## REKAPITULACIJA
PONUDNIK:
ŠTEVILKA PONUDBE:
INVESTITOR/NAROČNIK: |  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR
OBJEKT /LOKACIJA: |  | Izvedba intregracije v obstoječ CNS (centralni nadzorni sistem)
KRAJ IN DATUM: |  | Maribor, NOVEMBER 2021
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | VREDNOST BREZ DDV
A./ | GLAVNA KUHINJA |  | 0
B./ | GINEKOLOGIJA |  | 0
SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV |  |  | 0
ZNESEK DDV |  |  | 0
SKUPAJ VREDNOST Z DDV |  |  | 0

## GLAVNA KUHINJA
Specifikacija obnove regulacije parne reducirne postaje v glavni kuhinji
Zap.št. | OPIS | enota | količina | Cena /enoto (EUR/enoto) | Skupaj brez DDV (EUR)
Parna postaja in STV za kuhinjo
- Obnova regulacije parne reducirne postaje vključno z zamenjavo regulacijskega ventila (tipali tlaka in diferenčnega tlaka zaenkrat ostaneta obstoječi) - ureditev regulacije odvoda kondenza preko krmilnika, tako da bo kompleten sistem na CNS-u (uporabijo se obstoječa nivojska stikala) - Pri obeh bojlerjih se dodajo temperaturna tipala, tako da bo tudi to povezano na CNS. - Predvidi se tudi meritev prostorske temperature v toplotni postaji in po potrebi vklop odvodnega ventilatorja
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN | kos | 1 |  | 0
2 | Razširitveni modul 8U I/O, 1DI 230V, 4DO rele, 2DO triac SIEMENS: POL965.00/FEN | kos | 1 |  | 0
3 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD | kos | 1 |  | 0
4 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD | kos | 1 |  | 0
5 | Tipalo prostorske temperature LG-Ni 1000, 0...+50°C SIEMENS: QAA24 | kos | 1 |  | 0
6 | Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C SIEMENS: QAP22 | kos | 5 |  | 0
7 | Zaščitna tulka Inox (V4A), L=280mm, zun. 1/2, fi 7mm SIEMENS: ALT-SS280 | kos | 2 |  | 0
8 | Priključno ohišje SIEMENS: RAK-H-M | kos | 1 |  | 0
9 | Montažni set za pritrditev tipala QAP22 na cev SIEMENS: ARG22.1 | kos | 3 |  | 0
10 | Prehodni reg. ventil vodo in nasičeno paro do 220°C, PN16, DN65, kvs 63, 40 mm hod SIEMENS: VVF43.65-63K | kos | 1 |  | 0
11 | Elektrohidravlični pogon ventila AC 24V, 0...10V, 4...20mA, 2800 N, hod 40 mm, 120s, povr. vzmet SIEMENS: SKC62 | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava, demontaža stare in montaža nove stikalne omare, odklop, označevanje ter ponovni priklop kablov | komplet | 1 |  | 0
13 | Dodatni kabli, delno položeni na obstoječo polico, delno v PN cevi: - NYM/J 4x1,5mm2 80m - J-Y(St)Y 1x2X0,8 100m - J-Y(St)Y 2x2x0,8 50m | komplet | 1 |  | 0
14 | STORITEV na procesnem nivoju vključuje: - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema | komplet | 1 |  | 0
Navezava na CNS
1 | Desigo Insight SW licenčne točke V4.0 v naslednjem obsegu: - 100 fizikalnih podatkovnih točk (1 paket) SIEMENS: CMM.06 | kos | 105 |  | 0
2 | STORITEV vključuje: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo shem za grafični nadzorni sistem - integriranje podatkovnih točk na nadzorni sistem - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov | komplet | 1 |  | 0
Strojni del
1 | STORITEV v naslednjem obsegu: Montaža regulacijskega ventila za paro s protiprirobnicami in dveh stročnic v bojler | komplet | 1 |  | 0
Nepredvidena dela
1 | Nepredvidena dela in morebiten neovrednoten material v višini 10% vrednosti ponudbe (obračun se izveden na izmere v primeru projektnih sprememb, odstopanj ipd.) | kos | 1 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
Zahteve opreme za integracije na obstoječi centralni nadzorni sistem (v nadaljavanju CNS) naročnika UKC Maribor:
DDC krmilje za vodenje prostorskih regulacije parni reducirni postaji glavne kuhinje morajo biti povezani na že obstoječi centralni nadzorni sistem Desigo Insight proizvajalca Siemens BT. Vsa krmilna in regulacijska oprema v popisu del je proizvajalca Siemens (oznaka SBT). Uporabi se komunikacijski protokol je BACNet na TCP/IP. Krmilna oprema mora obvezno zagotavljati BACnet profil B-BC. Ponudbnik mora poskrbeti, da so dobavljene naprave opremljene s potrebnimi opcijami navedene komunikacije. Investitor oz. njegova informacijska služba mora zagotoviti komunikacijski kabel do najbližjega komunikacijskega vozlišča in proste IP naslove. Za naprave se predvidi krmilje modularne zasnove, z ustreznim za številom signalov po strojni shemi: - za tipanje temperature na ključnih mestih - za vodenje cirkulacijskih črpalk (sprostitev delovanja, detekcija napake) - za vodenje regulacijskih ventilov (vodenje z zveznim signalom 0...10V) Projektantski popis predvideva odstranitev obstoječega okvarjenega krmilja, dobavo novega panela stikalnega bloka, komplet ožičenega. Stari kabli se delno odstranijo, položijo se navedeni novi kabli na obstoječo kabelsko polico in se priključijo na obeh straneh. Inženirske storitve na nivoju krmilja predvidevajo izdelavo programa za krmilnik, instalacijo programske opreme, nalaganje programa, testiranje in preizkusni zagon. Inženirske storitve na nivjou zna predvidevajo programiranje komunikacijskih vmesnikov, izdelavo grafik na nadzornem sistemu, integriranje podatkovnih točk na CNS, preizkusni zagon. Ponudnik krmilne opreme mora ponuditi izobraževanje vzdrževalnega osebja naročnika za najmanj tri osebe na lokaciji naročnika. V izobraževanju naj bo ponujena tudi nastavitev delovnih parametrov sistema ter računalniška nastavitev - programiranje delovnih parametrov naprave. Ponudnik mora po končanih delih izročiti naročniku ustrezno tehnično dokumentacijo – navodilo za uporabo in navodilo za vzdrževanje dobavljene opreme, tehnično poročilo o meritvah in preizkusih dobavljenih sistemov, izjave o skladnosti dobavljene opreme s predpisi in standardi ter okoljskimi predpisi ter potrdila o izobraževanju naročnikovega osebja.
Pri implemetanciji rešitve krmiljenja je potrebno upoštevati najnovejši standarde in dobre prakse, ki veljajo za učinkovito rabo energije na območju EU (EN 15232: Energy performance of buildings - Vpliv avtomatizacijske tehnike na energetsko učinkovitost stavb). Pri izbiri rešitve krmiljenja se upošteva celotne stroške krmilja: 1. krmilje na procesnem nivoju in 2. storitve sistemskega integratorja na nadzornem nivoju. Izbere se takšna tehnična rešitev avtomatizacije, pri kateri so skupni stroški torej stroški krmilja na procesnem nivoju + sistemske integracije (1. + 2.) v obstoječ nadzorni sistem Siemens Desigo Insight najnižji.
Pomembno opozorilo ponudnikom:
Ponudnik lahko avtomatizacijo toplotne postaje izvede tudi z elementi drugega proizvajalca, vendar mora poskrbeti za naslednje: - zagotoviti popolno kompatibilnost z obstoječim sistemom - urniki za delovanje naprave morajo biti v krmilniku, na nadzorni postaji pa morajo biti nastavljivi v grafični obliki, enako kot je to pri obstoječih napravah - na lastne stroške dobaviti novo konzolo za upravljanje na lokalnem nivoju (obstoječih konzol vzdrževalci ne bodo mogli uporabljati) - prevzeti polno upravljanje in vzdrževanje sistema na lastne stroške v obdobju trajanja garancije in do popolne usposobitve naročnika za obvladovanje opreme krmilno nadzornega sistema - prevzeti garancijo za delovanje tistega dela obstoječega sistema, na katerega se bo krmilno nadzorni sistem povezoval - dobaviti na lastne stroške vsa potrebna razvojna orodja za vse nivoje dobavljenega sistema vodenje in zagotoviti brezplačne nadgradnje na aktualne verzije opreme v obdobju 5 let

## GINEKOLOGIJA
Popis del
N1, Aseptični OP blok, Ginekologija
Zap.št. | OPIS | enota | količina | Cena /enoto (EUR/enoto) | Skupaj brez DDV (EUR)
Aseptični OP blok, N1 Ginekologija
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN | kos | 1 |  | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN | kos | 3 |  | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD | kos | 1 |  | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD | kos | 1 |  | 0
5 | Tipalo hitrosti zraka 0..5m/s, 0...10m/s, 0...15m/s, signal 0..10V SIEMENS: QVM62.1 | kos | 1 |  | 0
6 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 5 |  | 0
7 | Temperaturno tipalo, kanalsko dolž. 2m, LG-Ni1000 SIEMENS: QAM2120.200 | kos | 1 |  | 0
8 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 | kos | 2 |  | 0
9 | Potopno tipalo temperature, LG-Ni 1000, -30..+130° C, z zaščitno tulko, 100mm SIEMENS: QAE2120.010 | kos | 1 |  | 0
10 | Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX SIEMENS: QMX3.P34 | kos | 4 |  | 0
11 | Protizmrzovalni termostat 6m SIEMENS: QAF81.6 | kos | 1 |  | 0
12 | Naležno tipalo, LG-NI 1000 SIEMENS: QAD22 | kos | 1 |  | 0
13 | Mot. pog. žaluzije, 24VAC, 3 točk., 25Nm, 4m2, rot. SIEMENS: GBB131.1E | kos | 2 |  | 0
14 | UA9 Pretvornik signala 0-10V/0-20V rezana faza SIEMENS: - | kos | 6 |  | 0
15 | Variable Speed Drive 11 kW, filter B, IP55 SIEMENS: G120P-11/35B | kos | 1 |  | 0
16 | Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... SIEMENS: G120P-BOP-2 | kos | 1 |  | 0
17 | Nov montažni panel z vgrajeno novo stikalno in regulacijsko opremo, nova vrata stikalne omare | kos | 1 |  | 0
18 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev: Montaža, odklop in ponovni priklop montažnega panela stikalne omare. Delna zamenjava kablov in polaganje novih kablov | komplet | 1 |  | 0
19 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 m | komplet | 20 |  | 0
20 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m | komplet | 140 |  | 0
21 | Kabel YSLCY 4x6,0mm2 m | komplet | 20 |  | 0
22 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike v kanale - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 |  | 0
Povezava na CNS
1 | CMM.06 Desigo Insight SW licenčne točke V6 100 podatkovnih točk SIEMENS: CMM.06 | kos | 105 |  | 0
2 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | komplet | 1 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
Zahteve opreme za integracije na obstoječi centralni nadzorni sistem (v nadaljavanju CNS) naročnika UKC Maribor:
DDC krmilje za vodenje prostorskih regulacij/prezračevalnega sistema OP Ginekologija morajo biti povezani na že obstoječi centralni nadzorni sistem Desigo Insight proizvajalca Siemens BT. Vsa krmilna in regulacijska oprema v popisu del je proizvajalca Siemens (oznaka SBT). Uporabi se komunikacijski protokol je BACNet na TCP/IP. Krmilna oprema mora obvezno zagotavljati BACnet profil B-BC. Ponudbnik mora poskrbeti, da so dobavljene naprave opremljene s potrebnimi opcijami navedene komunikacije. Investitor oz. njegova informacijska služba mora zagotoviti komunikacijski kabel do najbližjega komunikacijskega vozlišča in proste IP naslove. Za naprave se predvidi krmilje modularne zasnove, z ustreznim za številom signalov po strojni shemi: - za tipanje temperature na ključnih mestih - za vodenje cirkulacijskih črpalk (sprostitev delovanja, detekcija napake) - za vodenje regulacijskih ventilov (vodenje z zveznim signalom 0...10V) Projektantski popis predvideva odstranitev obstoječega okvarjenega krmilja, dobavo novega panela stikalnega bloka, komplet ožičenega. Stari kabli se delno odstranijo, položijo se navedeni novi kabli na obstoječo kabelsko polico in se priključijo na obeh straneh. Inženirske storitve na nivoju krmilja predvidevajo izdelavo programa za krmilnik, instalacijo programske opreme, nalaganje programa, testiranje in preizkusni zagon. Inženirske storitve na nivjou zna predvidevajo programiranje komunikacijskih vmesnikov, izdelavo grafik na nadzornem sistemu, integriranje podatkovnih točk na CNS, preizkusni zagon. Ponudnik krmilne opreme mora ponuditi izobraževanje vzdrževalnega osebja naročnika za najmanj tri osebe na lokaciji naročnika. V izobraževanju naj bo ponujena tudi nastavitev delovnih parametrov sistema ter računalniška nastavitev - programiranje delovnih parametrov naprave. Ponudnik mora po končanih delih izročiti naročniku ustrezno tehnično dokumentacijo – navodilo za uporabo in navodilo za vzdrževanje dobavljene opreme, tehnično poročilo o meritvah in preizkusih dobavljenih sistemov, izjave o skladnosti dobavljene opreme s predpisi in standardi ter okoljskimi predpisi ter potrdila o izobraževanju naročnikovega osebja.
Pri implemetanciji rešitve krmiljenja je potrebno upoštevati najnovejši standarde in dobre prakse, ki veljajo za učinkovito rabo energije na območju EU (EN 15232: Energy performance of buildings - Vpliv avtomatizacijske tehnike na energetsko učinkovitost stavb). Pri izbiri rešitve krmiljenja se upošteva celotne stroške krmilja: 1. krmilje na procesnem nivoju in 2. storitve sistemskega integratorja na nadzornem nivoju. Izbere se takšna tehnična rešitev avtomatizacije, pri kateri so skupni stroški torej stroški krmilja na procesnem nivoju + sistemske integracije (1. + 2.) v obstoječ nadzorni sistem Siemens Desigo Insight najnižji.
Pomembno opozorilo ponudnikom:
Ponudnik lahko avtomatizacijo toplotne postaje izvede tudi z elementi drugega proizvajalca, vendar mora poskrbeti za naslednje: - zagotoviti popolno kompatibilnost z obstoječim sistemom - urniki za delovanje naprave morajo biti v krmilniku, na nadzorni postaji pa morajo biti nastavljivi v grafični obliki, enako kot je to pri obstoječih napravah - na lastne stroške dobaviti novo konzolo za upravljanje na lokalnem nivoju (obstoječih konzol vzdrževalci ne bodo mogli uporabljati) - prevzeti polno upravljanje in vzdrževanje sistema na lastne stroške v obdobju trajanja garancije in do popolne usposobitve naročnika za obvladovanje opreme krmilno nadzornega sistema - prevzeti garancijo za delovanje tistega dela obstoječega sistema, na katerega se bo krmilno nadzorni sistem povezoval - dobaviti na lastne stroške vsa potrebna razvojna orodja za vse nivoje dobavljenega sistema vodenje in zagotoviti brezplačne nadgradnje na aktualne verzije opreme v obdobju 5 let