## Sheet1
4. | POPIS ZA IZVEDBO STROJNIH INSTALACIJ
1 | VODOVODNA INSTALACIJA
1.1 | DEMONTAŽA
1.1.01 | Zapiranje vode in praznjenje instalacije. | 1 | kpl | 0
1.1.02 | Demontaža in blindiranje priključka za kavomat, postavka vključuje demontažo in odvoz. | 2 | kos | 0
1.1.03 | Demontaža cevnega razvoda vodovodne instalacije vgrajenga v tla ali zidove. | 25 | m | 0
| Skupaj: |  |  | 0
1.2 | NOVA DELA
1.2.01 | Izvedba priključka 1/2" za kavomat, skupaj s krogelno zaporno pipo 1/2". Vključno ves potrebni material. | 1 | kpl | 0
| MLC predizolirani cevni razvod - specifikacija Predizolirana difuzijsko tesna večplastna kompozitna MLC cev. Cev sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT. Okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Vključno fitingi, spojke, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B2 po DIN 4102-1 - max. temperatura: 95°C - max. obatovalni tlak: 10 bar pri 70°C - topl. prevodnost cevi: 0,4 W/mK - koef. topl. razteznosti: 25x10-6 m/mK - hrapavost: 0,0004 mm proizvod: Uponor ali enakovredno tip: Uponor MLC |  |  | 0
1.2.02 | MLC cev z izolacijo 9 mm - Φ 16x2 | 30 | m | 0
1.2.03 | Preizkus na tlak in tesnost ter izpiranje vodovodne instalacije. Postavka vključuje stroške vseh del, ki nastanejo pri omenjenih protokolih. | 1 | kpl | 0
1.2.04 | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov o preizkusih | 1 | kpl | 0
1.2.05 | Izdelava projekta izvedenih del v treh tiskanih izvodih, izdelava na podlagi vrisanih sprememb s strani izvajalca in potrditve s strani nadzornika. | 1 | kpl | 0
| Skupaj: |  |  | 0
2 | OGREVANJE
2.1 | DEMONTAŽA
2.1.01 | Praznjenje interne instalacije ogrevanja. | 1 | pš | 0
2.1.02 | Demontaža radiatorjev, nosilnih konzol in priprava za barvanje.. | 12 | kos | 0
| Skupaj: |  |  | 0
2.2 | NOVA DELA
2.2.01 | Čiščenje in priprava za barvanje, prašno barvanje v RAL 9016 in ponovna montaža radiatorja na obstoječi poziciji, skupaj z novimi povezovalnimi cevmi. Vključno ves potrebni material. | 12 | kos | 0
2.2.02 | Čiščenje in barvanje obstoječe cevne instalacije z barvo RAL 9016. Vključno ves potrebni material. | 12 | kpl | 0
2.2.03 | Radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo, s priključkom proti napeljavi z notranjim navojem, ponikljan, za dvocevne sisteme ogrevanja. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredno tip: RA-N 15 ravni | 12 | kos | 0
2.2.04 | Ventil na povratku iz radiatorja, za prednastavitev, zapiranje, polnjenje in praznjenje radiatorja, za dvocevne sisteme. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredno tip: RLV-S 15 ravni | 12 | kos | 0
2.2.05 | Radiatorska termostatska glava, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, z vgrajeno varovalko proti kraji. Možnost popolnega zaprtja pretoka, protizmrzovalna zaščita. Temperaturno območje 0 ... 26°C. Skladna z EN 215-1. Ojačan model za javne prostore. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss tip: RA 2920 | 12 | kos | 0
2.2.06 | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov o preizkusih - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur | 1 | kpl | 0
2.2.07 | Izdelava projekta izvedenih del v treh tiskanih izvodih, izdelava na podlagi vrisanih sprememb s strani izvajalca in potrditve s strani nadzornika. | 1 | kpl | 0
2.2.08 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, pregled in preizkus instalacije. | 1 | kpl | 0
| Skupaj: |  |  | 0
3 | PREZRAČEVANJE
3.1 | DEMONTAŽA
3.1.01 | Demontaža stropnih odvodnih prezračevalnih ventilov. Vključno odvoz na deponijo. | 2 | kos | 0
3.1.02 | Demontaža stropnega difuzorja. Vključno odvoz na deponijo. | 8 | kos | 0
| Skupaj: |  |  | 0
3.2 | NOVA DELA
| Prezračevalni ventil za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila. Iz jeklene pločevine, pobarvane s prašno barvo v RAL 9010. Dobava in montaža. proizvod: Lindab tip: PV-1 |  |  | 0
3.2.01 | Ventil za odvod zraka Φ150 mm | 2 | kos | 0
| Vrtinčni difuzor OD-8/K - specifikacija Difuzor za vrtinčasti vpih zraka sestavljen iz izolirane komore s stranskim priključkom z regulacijsko loputo in kvadratne vpihovalne maske z režami z nastavljivo smerjo vpiha zraka. Maska je v beli barvi RAL 9010. Dobava in montaža. |  |  | 0
3.2.02 | Tehnični podatki: - velikost maske 595 x 595 mm - št. vpihovalnih lamel: 24 - velikost priključka: fi 248 mm tip: VDW QZ/600-24 | 8 | kos | 0
| Fleksibilni zračni kanali izdelani iz dvojne večslojne aluminijaste folije in vmesne izolacije debeline 25 mm, ki deluje kot zvočna in toplotna izolacija. Dobava in montaža. |  |  | 0
3.2.03 | Fleksibilna cev z izolacijo 25mm Φ250 mm | 16 | m | 0
| Fleksibilni zračni kanal iz petslojne aluminijaste folije ojačane z jekleno spiralo. Dobava in montaža. |  |  | 0
3.2.04 | Fleksibilna cev brez izolacije Φ150 mm | 4 | m | 0
3.2.05 | Navezava fleksibilne cevi na obstoječi kanalski razvod. | 10 | kos | 0
3.2.06 | Izdelava projekta izvedenih del v treh tiskanih izvodih, izdelava na podlagi vrisanih sprememb s strani izvajalca in potrditve s strani nadzornika. | 1 | kpl | 0
3.2.07 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, pregled in preizkus instalacije. | 1 | kpl | 0
| Skupaj: |  |  | 0
| Vse skupaj: |  |  | 0