## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMO
INVESTITOR:
UKC Maribor
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor
OBJEKT:
Prenova UKC MB - AVLA KIRURŠKE STOLPNICE
Oktober 2021
NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:
3.Načrt s področja elektrotehnike
Opombe:
Cena vsega materiala mora vsebovati dobavo in montažo.
Ves drobni in montažni material, doze, manjša nepredvidena dela, priklop, ter stroški transporta morajo biti že zajeti v ceni materiala.
Ponudba za razdelilnike mora vsebovati cene po vseh posameznih sestavnih delih, ki so vgrajeni v razdelilnik
Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela, ki so prikazana bodisi s popisno postavko, risbo ali tekstualnim delom.
Naročnik si pridržuje pravico, da določenih del po svojem izboru ne izvede !
Izvajalec na zahtevo investitorja, projektanta ali nadzora dostavi na vpogled vzorce predvidenih elementov pred vgradnjo v potrditev
Oprema v popisu je usklajena z investitorjem in vodjo projekta, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme še pred naročilom opreme
Spreminjanje teh popisov brez vednosti in soglasja projektanta ni dovoljeno!

## Razsvetljava
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | € skupaj
1 | Razsvetljava (dobava in montaža)
| demontaža in odklop obstoječe opreme ter odvoz na ustrezno deponijo (demontaža do 60 svetilk, vključno z dovodnim kablom in pripadajoo opremo) | 1 | kpl | 0
V ceni svetilke mora biti zajet ves montažni, pritrdilni in obešalni material
1.01 | Svetilka S1, Vgradni LED panel moči 39W, bele barve, 4200lm, barvne svetlobe 4000K, dimenziji 597x597mm, IP43, kot naprimer: INTRA 106 OP 2900 lm 27 W 840 FO 597x597 mm IP43 white, komplet | 64 | kos | 0
0
1.02 | Svetilka S2, vgradna svetilke, bele barve, moči 17-32W, 1400-2300lm, kot osvetlitve 40°, IP 20, kot naprimer: INTRA Pipes RVS 115A 1400-2300 lm 17-32 W 500-900 mA 35 V PW 40° IP20 white. komplet | 6 | kos | 0
| - Driver P42 42W 300-1050mA 3-44V FO | 6 | kos | 0
1.03 | Svetilka S3, LED trak, moči do 5W, barvne svetlobe 4000K, 12V, kot naprimer: SMD LED trak, 4,8 W/m, IP20, komplet | 100 | m | 0
1.04 | - LED napajalnik, moči 60W, 5A, 12V, IP67 | 10 | kos | 0
Varnostne svetilke (dobava in montaža)
0
1.05 | Beghelli 4302 UP LED 1,2W SE1H IP65 - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, porabe 1,2W, stanovitno ohišje debeline 20 mm s povišano stopnjo zaščite odporno na udarce po IK07, v pripravnem spoju avtonomije 1h, s sistemom leč in mikroprizem za dosego minimiziranja bleščanja in visok svetlobno tehnični izkoristek, izhodne svetilnostipri 3h avtonomiji: 450 lm, dimenzije: 213x83x20 mm, z vgrajeno libelo za enostavno montažo v ravni liniji, z večbarvno LED signalizacijo CBS o delovanju in funkcionalnosti svetilke v skladu s standardom SIST EN 60598-2-22, s certifikatom CE, z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo | 1 | kom | 0
1.06 | Beghelli 19305 Indica LED 5W DF20M AT SA1H IP41 - nadgradna stropna svetilka varnostne razsvetljave z LED virom svetlobe s piktogrami smeri izhoda: naravnost, levo-desno, razpoznavnosti 20M, v trajnem spoju avtonomije 3h, dimenzije: 235x166x36 mm, piktogram z aluminijastm okvirjem, z univerzalnim pritrdilnim sistemom za možnost stropne in stenske montaže, z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo | 1 | kom | 0
1.07 | Stenske nalepke s piktogrami smeri izhoda | 10 | kom | 0
1.08 | Stikalni program, podometen, IP40, kot npr. Berker S1 ali enakovredno, možen izbor barve okvirja, možen izbor barve stikala, barvna kombinacija po izbiri investitorja/arhitekta, montaža v dozo fi60:
| stikalo navadno | 6 | kom | 0
| stikalo izmenično | 23 | kom | 0
| stikalo križno | 2 | kom | 0
| tipkalo | 1 | kom | 0
1.09 | Stikalni tablo, tipa modul, 4x 7M, vključno z okvirji in vgradnim priborom ter povezavami | 2 | kpl | 0
| -Tipkalo vgradno tipa modul, bele barve | 22 | kom | 0
0
| skupaj razsvetljava: |  |  | 0

## Energetika
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
2 | Elektroenergetika
(dobava in montaža)
Obstoječe elekrtro omare (MREŽA, AGREGAT)
(demontaža in odklop obstoječe opreme)
| odklop dovodnega kabla | 1 | kpl
| priprava in ureditev za dograditev elektro omare z novimi elementi | 1 | kpl
Opomba: Obstoječi elektor razdelilnik MREŽA in razdelilnik AGREGAT se dopolnita z naslednjo opremo:
| 1p inštalacijski odklopnik B /10 A, 10 kA | 14 | kom
| 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 11 | kom
| 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 2 | kom
| 2p kombinirano zaščitno stikalo C 16/0,03 A, 10 kA | 2 | kom
| 3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 3 | kom
| 4p prenapetostni odvodnik kot npr. PROTEC C 15kA/320V, 10 kA | 2 | kpl
| 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 40/0,03 A | 2 | kom
| Kontaktor, 230V, 4p, 16A | 12 | kom
| uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi, | 1 | kpl
| napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj dopolnitev razdelilnikov : | 1 | kpl |  | 0
2.01 | demontaža in odklop obstoječe opreme ter odvoz na ustrezno deponijo (odklop in odstranitev ter prilagoditev za ponovno uporabo) | 1 | kpl |  | 0
2.02 | Zaščitne podometne instalacijske cevi, vključno z montažnim priborom: |  |  |  | 0
| cev F 16-35 mm (vključuje cevi šibkega toka) | 520 | m |  | 0
2.03 | Inštalacijske plastična cev položena nadometno, kompletno z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom: |  |  |  | 0
| Inštalacijska cev PN 16 mm | 12 | m |  | 0
2.04 | Kabelski kanali PVC za inštalacijski razvod: |  |  |  | 0
| Kanal PVC NIK 0 15x10 | 20 | m |  | 0
| Kanal PVC NIK 1 15x17 | 10 | m |  | 0
2.05 | Strojni izrez F 100 mm za prehode kabelske trase skozi stene ali ploščo. | 2 | kpl |  | 0
0
2.06 | Razni manjši preboji do F 50 mm za prehode kablov skozi stene ali ploščo. | 6 | kpl |  | 0
0
2.07 | Dolbenje utorov 50x50 mm (ŠxG) za električne inštalacije po betonskih stenah. | 30 | m |  | 0
0
2.08 | Dolbenje talnih utorov utorov 50x30 mm (ŠxG) za električne inštalacije v obstoječih betonskih podlagah. | 3 | m |  | 0
0
2.09 | Atestirana ognjeodporna masa za zatesnitev prebojev velikosti cca fi 100 med požarnimi sektorji in podsektorji z odpornostjo EI 60, vključno s ploščicami za označitev preboja in z izjavo oz. dokazilom o zanesljivosti s strani usposobljenega izvajalca. | 3 | kpl |  | 0
0
0
2.1 | Polaganje delno na kabelske police in instalacijske kanale, delno v inštalacijske cevi, delno v podzemno kabelsko kanalizacijo, kabli tipa : |  |  |  | 0
| NHXMH-J-J 3x1,5 mm2 | 580 | m |  | 0
| NHXMH-J-J 4x1,5 mm2 | 350 | m |  | 0
| NHXMH-J-J 5x1,5 mm2 | 220 | m |  | 0
| NHXMH-J-J 3x2,5 mm2 | 410 | m |  | 0
| NHXMH-J-J 5x2,5 mm2 | 180 | m |  | 0
| LiHCH 2x1,5 mm2 | 60 | m |  | 0
| LiHCH 4x1,5 mm2 | 40 | m |  | 0
0
2.11 | Pločevinast parapetni kanal kot npr. ELBA 130/72 mm ali enakovredno, bele barve komplet z vsemi montažnimi in spojnimi elementi, vključno z dozami, pregradami… | 4 | m |  | 0
0
2.12 | Vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal in talno dozo, IP40, z zaščitnim kontaktom, vključno z dozami in okvirji: |  |  |  | 0
| Vtičnica 230V/16A, bela (mreža), trojna | 2 | kom |  | 0
| Vtičnica 230V/16A, bela (mreža), trojna | 1 | kom |  | 0
0
2.13 | Vtičnice, podometne, IP40, z zaščitnim kontaktom, vključno z dozami, nosilci in pokrovi. Možen izbor barve okvirja, možen izbor barve stikala, barvna kombinacija po izbiri investitorja/arhitekta: |  |  |  | 0
| vtičnica 230V/16A | 25 | kom |  | 0
2.14 | Vtičnice 400V/16A z zaščitnim kontaktom, podometne s pokrovom, IP44, komplet: |  |  |  | 0
| vtičnica 16 A/400 V | 6 | kom |  | 0
2.15 | Nadometne doze, IP44, vključno s pokrovom (ocena): |  |  |  | 0
| doza 100×100 mm | 15 | kom |  | 0
| doza 150×110 mm | 4 | kom |  | 0
0
2.16 | Razni fiksni odklopi in priklopi obstoječih naprav in strojev | 20 | kpl |  | 0
0
2.17 | Ozemljitve: | 5 |  |  | 0
| Zbiralka za glavno izenačenje potenciala v podometni omarici, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 1 | kpl |  | 0
| Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala za namestitev na kabelsko polico, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 6 | kpl |  | 0
| Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala v podometni dozi, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 2 | kpl |  | 0
| Vodnik H07Z-K 6 mm2, komplet s spojnim materialom. | 200 | m |  | 0
| Vodnik H07Z-K 25 mm2, komplet s spojnim materialom. | 60 | m |  | 0
| Ozemljitev kabelskih polic, omaric, strojnih naprav, cevovodov, kovinskih mas, podbojev | 5 | kpl |  | 0
| razni spojni in pritrdilni material za izvedbo ozemljitev | 14 | kpl |  | 0
| ureditev in navezava na obstoječi ozemljitveni in strelovodni sistem | 1 | kpl |  | 0
0
2.18 | Pregledi, preskusi in meritve na NN električnih inštalacijah ter izdelava dokumentacije: |  |  |  | 0
| Pregled električnih inštalacij po zahtevah "Pravilnika za NN električne inštalacije v stavbah" in izdelava zapisnika o pregledu. | 1 | kpl |  | 0
| Meritve nivoja osvetljenosti varnostne razsvetljave, funkcionalni preizkus in izdaja poročila s strani pooblaščenega preglednika. | 1 | kpl |  | 0
| Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
0
| skupaj elektroenergetika: |  |  |  | 0
0

## Šibki
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
3 | Šibkotočne inštalacije
(dobava in montaža)
0.01 | demontaža in odklop obstoječe opreme ter odvoz na ustrezno deponijo (odklop in odstranitev ter prilagoditev za ponovno uporabo) | 1 | kpl |  | 0
0.02 | Odklop, demontaža, priklop in ponovna montaža na obstoječo inštalacijo (kamere, pristopna kontrola, registrator za bankomat, reg.delovnega časa,repeater …) | 35 | kpl |  | 0
#REF! | Preureditev in dopolnitev obstoječe glavne komunikacijske omare po zahtevah investitorja | 1 | kpl
| - ureditev vse kablov v obstoječi G.K.O | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj GKO: | 1 | kpl |  | 0
| Dobava in polaganje komunikacijskega kabla UTP cat 7. | 750 | m |  | 0
| Vtičnice UTP 2×RJ-45 kat. 7, za montažo v parapetni kanal, komplet | 8 | kom |  | 0
| Vtičnice UTP 2×RJ-45 kat. 7, za nadometna montaža, komplet | 6 | kom |  | 0
| Vtičnice UTP 1×RJ-45 kat. 7, za nadometno montažo komplet z dozo in nosilnim ter okrasnim okvirjem | 4 | kom |  | 0
| Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
| Meritev kompetnega univerzalnega ožičenja do 20 kablov, po SIST/EN za kategorijo 6 (kanal) in izdelava merilnih poročil. | 1 | kpl |  | 0
0 | Ozvočenje
(dobava in montaža)
| Vgradni stropni zvočnik 15W/ 4 Ohm, 100Hz-18kHz, bele barve, max SPL 102 dB, | 7 | kom |  | 0
| Finožični kabel 2 x 1,5mm2 kabel za zvočne linije | 120 | m |  | 0
| Priklop naprav na izvedeno instalacijo , montirane vtičnice, zagon, nastavitve | 7 | kom |  | 0
| skupaj šibkotočne inštalacije |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
Poz. | Opis opreme | € skupaj
REKAPITULACIJA
1 | Razsvetljava | 0
0
2 | Elektro energetika | 0
3 | Šibkotočne inštalacije | 0
4 | Manjša nepredvidena dela, po predhodni specifikaciji teh del in potrditvi s strani nadzora (vključenih 200 ur) |  | 0
| Skupaj el. inštalacije in oprema: | 0