## 0
POPIS DEL
Naziv investicije: | COVID19 – UREDITEV PROSTOROV ZA NAMEN NEGOVALNE BOLNIŠNICE UKC MARIBOR – GOI DELA IN OPREMA KUHINJE
Naročnik: | Republika Slovenija Ministrstvo za zdravje Štefanova ulica 5 1000 Ljubljana
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## SD
SPLOŠNA DOLOČILA
Enotna cena mora vsebovati:
- izdelavo, dobavo in vgradnjo ter vsa ostala v posamezni postavki popisa opisana dela,
- nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa,
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vse potrebne predizmere, merjenja, posnetke, ipd.,
- pregled in upoštevanje vse dokumentacije: razpisnih pogojev, projektne dokumentacije, gradbenimega dovoljenja, ...,
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,
- vsa potrebna skladiščenja materiala,
- vse potrebna delovne stroje,
- vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot sodrobno orodje, lestve, odri, dvižne košare, dvižne naprave, …,
- zagotavljanje pogojev za izdelavo in montažo izdelka ter pogojev in zaščite izdelka do končne primopredaje objekta,
- izdelava načrta zagotavljanja kakovosti, usklajevanje z osnovnim načrtom, posvetovanje s projektantom, izdelava in potrditev delavniških načrtov, izračunov, izdelava vzorcev, izbira materialov, …,
- vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete lastnosti vgrajenih materialov in proizvodov,
- popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem,
- sprotno čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo,
- ravnanje z odpadki v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki vključno s plačilom komunalnih prispevkov za stalno deponijo,
- koordinacijo z ostalimi izvajalci na gradbišču,
- upoštevanje vseh zahtev zakonodaje, standardov in pravil stroke,
- neprestano zagotavljanje varstva in zdravja pri delu,
- vse potrebno delo za dokončanje izdelka.
OPOZORILA:
Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu!
Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantom.
Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov ter zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode.
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## REKAPITULACIJA
OBR - 2/1 - POPRAVEK
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbenega predračuna:
REKAPITULACIJA DEL
COVID19 – UREDITEV PROSTOROV ZA NAMEN NEGOVALNE BOLNIŠNICE UKC MARIBOR – GOI DELA IN OPREMA KUHINJE
I. | GOI dela
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| VODOVOD |  |  |  | 0
| CESTNI IN NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| CEVNA POŠTA |  |  |  | 0
| MEDICINSKI KANALI |  |  |  | 0
| Izdelava in predaja dokumentacije za tehnični pregled (DZO, NOV, geodetski posnetek, ...) ter izvedba šolanja kadrov uporabika, izvedba vseh zagonov naprav in sistemov, izdelava načrta evakuacije in izvlečka požarnega reda,požarni načrt za gasilce. | 1 | kpl | 0 | 0
| Izvedba meritev mikro klime po zaključeni montaži opreme (temperatura, količina zraka, osvetlitev, hrup), s strani pooblaščene organizacije za potrebe kasnejše izdelave ocene tveganja na deloviščih. | 1 | kpl | 0 | 0
| Nepredvidena dela (5%) | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ VSA GOI DELA brez DDV |  |  |  | 0
| DDV GOI DELA | 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV GOI DELA |  |  |  | 0
II. | OPREMA KUHINJE
| OPREMA KUHINJE brez DDV |  |  |  | 0
| DDV | 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
I.+II. | SKUPNA REKAPITULACIJA
| GOI DELA |  |  |  | 0
| OPREMA KUHINJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Pripravil (ime in priimek) s podpisom:
| Žig |  | Ime in priimek pooblaščene osebe:
Podpis pooblaščene osebe:
V ………………………., dne ……………………………

## GRADBENA DELA
OBR - 2/2 - POPRAVEK
Z.š. | Opis | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
A. | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
II | RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
III | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
IV | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
V | TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
VI | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA
I | PRIPRAVLJALNA DELA
SPLOŠNA DOLOČILA
Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije z projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta. Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije.
1 | Zaščita obstoječih instalacij. |  | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Rušenje obstoječih ukinjenih instalacijskih vodov na območju objekta. |  | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Priprava gradbišča: - ograditev območja gradbišča s primerno ograjo, - priprava terena za deponije, izdelava transportnih poti,... - postavitev kontejnerjev, sanitarij in ostalih provizorijev, - zagotovitev oskrbe gradbišča z vodo, kanalizacijo, električno energijo in šibkotočnimi instalacijami - postavitev gradbiščnih žerjavov in ostale mehanizacije - varnostni ukrepi, ukrepi za varovanje okolja, čuvajska služba, - ipd. Izpolniti je vse zahteve iz načrta organizacije gradbišča in varnostnega načrta! Vključno z vsemi stroški za organizacijo gradbišča, zavarovanje gradbišča in ostale zakonske zahteve. |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Postavitev gradbiščne table in istočasno označevalne table za EU sredstva. |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izvedba protiprašne zaščite za zaščito spremljevalnega objekta, saj tečejo dela v kleti/kotlovnici. |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
30 | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
0
II | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0
| Pri izvajanju rušitvenih del, je potrebno dosledno upoštevati vse pogoje iz načrta rušitev. Med rušenjem obvezno preprečiti prašenje in ostale oblike onesnaževanja okolja. V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo. Vse rušitve je izvajati po rušitvenem projektu. Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov in odstranitev nevarne opreme je izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi in predpisanimi ukrepi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu. Pri vseh rušitvah nosilnih elementov upoštevati vsa potrebna opiranja in podpiranja ter upoštevati navodila odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij in nadzornika! V ceni postavk je zajeti tudi ločevanje, nakladanje, odvoz in odpadkov na stalno deponijo po predpisih ravnanja z odpadki, vključno s plačilom vseh komunalnih taks in drugih stroškov deponiranja in predelovanja odpadkov z pridobivanjem evidenčnih listov in poročila o deponiranju gradbenih odpadkov in drugimi navodili iz Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Upoštevati je potrebno vse določbe veljavne zakonodaje. |  |  |  | 0
1 | Dobava materiala in naprava zaščite tal, ki se morajo ohraniti in se med gradnjo ne smejo poškodovati. Zaščita se izvede z OSB ploščami in filcem. |  | m2 | 538.49 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Zaščita slike v avli s OSB ploščami, geotekstilom in PVC folijo |  | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Izvedba ukrepov za varno izvajanje rušitvenih del: |  |  |  | 0 | 0
a | - začasna podpiranja in opiranja konstrukcij, ki se rušijo in sosednjih konstrukcij |  | kos | 1 | 0 | 0
b | - začasna zaščita obstoječega dela objekta pred padavinskimi vplivi in namočenjem obstoječih konstrukcij v času razkrite strehe |  | m2 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Odstranitev razvoda strojnih instalacij - vseh tudi skritih vodov, spihovanje plina s cevi,... |  | m1 | 500 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Odstranitev razvoda elektro instalacij - vseh tudi skritih vodov |  | m1 | 800 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Odstranitev opreme elektro instalacij: |  |  |  | 0 | 0
a | - luči |  | kos | 200 | 0 | 0
b | - razdelilne omarice |  | kos | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Odstranitev stavbnega pohištva, z vsemi okvirji, policami – notranjimi in zunanjimi, senčili, kovinskimi rešetkami, lesenimi oblogami špalet,.... |  |  |  | 0 | 0
a | - okna, velikosti do 2m2. |  | kom | 189 | 0 | 0
b | - okna, velikosti 2-4m2. |  | kom | 2 | 0 | 0
c | - vrata velikosti 2-4m2 |  | kom | 236 | 0 | 0
d | - vrata velikosti nad 4m2 |  | kom | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | Odstranitev vseh kleparskih elementov: |  |  |  | 0 | 0
a | - Žlebovi |  | m1 | 230 | 0 | 0
b | - Snegolovi |  | m1 | 200 | 0 | 0
c | - Obrobe |  | m1 | 250 | 0 | 0
d | - Odtočne vertikalne cevi |  | m1 | 350 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | Rušitev strehe v celoti. Strešna kritina iz opečnih zareznikov vključno z letvami, špirovci (do 0,08 m3/m2) vse skupaj s suhomontažno obdelavo mansardnega dela. Obračun po tlorisni površini. |  | m2 | 1141.93 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | Demontaža strešnih oken. |  | kos | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | Demontaža in ročni iznos rezervoarja prostornine do 20 m3 za vodo v mansardi. |  | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | Iznos in odvoz lesenih omar velikosti do 3m2 na trajno deponijo v razdalji do 15 kilometrov |  | kos | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
13 | Iznos in odvoz na trajno deponijo kuhinjskega elementa. |  | m1 | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
14 | Demontaža in odvoz WC školjk na trajno deponijo. |  | kos | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
15 | Demontaža in odvoz umivalniko na trajno deponijo. |  | kos | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
16 | Demontaža in odvoz milnikov na trajno deponijo. |  | kos | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
17 | Demontaža in odvoz ročnih armatur na trajno deponijo. |  | kos | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
18 | Demontaža in odvoz na trajno deponijo tuš kadi. |  | kos | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
19 | Demontaža in odvoz kopalne banje na trajno deponijo. |  | kos | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
20 | Odstranitev in odvoz na trajno deponijo talnih steklenih prizem. |  | m2 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
21 | Pazljiva odstranitev terrazzo plošč za ponovno uporabo in odvoz na deponijo naročnika. |  | m2 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
22 | Rušenje stenske keramike, ročni iznos ruševin in odvoz na trajno deponijo. |  | m2 | 200 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
23 | Demontaža in odvoz radiatorjev na trajno deponijo. |  | kos | 80 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
24 | Odstranitev nadstreška ob zgradbi, vključno z vsemi obrobami, žlebovi in odtočnimi cevmi. |  | m2 | 36 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
25 | Odstranitev in odvoz osebnega dvigala na trajno deponijo. |  | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
26 | Demontaža zunanjih okenskih in vratnih rešetk, velikosti do 2m2, z odvozom na trajno deponijo. |  | kos | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
27 | Ročno in strojno rušenje obstoječe plošče v kleti debeline 15 cm. Plošča se nadomesti z novo. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m3 | 18.96 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
28 | Rušenje obstoječih temeljev, na delu kjer so predvideni novi temelji. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m3 | 36.61 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
29 | Rušenje tlaka v v kleti, do betonske plošče. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m2 | 454.95 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
30 | Rušenje tlaka v v pritličju, do betonske plošče. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m2 | 801.58 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
31 | Rušenje tlaka v v 1. nadstropju, do betonske plošče. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m2 | 825 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
32 | Rušenje tlaka v v 2. nadstropju, do betonske plošče. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m2 | 812.91 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
33 | Rušenje tlaka v v mansardi, do betonske plošče. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m2 | 352.31 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
34 | Čiščenje in visokotlačno pranje plošče po odstranitvi tlakov. |  | m2 | 3246.75 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
35 | Rušenje spuščenega stropa v pritličju, in nadstropjih. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m2 | 899.64 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
36 | Rušenje celotnega dela objekta. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  |  |  | 0 | 0
a | - rušenje suhomontažnih sten. |  | m2 | 1640.78 | 0 | 0
b | - rušenje opečnih sten debeline do 15 cm |  | m2 | 64.33 | 0 | 0
c | - rušenje opečnih sten debeline do 20 cm |  | m3 | 14.02 | 0 | 0
d | - rušenje opečnih sten debeline do 25 cm |  | m3 | 11.55 | 0 | 0
e | - rušenje opečnih sten debeline do 30 cm |  | m3 | 144.96 | 0 | 0
f | - rušenje opečnih sten debeline do 40 cm |  | m3 | 13.39 | 0 | 0
g | - rušenje opečnih sten debeline nad 40 cm |  | m3 | 112.26 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
37 | Rušenje betonskih stebrov. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m3 | 0.93 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
38 | Rušenje betonskih nosilcev v plošči. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m3 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
39 | Pazljivo ročno rušenje betonskega stopnišča. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. Obračun po tlorisni površini. KLET |  | m2 | 7.51 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
40 | Pazljivo ročno rušenje betonskega stopnišča. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. Obračun po tlorisni površini. 2. NADSTROPJE - MANSARDA |  | m2 | 20.59 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
41 | Dolbljenje opečnih sten. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m3 | 4.24 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
42 | Rušenje betonske plošče za poglobitev obstoječega dvigalnega jaška. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m3 | 1.82 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
43 | Rušenje betonske plošče za izvedbo stopnic v mansardi. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m3 | 2.13 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
44 | Izvedba odprtine fi 150mm in globine 150mm, skozi betonsko ploščo, pri izvedbi novih betonskih stebrov. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | kos | 33 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
45 | Odstranitev ometa z obstoječih sten, čiščenje sten, poglobitev reg in pranje z visokotlačnim curkom. KLET Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m2 | 799.28 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
46 | Odstranitev ometa z obstoječih sten, čiščenje sten, poglobitev reg in visokotlačno pranje. PRITLIČJE Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m2 | 1208.62 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
47 | Odstranitev ometa z obstoječih sten, čiščenje sten, poglobitev reg in visokotlačno pranje. 1. NADSTROPJE Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m2 | 1236.95 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
48 | Odstranitev ometa z obstoječih sten, čiščenje sten, poglobitev reg in visokotlačno pranje. 2. NADSTROPJE Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m2 | 1265.28 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
49 | Odstranitev ometa z obstoječih stropov, čiščenje stropov in visokotlačno pranje. Upoštevati je potrebno ročni iznos ruševin. |  | m2 | 516.09 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
50 | Razne rušitve in odstranitve: |  |  |  | 0 | 0
a | - PK delavec |  | ur | 100 | 0 | 0
b | - KV delavec |  | ur | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
51 | Odvoz ruševin z gradbiščne deponije v stalno deponijoskupaj s plačilom vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem in pridobivanjem poročila o deponiranju gradbenih odpadkov in drugimi navodili iz Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Upoštevati nakladanje, odvoz in odpadkov na stalno deponijo. |  | m3 | 420 | 0 | 0
0
52 | Razna nepredvidena rušitvena dela. |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
162 | RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0 | 0
| Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z geotehničnim poročilom o pogojih temeljenja objekta in ureditve povoznih površin. Planum temeljnih tal je treba po izkopu grobo splanirati tako, da je v danih terenskih razmerah zagotovljeno čim boljše odvodnjavanje in da so upoštevane zahteve projekta (višina, nagibi, tolerance). V nasipe, zasipe, kline in posteljico se ne smejo vgrajevati organske zemljine, korenine, ruša ali drugi materiali, ki bi zaradi biokemičnih procesov sčasoma spremenili mehansko fizikalne lastnosti. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave samo po opisu v posameznem standardu še: - dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu - pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu in mrazu. - črpanje vode iz gradbene jame in temeljev - čiščenje izkopov neposredno pred betoniranjem. Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši v m³ raščenega terena, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem. Po izkopu gradbene jame teren pregleda geomehanik! Zgoščenost nasipa, zasipa in klina mora izvajalec preverjati z rezultati opravljenih in tekočih preizkusov. Upoštevati je potrebno: - SIST EN 13251 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - SIST EN 13252 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki |  |  |  | 0 | 0
0
1 | Otežen deloma ročni in deloma strojni zkop v terenu III. do IV. ktg za podbetoniranje obstoječih pasovnih temeljev v globino do 2,5 m pod obstoječi temelj v objektu z odvozom izkopanega materiala na začasno deponijo, |  | m3 | 78.03 | 0 | 0
0
2 | Izkop ob objektu v terenu III. do IV. kategorije za izvedbo vertikalne hidroizolacije in drenaže, z odmetom materiala na rob izkopa, za kasnejši zasip. |  | m3 | 1043.57 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Zavarovanje izkopa s torkret betonom debeline do 10 cm in armaturno mrežo Q 196, rušenje po končanih delih in odvoz ruševin na trajno deponijo. |  | m2 | 122.45 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Planiranje terena z natančnostjo ±1 cm in utrjevanje terena pod temelji in tlakom (EV2 = 80 MPa). |  | m2 | 145.74 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Dobava in vgraditev komprimiranega tampona pod temelji v debelini vsaj 30 cm. Nasutje izvesti po navodilih geotehničinega poročila, predvidoma iz nevezanih zemljin. Planiranje terena z natančnostjo ±1 cm. Vključno z nabijanjem podlage do predpisane nosilnosti (EV2 = 100 MPa). |  | m3 | 69.67 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Zasipanje za temelji z izkopanim materialom. Zasipanje v slojih do 30 cm, s sprotnim komprimiranjem materiala, do predpisane nosilnosti. |  | m3 | 1082.95 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Izdelava drenaže ob objektu, ki zajema naslednja dela: izdelava betonske koritnice, dobava in polaganje drenažne cevi (kot npr.: Todren ali enakovredno) fi 200, ločilni sloj kot npr. gradbeni filc Politlak 150 g ali enakovredno, poraba do max. cca. 2,50 m2/m1 ter zasip z rečnim, prodom 16-32 mm cca. 0,3m3/m1. |  | m1 | 122.45 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | Nalaganje in transport odvečnega izkopanega materiala iz začasne deponije, na stalno deponijo v skladu z načrtom o ravnanju z gradbenimi odpadki in plačilom komunalne takse. |  | m3 | 138.32 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | Razna nepredvidena zemeljska dela. |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
187 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
0
IV | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  |  | 0
0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0
| V postavki je potrebno zajeti vse dobave materialov, tudi sider, podložnih materialov, armature ter vse prevoze, premike materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji! V ceni so zajeti tudi delovni odri potrebni za izvedbo del. Pri vseh postavkah betonskih del je potrebno upoštevati dobavo, transport do mesta vgrajevanja, vgrajevanje betona, vibriranje, površinsko izravnavo z zagraditvijo, vse ukrepe za nego betona in dokazovanje kvalitete izvedenih del. V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta izvajanja betonske konstrukcije. Upoštevati je potrebno: - SIST EN 13670:2010 Izvajanje betonskih konstrukcij, - SIST 15739:2009 Betonski izdelki – Betonski zaključki – Identifikacija, - SIST EN 206-1 Beton: specifikacija, proizvodnja, skladnost, - SIST 1026 Beton: specifikacija, proizvodnja, skladnost – pravila za uporabo SIST EN 206-1, - STS Armatura - SIST EN 13747 Montažni betonski izdelki - Linijski konstrukcijski elementi - SIST EN 13224 Montažni betonski izdelki - Rebraste etažne plošče - SIST EN 1168 Montažni betonski izdelki - Votle plošče - SIST EN 13693 Montažni betonski izdelki - Specialni strešni elementi - SIST EN 14992 Montažni betonski izdelki - Stenski elementi - SIST EN 14991 Montažni betonski izdelki - Elementi za temeljenje |  |  |  | 0
0
1 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm |  | m3 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja betona v podjemanje obstoječih temeljev: - beton C25/30, XC4, XD3 |  | m3 | 12.31 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev betona v armirano betonske temelje: - beton C25/30, XC4, XD3 |  | m3 | 39.51 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Dobava in vgraditev betona v armirano betonsko talno ploščo dvihalnega jaška: - beton C25/30, XC4, XD3 |  | m3 | 6.45 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Dobava in vgraditev betona v armirano betonsko talno ploščo v kleti: - beton C25/30, XC4, XD3 |  | m3 | 26.26 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Dobava in vgraditev betona v armiranobetonsko medetažno ploščo nad kletjo debeline 15 cm: - beton C25/30, XC1 |  | m3 | 17.67 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Dobava in vgraditev betona v armiranobetonsko medetažno ploščo nad pritličjem debeline 15 cm: - beton C25/30, XC1 |  | m3 | 17.67 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | Dobava in vgraditev betona v armiranobetonsko medetažno ploščo nad 1. nadstropjem debeline 15 cm: - beton C25/30, XC1 |  | m3 | 17.67 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | Dobava in vgraditev betona v armiranobetonsko medetažno ploščo nad 2. nadstropjem debeline 15 cm: - beton C25/30, XC1 |  | m3 | 17.67 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | Dobava in vgraditev betona v armiranobetonske preklade in okvirje. - C30/37, XC1 |  | m3 | 28.05 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | Dobava in vgraditev betona v armiranobetonske stene. - beton C25/30, XC1 |  | m3 | 321 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | Dobava in vgraditev betona v stebre: - beton C 30/37, dmax=16mm |  | m3 | 14.27 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja betona v preklado z jeklenim HEA profilom: - samorazlivni beton C30/37 |  | m3 | 25.92 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
14 | Dobava in vgraditev betona v vertikalne, horizontalne in poševne vezi - C30/37, XC1 |  | m3 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
15 | Dobava in vgraditev betona v stopnišče: - beton C25/30, XC1 |  | m3 | 4.39 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
16 | Sidranje armaturnih palic v obstoječo AB ploščo, palice fi 16mm. Sidranje s Hilti epoxi maso v globino 20 cm. 16 kos na posamezni steber. |  | kos | 528 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
17 | Dobava, polaganje in vezanje armature S500B RA do fi 12 mm. |  | kg | 45000 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
18 | Dobava, polaganje in vezanje armature S500B RA nad fi 12 mm. |  | kg | 35000 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
19 | Dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež. |  | kg | 20000 | 0 | 0
0
20 | Razna manjša dela. |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
230 | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
V | TESARSKA DELA
0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0
| Podporni odri in opaži, skupaj s pripadajočimi temelji, morajo biti projektirani tako, da so sposobni prenašati predpostavljene obremenitve, ki se pojavijo med izvajanjem betonerskih del, da so dovolj togi, da zagotavljajo izpolnitev zahtevanih toleranc, ter da je zagotovljena celovitost konstruktivnega elementa. Cena mora zajemati vsa potrebna dela, material, podpiranje, orodja in odre za izvedbo in razopaženje posameznega opaža. V postavki je potrebno zajeti vse dobave materialov, tudi tesnilnega materiala ter vse prevoze, premike materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji! Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. V ceni so zajeti tudi delovni odri potrebni za izvedbo del. V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta opažev. Upoštevati je potrebno: - SIST EN 13670:2010 Izvajanje betonskih konstrukcij - SIST EN 1065 Jekleni teleskopski gradbeni podporniki. |  |  |  | 0
0
1 | Dobava in vgradnja opaža v podjemanje obstoječih temeljev. |  | m2 | 20.79 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Naprava in odstranitev opaža pasovnih temeljev. |  | m2 | 68.46 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Naprava in odstranitev opaža temeljne plošče, višine 20cm. |  | m1 | 29.19 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Naprava in odstranitev opaža medetažne plošče, opiranje 3,00 do 4,00 m. Plošča debeline 15 cm. Plošča nad kletjo |  |  |  | 0 | 0
a | - opaženje plošče |  | m2 | 94.83 | 0 | 0
b | - opaženje zunanjih robov |  | m1 | 12.4 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Naprava in odstranitev opaža medetažne plošče, opiranje 3,00 do 4,00 m. Plošča debeline 15 cm. Plošča nad pritličjem |  |  |  | 0 | 0
a | - opaženje plošče |  | m2 | 94.83 | 0 | 0
b | - opaženje zunanjih robov |  | m1 | 12.4 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Naprava in odstranitev opaža medetažne plošče, opiranje 3,00 do 4,00 m. Plošča debeline 15 cm. Plošča nad 1.nadstropjem |  |  |  | 0 | 0
a | - opaženje plošče |  | m2 | 94.83 | 0 | 0
b | - opaženje zunanjih robov |  | m1 | 12.4 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Naprava in odstranitev opaža medetažne plošče, opiranje 3,00 do 4,00 m. Plošča debeline 15 cm. Plošča nad 2.nadstropjem |  |  |  | 0 | 0
a | - opaženje plošče |  | m2 | 94.83 | 0 | 0
b | - opaženje zunanjih robov |  | m1 | 18.39 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | Naprava in odstranitev opaža vertikalnih in horizontalnih okvirjev in preklad. |  | m2 | 213.19 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | Naprava in odstranitev obojestranskega opaža betonskih sten višine 2 do 4 m. |  | m2 | 2042.61 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | Izvedba opaža stebrov. |  | m2 | 158.53 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | Izdelava opaž okrog profila HEA 160. |  | m2 | 180.02 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | Izdelava opaža vertikalnih, horizontalnih in poševnih vezi. |  | m2 | 130 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
13 | Naprava in odstranitev opaža stopnic. |  | m2 | 45.4 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
14 | Podpiranje obstoječe AB plošče z jeklenimi podporniki, na razmaku 1m in z lesenim plohom debeline 5cm, ter širine 20-25cm nad podporniki |  | m1 | 144.02 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| OPAŽ RAZNIH ODPRTIN |  |  |  | 0 | 0
15 | Opaž odprtin za preboje skozi AB stene in plošče |  |  |  | 0 | 0
a | - velikost odprtine 50/50 |  | kom | 26 | 0 | 0
b | - velikost odprtine 30/30 |  | kom | 8 | 0 | 0
c | - velikost odprtine fi 160 |  | kom | 45 | 0 | 0
d | - velikost odprtine fi 250 |  | kom | 15 | 0 | 0
e | - velikost odprtine do 0,1m2 |  | kom | 30 | 0 | 0
f | - velikost odprtine do 0,2m2 |  | kom | 29 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
16 | Opaž odprtin za vrata, širine 30cm. |  | m1 | 387.37 | 0 | 0
0
17 | Izdelava lahkih premičnih zidarskih odrov. |  | m2 | 3860 | 0 | 0
0
18 | Razna manjša tesarska dela. |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
285 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
0
VI | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
0
1 | Čiščenje obstoječe betonske plošče odstranitev poškodovanih delov betona in sanacija s sanacijsko malto kot npr.Mapei MAPEGROUT T40. |  | m² | 390.67 | 0 | 0
0
2 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Sestava: - 1 x bitumenski premaz (0,3 - 0,4 kg/m2) , - 2 x varjeni polimer bitumenski varilni trak za hidroizolacijo proti talni vlagi in vodi, deb. 4 mm (kot npr. Izotekt T4 plus) |  | m² | 454.95 | 0 | 0
0
3 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije kot zaščita objekta pred vdorom vode po odstranitvi strehe . Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Sestava: - 1 x bitumenski premaz (0,3 - 0,4 kg/m2) , - 1 x varjeni polimer bitumenski varilni trak za hidroizolacijo proti talni vlagi in vodi, deb. 4 mm (kot npr. Izotekt T4 plus) |  | m² | 1296.75 | 0 | 0
0
4 | Izvedba hidrofobnega injektiranja kletnih zidov debeline do 60 cm. V steno, na višini, kjer želimo narediti pregrado, na enakomerni razdalji zvrtamo izvrtine (razdalja med posameznimi izvrtinami je odvisna od debeline zidu). Koncentrat brez pritiska injektiramo v izvrtine. V izvrtine vstavimo vogalne nastavke in kapilarne palčke, preko katerih dovajamo koncentrat v steno. |  | m1 | 122.45 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Izvedba hidrofobnega injektiranja temeljev nepodkletenega dela zgradbe. V steno, na višini, kjer želimo narediti pregrado, na enakomerni razdalji zvrtamo izvrtine (razdalja med posameznimi izvrtinami je odvisna od debeline zidu). Koncentrat brez pritiska injektiramo v izvrtine. V izvrtine vstavimo vogalne nastavke in kapilarne palčke, preko katerih dovajamo koncentrat v steno. |  | m1 | 105.45 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Tesnitev razpok v plošči z nizkoviskozno poliuretansko smolo. |  | m1 | 300 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Tesnitev razpok v stenah z nizkoviskozno poliuretansko smolo. |  | m1 | 300 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | Dobava in naprava vertikalne hidroizolacije na obodne stene kleti. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Sestava: - čiščenje in odstranitev obstoječe hidroizolacije - 1 x bitumenski premaz (0,3 - 0,4 kg/m2) , - 2 x varjeni polimer bitumenski varilni trak za hidroizolacijo proti talni vlagi in vodi, deb. 4 mm (napr. izotekt T4 plus), - zaščita hidroizolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS), deb. 5 cm - zaščita hidroizolacije - čepasta folija. |  | m² | 489.8 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja dilatacije na stiku stari novi objekt iz EPS 2-10cm. |  | m² | 359.11 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline nad 40 cm z uporabo opeke in podaljšane malte 1:2:6. |  | m3 | 133.63 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 40 cm z uporabo opeke in podaljšane malte 1:2:6. |  | m3 | 6.18 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 30 cm z uporabo opeke in podaljšane malte 1:2:6. |  | m3 | 73.82 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
13 | Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 25 cm z uporabo opeke in podaljšane malte 1:2:6. |  | m3 | 25.71 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
14 | Zidanje opečnih zidov debeline do 20 cm z uporabo opeke in podaljšane malte 1:2:6. |  | m3 | 41.38 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
15 | Nabava, dobava in izdelava sušilnih ometov notranjih sten. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi letvami, deli, predhodnimi pripravami in materiali. Sušilni omet kot npr. HYDROMENT. |  | m² | 1072.73 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
16 | Nabava, dobava in strojna izdelava apneno-cementnih ometov notranjih sten. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi letvami, deli, predhodnimi pripravami in materiali. |  | m2 | 8940.29 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
17 | Izvedba strukturne ojačitve zidanih sten, kot element protpotresne sanacije objekta., Sanacija po sistemu FRCM (z vlakni ojačani kompoziti z anorgansko matrico) Uporabiti sistemsko rešitev, izvedba po navodilih proizvajalca. |  | m2 | 220 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja Sika® CarboDur® E 512 plošč, ki so z ogljikovimi vlakni ojačani polimerni (CFRP) laminati, izdelani za ojačitve betona in zidov. Beton je treba očistiti in pripraviti tako, da se doseže odprto teksturo, brez cementne kožice in druge umazanije. v ceni je potrebno upoštevati tudi Sikadur®-30 epoksidnimo smolo za lepljenje plošč. |  | m2 | 55 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja SikaWrap®-230 C tkanine iz usmerjenih karbonskih vlaken srednje moči. V ceni je potrebno upoštevati čiščenje opeke ali betona tako, da se odstrani cementna srajčka in slabo vezan material in doseže odprto strukturo površine, ter temeljni premaz s Sikadur®-330. |  | m2 | 862 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
20 | Sanacija rampe na vhodu. Visokotlačno čiščenje betona, odstranitev slabega betona, zapolnitev razpok z nizkoviskozno poliuretansko smolo ter celotna preplastitev rampe s sanacijsko malto za zunanje površine. |  | m2 | 4.11 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
21 | Sanacija stopnic na vhodu. Visokotlačno čiščenje kamna, odstranitev in ponovna namestitev razmajanih in zamaknjenih plošč. |  | m2 | 1 | 0 | 0
0
22 | Sanacije poškodb obstoječih betonskih konstrukcij z reparaturnim sistemom: - čiščenje območja poškodbe in armature, odstranitev poškovanega betona - zaščita armature in sprijemno vezni sloj - reparaturma malta |  | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| VZIDAVE IN ZIDARSKA POMOČ |  |  |  | 0 | 0
23 | Izdelava in obdelava prebojev skozi opečne stene za razne instalacije |  |  |  | 0 | 0
a | - velikost do 0,1 m2 |  | kom | 50 | 0 | 0
b | - velikost 0,1 do 0,25 m2 |  | kom | 20 | 0 | 0
c | - velikost 0,25 do 1 m2 |  | kom | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
24 | Izdelava in obdelava reg v zidovih za razne instalacije |  |  |  | 0 | 0
a | - velikost približno 5 x 5 cm |  | m1 | 100 | 0 | 0
b | - velikost približno 10 x 10 cm |  | m1 | 100 | 0 | 0
c | - velikost približno 10 x 20 cm |  | m1 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
25 | Razna drobna zidarska del, vzidave, obbetoniranje, vgradnje ipd.: |  | ur | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
26 | Čiščenje objekta med gradnjo in po končanih delih z odnosom materiala in smeti na dvoriščno deponijo. |  | m2 | 3860 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
27 | Finalno čiščenje objekta pred predajo. |  | m2 | 3860 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
28 | Razna manjša zidarska dela, ki niso predvidena v popisu in pomoč obrtnikom in inštalaterjem, z vsem delom in materialom |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
351 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
0
0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## OBRTNIŠKA DELA
OBR - 2/3 - POPRAVEK
Z.š. | Opis | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
B. | REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
I | TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
II | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  |  |  | 0
III | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  |  | 0
IV | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  |  | 0
V | RESTAVRATORSKA DELA |  |  |  |  | 0
VI | SUHOMONTAŽNA GRADNJA |  |  |  |  | 0
VII | ESTRIHI |  |  |  |  | 0
VIII | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  |  | 0
IX | KAMNOSEŠKA IN TERACERSKA DELA |  |  |  |  | 0
X | TLAKARSKA DELA |  |  |  |  | 0
XI | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  |  | 0
XII | FASADERSKA DELA |  |  |  |  | 0
XIII | DVIGALA |  |  |  |  | 0
XIV | GASILSKA OPREMA IN TESNENJE |  |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I | TESARSKA DELA
0
| STREŠNA KONSTRUKCIJA OBJEKTA |  |  |  |  | 0
0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  |  | 0
| Ves vgrajeni les pri strehi je potrebno zaščititi proti škodljivcem in proti trohnenju! Zaščito je potrebno upoštevati v ceni na enoto pri posamezni postavki, tudi v primeru, ko ni v postavki izrecno zahtevano! |  |  |  |  | 0
0
1 | Dobava in montaža lesene strešne konstrukcije strehe objekta trakt A. Izdelava kompletne nosilne strešne konstrukcije razgibane štirikapne streha z naslednjimi tipičnimi sestavnimi elementi: - nosilna konstrukcija so jekleni oviri (zajeto v ključavničarskih delih) - lege v slemenu 2 x 16/24 cm, lepljen les - lege 3 x 18/24 cm, lepljen les - špirovci 12/16 cm Naklon strehe je 36,2 in 10 stopinj. Z vsem potrebnim veznim materialom, les zaščiten z 1x premazom proti škodljivcem in proti trohnenju. Kvaliteta lesa C30. V ceni je potrebno upoštevati tudi elemente za sidranje strehe v konstrukcijo objekta. Obračun po m2 tlorisne površine. |  | m2 | 390.71 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Dobava in montaža lesene strešne konstrukcije strehe objekta trakt B vezni del. Izdelava kompletne nosilne strešne konstrukcije razgibane štirikapne streha z naslednjimi tipičnimi sestavnimi elementi: - nosilna konstrukcija (lege) je delno jeklena (zajeto v ključavničarskih delih) - špirovci 12/18 cm Naklon strehe je 11,3, 16,6 in 38,6 stopinj. Z vsem potrebnim veznim materialom, les zaščiten z 1x premazom proti škodljivcem in proti trohnenju. Kvaliteta lesa C30. V ceni je potrebno upoštevati tudi elemente za sidranje strehe v konstrukcijo objekta. Obračun po m2 tlorisne površine. |  | m2 | 448.15 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Dobava in montaža lesene strešne konstrukcije strehe objekta trakt B jug. Izdelava kompletne nosilne strešne konstrukcije razgibane štirikapne streha z naslednjimi tipičnimi sestavnimi elementi: - centralna nosilna podporna konstrukcija iz stebrov dolž. 2.80 m, vmesnih leg, poveznikov in ročic iz tramov dim. 20 x 20 cm, lepljen les - kapne lega 16 x 16 cm - špirovci 12/16 cm Naklon strehe je 39,5 stopinj. Z vsem potrebnim veznim materialom, les zaščiten z 1x premazom proti škodljivcem in proti trohnenju. V ceni je potrebno upoštevati tudi elemente za sidranje strehe v konstrukcijo objekta. Obračun po m2 tlorisne površine. |  | m2 | 284.62 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Dobava in montaža lesene strešne konstrukcije strehe nadstreška. Izdelava kompletne nosilne strešne konstrukcije razgibane štirikapne streha z naslednjimi tipičnimi sestavnimi elementi: - nosilna konstrukcija (lege, steber) je jeklena (zajeto v ključavničarskih delih) - špirovci 12/16 cm Naklon strehe je 10 stopinj. Z vsem potrebnim veznim materialom, les zaščiten z 1x premazom proti škodljivcem in proti trohnenju. Kvaliteta lesa C30. V ceni je potrebno upoštevati tudi elemente za sidranje strehe v konstrukcijo objekta. Obračun po m2 tlorisne površine. |  | m2 | 38.3 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
49 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
0
II | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| KROVSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0 | 0
| Potrebno je zagotavljati kontrole izvedbe del, dosledno upoštevati navodila proizvajalcev gradbenih proizvodov za vgradnjo iz pripadajočih tehničnih specifikacij in upoštevati priporočila za varovanje izvedenih krovskih in kleparskih del pri izvajanju drugih del, ki jim sledijo. |  |  |  | 0 | 0
| Upoštevati je potrebno: - SIST EN 1304 Opečni strešniki in fazonski kosi - SIST EN 490 Betonski strešniki in fazonski kosi za prekrivanje streh in oblaganje sten - SIST EN 492 Vlaknato-cementne strešne plošče in fazonski kosi - SIST EN 494 Vlaknatocementne valovite strešne plošče in fazonski kosi - SIST EN 14782 Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge - SIST EN 14783 Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge - STS Izolacijske sendvičplošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem - SIST EN 544 Bitumenske skodle, ojačene z mineralnimi in/ali sintetičnimi materiali - SIST EN 13859 Hidroizolacijski trakovi - Definicije in lastnosti podložnih folij - SIST 1031 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - SIST EN 13984 Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | Dobava, izdelava in vgradnja opečne strešne kritine kot napr. Tondach Saturn položenih in pritrjenih na lesene letve. V ceni izdelave morajo biti zajeti vsi potrebni sestavni elementi, zaključki, pritrdilni elementi, zračniki, prezračevani trakovi in zajeta vsa dela za potrebne odprtine v strehi ali prehode instalacij. V ceni zajeta vsa rezanja, prilagoditve, pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta vgrajevanja. Izvedba po detajlu in navodilih proizvajalca. Sestava: - opečna kritina kot napr. Tondach Saturn - lesene letve dim. 5 x 4 cm kot podlaga za kritino - lesene prečne letve dim. 6 x 5 cm - rezervna kritina - visokodifuzijska folija z lepljenimi stiki, kot napr. FOL-TERMO DT (210 g) - opaž 24 mm |  |  |  | 0 | 0
a | - naklon strehe 16,6 stopinj, upoštevati dodatno tesnjenje s sekundarno kritino s povečanimi zahtevami zaradi manjšega naklona od minimalnega po navodilih proizvajalca |  | m2 | 313.3913 | 0 | 0
b | - naklon strehe 36,2 stopinj |  | m2 | 395.6452 | 0 | 0
c | - naklon strehe 38,6 stopinj |  | m2 | 66.5626 | 0 | 0
d | - naklon strehe 39,5 stopinj |  | m2 | 370.6595 | 0 | 0
b | - naklon strehe 11,3 stopinj, sekundarna kritina s posebnimi zahtevami za naklone 10 do 13 stopinj po navodilih proizvajalca |  | m2 | 88.0876 | 0 | 0
e | - naklon strehe 10 stopinj, sekundarna kritina s posebnimi zahtevami za naklone 10 do 13 stopinj po navodilih proizvajalca |  | m2 | 111.6825 | 0 | 0
f | - naklon streh nadstreška 10 stopinj, , sekundarna kritina s posebnimi zahtevami za naklone 10 do 13 stopinj po navodilih |  | m2 | 23.94 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Dobava in montaža tipskih točkovnih snegolovov. Snegolovi se montirajo po strešini po navodilih proizvajalca s porabo min. 3,0 kos/m2 ,ter na vsak strešnik v drugi vrsti strešne kritine. Snegolovi vgraditi v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Snegolov v enaki barvi kot kritina. |  | m2 | 1369.9687 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Dobava in montaža tipskih kljuk za varovanje delavcev med izvedbo vzdrževalnih del. Vgraditi v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. |  | kom | 70 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Dobava, izdelava in vgradnja slemena iz opečnih slemenjakov, kompletno skupaj s podkonstrucijo in pritrditvami. V ceni izdelave morajo biti zajeti vsi potrebni sestavni elementi, zaključki, pritrdilni elementi. V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta vgrajevanja. Izvedba po detajlu in navodilih proizvajalca. |  | m1 | 85.95 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in vgradnja grebena iz opečnih slemenjakov, kompletno skupaj s podkonstrucijo in pritrditvami. V ceni izdelave morajo biti zajeti vsi potrebni sestavni elementi, zaključki, pritrdilni elementi. V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta vgrajevanja. Izvedba po detajlu in navodilih proizvajalca. |  | m1 | 94.93 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0 | 0
| Potrebno je zagotavljati kontrole izvedbe del, dosledno upoštevati navodila proizvajalcev gradbenih proizvodov za vgradnjo iz pripadajočih tehničnih specifikacij in upoštevati priporočila za varovanje izvedenih krovskih in kleparskih del pri izvajanju drugih del, ki jim sledijo. |  |  |  | 0 | 0
| Upoštevati je potrebno: - SIST EN 612 Viseči žlebovi z ojačano sprednjo stranjo in odtočne cevi iz pločevine s spoji - SIST EN 607 Žlebovi in fazonski kosi iz PVC - SIST EN 1462 Nosilci žlebov |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža horizontalnih odtočnih polkrožnih žlebov izdelanih iz plastificirane pocinkane pločevine debeline 0,65 mm; r.š. 35 cm, kompletno z vso potrebno nosilno podkonstrukcijo, vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta vgrajevanja, vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  | m1 | 224.22 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža horizontalnih odtočnih skritih žlebov izdelanih iz plastificirane pocinkane pločevine debeline 0,65 mm; r.š. 70 cm, kompletno z vso potrebno nosilno podkonstrukcijo, vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta vgrajevanja, vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  | m1 | 165.75 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi iz plastificirane pocinkane pločevine debeline 0,65 mm, fi 15 cm; kompletno z kotlički in vso potrebno nosilno podkonstrukcijo, vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta vgrajevanja, vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  | m1 | 158.1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža LTŽ cevi - spodnji del vertikalnih odtočnih cevi dolž. 2,00 m, fi 15 cm; kompletno z vso potrebno nosilno podkonstrukcijo, vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta vgrajevanja, vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  | m1 | 26 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | Izdelava police na parapetnem zidu teras na J fasadi iz plastificirane pocinkane plastificirane pocinkane pločevine debeline 2,00 mm, r.š. 60 cm, kompletno skupaj s podložno pločevino ter ostalo podkonstrucijo in pritrditvami. V ceni izdelave morajo biti zajeti vsi potrebni sestavni elementi, zaključki, pritrdilni elementi. V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta vgrajevanja. Izvedba po detajlu in navodilih proizvajalca. Upoštevati opasovanje in obdelavo okrog stebrov in ograjnih stojk. |  | m1 | 193.5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | Izdelava police z zaključkom na steno in odkapnim robom na vencu na fasadi pod nivojem strehe iz plastificirane pocinkane plastificirane pocinkane pločevine debeline 0,65 mm, r.š. 90 cm, kompletno skupaj s podložno pločevino, podkonstrukcijo iz OSB plošč za dosego minimalnega naklona ter ostalo podkonstrucijo in pritrditvami. V ceni izdelave morajo biti zajeti vsi potrebni sestavni elementi, zaključki, pritrdilni elementi. V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta vgrajevanja. Izvedba po detajlu in navodilih proizvajalca. |  | m1 | 181.66 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | Izdelava police z zaključkom do strehe in odkapnim robom na vencu na J fasadi pod nivojem strehe iz plastificirane pocinkane plastificirane pocinkane pločevine debeline 0,65 mm, r.š. 60 cm, kompletno skupaj s podložno pločevino, podkonstrukcijo iz OSB plošč za dosego minimalnega naklona ter ostalo podkonstrucijo in pritrditvami. V ceni izdelave morajo biti zajeti vsi potrebni sestavni elementi, zaključki, pritrdilni elementi. V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta vgrajevanja. Izvedba po detajlu in navodilih proizvajalca. |  | m1 | 38.2 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
13 | Izdelava obstenske obrobe nadstreška iz plastificirane pocinkane plastificirane pocinkane pločevine debeline 0,65 mm, r.š. 50 cmi. V ceni izdelave morajo biti zajeti vsi potrebni sestavni elementi, zaključki, pritrdilni elementi. V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta vgrajevanja. Izvedba po detajlu in navodilih proizvajalca. |  | m1 | 19.1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
14 | Izdelava okenskih polic iz plastificirane pocinkane plastificirane pocinkane pločevine debeline 2,00 mm, r.š. 60 cm, kompletno skupaj s podložno pločevino in izolacijo ter ostalo podkonstrucijo in pritrditvami. Tipski izdelek z vsem stranskimi zaključki in odkapom. V ceni izdelave morajo biti zajeti vsi potrebni sestavni elementi, zaključki, pritrdilni elementi. V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta vgrajevanja. Izvedba po detajlu in navodilih proizvajalca. |  | m1 | 289.83 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
101 | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
III | KLJUČAVNIČARSKA DELA
[5 empty] | 0 | 0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0 | 0
| Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo, ki jo potrdita odgovorna projektanta arhitekture in gradbenih konstrukcij! Vse kovinske dele je potrebno pred dokončno vgradnjo peskati do čiste površine - brez rjastih površin in primerno antikorozijsko zaščititi. Kategorije vplivov okolja po standardu SN 555 001, trajnost zaščite po standardu SN EN ISO 12944. Kakovost izvedbe vročega pocinkanja se izvaja v skladu s standardom SIST EN ISO 1461. Za nosilne jeklene konstrukcije je potrebno po zaključku del izdelati končno poročilo. Montažo teh konstrukcij lahko opravljajo le varilci z atesti za izvajanje tovrstnih konstrukcij in zahtevane položaje varjenja. Vsi natezni čelni zvari morajo biti v celoti radiografsko pregledani, medtem ko je treba ostale tlačno in strižno obremenjene zvare pregledati z ultrazvokom. Izdelava in montaža konstrukcije morata biti preverjena s strani nadzornega organa nevtralne pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0 | 0
| Upoštevati je potrebno: - SIST EN 10025 Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel - SIST EN 10210 Vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel - SIST EN 10219 Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel - SIST EN 10088 Profili in pločevine iz nerjavnih stekel - SIST EN 13241-1 Garažna vrata - STS in ETA za sidrne vijake in odtoke v stavbah |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| KOVINSKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0 | 0
1 | Dobava in vgradnja jeklenih nosilcev HEA 160 v etažne plošče pri prestavitvi fasadne stene v osi AC na severni fasadi. Fazno vgrajevanje nosilcev, gradbeno se pripravi ležišča fazno zaradi začasnega podpiranja konstrukcije, glej načrt konstrukcije. Zaščita notranjih kovinskih elementov barvanje - kategorija zaščite C1, trajnost zaščite - dolga (L). Vključno s sidrnimi elementi, z vsemi preddeli, deli, materialom in prenosi za dokončno izvedbo funkcionalne konstrukcije. |  | kg | 8400 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja jeklene nosilne konstrukcije ostrešja. Konstrukcija je protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem po EN ISO 1461:2009. Vključno s sidrnimi elementi, z vsemi preddeli, deli, materialom in prenosi za dokončno izvedbo funkcionalne konstrukcije. |  | kg | 52100 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja jeklene podkonstrukcije suhomontažne predelne stene v osi AC. Konstrukcija je protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem po EN ISO 1461:2009. Vključno s sidrnimi elementi, z vsemi preddeli, deli, materialom in prenosi za dokončno izvedbo funkcionalne konstrukcije. |  | kg | 2450 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Izdelava nadstreška nad manipulacijskimi površinami ob objektu. Kompletna izvedba. |  |  |  | 0 | 0
a | Dobava in vgradnja jeklene nosilne konstrukcije nadstreška manipulacijskimi površinami ob objektu. Konstrukcija je protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem po EN ISO 1461:2009 in finalno pleskana. Vključno s sidrnimi elementi, z vsemi preddeli, deli, materialom in prenosi za dokončno izvedbo funkcionalne konstrukcije. |  | kg | 1580 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| ZUNANJE OGRAJE |  |  |  | 0 | 0
5 | Popravilo in obnova obstoječe zunanje ograje. Obstoječa ograja je izdelana iz jeklenih profilov, nosilni del je sestavljen iz stojk in ograje iz okroglih cevi in enostavnega polnila v obliki mreže iz ploščatih želez in okroglih palic. Obstoječo kovinsko ograjo je potrebno očistiti in peskati do kovinskega sijaja. Poškodovane dele se popravi. Doda se nov horizontalen ročaj iz jeklene cevi fi 60 mm, cca 10 cm nad obstoječim, povezava z obstoječim ročajem s stojkami. Višina novega ročaja 110 cm nad tlakom teras. Celotna ograja se protikorozijsko zaščiti in izvede se finalni oplesk. Zaščita zunanjih kovinskih elementov barvanje - kategorija zaščite C3, trajnost zaščite - dolga (L). |  |  |  | 0 | 0
| - ravne ograje |  | m1 | 181.6 | 0 | 0
| - okraje tlorisno v krivini |  | m1 | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| NOTRANJE OGRAJE |  |  |  | 0 | 0
6 | Popravilo in obnova obstoječe notranje stopniščne ograje. Obstoječa ograja je izdelana iz jeklenih stojk iz kvadratne cevi, polnila iz okvira z vertikalnimi palicami iz manjših kvadratnih cevi in lesenega elementa v obliki ploha, ki služi tudi kot ročaj. Obstoječo kovinsko ograjo je potrebno očistiti in peskati do kovinskega sijaja. Poškodovane dele se popravi. Celotna ograja se protikorozijsko zaščiti in izvede se finalni oplesk. Zaščita notranjih kovinskih elementov barvanje - kategorija zaščite C1, trajnost zaščite - dolga (L). Lesen del se obrusi in polakira. |  | m1 | 19.5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Odstranitev obstoječega notranjega stopniščnega ročaja. Lesen ročaj je s jeklenimi konzolami pritrjen v steno. |  | m1 | 63 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja nove stopniščne ograje izdelane po vzorcu obstoječe. Ograja je izdelana iz jeklenih stojk iz kvadratne cevi dim cca 60 x 60 mm, polnila iz okvira z vertikalnimi palicami iz manjših kvadratnih cevi dim 25 x 25 mm in lesenega elementa v obliki ploha dim. cca 300 x 50 mm, ki služi tudi kot ročaj. Celotna ograja se protikorozijsko zaščiti in izvede se finalni oplesk. Zaščita notranjih kovinskih elementov barvanje - kategorija zaščite C1, trajnost zaščite - dolga (L). Lesen del se polakira. |  | m1 | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja novega stopniščnega ročaja izdelanega 4 x krivljene jeklene pločevine, prašno barvane. Pritrditev na steno. V ročaj se vgradi s spodnje strani led trak. Glej detajl. |  | m1 | 114 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | Popravilo in obnova obstoječih rešetk v kovani izvedbi ob notranjem stopnišču. Obstoječe kovinske rešetke dim. 140 x 260 cm je potrebno očistiti in peskati do kovinskega sijaja. Poškodovane dele se popravi. Celotna rešetka se protikorozijsko zaščiti in izvede se finalni oplesk. Zaščita notranjih kovinskih elementov barvanje - kategorija zaščite C1, trajnost zaščite - dolga (L). |  | kom | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja portalov okrog dvigalnih vrat iz krivljene inoks pločevine in zaščitnih elementov portala iz okroglih RF cevi. |  | kom | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| DROBNI IZDELKI |  |  |  | 0 | 0
12 | Dobava in montaža Rf profilov na stiku različnih finalnih tlakov in ob pragovih, ipd. |  | m1 | 284.41 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
13 | Razni drobni RF izdelki. |  | kg | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
14 | Razni drobni vroče cinkani in pleskani ključavničarski izdelki. |  | kg | 250 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
143 | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
IV | STAVBNO POHIŠTVO
[5 empty] | 0 | 0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0 | 0
| Pred izdelavo stavbnega pohištva je potrebno preveriti oblikovne zahteve iz načrtov arhitekture ter shem oken in vrat ter požarne, tolotnoizolativne in zvočnoizolativne zahteve ter zahteve varnosti in zdravja pri delu za vsak posamezen element. Za vrata se predvidi generalni ključ do 5 nivojev. Točna dostopnost posameznih prostorov se določi skupaj z naročnikom |  |  |  | 0 | 0
| Upoštevati je potrebno: - SIST EN 14351-1 Okna in zunanja vrata - STS Notranja in požarna vrata - SIST EN 13659 Senčila – žaluzije, polkna - SIST EN 13561 Senčila – tende, markize - SIST EN 1279-5 Izolacijska stekla - SIST EN 13830 Obešene fasade - ETA po ETAG 002 ali STS Strukturne fasade - SIST EN 572-9 Osnovno steklo - SIST EN 12150-2 Toplotno kaljeno varnostno steklo - SIST EN 14179-2 Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo - SIST EN 14449 Varnostno lepljeno steklo - SIST EN 1863-2 Toplotno utrjeno steklo - SIST EN 1863-2 Toplotno utrjeno steklo |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| LESENA VRATA |  |  |  | 0 | 0
1 | Nabava, dobava in montaža notranjih suhomontažnih lesenih vrat: - kovinski podboj, prašno barvan, barva po izboru projektanta, - lesena krila iz panelne ali vezane plošče, finalno zaključeno s ultrapas folijo - trikrat nasadila - vrata opremljena z ključavnico - kljuka kot.npr.Hoppe Paris Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali Izdelati po shemi. |  |  |  | 0 | 0
a | - V.BK02-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,8 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
b | - V.BK02-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,8 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
c | - V.BK04-3, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
d | - V.BK04-4, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
e | - V.BK04-5, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
f | - V.BK04-6, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
g | - V.BK06, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
h | - V.A001-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
i | - V.A001-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
j | - V.A002-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
k | - V.A002-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
l | - V.A002-3, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
m | - V.A003-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
n | - V.A003-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
o | - V.A003-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
p | - V.A004-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
q | - V.A004-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
r | - V.A004-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
s | - V.A005-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
t | - V.A005-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
u | - V.A005-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
v | - V.A006-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
w | - V.A006-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
y | - V.A006-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
z | - V.A007-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
a1 | - V.A007-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
b1 | - V.A007-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
c1 | - V.A008-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
d1 | - V.A008-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
e1 | - V.A008-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
f1 | - V.A009-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
g1 | - V.A009-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
h1 | - V.A009-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
i1 | - V.A0010-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
j1 | - V.A0010-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
k1 | - V.A0010-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
l1 | - V.A0017, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
m1 | - V.B002-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
n1 | - V.B003, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
o1 | - V.B004, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
p1 | - V.B007, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
q1 | - V.B009-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
r1 | - V.B009-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
s1 | - V.B009-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
t1 | - V.B013, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
u1 | - V.B015, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
v1 | - V.B016, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
w1 | - V.B021-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
x1 | - V.B022-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
y1 | - V.B023-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
z1 | - V.B023-3, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
a2 | - V.B027-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
b2 | - V.F.T4-001, enokrilna vrata, zastekljena, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
c2 | - V.A101-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
d2 | - V.A101-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
e2 | - V.A101-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
f2 | - V.A102-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
g2 | - V.A102-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
h2 | - V.A102-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
i2 | - V.A103-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
j2 | - V.A103-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
k2 | - V.A103-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
l2 | - V.A104-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
m2 | - V.A104-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
n2 | - V.A104-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
o2 | - V.A105-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
p2 | - V.A105-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
q2 | - V.A105-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
r2 | - V.A106-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
s2 | - V.A106-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
t2 | - V.A106-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
u2 | - V.A113, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
v2 | - V.B102-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
w2 | - V.B103, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
x2 | - V.B104, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
y2 | - V.B107, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
z2 | - V.B109-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
a3 | - V.B109-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
b3 | - V.B109-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
c3 | - V.B113, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
d3 | - V.B114, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
e3 | - V.B115, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
f3 | - V.B116, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
g3 | - V.B121-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
h3 | - V.B122-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
i3 | - V.B123-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
j3 | - V.B123-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
k3 | - VB127-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
l3 | - V.B128, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , zastekljena, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
m3 | - V.B129-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
n3 | - V.B129-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , zastekljena, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
o3 | - V.B130, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
p3 | - V.B131-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
q3 | - V.B131-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
r3 | - V.B132, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
s3 | - V.F.T4-101, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zastekljena, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
t3 | - V.A201-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
u3 | - V.A201-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
v3 | - V.A201-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
w3 | - V.A202-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
x3 | - V.A202-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
y3 | - V.A202-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
z3 | - V.A203-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
a4 | - V.A203-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
b4 | - V.A203-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
c4 | - V.A204-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
d4 | - V.A204-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
e4 | - V.A204-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
f4 | - V.A205-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
g4 | - V.A205-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
h4 | - V.A205-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
i4 | - V.A206-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
j4 | - V.A206-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
k4 | - V.A206-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
l4 | - V.A213, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
m4 | - V.B203, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
n4 | - V.B205, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
o4 | - V.B206, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
p4 | - V.B208, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
q4 | - V.B210-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
r4 | - V.B210-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
s4 | - V.B210-3, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
t4 | - V.B215, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
u4 | - V.B216, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
v4 | - V.B217, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
w4 | - V.B218, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
x4 | - V.B223-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
y4 | - V.B224-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
z4 | - V.B224-3, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
a5 | - V.B227-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
b5 | - V.B228, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
c5 | - V.B229, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
d5 | - V.B230, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
e5 | - V.B231, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
f5 | - V.B234, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
g5 | - V.F.T4-201, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zastekljena, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
h5 | - V.AM01-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
i5 | - V.AM01-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
j5 | - V.AM01-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
k5 | - V.AM02-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
l5 | - V.AM02-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
m5 | - V.AM02-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
n5 | - V.AM03-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
o5 | - V.AM03-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
p5 | - V.AM03-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
q5 | - V.AM04-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
r5 | - V.AM04-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
s5 | - V.AM04-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
t5 | - V.AM05-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
u5 | - V.AM05-2, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
v5 | - V.AM05-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
w5 | - V.AM06, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
x5 | - V.AM06-2, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
y5 | - V.AM07-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
z5 | - V.AM07-2, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
a6 | - V.AM07-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
b6 | - V.AM08-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
c6 | - V.AM08-2, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
d6 | - V.AM08-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
e6 | - V.AM09-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
f6 | - V.AM09-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
g6 | - V.AM10-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
h6 | - V.AM10-2, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
i6 | - V.AM10-3, drsna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
j6 | - V.AM15, drsna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN16005, SZPV413, zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
k6 | - V.BM02, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
l6 | - V.BM04-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=25 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
m6 | - V.BM04-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
n6 | - V.BM04-3, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| ALU VRATA |  |  |  | 0 | 0
2 | Nabava, dobava in montaža zastekljene stene: - podboj in okvir vrat iz Alu profilov, prašno barvanih, barva po izboru projektanta - VSG zastekltev - trikrat nasadila - vrata opremljena z ključavnico - kljuka kot.npr.Hoppe Paris Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali Uporabiti sistemsko certificirano rešitev. Izdelati po shemi. |  |  |  | 0 | 0
a | - V.BK00, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN179, EN1158, C5, elektronska ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
b | - V.BK05-1, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
c | - V.BK05-2, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
d | - V.A016, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija EN158, EN1155, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
e | - V.B002-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
f | - V.B005, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
g | - V.B006, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, evakuacijska funkcija EN1125, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
h | - V.B008, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
i | - V.B0010-1, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN1125, EN1158, EN1155, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
j | - V.B0011-1, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, evakuacijska funkcija EN179, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
k | - V.B0012-1, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, evakuacijska funkcija EN179, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
l | - V.B0021-3, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zastekljena, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
m | - V.B0023-3, enokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija EN179, EN1158, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
n | - V.B0028-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zastekljena, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
o | - V.B0029, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
p | - V.F.T3, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, evakuacijska funkcija EN179, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
q | - V.F.T5, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zastekljena, evakuacijska funkcija EN179, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
r | - V.A112, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija EN158, EN1155, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
s | - V.B106-1, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
t | - V.B106-2, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN1125, EN1158, EN1155, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
u | - V.B110, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN1125, EN1158, EN1155, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
v | - V.B113, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
w | - V.B114, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
y | - V.B121-3, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zastekljena, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
z | - V.B125-1, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija EN179, EN1158, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
b1 | - V.A212, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija EN158, EN1155, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
c1 | - V.B211-1, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN1125, EN1158, EN1155, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
d1 | - V.B211-2, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN1125, EN1158, EN1155, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
e1 | - V.AM14, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN1158, EN1155, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
f1 | - V.AM15, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN1125, EN1158, EN1155, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
g1 | - V.BM05, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN1125, EN1158, EN1155, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
h1 | - V.BM07-1, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN179, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
i1 | - V.BM07-2, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , zastekljena, evakuacijska funkcija EN179, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
j1 | - V.BM09, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
k1 | - V.BM10, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
l1 | - V.BM11, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
m1 | - V.BM12, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
n1 | - V.BM17-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
o1 | - V.BM18-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
p1 | - V.BM18-3, enokrilna vrata, svetla dim. 0,7 x 2,1 m , ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| KOVINSKA VRATA |  |  |  | 0 | 0
3 | Nabava, dobava in montaža jeklenih vrat: - kovinski podboj, prašno barvan, barva po izboru projektanta - krilo iz dvostranske jeklene pocinkane in prašno barvane pločevine, barva po izboru projektanta in izolacije iz kamene volne - trikrat nasadila - vrata opremljena z ključavnico - kljuka kot.npr.Hoppe Paris Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Vrata morajo zagotoviti zahtevano požarna odpornost, zvočno izolativnost ter zagotoviti evakuacijsko funkcijo. Uporabiti sistemsko certificirano rešitev. Izdelati po shemi. |  |  |  | 0 | 0
a | - V.BK01, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN179, C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, elektronska ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
b | - V.BK03-1, enokrilna vrata, svetla dim. 1,01 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN179, C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
c | - V.BK03-2, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
d | - V.BK03-3, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
e | - V.BK04-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, elektronska ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
f | - V.BK04-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN179, C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, elektronska ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
g | - V.BK06, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija C3, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
h | - V.BK07, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
i | - V.BK08, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
j | - V.BK09, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
k | - V.BK10, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
l | - V.BK11, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C3, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
m | - V.BK13, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C3, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
n | - V.BK14, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C3, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
o | - V.BK15, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN179, C5, elektronska ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
p | - V.BK17, dvokrilna vrata, svetla dim. 1,6 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
q | - V.BK18, enokrilna vrata, svetla dim. 1,3 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
r | - V.A012, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
s | - V.A014, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
t | - V.B012, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
u | - V.B019, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
v | - V.B023-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
w | - V.B026, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
y | - V.B027-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
z | - V.B028-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
a1 | - V.A108, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
b1 | - V.A110, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
c1 | - VB102-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, elektronska ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
d1 | - VB105, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, elektronska ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
e1 | - VB108, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
f1 | - VB1012, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN179, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
g1 | - VB119, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
h1 | - VB121-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
i1 | - VB122-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
j1 | - VB123-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
k1 | - VB125-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
l1 | - VB126-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
m1 | - VB126-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
n1 | - V.A208, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
o1 | - V.A210, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
p1 | - VB202, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
q1 | - VB221, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
r1 | - VB221, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
s1 | - V.B226, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, elektronska ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
t1 | - V.B227-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, elektronska ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
u1 | - VB232, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
v1 | - VB233, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
w1 | - VB235, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
x1 | - V.AM11, enokrilna vrata, izolirana, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
y1 | - V.AM12, enokrilna vrata, izolirana, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
z1 | - V.BM01-2, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
a2 | - V.BM06, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , evakuacijska funkcija EN1125, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
b2 | - V.BM07-3, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
c2 | - V.BM08, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija EN179, C5, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
d2 | - V.BM15, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
e2 | - V.BM16, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
f2 | - V.BM17-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
g2 | - V.BM18-1, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 30, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
h2 | - V.BM19, enokrilna vrata, svetla dim. 0,9 x 2,1 m , požarna odpornost EI 60, evakuacijska funkcija C5, zvočna izolativnost R'w=30 dB, cilindrična ključavnica |  | kom | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Izdelava načrta za sistemski ključ ter dobava in montaža sistemskih ključavnic. |  | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| OKNA |  |  |  | 0 | 0
| Predvidna demontaža in obnova obstoječih dvojnih škatlastih lesenih oken. Poškodovani deli ona se popravijo ali zamenjajo. Okovje se zamenja z novim. V okenska se vgradi nova zasteklitev (gmax 0,49), notranja se izvede kot termopan, lepljena varnostna (VSG). Vgradijo se nova dvojna silikonska tesnila. Okno se očisti vseh nanosov barve, površina se obdela in opleska. Notranja polica se obnovi. Izvedbo mora potrditi ZVKD. |  |  |  | 0 | 0
a | - O.T3-001, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
b | - O.T3-002, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
c | - O.T3-003, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
d | - O.T3-004, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
e | - O.T8-001, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,4 x 2,6 m, parapet viš. 0,5 m |  | kom | 1 | 0 | 0
f | - O.T8-002, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,4 x 2,6 m, parapet viš. 0,5 m |  | kom | 1 | 0 | 0
g | - O.T8-003, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,4 x 2,6 m, parapet viš. 0,5 m |  | kom | 1 | 0 | 0
h | - O.T8-004, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,4 x 2,6 m, parapet viš. 0,5 m |  | kom | 1 | 0 | 0
i | - O.T2-001, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 8,75 m, parapet viš. 0,9 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
j | - O.T2-002, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 8,75 m, parapet viš. 0,9 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
k | - O.T2-003, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 8,75 m, parapet viš. 0,9 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
l | - O.T2-004, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 8,75 m, parapet viš. 0,9 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
m | - O.T3-101, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
n | - O.T3-102, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
o | - O.T3-103, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
p | - O.T3-104, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
q | - O.T3-201, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
r | - O.T3-202, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
s | - O.T3-203, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
t | - O.T3-204, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| OBNOVA VRAT |  |  |  | 0 | 0
| Nabava, dobava in montaža vrat kot replika obstoječih. V ceni zajeti sondažna dela za ugotovitev stanja in sestave obstoječih vrat in izdelava posnetka obstoječih vrat. Izvedbo mora potrditi ZVKD. Na osnovi obstoječih vrat izdelati nova vrata z prosodobljeno zasteklitvijo (gmax 0,49) in tesnenjem: - leseni zastekljeni elementi iz hrasta - barva po izbori projektanta - vsa stekla so lepljena varnostna (VSG, EN 14449) - skupna toplotna prevodnost vrat Uw=1,20 W/m2K ali manj - montaža v gradbeno osnovo z vijaki |  |  |  | 0 | 0
a | - V.F.B000-1, vhodna vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
b | - V.F.B000-2, vhodna vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
c | - V.F.B000-3, vhodna vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
d | - V.F.B000-4, vhodna vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
e | - V.F.B000-5, vhodna vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
f | - V.B000-1, vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,77 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
g | - V.B000-2, vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,77 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
h | - V.B000-3, vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,77 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
i | - O9, steklena fiksna stena, dimenzija zidarske odprtine 1,77 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
j | - O9, steklena fiksna stena, dimenzija zidarske odprtine 1,77 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
k | - V.F.B101-1, zunanja vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
l | - V.F.B101-2, zunanja vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
m | - V.F.B101-3, zunanja vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
n | - V.F.B101-4, zunanja vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
o | - V.F.B101-5, zunanja vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
p | - V.F.B201-1, zunanja vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
q | - V.F.B201-2, zunanja vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
r | - V.F.B201-3, zunanja vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
s | - V.F.B201-4, zunanja vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
t | - V.F.B201-5, zunanja vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 1 | 0 | 0
u | - , notranja fiksna zastekljena stena ob stopnišču v kleti, dimenzija zidarske odprtine 1,61 x 2,8 m |  | kom | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Nabava, dobava in montaža lesenih macesnovih oken: - lesen macesnov profili - barva po izbori projektanta - okno zastekljeno z troslojnim izolacijskim steklom Ug=0,90 W/m2K, tgi distančnik, - zvočna izolativnost R'w + Ctr = 32 dB (na izjavi o lastnosti mora biti 34 dB) - G faktor (propustnost sončnega sevanja) 0,49 - vsa stekla so lepljena varnostna (VSG, EN 14449) - skupna toplotna prevodnost okna Uw=0,94 W/m2K ali manj - zrakotesnost po EN 12207 - razred 4 - vodotesnost po EN 12208 - razred 9a - barva po dogovoru s projektantom - montaža v gradbeno osnovo z vijaki - RAL vgradnja - v ceni upoštevati notranjo leseno okensko polico po detajlu, enaka obdelava kot okvir okna, zunanja okenska police zajeta v kleparskih delih - kljuka kot napr. Hoppe Paris Upoštevati shemo okna. Vse zunanje zasteklitve, ki so od tal oddaljene manj kot 100 cm morajo biti varnostne, tudi če to v opisu in shemi ni posebej označeno. Uporabiti sistemsko certificirano rešitev. |  |  |  | 0 | 0
a | - O.T7-K01, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
b | - O.T7-K02, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
c | - O.T7-K03, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
d | - O.T7-K04, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
e | - O.T7-K05, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
f | - O.T7-K06, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
g | - O.T7-K07, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
h | - O.T7-K08, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
i | - O.T7-K09, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
j | - O.T7-K10, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
k | - O.T7-K11, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
l | - O.T7-K12, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
m | - O.T7-K13, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
n | - O.T7-K14, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,2 x 0,8 m, parapet viš. 1,3 m |  | kom | 1 | 0 | 0
o | - O.T8-K01, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,45 x 2,14 m, parapet viš. 0 m |  | kom | 1 | 0 | 0
p | - O.T8-K02, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,45 x 2,14 m, parapet viš. 0 m |  | kom | 1 | 0 | 0
q | - O.T1-001, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
r | - O.T1-002, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
s | - O.T1-003, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
t | - O.T1-004, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
u | - O.T1-005, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
v | - O.T1-006, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
w | - O.T1-007, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
x | - O.T1-009, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, požarna odpornost EI 60 |  | kom | 1 | 0 | 0
y | - O.T1-010, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, požarna odpornost EI 60 |  | kom | 1 | 0 | 0
z | - O.T1-011, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
a1 | - O.T1-012, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
b | - O.T1-013, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
c1 | - O.T1-014, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
d1 | - O.T1-015, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
e1 | - O.T1-016, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
f1 | - O.T1-017, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
g1 | - O.T1-018, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
h1 | - O.T1-019, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
i1 | - O.T1-020, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
j1 | - O.T1-021, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
k1 | - O.T4-001a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
l1 | - O.T4-001b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,25 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
m1 | - O.T4-002a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
n1 | - O.T4-002b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,25 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
o1 | - O.T4-003a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
p1 | - O.T4-003b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
q1 | - O.T4-004a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
r1 | - O.T4-004b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
s1 | - O.T4-005a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
t1 | - O.T4-005b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
u1 | - O.T4-006a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
v1 | - O.T4-006b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
w1 | - O.T4-007a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
x1 | - O.T4-007b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
y1 | - O.T4-008a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
z1 | - O.T4-008b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
a2 | - O.T4-009a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
b2 | - O.T4-009b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
c2 | - O.T4-010a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
d2 | - O.T4-010b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
e2 | - O.T4-011a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
f2 | - O.T4-011b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
g2 | - O.T4-012a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
h2 | - O.T4-012b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,25 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
i2 | - O.T1-101, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
j2 | - O.T1-102, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
k2 | - O.T1-103, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
l2 | - O.T1-104, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
m2 | - O.T1-105, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
n2 | - O.T1-106, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
o2 | - O.T1-107, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
p2 | - O.T1-108, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
q2 | - O.T1-109, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, požarna odpornost EI 60 |  | kom | 1 | 0 | 0
r2 | - O.T1-110, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
s2 | - O.T1-111, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
t2 | - O.T1-112, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
u2 | - O.T1-113, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
v2 | - O.T1-114, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
w2 | - O.T1-115, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, požarna odpornost EI 60, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
x2 | - O.T1-116, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
y2 | - O.T1-117, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
z2 | - O.T1-118, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
a3 | - O.T1-119, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
b3 | - O.T1-120, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
c3 | - O.T1-121, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
d3 | - O.T1-122, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
e3 | - O.T4-101a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
f3 | - O.T4-101b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,25 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
g3 | - O.T4-102a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
h3 | - O.T4-103b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
i3 | - O.T4-103a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
j3 | - O.T4-104b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
k3 | - O.T4-105a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
l3 | - O.T4-105b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
m3 | - O.T4-106a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
n3 | - O.T4-106b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
o3 | - O.T4-107a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
p3 | - O.T4-107b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
q3 | - O.T4-108a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
r3 | - O.T4-108b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
s3 | - O.T4-109a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
t3 | - O.T4-109b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
u3 | - O.T4-110a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
v3 | - O.T4-110b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
w3 | - O.T4-111a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
x3 | - O.T4-111b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
y3 | - O.T4-112a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
z3 | - O.T4-112b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,25 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
a4 | - O.T6-101, okno, dimenzija zidarske odprtine 1 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, požarna odpornost EI 60 |  | kom | 1 | 0 | 0
b4 | - O.T1-201, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
c4 | - O.T1-202, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
d4 | - O.T1-203, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
e4 | - O.T1-204, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
f4 | - O.T1-205, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
g4 | - O.T1-206, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
h4 | - O.T1-207, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
i4 | - O.T1-208, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
j4 | - O.T1-209, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, požarna odpornost EI 60 |  | kom | 1 | 0 | 0
k4 | - O.T1-210, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
l4 | - O.T1-211, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
m4 | - O.T1-212, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
n4 | - O.T1-213, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
o4 | - O.T1-214, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
p4 | - O.T1-215, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, požarna odpornost EI 60, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
q4 | - O.T1-216, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
r4 | - O.T1-217, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
s4 | - O.T1-218, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
t4 | - O.T1-219, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
u4 | - O.T1-220, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
v4 | - O.T1-221, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
w4 | - O.T1-222, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m |  | kom | 1 | 0 | 0
x4 | - O.T4-201a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
y4 | - O.T4-201b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,25 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
z4 | - O.T4-202a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
a5 | - O.T4-203b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
b5 | - O.T4-203a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
c5 | - O.T4-204b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
d5 | - O.T4-205a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
e5 | - O.T4-205b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
f5 | - O.T4-206a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
g5 | - O.T4-206b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
h5 | - O.T4-207a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
i5 | - O.T4-207b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
j5 | - O.T4-208a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
k5 | - O.T4-208b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
l5 | - O.T4-209a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
m5 | - O.T4-209b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
n5 | - O.T4-210a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
o5 | - O.T4-210b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
p5 | - O.T4-211a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
q5 | - O.T4-211b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
r5 | - O.T4-212a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
s5 | - O.T4-212b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,25 x 2,8 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
t5 | - O.T6-201, okno, dimenzija zidarske odprtine 1 x 1,6 m, parapet viš. 0,9 m, požarna odpornost EI 60 |  | kom | 1 | 0 | 0
u5 | - O.T1-313, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,5 m, parapet viš. 0,6 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
v5 | - O.T1-314, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,5 m, parapet viš. 0,6 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
w5 | - O.T1-315, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,5 m, parapet viš. 0,6 m, požarna odpornost EI 60, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
x5 | - O.T1-316, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,5 m, parapet viš. 0,6 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
y5 | - O.T1-317, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,5 m, parapet viš. 0,6 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
z5 | - O.T1-318, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,5 m, parapet viš. 0,6 m, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
a6 | - O.T1-320, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,5 m, parapet viš. 0,6 m |  | kom | 1 | 0 | 0
b6 | - O.T1-321, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,5 m, parapet viš. 0,6 m |  | kom | 1 | 0 | 0
c6 | - O.T1-322, okno, dimenzija zidarske odprtine 1,3 x 1,5 m, parapet viš. 0,6 m |  | kom | 1 | 0 | 0
d6 | - O.T5-301a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
e6 | - O.T5-301b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
f6 | - O.T5-302a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
g6 | - O.T5-302b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
h6 | - O.T5-303a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
i6 | - O.T5-303b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
j6 | - O.T5-304a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
k6 | - O.T5-304b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
l6 | - O.T5-305a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
m6 | - O.T5-305b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
n6 | - O.T5-306a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
o6 | - O.T5-306b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
p6 | - O.T5-307a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
q6 | - O.T5-307b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
r6 | - O.T5-308a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
s6 | - O.T5-308b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
t6 | - O.T5-309a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
u6 | - O.T5-309b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
v6 | - O.T5-310a, balkonska vrata, dimenzija zidarske odprtine 1,01 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, zvočna izolativnost R'w=30 dB, opremljeno s ključavnico |  | kom | 1 | 0 | 0
w6 | - O.T5-310b, okno, dimenzija zidarske odprtine 2,32 x 2,1 m, parapet viš. 0 m, brez odpiranja |  | kom | 1 | 0 | 0
x6 | - O.T6-301, okno, dimenzija zidarske odprtine 0,8 x 1,2 m, parapet viš. 0,9 m, požarna odpornost EI 60 |  | kom | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Nabava, dobava in montaža ALU strešnih oken: - ALU profili s prekinjenim toplotnim mostom, globina vgradnje 85 mm - okno zastekljeno z dvoslojnim izolacijskim steklom Ug=1,1 W/m2K, tgi distančnik, Rw=32dB - skupna toplotna prevodnost okna Uw=1,36 W/m2K ali manj - okovje Roto 540i ali enakovredno - barva po dogovoru s projektantom - montaža v gradbeno osnovo z vijaki, prostor zapolnjen z izolativno peno - avtomatsko odpiranje s povezavo na sistem ODT - senčilo na zunanji strani (el. pogon) |  |  |  | 0 | 0
a | strešno okno kot prezračevalnik za ODT, dim. 0,8 x 1,2 m vključno s senčilom na zunanji strani |  | kom | 11 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SENČILA |  |  |  | 0 | 0
7 | Dobava in montaža rolo senčil na terasah J strani. Zunanji screen rolo za velike površine, vključno z vgradno omarico in električnim odpiranjem. Alu konstrukcija z navojno cevjo brez ohišja z vertikalnimi inox pletenicami in vpeto tkanino screen, barva po izboru arhitekta, faktor prepustnosti 5%. Komplet funcionalna izvedba. |  |  |  | 0 | 0
a | - izvedba na robu teras, dim. 383 x 333 cm |  | kom | 36 | 0 | 0
b | - predokenska izvedba, dim. 383 x 228 cm |  | kom | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | Dobava in montaža zunanjih zaves na terasah J strani. Vključno vodila za zavese na stropu teras. Demontažna platnena zavesa iz neprosojnega materiala, srednji del v višini 125 cm je iz prosojnega materiala z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala. Zavesa mora imeti zaščito pred UV žarki, mora preprečevati nabiranje alg in plesni ter z ustreznim standardom negorljivosti za javne objekte. Komplet funcionalna izvedba. |  |  |  | 0 | 0
a | - izvedba na robu teras, dim. 383 x 333 cm |  | kom | 36 | 0 | 0
0
| RAZNO |  |  |  | 0
9 | Dobava in montaža peskane folije za na stekla. |  | m2 | 10 | 0 | 0
0
10 | Dobava in montaža nalepk na podlagi grafike ustanove na vsa steklena vrata in steklene stene za potrebe varnosti (da ne pride do zaltavanj v steklene površine. |  | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
715 | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
V | RESTAVRATORSKA DELA
[5 empty] | 0 | 0
1 | Restavriranje Sgrafitta s patrizanskim motivim v vhodni avli, dim. cca 4000 x 200 cm. Restavratorsko popravilo in obnova. |  | kom | 1 | 0 | 0
0
2 | Sondažna dela za ugotovitev stanja, sestavnih delov in sestave slojev stavbnega pohištva. Izdelati je potrebno poročilo. Dela izvajati pod nadzorom ZVKD. |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
3 | Sondažna dela za ugotovitev stanja, sestavnih delov in sestave slojev obstoječih tlakov. Izdelati je potrebno poročilo. Dela izvajati pod nadzorom ZVKD. |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
4 | Sondažna dela za ugotovitev stanja, sestavnih delov in sestave slojev obstoječe ograje. Izdelati je potrebno poročilo. Dela izvajati pod nadzorom ZVKD. |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
722 | RESTAVRATORSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
VI | SUHOMONTAŽNA GRADNJA
[5 empty] | 0 | 0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0 | 0
| V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki sistema proizvajalca predelnih mavčnih sten! V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej projekt arhitekture in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja in kitanja stikov! Pri postavkah montažnih pregradnih sten in stropov iz mavčnih plošč se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, izrezi in zaključki - glej projekt arhitekture, ki je sestavni del razpisne dokumentacije! Upoštevati je potrebno vse zaključke na stene in ostale konzole, po načrtih stropov! |  |  |  | 0 | 0
| Upoštevati je potrebno: - SIST EN 520 Mavčne plošče, - SIST EN 13950 Paneli, sestavljeni iz mavčnih plošč za toplotno/zvočno izolacijo. - SIST EN 14190 Mavčne plošče – proizvodi iz predelave. - SIST EN 13915 Mavčne plošče – stenski gotovi elementi s celičastim jedrom. - SIST EN 15283 Mavčne plošče, ojačene z vlakni. - SIST EN 14496 Lepila na osnovi mavca za panele, sestavljene iz mavčnih plošč za toplotno/zvočno izolacijo in mavčne. - SIST EN 14209 Predoblikovani zaključki. - SIST EN 13963 Materiali za zapolnjevanje stikov za mavčne plošče. - SIST EN 14195 Kovinski profili za konstrukcije za sisteme mavčnih plošč. - SIST EN 14353 Pomožni in dodatni kovinski zaključni elementi za mavčne plošče. - SIST EN 14566 Mehanski pritrdilni elementi za sisteme iz mavčnih plošč. - SIST EN 14246 Mavčni elementi za viseče strope. - SIST EN 13964 Viseči stropi. - SIST EN 13454 Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata. - SIST EN 13813 Materiali za estrihe - SIST EN 15303 Projektiranje in uporaba mavčnih plošč na okvirjih. - DIN 18181 Mavčne plošče za zgradbe. - SIST EN 13810-1 Lesne plošče za plavajoče pode - SIST EN 14081-1 Masivni les za nosilne podkonstrukcije - EN 15283 Mavčne plošče, ojačene z vlakni |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| PREDELNE STENE |  |  |  | 0 | 0
1 | Nabava, dobava in izdelava suhomontažne predelne stene predelne stene za mokre prostore: Predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna obloga, v sestavi: - 2x cementno vezana gradbena plošča debeline 1,25cm, kot napr. AQUAPANEL Cement Board Indoor - kovinski tipski profil z vmesno izolacijo iz kamene volne, toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard. - 2x cementno vezana gradbena plošča debeline 1,25cm, kot napr. AQUAPANEL Cement Board Indoor Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na nadaljnjo obdelavo. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Upoštevati sistemsko rešitev, izvedba po navodilih proizvajalca. |  |  |  | 0 | 0
a | - višina stene do 3,50 m, debeline 10 cm, brez požarne zaščite |  | m2 | 132.9103 | 0 | 0
b | - višina stene do 3,50 m, debeline 12,5 cm, brez požarne zaščite |  | m2 | 491.8165 | 0 | 0
c | - višina stene do 3,50 m, debeline 12,5 cm, požarna zaščita EI60 |  | m2 | 13.6475 | 0 | 0
d | - višina stene do 3,50 m, debeline 15 cm, brez požarne zaščite |  | m2 | 159.4643 | 0 | 0
e | - višina stene do 3,50 m, debeline 15 cm, požarna zaščita EI60 |  | m2 | 43.515 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Nabava, dobava in izdelava suhomontažne predelne stene predelne stene za mokre prostore: Predelna stena z dvojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna obloga, v sestavi: - 2x cementno vezana gradbena plošča debeline 1,25cm, kot napr. AQUAPANEL Cement Board Indoor - kovinski tipski profil z vmesno izolacijo iz kamene volne, toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard - kovinski tipski profil z vmesno izolacijo iz kamene volne, toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard - 2x cementno vezana gradbena plošča debeline 1,25cm, kot napr. AQUAPANEL Cement Board Indoor Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na nadaljnjo obdelavo. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Upoštevati sistemsko rešitev, izvedba po navodilih proizvajalca. |  |  |  | 0 | 0
a | - višina stene do 3,50 m, debeline 20 cm, brez požarne zaščite |  | m2 | 217.1889 | 0 | 0
b | - višina stene do 3,50 m, debeline 20 cm, požarna zaščita EI60 |  | m2 | 61.0089 | 0 | 0
c | - višina stene do 3,50 m, debeline 30 cm, brez požarne zaščite |  | m2 | 12.075 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava suhomontažne instalacijske obloge stene. Predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in enostransko dvoslojna obloga, v sestavi: - 2x cementno vezana gradbena plošča debeline 1,25cm, kot napr. AQUAPANEL Cement Board Indoor - kovinski tipski profil z vmesno izolacijo iz kamene volne, toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard. Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na nadaljnjo obdelavo. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Upoštevati sistemsko rešitev, izvedba po navodilih proizvajalca. |  |  |  | 0 | 0
a | - višina stene do 3,50 m, debeline 10 cm |  | m2 | 41.905 | 0 | 0
b | - višina stene do 3,50 m, debeline 12,5 cm |  | m2 | 33.4475 | 0 | 0
c | - višina stene do 3,50 m, debeline 15 cm |  | m2 | 17.972 | 0 | 0
d | - višina stene do 3,50 m, debeline 20 cm |  | m2 | 331.0352 | 0 | 0
e | - višina stene do 3,50 m, debeline 25 cm |  | m2 | 38.0714 | 0 | 0
f | - višina stene do 3,50 m, debeline 30 cm |  | m2 | 5.865 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Nabava, dobava in izdelava suhomontažne predelne stene: Predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna obloga, v sestavi: - 2x trda mavčna plošča tipa GKFI debeline 1,25cm, kot napr. Knauf Diamant - kovinski tipski profil z vmesno izolacijo iz kamene volne, toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard. - 2x trda mavčna plošča tipa GKFI debeline 1,25cm, kot napr. Knauf Diamant. Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na nadaljnjo obdelavo. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Upoštevati sistemsko rešitev, izvedba po navodilih proizvajalca. |  |  |  | 0 | 0
a | - višina stene do 3,50 m, debeline 12,5 cm, brez požarne zaščite |  | m2 | 189.5942 | 0 | 0
b | - višina stene do 3,50 m, debeline 12,5 cm, požarna zaščita EI60 |  | m2 | 34.0679 | 0 | 0
c | - višina stene do 3,50 m, debeline 15 cm, brez požarne zaščite |  | m2 | 513.6194 | 0 | 0
d | - višina stene do 3,50 m, debeline 15 cm, požarna zaščita EI60 |  | m2 | 226.4172 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Nabava, dobava in izdelava suhomontažne predelne stene: Predelna stena z dvojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna obloga, v sestavi: - 2x trda mavčna plošča tipa GKFI debeline 1,25cm, kot napr. Knauf Diamant - kovinski tipski profil z vmesno izolacijo iz kamene volne, toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard - kovinski tipski profil z vmesno izolacijo iz kamene volne, toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard - 2x trda mavčna plošča tipa GKFI debeline 1,25cm, kot napr. Knauf Diamant. Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na nadaljnjo obdelavo. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Upoštevati sistemsko rešitev, izvedba po navodilih proizvajalca. |  |  |  | 0 | 0
a | - višina stene do 3,50 m, debeline 20 cm, brez požarne zaščite |  | m2 | 839.7177 | 0 | 0
b | - višina stene do 3,50 m, debeline 20 cm, požarna zaščita EI60 |  | m2 | 84.7663 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Nabava, dobava in izdelava suhomontažne instalacijske obloge stene. Predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in enostransko dvoslojna obloga, v sestavi: - kovinski tipski profil z vmesno izolacijo iz kamene volne, toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard - kovinski tipski profil z vmesno izolacijo iz kamene volne, toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard - 2x trda mavčna plošča tipa GKFI debeline 1,25cm, kot napr. Knauf Diamant. Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na nadaljnjo obdelavo. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Upoštevati sistemsko rešitev, izvedba po navodilih proizvajalca. |  |  |  | 0 | 0
a | - višina stene do 3,50 m, debeline 20 cm |  | m2 | 429.7963 | 0 | 0
b | - višina stene do 3,50 m, debeline 20 cm |  | m2 | 6.032 | 0 | 0
a | - višina stene do 3,50 m, debeline 20 cm, toplotnoizolativna stene - toplotna izolacija po celotni debelini stene |  | m2 | 81.8167 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Nabava, dobava in izdelava suhomontažne obloge špalet v obstoječih zidanih stenah. Obloga, v sestavi: - izolacija iz kamene volne, toplotne prevodnosti 0,035W/mK, - trda mavčna plošča tipa GKFI debeline 1,25cm, kot napr. Knauf Diamant na podkonstrukciji. Špalete širina cca. 30 cm, vogale obdelati z vogalniki. Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na nadaljnjo obdelavo. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Upoštevati sistemsko rešitev, izvedba po navodilih proizvajalca. |  | m1 | 578.195 | 0 | 0
0
4 | Nabava, dobava in izdelava ojačitev suhomontažnih sten in oblog za naknadno montažo opreme. Predvideti montažo OSB plošč, v požarnih stenah pa sistemsko rešitev. |  | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| OBLOGA PODSTREŠJA |  |  |  | 0 | 0
5 | Dobava in montaža obloge stropa podstrešja. Strešna poševnina, stropna obloga s kovinsko podkonstrukcijo z obešali, pritrjeno na strešno konstrukcijo iz lesenih špirovcev. Sestava: - izolacija iz mineralne volne (A1/A2 - negorljiv), toplotna prevodnost 0,035 W/mK, kot napr. Knauf Insulation NaturBoard Venti, debelina izolacijskega sloja 310 mm, izolacija vstavljena med špirovce strešne konstrukcije in spodaj dodano podkonstrukcijo - parna zapora, lepljeni stiki - dodaten profil za zagotovitev zralnega sloja - instalacijske ravnine, deb. 4 cm - dvoslojna obloga iz trde mavčne plošče tipa GKFI debeline 1,25cm, kot napr. Knauf Diamant. Izvedba s kovinsko podkonstrukcijo sestavljeno iz osnovnih in nosilnih profilov neposredno pritrjenih z direktnimi obešali, profili so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine kot napr. Knauf podstrešna obloga D612 |  | m2 | 1054.7073 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| ZUNANJE OBLOGE |  |  |  | 0 | 0
6 | Dobava in izdelava horizontalne obloge stopne površine teras kot podlaga za finalni fasadni omet. Sestava: - spuščena stropna obloga z vodoravno spodnjo ploskvijo iz vodoodpornih plošč deb 12,5 mm, kot napr. Fermacell Powerpanel H2O - tipska podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine z nonius spodnjim in zgornjim delom / navojno palico M 8*, pritrjeno na nosilni strop - toplotna izolacija iz mineralne volne (A1/A2 - negorljivo), toplotna prevodnost 0,035 W/mK, kot napr. Knauf Insulation NaturBoard Venti, deb. 150 mm. Vključno s pripravo površine za nadaljnjo obdelavo. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, pripravo za vgradnjo žaluzij, svetil in ostalih instalacijskih elementov v stropu. |  | m2 | 258.03 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Dobava in izdelava sestave stene nad zastekljeno steno na terasah. Jeklena podkonstrukcija iz kvadratnih cevi ni predmet te postavke. Sestava: - stenska obloga iz vodoodpornih plošč deb 12,5 mm, pritrjena na jekleno podkonstrukcijo, kot napr. Fermacell Powerpanel H2O - toplotna izolacija iz mineralne volne (A1/A2 - negorljivo), toplotna prevodnost 0,035 W/mK, kot napr. Knauf Insulation NaturBoard Venti, deb. 100 mm - stenska obloga iz vodoodpornih plošč deb 12,5 mm, pritrjena na jekleno podkonstrukcijo, kot napr. Fermacell Powerpanel H2O Vključno s pripravo površine za nadaljnjo obdelavo. Vključno z izvedbo vseh zaključkov. Glej detajl D2. |  | m2 | 70.275 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | Izdelava stene med AB stebrom in zastekljeno steno na J fasadi. Glej detajl D2. |  |  |  | 0 | 0
a | Nabava, dobava in izdelava suhomontažne predelne stene: Predelna stena z dvojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna obloga, v sestavi: - 2x trda mavčna plošča tipa GKFI debeline 1,25cm, kot napr. Knauf Diamant - kovinski tipski profil z vmesno izolacijo iz kamene volne, toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard - 2x trda mavčna plošča tipa GKFI debeline 1,25cm, kot napr. Knauf Diamant. Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na nadaljnjo obdelavo. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Upoštevati sistemsko rešitev, izvedba po navodilih proizvajalca. - višina stene do 3,00 m, debelina 40 cm, brez požarne zaščite |  | m2 | 102.465 | 0 | 0
b | Dobava in izdelava sestave fasadne obloge stene med zastekljenimi stenami vključno s špaleto. Sestava: - stenska obloga iz vodoodpornih plošč deb 12,5 mm, pritrjena na jekleno podkonstrukcijo sten, kot napr. Fermacell Powerpanel H2O - toplotna izolacija iz mineralne volne (A1/A2 - negorljivo), toplotna prevodnost 0,035 W/mK, kot napr. Knauf Insulation NaturBoard Venti, deb. 100 mm - 2x trda mavčna plošča tipa GKFI debeline 1,25cm, kot napr. Knauf Diamant. Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na nadaljnjo obdelavo. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Upoštevati sistemsko rešitev, izvedba po navodilih proizvajalca. V steni izdelati utor za odtočno cev in ga obložiti z profilom iz RF pločevine. Vključno s pripravo površine za nadaljnjo obdelavo. Vključno z izvedbo vseh zaključkov. Glej detajl D2. |  | m2 | 79.695 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SPUŠČENI STROPOVI |  |  |  | 0 | 0
9 | Dobava in montaža spuščenega stropa iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 300cm. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne plošče z vodoodbojno površino dim. 600 x 600 x15 mm, bele barve z antibakterijskim delovanjem, z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob steni zaključni profil. Stropne plošče so demontažne, s tesnjenimi stiki z gumico, plošče so pritrjene s tipskimi pritrdili. Zrakotesnost dokazati z meritvami. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5. Kot npr. Armstrong Bioguard Plain Board 600x600x15 s sistemsko podkonstrukcijo Clean room System 24. |  | m2 | 2035.0013 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | Dobava in montaža spuščenega stropa iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 300cm. V konstrukcijo so vložene snemljive plošče iz steklenih vlaken z akustično površino iz prozorna membrana s tovarniško naneseno lateks barvo dim. 600 x 600 x 22 mm, bele barve. Ob steni zaključni profil. Stropne plošče so demontažne, plošče so pritrjene s tipskimi pritrdili. Kot npr. Armstrong Lyra PB Vector dim. 600 x 600 x 22 mm s sistemsko podkonstrukcijo. |  | m2 | 963.6693 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
787 | SUHOMONTAŽNA GRADNJA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
VII | ESTRIHI
[5 empty] | 0 | 0
| TLAKI |  |  |  | 0 | 0
| Estrihe je potrebno izvajati s prekinitvami (dilatacijami). Kjer je zaradi ohranjanja obstoječih višin, višina sestava manjša od dopustne se predvidi dodatna armatura. Upoštevati je potrebno: - SIST EN 13813 Materiali za estrihe - SIST EN 197-1 Cement – vezivo za cementne estrihe - SIST EN 13454 Veziva za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata - SIST EN 14016 Veziva za magnezitne estrihe - SIST EN 12620 Agregat za beton - SIST EN 934-2 Kemijski dodatki za beton - SIST EN 10080 Armatura - SIST EN 14889-1 Jeklena vlakna za beton - SIST EN 14889-2 Polimerna vlakna za beton |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | Izdelava tlakov. Sestava T - KV01: - podlaga: mikroarmiran beton C20/25, fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3 kot npr. Fibris F120, deb. 65 mm - ločilni sloj: PE folija, lepljeni stiki s samolepilnim alu. trakom - toplotna izolacija: ekspandiran polistiren EPS - SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa] npr. Fragmat EPS 200 + robni trak, deb. 65 mm |  | m2 | 298.62 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Izdelava tlakov. Sestava T - KV02: - podlaga: mikroarmiran beton C20/25, fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3 kot npr. Fibris F120, deb. 65 mm |  | m2 | 110.86 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Izdelava tlakov. Sestava T - KV03: - podlaga: mikroarmiran beton C20/25, fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3 kot npr. Fibris F120, deb. 65 mm - ločilni sloj: PE folija, lepljeni stiki s samolepilnim alu. trakom - toplotna izolacija: ekspandiran polistiren EPS - SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa] npr. Fragmat EPS 200 + robni trak, deb. 65 mm |  | m2 | 1506.5039 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Izdelava tlakov. Sestava T - P03: - podlaga: mikroarmiran beton C20/25, fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3 kot npr. Fibris F120, deb. 65 mm - ločilni sloj: PE folija, lepljeni stiki s samolepilnim alu. trakom - toplotna izolacija: ekspandiran polistiren EPS - SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa] npr. Fragmat EPS 200 + robni trak, deb. 60 mm |  | m2 | 120.46 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Izdelava tlakov. Sestava T - B03: - podlaga: mikroarmiran beton C20/25, fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3 kot npr. Fibris F120, deb. 65 mm - ločilni sloj: PE folija, lepljeni stiki s samolepilnim alu. trakom - toplotna izolacija: ekspandiran polistiren EPS - SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa] npr. Fragmat EPS 200 + robni trak, deb. 70 mm |  | m2 | 38.674 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Izdelava tlakov. Sestava T - K01: - podlaga: mikroarmiran beton C20/25, fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3 kot npr. Fibris F120, deb. 65 mm - ločilni sloj: PE folija, lepljeni stiki s samolepilnim alu. trakom - toplotna izolacija: ekspandiran polistiren EPS - SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa] npr. Fragmat EPS 200 + robni trak, deb. 60 mm |  | m2 | 178.15 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Izdelava tlakov. Sestava T - K02: - podlaga: mikroarmiran beton C20/25, fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3 kot npr. Fibris F120, deb. 65 mm - ločilni sloj: PE folija, lepljeni stiki s samolepilnim alu. trakom - toplotna izolacija: ekspandiran polistiren EPS - SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa] npr. Fragmat EPS 200 + robni trak, deb. 25 mm |  | m2 | 144.2769 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | Izdelava tlakov. Sestava T - K03: - podlaga: mikroarmiran beton C20/25, fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3 kot npr. Fibris F120, deb. 55 mm - ločilni sloj: PE folija, lepljeni stiki s samolepilnim alu. trakom |  | m2 | 539.1266 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | Izdelava tlakov. Sestava T - T01: - podlaga: mikroarmiran beton C20/25, fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3 kot npr. Fibris F120, deb. 65 mm - ločilni sloj: PE folija, lepljeni stiki s samolepilnim alu. trakom - toplotna izolacija: ekspandiran polistiren EPS - SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa] npr. Fragmat EPS 200 + robni trak, deb. 55 mm |  | m2 | 122.1588 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | Izdelava tlakov. Sestava T - T03: - podlaga: mikroarmiran beton C20/25, fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3 kot npr. Fibris F120, deb. 65 mm - ločilni sloj: PE folija, lepljeni stiki s samolepilnim alu. trakom - toplotna izolacija: ekspandiran polistiren EPS - SIST EN 13163, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa] npr. Fragmat EPS 200 + robni trak, deb. 60 mm |  | m2 | 120.1646 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | Izdelava tlakov teras in balkonov. Sestava T - TB: - podlaga: mikroarmiran beton C20/25, fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m3 kot npr. Fibris F120, deb. 40 mm - ločilni sloj: PE folija, lepljeni stiki s samolepilnim alu. Trakom - hidroizolacija z hidroizolacijskim trakom iz poliestrskega nosilca in bitumenske mase z dodatki elastomerov, kot napr. IZOELAST P4 plus, deb. 2 x 4 mm - hladni bitumenski premaz, kot napr. Ibitol |  | m2 | 318.076 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | Dobava in izdelava zaključka hidroizolacije terase in balkonov na parapetni zid: - hidroizolacija z hidroizolacijskim trakom iz poliestrskega nosilca in bitumenske mase z dodatki elastomerov, kot napr. IZOELAST P4 plus, deb. 2 x 4 mm - hladni bitumenski premaz, kot napr. Ibitol |  | m2 | 256.8 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
819 | ESTRIHI SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
VIII | KERAMIČARSKA DELA
[5 empty] | 0 | 0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0 | 0
| Površine obložene s keramičnimi ploščicami morajo biti izvedene tako, da ustrezajo mehanskim in estetskim zahtevam, ki jih je potrebno predhodno uskladiti z arhitektom. Izveden tlak mora biti raven, sprijetost s podlago mora biti dobra po vsej površini plošč. Keramične ploščice morajo ustrezati 1. kakovostnemu razredu. Za zunanje pogoje je treba izbrati keramične ploščice z dokazilom, da so odporne proti zmrzovanju. Drsnost talnih keramičnih ploščic po DIN 51130 (meritev, izvedena po metodi nagnjene ploščadi) mora biti v kolikor v posamezni postavki ni izrecno določeno drugače: - balkoni in terase če imajo nadstrešek razred R 9, - balkoni in terase razred brez nadstreška razred R10, - skupni prostori razred R9, - stopnice (če ni ustreznega protidrsnega ukrepa) razred R10. Vrste lepil za ploščice in zahteve za lepila so predpisane v standardu SIST EN 12004. Upoštevati je potrebno: - SIST EN 14411 Keramične ploščice - SIST EN 12004 Lepila za ploščice - SIST EN 13888 Fugirne mase - SIST EN ISO 11600 Dodatni elementi – tesniine mase - SIST EN 14891 Dodatni elementi – vodoneprepustni materiali |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | Dobava in izvedba tlaka iz granitogres ploščic, višji srednji cenovni razred. Izvedba tlaka iz granitogres ploščic lepljenih na estrih. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja. Način polaganja načrtu. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom. - dimenzije in barva po izboru projektanta - deb. 10 mm - protizdrsna zaščita R 10 |  | m2 | 717.2766 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Dobava in izvedba nizkostenske obloge iz granitogres ploščic višine 10 cm. |  | m1 | 144.95 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Dobava in izvedba tlaka v kuhinji iz granitogres ploščic, srednji cenovni razred. Izvedba tlaka iz granitogres ploščic lepljenih na estrih. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja. Način polaganja načrtu. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem s epoksidno fugirno maso in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom. - dimenzije in barva po izboru projektanta - deb. 10 mm - protizdrsna zaščita R 11 |  | m2 | 144.2769 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Dobava in izvedba nizkostenske obloge v kuhinjskih prostorih iz granitogres ploščic višine 10 cm. |  | m1 | 24.1901 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Dobava in izvedba obloge sten v iz keramičnih ploščic, srednji cenovni razred. Izvedba obloge iz keramičnih ploščic lepljenih na podlago. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja. Način polaganja načrtu. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in silikoniziranjem vogalnih fug s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom. - dimenzije in barva po izboru projektanta - deb. 10 mm |  | m2 | 2331.6697 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Dobava in izvedba obloge sten v kuhinji iz granitogres ploščic, srednji cenovni razred. Izvedba tlaka iz granitogres ploščic lepljenih na podlago. V ceni zajeti tudi zaokrožnice iz inox pločevine z radijem 3 cm. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja. Način polaganja načrtu. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem s epoksidno fugirno maso in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom. - dimenzije in barva po izboru projektanta - deb. 10 mm |  | m2 | 247.576 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Dobava in izvedba stenske in talne hidroizolacije iz dvokomponentne, visoko prilagodljive, fleksibilne, cementne malte za tesnjenje površin v mokrih prostorih, z obdelavo prebojev in vgradnjo robnih trakov, kot napr. Mapei Mapelastic. |  | m2 | 3440.7992 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | Dobava in izvedba stenske in talne hidroizolacije iz dvokomponentne, visoko prilagodljive, fleksibilne, cementne malte za tesnjenje površin na zunanjih balkonih, z obdelavo prebojev in vgradnjo robnih trakov, kot napr. Mapei Mapelastic. Obračun po m2 tlorisne površine. |  | m2 | 318.076 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
843 | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
IX | KAMNOSEŠKA IN TERACERSKA DELA
[5 empty] | 0 | 0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0 | 0
| Kamnite površine morajo biti izvedene tako, da ustrezajo mehanskim in estetskim zahtevam, ki jih je potrebno predhodno uskladiti z arhitektom. Kamniti tlak mora biti raven, sprijetost s podlago mora biti dobra po vsej površini plošč. Na površini tlaka ne sme biti madežev, ki bi nastali kot posledica izbire nepravilnih materialov. Vrste lepil za ploščice in zahteve za lepila so predpisane v standardu SIST EN 12004. Upoštevati je potrebno: - SIST EN 12057 Ploščice iz naravnega kamna - SIST EN 12058 Plošče za tlake in stopnice - SIST EN 15285 Modularne ploščice za tla in stopnice |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | Dobava in izvedba tlaka iz predizdelanih teraco plošč. Sestava, tekstura in izgled plošč po navodilih projektanta. Izvedba tlaka iz plošč lepljenih na estrih. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja. Način polaganja načrtu. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in finalno impregnacijo. - dimenzije 30 x 60 cm - deb. 20 mm - protizdrsna zaščita R 10 |  | m2 | 274.8234 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Dobava in izvedba nizkostenske obloge višine 10 cm iz predizdelanih teraco plošč. Sestava in izgled plošč po navodilih projektanta. Sestava in izgled plošč po navodilih projektanta. |  | m1 | 304.0602 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Dobava in izvedba tlaka na balkonih iz predizdelanih teraco plošč. Sestava, tekstura in izgled plošč po navodilih projektanta. Izvedba tlaka iz plošč lepljenih na estrih z elastičnim lepilom primernim za zunanje površine. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja. Način polaganja načrtu. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in finalno impregnacijo. - dimenzije 30 x 60 cm - deb. 20 mm - protizdrsna zaščita R 10 |  | m2 | 318.076 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Dobava in izvedba nizkostenske obloge iz zmrzlinsko odpornih elementov višine 10 cm iz predizdelanih teraco elementov. Sestava in izgled plošč po navodilih projektanta. |  | m1 | 304.0602 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Obnovitev in popravilo tlaka iz obstoječega litega teraca. Izvedba popravila poškodovanih delov, sanacija razpok ter brušenje površine ter finalna impregnacija. V ceni zajeti tudi popravilo nizkostenske obloge. |  | m2 | 356.3743 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Obnovitev in popravilo tlaka stopniščnih podestov iz obstoječega litega teraca. Izvedba popravila poškodovanih delov, sanacija razpok ter brušenje površine ter finalna impregnacija. V ceni zajeti tudi popravilo nizkostenske obloge. |  | m2 | 15.06 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Obnovitev in popravilo litega teraca obstoječih stopnic.. Izvedba popravila poškodovanih delov, sanacija razpok ter brušenje površine ter finalna impregnacija. V ceni zajeti tudi popravilo nizkostenske obloge. |  |  |  | 0 | 0
| - višina stopnic 145 mm, globina 300 mm |  | m1 | 35.15 | 0 | 0
| - višina stopnic 150 mm, globina 345 mm |  | m1 | 93.6 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | Dobava in izvedba obloge stopnic predizdelanih teraco plošč. Sestava, tekstura in izgled plošč po navodilih projektanta. Nastopna ploskev deb. 3 cm, zrcalna ploskev deb. 2 cm, širina za celotno ramo. Izvedba tlaka iz plošč lepljenih na estrih z elastičnim lepilom primernim za zunanje površine. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in finalno impregnacijo ter nizkostensko oblogo. Vgrajeni protidrsni korind trakovi. Protizdrsna zaščita R 10 |  |  |  | 0 | 0
| - višina stopnic 185 mm, globina 270 mm |  | m1 | 66.15 | 0 | 0
| - višina stopnic 180 mm, globina 270 mm |  | m1 | 48 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | Obnovitev in popravilo zunanjega litega teraca obstoječih zunanjih stopnic. Izvedba popravila poškodovanih delov, sanacija razpok ter brušenje površine ter finalna impregnacija. V ceni zajeti tudi popravilo nizkostenske obloge. |  |  |  | 0 | 0
| - višina stopnic 150 mm, globina 330 mm |  | m1 | 21.75 | 0 | 0
| - rampa 1,90 x 2,10 m |  | kom | 1 | 0 | 0
| - stopnice tlorisno v krivini, višina stopnic 150 mm, globina 330 mm |  | m1 | 12.75 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
876 | KAMNOSEŠKA IN TERACERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
X | TLAKARSKA DELA
[5 empty] | 0 | 0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0 | 0
| Upoštevati je potrebno: - SIST EN 14342 Lesene talne obloge - SIST EN 14041 Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge - SIST EN 14259 Lepila za talne obloge - SIST EN ISO 3673-1 Epoksidne smole |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| NETEKSTILNE TALNE OBLOGE (PLASTIKA, LINOLEJ, PLUTA, GUMA) |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | Dobava in izvedba naravne kavčuk talne obloge v roli, deb. 3 mm, kot npr. NORAPLAN SIGNA ali enakovredno. V ceni zajeti tudi predhodno izravnano (1x nanos do 3 mm) in obrušeno podlago (zajeti kompletno v ceni) s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom kot napr:: UZIN KE 66 ali KE 2000S ali enakovredno ter čiščenje in zaključni premaz! V postavki zajeti dobavo in polaganje PVC podložnega profila 3/3 cm (ob stenah), stenske obrobe v višini 10 cm ter (tanek) PVC zaključek. Vsi stiki so varjeni. Vzorce talne obloge potrdi projektant. Obračun v m2 tlorisne projekcije! |  | m2 | 1915.9839 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Dobava in izvedba tlaka iz klasičnega parketa. V ceni zajeti tudi nizkostensko masivno letvico višine 6 cm. Vsa dela vključno s pripravo podlage, z izravnavo z izravnalno maso, lepljenjem masivnih letvic z elastičnim lepilom, grobim in finim brušenjem in lakiranjem z dvokomponentnimi polsijajnimi eko laki. Parket: - hrastov parket deb. 22 mm - polaganje na ribjo kost - lakiran |  | m2 | 120.46 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Obnovitev in popravilo tlaka iz klasičnega parketa. V ceni zajeti tudi novo nizkostensko masivno letvico višine 6 cm. Vsa dela vključno s popravilom poškodovanih delov, grobim in finim brušenjem in lakiranjem z dvokomponentnimi polsijajnimi eko laki. |  | m2 | 138.95 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| EPOKSIDNI IN POLIURETANSKI TLAKI |  |  |  | 0 | 0
4 | Dobava in izvedba poliuretanskega večplastnega premaza. Abrazivno odporen premaz, protizdrsnost za peš promet, kot npr.: Mapefloor Parking System: - temeljni premaz: Primer SN (cca.700g/m2) - v svežem stanju posut s kremenčevim peskom: Quarzo 0.5 (cca.3kg/m2) - elasto-plastični abrazivno odporen premaz: MAPEFLOOR PU 410 (cca.1kg/m2) z dodanimi barvnimi pigmenti: MAPECOLOR PASTE v izbrani RAL barvi, in vmešanim kremenčevim peskom Quarzo 0.25 (cca.300g/m2). Sloj je v svežem stanju dodatno posut s krem.peskom: Quarzo 0.1-0.5 (cca.4kg/m2) - zaključni premaz: MAPEFLOOR FINISH 51 (cca.200g/m2) z dodanimi barvnimi pigmenti |  | m2 | 38.674 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| RAZNO |  |  |  | 0 | 0
5 | Dodatek za sušenje estrihov do zahtevane vlažnosti in izdelava dodatnega zapornega sloja pod talno oblogo proti vlagi. |  | m2 | 2075.1179 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| PREDPRAŽNIKI |  |  |  | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja okvirja predpražnika in lamelnega predpražnika v kovinskem ponikljanem jeklenem kotniku 30/30/3. Predpražnik v kombinaciji ščetke in tekstila (npr.: Emco tip 522/4 RB) Komplet z vgradnjo okvira in pripravo podlage ter vsemi potrebnimi deli in elementi. Notranja izvedba. |  |  |  | 0 | 0
a | - 120 x 150 cm |  | kom | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja okvirja predpražnika in lamelnega predpražnika v kovinskem ponikljanem jeklenem kotniku 30/30/3. Predpražnik v kombinaciji ščetke in tekstila (npr.: Emco tip 522/4 GB) Komplet z vgradnjo okvira in pripravo podlage ter vsemi potrebnimi deli in elementi. Zunanja izvedba. |  |  |  | 0 | 0
a | - 120 x 150 cm |  | kom | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
907 | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
XI | SLIKOPLESKARSKA DELA
[5 empty] | 0 | 0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0 | 0
| Upoštevati je potrebno: - SIST EN 13300 Barve in premazna sredstva ter sistemi za zidove in stropove v notranjih prostorih - SIST EN 1062-1 Barve in premazna sredstva ter sistemi za zunanje zidove (fasade) - SIST EN 1504-2 Funkcijska premazna sredstva in sistemi za zaščito betonskih površin - SIST EN 15824 Zunanji in notranji ometi na osnovi organskih veziv - SIST EN 927 Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za zunanjo zaščito lesa Osnovni premaz je antibakterijski. Za bolj obremenjene notranje stenske površine se predvidi lateks barva (kot npr. Domflok.) |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| PREMAZI ZA MINERALNE POVRŠINE |  |  |  | 0 | 0
1 | Dvakratno kitanje in slikanje gipskartonskih, ometanih in betonskih sten hodnikov in stopnišč s kakovostno pralno lateks barvo za bolj obremenjene notranje stenske in stropne površine, pralno po EN 13300, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. |  | m2 | 2667.4326 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Dvakratno kitanje in slikanje gipskrtonskih, ometanih in betonskih sten s kakovostno disperzijsko barvo za bolj obremenjene notranje stenske in stropne površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. |  | m2 | 6169.8125 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Dvakratno kitanje in slikanje gipskrtonskih, ometanih in betonskih sten nad stensko keramično oblogo s kakovostno disperzijsko barvo za bolj obremenjene notranje stenske in stropne površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. |  | m2 | 458.3324 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Dvakratno kitanje in slikanje ometanih stropov s kakovostno disperzijsko barvo za bolj obremenjene notranje stenske in stropne površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. |  | m2 | 503.9818 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Dvakratno kitanje in slikanje suhomontažnih stropov poševnih s kakovostno disperzijsko barvo za bolj obremenjene notranje stenske in stropne površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. |  | m2 | 599.7802 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Dvakratno slikanje dvigalnih jaškov s disperzijsko barvo za bolj obremenjene notranje stenske in stropne površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. |  | m2 | 251.3583 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Dvakratno kitanje in slikanje stopniščnih ram in podestov s kakovostno disperzijsko barvo za bolj obremenjene notranje stenske in stropne površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. |  | m2 | 137.9625 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
930 | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
XII | FASADERSKA DELA
[5 empty] | 0 | 0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0 | 0
| Podkonstrukcija prezračevane fasade mora biti dimenzionirana na mehanske obremenitve za konkretno mesto vgradnje. Upoštevati je potrebno: - SIST EN 1469 Proizvodi iz naravnega kamna – plošče za navpične in stropne obloge - STS (prEN 15286) Proizvodi iz aglomeriranega kamna – Plošče in ploščice iz aglomeriranega kamna za notranje in zunanje stenske obloge - SIST EN 438-7 Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol - SIST EN 490 Betonski strešniki in fazanski kosi za prekrivanje streh in oblaganje sten - SIST EN 1304 Opečni strešniki in fazanski kosi - SIST EN 14411 Keramične ploščice - SIST EN 492 Vlakno-cementne strešne plošče in fazanski kosi - SIST EN 12467 Vlakno-cementne ravne plošče - SIST EN 771 Specifikacija za zidake - STS ali ETA Fasadna sidra - STS ali ETA Betonska sidra - STS Prezračevani mehansko pritrjeni in lepljeni fasadni sistemi |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | Izdelava fasade objekta z zaključnim tankoslojnim ometom. Vsa dela vključno izdelava vseh špalet, zaključkov in vogalov z vsem potrebnim materialom (zaključni profili,...). Sestava: - toplotne izolacija: toplotna izolacija iz plošč iz kamene mineralne volne (A1/2 - negorljivo) deb. 10 cm, λ=0,034 WmK, kot napr. Knauf Insulation SmartWall N C1 - podometni sloj, steklena mrežica, vmesni premaz - izdelava zaključnega sloja, zrno 1,5 mm, v barvi po izboru projektanta. Zaključni sloj mora biti visoko hidrofoben s lastnostjo zmanjšanega oprijem delcev umazanije. Sistem mora biti prilagojen tipu toplotne izolacije in preverjen v kot celota. Napr. StoTherm Mineral. |  | m2 | 1456.8152 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | Izdelava fasade objekta z zaključnim tankoslojnim ometom. Vsa dela vključno izdelava vseh špalet, zaključkov in vogalov z vsem potrebnim materialom (zaključni profili,...). Sestava: - toplotne izolacija: toplotna izolacija iz plošč iz kamene mineralne volne (A1/A2 - negorljivo) deb. 20 cm, λ=0,034 WmK, kot napr. Knauf Insulation SmartWall N C1 - podometni sloj, steklena mrežica, vmesni premaz - izdelava zaključnega sloja, zrno 1,5 mm, v barvi po izboru projektanta. Zaključni sloj mora biti visoko hidrofoben s lastnostjo zmanjšanega oprijem delcev umazanije. Sistem mora biti prilagojen tipu toplotne izolacije in preverjen v kot celota. Napr. StoTherm Mineral. |  | m2 | 165.25 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | Izdelava fasadnega ometa na suhomontažno fasadno steno in strop z zaključnim tankoslojnim ometom. Vsa dela vključno izdelava vseh špalet, zaključkov in vogalov z vsem potrebnim materialom (zaključni profili,...). Sestava: - predpremaz - izdelava zaključnega sloja, zrno 1,5 mm, v barvi po izboru projektanta. Zaključni sloj mora biti visoko hidrofoben s lastnostjo zmanjšanega oprijem delcev umazanije. Sistem mora biti prilagojen tipu toplotne izolacije in preverjen v kot celota. Napr. StoTherm Mineral. |  | m2 | 408 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | Popravilo in čiščenje obstoječih kamnitih delov fasade: Obstoječo fasado se visokotlačno očisti, sanira se poškodovane kamnite in opečne gradnike ter sanira in obnovi zastičene površine. Porozne površine se impregnirajo. |  | m2 | 358.166 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | Popravilo in čiščenje obstoječih delov fasade z izgledom teraco betona. Obstoječo fasado se visokotlačno očisti in previdno peska. Sanira se razpoke, nadomesti se poškodovane dele. Površina se impregnira. Uporabiti je reparaturne materiale, ki bodo zagotovili čim bolj podoben izgled nepoškodovanemu delu. Uporabiti materiale in dela izvajati po navodilih Zavoda za spomeniško varstvo. |  |  |  | 0 | 0
| - okrogli stebri |  | m2 | 109.2025 | 0 | 0
| - stebri z dvema zaokroženima stranicama |  | m2 | 175.23 | 0 | 0
| - stropovi, nosilci, čela balkonov, parapeti na balkonih, ipd |  | m2 | 532.9175 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Popravilo in čiščenje obstoječih ometanih delov fasade: Obstoječo fasado se visokotlačno očisti. Sanira se razpoke, nadomesti se poškodovane dele. Površina se slikopleskarsko obdela z fasadno barvo. Uporabiti materiale in dela izvajati po navodilih Zavoda za spomeniško varstvo. |  |  | 79.935 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | Dobava in montaža štukaturnih elementov izdelanih iz montažnih elementov na osnovi mineralnega granulata iz silikatnih votlih mikro kroglic montažnih elementov, kot napr. StoDeco. Upoštevati potrditev na fasado in finalna obdelava. Oblika po obstoječih fasadnih elementih. |  |  |  | 0 | 0
| - nadokenski element dim. cca 15 x 25 x 5 +15 x 15 x 3 cm |  | kom | 200 | 0 | 0
| - element pod okensko polico dim. cca 6 x 5 cm, po celotni dolžini okenske police |  | m1 | 289.83 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| FASADNI ODRI |  |  |  | 0 | 0
8 | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija lahkega fasadnega odra višine do 15,00 m. |  | m² | 3142.44 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | Dobava, montaža, demontaža in zaščitne mreže za fasadni oder. mreža mora biti negorljiva. |  | m² | 3142.44 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija lovilnega odra za varovanje dela na strehi, ki se nadgradi na fasadni oder. |  | m1 | 216.72 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija zaščitnega objekta nad vhodom v objekt. |  | kpl | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
969 | FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
XIII | DVIGALA
[5 empty] | 0 | 0
1 | Dobava in montaža dvigala. - tip: električno osebno dvigalo brez strojnice - nosilnost: 24 oseb ali 1800 kg - hitrost vožnje: 1,0 m/s - višina dviga: 13,70 mm - število postaj: 5 - število dostopov: 6, na isti strani - prehodna kabina - velikost jaška: širina 2,30 m, globina 3,11 m - višina glave jaška: 3,47 m - globina jame jaška: 1,40 m - namestitev pogona: sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice! Kabina in vrata po izboru arhitekta. Komplet izvedba, kot napr. KONE MonoSpace 700 DX |  | kpl | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
976 | DVIGALA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
0
XIV | GASILSKA OPREMA IN TESNENJE
[5 empty] | 0 | 0
| SPLOŠNA DOLOČILA |  |  |  | 0 | 0
| Gasilska oprema in tesnjenje prehodov instalacij skozi stene in plošče morajo biti izvedeni po navodilih študije požarne varnosti. |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | Protipožarno tesnjenje prehodov instalacij skozi stene in plošče med požarnimi sektorji. Izvedba v skladu s požarnim elaboratom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
990 | GASILSKA OPREMA IN TESNENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## ZU
OBR - 2/4 - POPRAVEK
Vsa zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z navodili iz geotehničnega poročila. Obracuni izvršenih izkopov in zasipov se obračunavajo v rašcenem stanju. Pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitev profilov, prenosi višinskih točk in podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec vkalkulirati v enotne cene. Pristojbine za odlaganje zemlje je vkalkulirati v enotne cene. Vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu, topljenju snega, mraza, se morajo pregledati bočne strani izkopa in opraviti vsi potrebni varnostni ukrepi. Eventuelni stroški iz tega naslova so na strani izvajalca. Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. V času izvajanja zemeljskih del je obvezen geomehanski nadzor. Geomehanski nadzor je potreben tako ob izkopu, med gradnjo in ob zasipu, ter po dokončanih delih.
Enotna cena mora vsebovati:
/ vsa potrebna pripravljalna dela
/ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
/ vse potrebno delo
/ skladiščenje materiala na gradbišču
/ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno - montaža in demontaža
/ usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
/ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
/ čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
/ plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
/ vsa potrebna higiensko tehnična zaščita delavcev na gradbišču
/ Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
/ Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
Z.š. | Opis | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
1.1 Preddela
1 | Postavitev in zavarovanje zakoličbe trase. |  | KM | 0.25 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. |  | kos | 13 | 0 | 0
3 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter odstranitev vej - ročno, v trajno deponijo. |  | m2 | 1050 | 0 | 0
4 | Posek in odstranitev dreves z debli premera nad 15 cm, v trajno deponijo. |  | kos | 45 | 0 | 0
5 | Demontaža in odstranitev prometnih znakov. Na trajno deponijo. |  | kos | 5 | 0 | 0
6 | Rušenje vseh vrst robnikov in odstranitev v trajno deponijo. |  | m1 | 65 | 0 | 0
7 | Rezanje asfalta v debelini do 15 cm. |  | m2 | 5 | 0 | 0
8 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm, v trajno deponijo. |  | m2 | 1350 | 0 | 0
9 | Porušitev in odstranitev betonskega tlaka, AB plošča, debeline 20cm, na trajno deponijo. |  | m3 | 85 | 0 | 0
10 | Porušitev in odstranitev jaškov in požiralnikov na trajno deponijo. |  | kos | 2 | 0 | 0
11 | Porušitev in odstranitev pokrovov jaškov in požiralnikov na trajno deponijo. |  | kos | 12 | 0 | 0
12 | Porušitev in odstranitev pokrovov jaškov in požiralnikov na začasno deponijo. |  | kos | 6 | 0 | 0
13 | Porušitev in odstranitev odvodnih cevi, na trajno deponijo, ocena. |  | m1 | 10 | 0 | 0
14 | Odstranitev drogov razsvetljave na trajno deponijo. |  | kos | 6 | 0 | 0
15 | Odstranitev temeljev razsvetljave na trajno deponijo. |  | kos | 6 | 0 | 0
16 | Porušitev in odstranitev AB konstrukcije s temelji (plinska postaja) na trajno deponijo. |  | m3 | 12.25 | 0 | 0
17 | Porušitev in odstranitev jeklene ograje (plinske postaje) na začasno deponijo. |  | m2 | 62 | 0 | 0
18 | Porušitev in odstranitev objekta s temelji (plinska postaja za jeklenke) na trajno deponijo. |  | m3 | 19 | 0 | 0
19 | Porušitev in odstranitev betonskih kanalet na trajno deponijo. |  | m1 | 42 | 0 | 0
20 | Odkop in odstranitev betonskega pokrova kinete, na trajno deponijo. |  | m2 | 115 | 0 | 0
21 | Odstranitev druge urbane opreme na trajno deponijo (konfini, koši, klopi….). |  | kos | 12 | 0 | 0
22 | Porušitev in odstranitev drugih betonskih objektov |  | m3 | 3 | 0 | 0
23 | Pripravljalna dela gradbišča. |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.1 | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.2 Zemeljska dela
1 | Površinski izkopi plodne zemljine (humusa), odvoz na začasno deponijo, do 3 km. |  | m3 | 320 | 0 | 0
2 | Široki izkopi lahke zemljine in mešanice s tamponom, s transportom 10 km. |  | m3 | 889 | 0 | 0
3 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini, zbit do potrebne nosilnosti. |  | m2 | 2400 | 0 | 0
4 | Izdelava posteljice v debelini plasti 40 cm iz kamnin. Upoštevan koef. zbitosti 1.15. Za pločnik. |  | m3 | 1025 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja geotekstila, min 300g/m2 ali določi geomehanik. |  | m2 | 550 | 0 | 0
6 | Razprostiranje na stalni deponiji. |  | m3 | 790 | 0 | 0
7 | Humuziranje brežin brez valjanja in zatravitev. |  | m2 | 1300 | 0 | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.3 Voziščne in pohodne konstrukcije
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine, debeline 20cm. TD32. |  | m3 | 965 | 0 | 0
2 | Izdelava nevezane izravnalne plasti enakomerno zrnatega prodca 4-8mm, debeline 3-5cm. (izravnava za tlakovce). |  | m3 | 29 | 0 | 0
3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B70/100 A4 v debelini 7 cm. |  | m2 | 1660 | 0 | 0
4 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B70/100 A4 Z2 v debelini 6 cm. Za priključke cest, plato, dovozna cesta. |  | m2 | 66 | 0 | 0
5 | Dodatek za izdelavo enoslojne mulde, širine 50cm. |  | m1 | 6 | 0 | 0
6 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 3 cm. |  | m2 | 1660 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja betonskih tlakovcev. Po izboru naročnika. |  | m2 | 520 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja betonskih travnih plošč. Po izboru naročnika. |  | m2 | 383 | 0 | 0
9 | Izdelava robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm. |  | m1 | 220 | 0 | 0
10 | Izdelava robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. |  | m1 | 245 | 0 | 0
11 | Dobava in izdelava AB plošče z armaturo Q283 v spodnji coni. Debelina 10cm. Dostopi do objektov. |  | m2 | 18 | 0 | 0
12 | Dobava in izdelava AB plošče z armaturo Q385 v spodnji in zgornji coni, C30/37 XC 4 + XF 3. Debelina 20cm. Površina metličena. Servisni plato. |  | m2 | 70 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja čepaste folije, kot zaščita med objektom in tlakom. |  | m2 | 180 | 0 | 0
1.3 | VOZIŠČNE IN POHODNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.4 Odvodnjavanje
1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,5 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. |  | m3 | 331.2 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. |  | m2 | 220.8 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo, vključno z nabavo in transportom materiala. Zasip drenaže in ponikovalnika. |  | m3 | 41.28 | 0 | 0
4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. |  | m3 | 22.08 | 0 | 0
5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. |  | m3 | 88.32 | 0 | 0
6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. V kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. |  | m3 | 132.48 | 0 | 0
7 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,2 m, na peščeni posteljici, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm |  | m1 | 172 | 0 | 0
8 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz pvc-uk, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 16 cm, v globini do 1,0 m. Gladka debelostenska. |  | m1 | 15 | 0 | 0
9 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz pvc-uk, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,5 m. Gladka debelostenska. |  | m1 | 251 | 0 | 0
10 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz pvc-uk, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,5 m. Gladka debelostenska. |  | m1 | 15 | 0 | 0
11 | Izdelava jaška iz BC, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1 m. |  | kos | 5 | 0 | 0
12 | Izdelava jaška iz BC, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1.5 m. |  | kos | 6 | 0 | 0
13 | Izdelava jaška iz BC, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1.5 m. |  | kos | 2 | 0 | 0
14 | Izdelava jaška iz BC, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1.5 m. |  | kos | 2 | 0 | 0
15 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, zaklepom in protihrupnim vložkom. Vključno s tipsko AB razbremenilno ploščo in AB vencem. Pokrov izdelan v skladu s standardom EN124. |  | kos | 1 | 0 | 0
16 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, zaklepom in protihrupnim vložkom. Vključno s tipsko AB razbremenilno ploščo in AB vencem. Pokrov izdelan v skladu s standardom EN124. |  | kos | 2 | 0 | 0
17 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, prereza 450/450 mm, protihrupnim vložkom. Vključno s tipsko AB razbremenilno ploščo in AB vencem. Pokrov izdelan v skladu s standardom EN124. Požiralnik. |  | kos | 6 | 0 | 0
18 | Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala z drugimi komunalnimi vodi, vključno s potrebnim zavarovanjem. |  | m1 | 50 | 0 | 0
19 | Dobava in vgraditev LO s koalescentnim filtrom za izločanje mineralnih olj, pretok 40l/s, usedalnik 4000m3. Skladen s SIST-EN 858, vključno z dostopi in LTŽ pokrovi 600/600, nosilnost 400kN, protihrupnim vložkom. Vključno s tipsko AB razbremenilno ploščo in AB vencem. |  | kos | 1 | 0 | 0
20 | Dobava in vgraditev AB predfabrikata ponikovalnika fi2000. Globina do 3m. Vgradnja po navodilih proizvajalca in prisotnosti geomehanika. Izkop in zasip zajeto v 1.2.2 in 1.4.3. |  | kos | 1 | 0 | 0
21 | Prilagoditev obstoječih pokrovov na novo koto terena. |  | kos | 23 | 0 | 0
22 | Zaščita prečnih priključkov PVC kanalizacije z betonom. Ocena. |  | m1 | 45 | 0 | 0
1.4 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.5 Oprema cest
1 | Izdelava temelja iz cementnega betona MB 10, dolžina 50 cm, premera 50 cm, betonska cev, zasip z betonom |  | kos | 3 | 0 | 0
2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm, dvojna roka. |  | kos | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, fi600. |  | kos | 6 | 0 | 0
5 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, širina črte 10 cm |  | m1 | 150 | 0 | 0
6 | Dodatek za različne barve. (modra, rumena) |  | m2 | 35 | 0 | 0
7 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, površina označbe do 0,5 m2. |  | m2 | 6 | 0 | 0
1.5 | OPREMA CEST SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.6 | Obrtniška dela
A | AB REZERVOAR
1 | Strojni izkop z notranjimi in zunanjimi transporti in odvozom materiala na deponijo po presoji izvajalca. |  | m3 | 240 | 0 | 0
2 | Strojno ali ročno planiranje dna gradbene jame. Izvaja se pred vgraditvijo podložnega betona, kar mora biti prevzeto s strani nadzornega organa. |  | m2 | 81.4725 | 0 | 0
3 | Zasip okoli usedalnika z izkopanim materialom ter utrditvijo. |  | m2 | 82 | 0 | 0
4 | Enostranski opaž sten. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vkjučno vsa sredstva opiranja in vezanja. |  | m2 | 8.64 | 0 | 0
5 | Dvostranski opaž sten. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vkjučno vsa sredstva opiranja in vezanja. |  | m2 | 63.36 | 0 | 0
6 | Opaž plošče. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vkjučno vsa sredstva opiranja in vezanja. |  | m2 | 40 | 0 | 0
7 | Pusti beton kot podložni beton pod ploščo. Vkjučno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem, C 12/15, debelina 10cm. |  | m3 | 8.5 | 0 | 0
8 | Armirani beton za stene in plošči. Vkjučno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem, vodotesen, C 30/37 razred izpostavljenosti XC3,S3, Dmax 32. |  | m3 | 51 | 0 | 0
9 | Betonsko jeklo vseh profilov. Izvedba, dobava in montaža z eventualnim čiščenjem armature, kvaliteta armature S500 B Vračunati je betonske ali plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja betona. Pred betoniranjem je organizirati pravočasni prevzem armature, po nadzorni službi. |  | kg | 1470 | 0 | 0
10 | Armaturne mreže Q385 |  | kg | 2310 | 0 | 0
11 | Izdelava vstopne odprtine iz betona, prereza 1200/1200, s pokrovom 25kN in Inox lestvijo. Vstopni jašek. |  | kos | 1 | 0 | 0
A | [5 empty] | 0
B | PLINSKA POSTAJA - ODPRTA
1 | Izkopi za temeljno ploščo in temelje 20/45, strojno. |  | m3 | 16 | 0 | 0
2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine. TP32. |  | m3 | 13.5 | 0 | 0
3 | Pusti beton kot podložni beton pod ploščo. Vkjučno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem, C 12/15, debelina 5cm. |  | m3 | 15 | 0 | 0
4 | Armirani beton za temelje in ploščo. Vkjučno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem, C 30/37 razred izpostavljenosti XC3,S3, Dmax 32. |  | m3 | 6.2 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja kotnega L profila 120/120/6, s pritrdilnimi sidri. |  | kg | 230 | 0 | 0
6 | Peskanje in barvanje ograje iz deponije. |  | m2 | 42 | 0 | 0
7 | Montažna dela (varjenje, ozemljitev, pritrditev …), vključno z montažnimi elementi. |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja stigmaflex fi75. |  | m1 | 3 | 0 | 0
B | [5 empty] | 0
C | NADSTREŠEK SMETI
1 | Izkopi za temeljno ploščo in temelje 30/50, strojno. |  | m3 | 14 | 0 | 0
2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine. TP32. |  | m3 | 12 | 0 | 0
3 | Pusti beton kot podložni beton pod ploščo. Vkjučno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem, C 12/15, debelina 5cm. |  | m3 | 1.2 | 0 | 0
4 | Armirani beton za temelje in ploščo. Vkjučno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem, C 30/37 razred izpostavljenosti XC3,S3, Dmax 32. |  | m3 | 8.4 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja stigmaflex fi75. |  | m1 | 6 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja kvadratnega profila 150/150/6. Prašno barvano, antracit sivo. |  | kg | 1800 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja podkonstrukcije pravokotnega profila 70/40/6. Prašno barvano, antracit sivo. |  | kg | 450 | 0 | 0
8 | Montažna dela (varjenje, ozemljitev, pritrditev …), vključno z montažnimi elementi. |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja lesenih letev 3/5cm, impregnirana les. Fasada |  | m2 | 55 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja kovinskih vrat, na zaklep, z zračenjem, v kompletu s podbojem. |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja mrežnih kovinskih vrat (vključno z vertikalnimi lesenimi letvami), na zaklep, v kompletu s podbojem. |  | kos | 2 | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja kritine, valovita pločevina, vključno z montažnimi elementi in zaključki. |  | m2 | 23 | 0 | 0
C | [5 empty] | 0
D | NADSTREŠEK+PLINSKA POSTAJA - ZAPRTA
1 | Izkopi za temeljno ploščo in temelje 30/50, strojno. |  | m3 | 14 | 0 | 0
2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine. TP32. |  | m3 | 12 | 0 | 0
3 | Pusti beton kot podložni beton pod ploščo. Vkjučno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem, C 12/15, debelina 5cm. |  | m3 | 1.2 | 0 | 0
4 | Armirani beton za temelje in ploščo. Vkjučno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem, C 30/37 razred izpostavljenosti XC3,S3, Dmax 32. |  | m3 | 8.4 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja stigmaflex fi75. |  | m1 | 6 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja kvadratnega profila 150/150/6. Prašno barvano, antracit sivo. |  | kg | 1800 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja podkonstrukcije pravokotnega profila 70/40/6. Prašno barvano, antracit sivo. |  | kg | 450 | 0 | 0
8 | Montažna dela (varjenje, ozemljitev, pritrditev …), vključno z montažnimi elementi. |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja lesenih letev 3/5cm, impregnirana les. Fasada |  | m2 | 55 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja OSB plošče, debeline 5cm. |  | m2 | 61.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja kamene volne, debeline minimalno 15cm. |  | m2 | 31 | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja kovinskih vrat, na zaklep, z zračenjem, v kompletu s podbojem. |  | kos | 2 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja mrežnih kovinskih vrat (vključno z vertikalnimi lesenimi letvami), na zaklep, v kompletu s podbojem. |  | kos | 1 | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja kritine, valovita pločevina, vključno z montažnimi elementi in zaključki. |  | m2 | 23 | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja protipožarnih plošč na strop, vključno z izolacijo kamene volne deb. 20cm. |  | m2 | 21 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja armiranega in zaključnega sloja zunanje stene -fasada. Bele barve, granulacija 1.5mm. |  | m2 | 31 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja armiranega sloja notranje stene, beli oplesk. |  | m2 | 31 | 0 | 0
D | [5 empty] | 0
E | KINETA ZA TOPLOVOD
1 | Strojni izkop z notranjimi in zunanjimi transporti in odvozom materiala na deponijo po presoji izvajalca. |  | m3 | 165 | 0 | 0
2 | Strojno ali ročno planiranje dna gradbene jame. Izvaja se pred vgraditvijo podložnega betona, kar mora biti prevzeto s strani nadzornega organa. |  | m2 | 90 | 0 | 0
3 | Dvostranski opaž sten. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vkjučno vsa sredstva opiranja in vezanja. |  | m2 | 180 | 0 | 0
4 | Opaž plošče tal. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vkjučno vsa sredstva opiranja in vezanja. |  | m2 | 60 | 0 | 0
5 | Pusti beton kot podložni beton pod ploščo. Vkjučno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem, C 12/15, debelina 10cm. |  | m3 | 7 | 0 | 0
6 | Armirani beton za stene in ploščo tal. Vkjučno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem, vodotesen, C 30/37 razred izpostavljenosti XC3,S3, Dmax 32. |  | m3 | 39 | 0 | 0
7 | Betonsko jeklo vseh profilov. Izvedba, dobava in montaža z eventualnim čiščenjem armature, kvaliteta armature S500 B Vračunati je betonske ali plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja betona. Pred betoniranjem je organizirati pravočasni prevzem armature, po nadzorni službi. |  | kg | 850 | 0 | 0
8 | Armaturne mreže Q385 |  | kg | 1120 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja predfabriciranih betonskih pokrovov kinete, širine do 120cm. |  | kos | 120 | 0 | 0
E | [5 empty] | 0
F | AB PLOŠČA ZA AGREGAT
1 | Strojni izkop z notranjimi in zunanjimi transporti in odvozom materiala na deponijo po presoji izvajalca. |  | m3 | 8 | 0 | 0
2 | Strojno ali ročno planiranje dna gradbene jame. Izvaja se pred vgraditvijo podložnega betona, kar mora biti prevzeto s strani nadzornega organa. |  | m2 | 12 | 0 | 0
3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine, debeline 20cm. TD32. |  | m3 | 5.5 | 0 | 0
4 | Enostranski opaž sten. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vkjučno vsa sredstva opiranja in vezanja. |  | m2 | 3.5 | 0 | 0
5 | Pusti beton kot podložni beton pod ploščo. Vkjučno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem, C 12/15, debelina 10cm. |  | m3 | 1.2 | 0 | 0
6 | Armirani beton za ploščo. Vkjučno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem, vodotesen, C 30/37 razred izpostavljenosti XC3,S3, Dmax 32. |  | m3 | 2.4 | 0 | 0
7 | Betonsko jeklo vseh profilov. Izvedba, dobava in montaža z eventualnim čiščenjem armature, kvaliteta armature S500 B. Vračunati je betonske ali plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja betona. Pred betoniranjem je organizirati pravočasni prevzem armature, po nadzorni službi. |  | kg | 40 | 0 | 0
8 | Armaturne mreže Q385 |  | kg | 160 | 0 | 0
F | [5 empty] | 0
1.6 | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.7 Zaščita in prestavitev komunalnih vodov
1 | Zakoličba vseh komunalnih vodov. |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Lokalne prestavitve za ureditev komunalnega reda. |  | m1 | 40 | 0 | 0
3 | Lokalne zaščite na območju križanja. |  | m1 | 25 | 0 | 0
1.7 | ZAŠČITA IN PRESTAVITEV SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.8 | Urbana oprema
Vsi jekleni elementi barvani po izboru barve naročnika.
1 | Dobava in postavitev klopi. Kombinacija les/jeklo, prašno barvana. Npr. Atriva KL-23 z naslonom. |  | kos | 20 | 0 | 0
2 | Dobava in postavitev koša za smeti. Kombinacija les/jeklo, prašno barvana. Npr. Atriva KL-23 z naslonom. |  | kos | 10 | 0 | 0
3 | Izdelava temelja za postavitev urbane opreme, fi40, globine 50cm. |  | kos | 40 | 0 | 0
4 | Dobava in zamenjava rešetk svetlovnih jaškov, dimenzije 65/100, pohodne, inox material. |  | kos | 22 | 0 | 0
1.8 | URBANA OPREMA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.9 Tuje storitve
1 | Projektanskii nadzor. Obračun nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca nadzora. |  | ura | 20 | 0 | 0
2 | Geomehanski nadzor. Obračun geomehanskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca geomenskega nadzora. |  | ura | 10 | 0 | 0
3 | Čiščenje gradbišča, po končanju del |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.9 | TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TUANJA UREDITEV
1.1 | PREDDELA |  |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
1.3 | VOZIŠČNA IN POHODNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
1.5 | ODVODNJA |  |  |  |  | 0
1.6 | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
1.7 | ZAŠČITA IN PRESTAVITEV KOM. V. |  |  |  |  | 0
1.8 | URBANA OPREMA |  |  |  |  | 0
1.9 | TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  |  | 0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## FEKALNA KANALIZACIJA
OBR - 2/5 - POPRAVEK
Vsa zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z navodili iz geotehničnega poročila. Obracuni izvršenih izkopov in zasipov se obračunavajo v rašcenem stanju. Pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitev profilov, prenosi višinskih točk in podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec vkalkulirati v enotne cene. Pristojbine za odlaganje zemlje je vkalkulirati v enotne cene. Vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu, topljenju snega, mraza, se morajo pregledati bočne strani izkopa in opraviti vsi potrebni varnostni ukrepi. Eventuelni stroški iz tega naslova so na strani izvajalca. Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. V času izvajanja zemeljskih del je obvezen geomehanski nadzor. Geomehanski nadzor je potreben tako ob izkopu, med gradnjo in ob zasipu, ter po dokončanih delih.
Enotna cena mora vsebovati:
/ vsa potrebna pripravljalna dela
/ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
/ vse potrebno delo
/ skladiščenje materiala na gradbišču
/ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno - montaža in demontaža
/ usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
/ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
/ čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
/ plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
/ vsa potrebna higiensko tehnična zaščita delavcev na gradbišču
/ Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
/ Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
Z.š. | Opis | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
FEKALNA KANALIZACIJA
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda. | m1 | 94 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba obstoječe kanalizacije. | kos | 1 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba nove kanalizacije. | kos | 11 | 0 | 0
1.4 | Ureditev provizorijev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe. | kos | 1 | 0 | 0
1.5 | Rušenje asfalta z odvozom na trajno deponijo | m2 | 7 | 0 | 0
1.6 | Rušenje obstoječega LM in odvoz na trajno deponijo. | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Posek in odstranitev dreves z debli premera nad 15 cm, v trajno deponijo. | kos | 7 | 0 | 0
1.8 | Zavarovanje gradbišča v skladu s predpisi o varstvu pri delu, obračun po dejanskih stroških. | kos | 0 |  | zajeto v ZU
1.1 | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | GRADBENA DELA
2.1 | Strojni izkop v terenu lll-lV kategorije, širine do 1.5m, globine od 3,0 do 4,0m, z odlaganjem 1m od roba gradbene jame, razpiranje jarka, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov. | m3 | 420 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop v terenu lll-lV kategorije, širine do 1.0m, globine od 1,0 do 2,0m, z odlaganjem 1m od roba gradbene jame, razpiranje jarka, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov. | m3 | 30 | 0 | 0
2.3 | Strojni izkop v terenu lll-lV kategorije, širine do 1.0m, globine do 1.0, z odlaganjem 1m od roba gradbene jame, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov. | m3 | 49 | 0 | 0
2.4 | Ročni izkop in zasip pri križanjih z obstoječimi. cevovodi, ter v bližini ostalih komunalnih inštalacij | m3 | 20 | 0 | 0
2.5 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini, do +-3cm. | m2 | 155 | 0 | 0
2.6 | Dobava in vgraditev peščenega materiala za peščeno posteljico (0-4 mm) s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP, po globinski zakoličbi nivelete in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peščenega materiala. |  | 17.825 | 0 | 0
2.7 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm z materialom granulacije 0-4 mm, ter komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim komprimacijskim sredstvom - bočno nabijanje. | m3 | 77.5 | 0 | 0
2.8 | Zasip cevi z gramozom, po plasteh po 30cm z utrjevanjem, strojno, zgornja cona. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgornjega ustroja in komprimira na vrednost 30 MN/m2. | m3 | 93 | 0 | 0
2.8 | Zasip cevi z izkopanim materialom, po plasteh po 30cm z utrjevanjem, strojno, spodnja cona. Lahko se uporabimo izkopan gramoz, po predhodni potrditvi geomehanika. | m3 | 372 | 0 | 0
2.9 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo do 20km. | m3 | 127 | 0 | 0
2 | GRADBENA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava kanalizacije iz PE cevi, SN8, vgrajenih na podložno plast iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm | m1 | 77 | 0 | 0
3.2 | Izdelava kanalizacije iz PE cevi, SN8, vgrajenih na podložno plast iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm | m1 | 42 | 0 | 0
3.3 | Izdelava kanalizacije iz PE cevi, SN8, vgrajenih na podložno plast iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm | m1 | 21 | 0 | 0
3.4 | Izdelava PE jaška, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m. Zaključek premera 60cm, dno s smerno muldo. Vključno z vgradnjo LTŽ pokrova 125kN premera 60cm in AB prstanom. | kos | 5 | 0 | 0
3.5 | Izdelava PE jaška, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m. Zaključek premera 60cm, dno s smerno muldo. Vključno z vgradnjo LTŽ pokrova 400kN premera 60cm in AB prstanom. | kos | 2 | 0 | 0
3.6 | Izdelava PE jaška, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega od 3,0 m do 4,0 m. Konusni zaključek premera 60cm, dno s smerno muldo. Vključno z vgradnjo LTŽ pokrova 125kN premera 60cm in AB prstanom. | kos | 2 | 0 | 0
3.7 | Izdelava PE jaška, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega od 3,0 m do 4,0 m. Konusni zaključek premera 60cm, dno s smerno muldo. Vključno z vgradnjo LTŽ pokrova 400kN premera 60cm in AB prstanom. | kos | 2 | 0 | 0
3.8 | Izdelava priključkov cevi v jašek. | kos | 27 | 0 | 0
3.9 | Preizkus tesnost cevi | m1 | 140 | 0 | 0
3.10 | Preizkus tesnost jaškov | kos | 11 | 0 | 0
3.11 | Zaščita prečkanja cevi, obbetoniranje, cca 0.3m3/m. | m1 | 20 | 0 | 0
3 | MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | OSTALA DELA
4.1 | Pripravljalna in zaključna dela montažnih del 10% | kos | 1 | 0 | 0
4.2 | Geodetski posnetek trase za vpis v kataster GJI | m1 | 140 | 0 | 0
4 | OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA FEKALNA KANALIZACIJA
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## VODOVOD
OBR - 2/6 - POPRAVEK
Vsa zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z navodili iz geotehničnega poročila. Obracuni izvršenih izkopov in zasipov se obračunavajo v rašcenem stanju. Pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitev profilov, prenosi višinskih točk in podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec vkalkulirati v enotne cene. Pristojbine za odlaganje zemlje je vkalkulirati v enotne cene. Vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu, topljenju snega, mraza, se morajo pregledati bočne strani izkopa in opraviti vsi potrebni varnostni ukrepi. Eventuelni stroški iz tega naslova so na strani izvajalca. Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. V času izvajanja zemeljskih del je obvezen geomehanski nadzor. Geomehanski nadzor je potreben tako ob izkopu, med gradnjo in ob zasipu, ter po dokončanih delih.
Enotna cena mora vsebovati:
/ vsa potrebna pripravljalna dela
/ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
/ vse potrebno delo
/ skladiščenje materiala na gradbišču
/ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno - montaža in demontaža
/ usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
/ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
/ čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
/ plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
/ vsa potrebna higiensko tehnična zaščita delavcev na gradbišču
/ Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
/ Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
Z.š. | Opis | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
VODOVOD
1 | Preddela
1 | Zakoličba trase cevovoda. | m1 | 175 | 0 | 0
2 | Zakoličba obstoječega vodovoda. | kos | 1 | 0 | 0
3 | Ureditev provizorijev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe. | kos | 1 | 0 | 0
1.1 | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | Gradbena dela
1 | Kombinirani strojno-ročni izkop v terenu lll-lV, kategorije v razmerju 80:20, širine do 1m, globine do 1.5m,z odlaganjem 1m od roba gradbene jame,z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov. | m3 | 188 | 0 | 0
2 | Ročni izkop in zasip pri prevezavah na obstoječ. cevovod ter v bližini ostalih komunalnih inštalacij | m3 | 35 | 0 | 0
3 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini. do +-3cm. | m2 | 125 | 0 | 0
4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala za peščeno posteljico (0-4 mm) s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP, po globinski zakoličbi nivelete in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peščenega materiala. | m3 | 12.5 | 0 | 0
5 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm z materialom granulacije 0-4 mm, ter komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim komprimacijskim sredstvom - bočno nabijanje. | m3 | 65 | 0 | 0
6 | Zasip cevi z gramozom, po plasteh po 30cm z utrjevanjem, strojno. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgornjega ustroja in komprimira na vrednost 30 MN/m2. Lahko se uporabimo izkopan gramoz, po predhodni potrditvi geomehanika. | m3 | 130 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje signalne traku. | m1 | 175 | 0 | 0
8 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo do 20km. | m3 | 188 | 0 | 0
9 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantu (za ponikanje vode). | m3 | 0.5 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja sidrnih blokov ob hidrantu in ventilih. | kos | 8 | 0 | 0
2 | GRADBENA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | Montažna dela
1 | Dobava, transport, raznos in montaža oplaščenih PE HD cevi po EN 12201, tip PE 80 za elektrofuzijsko spajanje, delovni tlak 16 bar, RC.
| d90 | m1 | 120 | 0 | 0
| d100 | m1 | 55 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja nadzemnega hidranta NH100 |  |  | 0
| univerz. spojka 100 | kos | 1 | 0 | 0
| Obojka 100 | kos | 2 | 0 | 0
| Obojka 100 | kos | 3 | 0 | 0
| Končnik 100 | kos | 3 | 0 | 0
| Let. Prirobnica 100 | kos | 3 | 0 | 0
| N100 | kos | 1 | 0 | 0
| EV100 z vgradno garnituro. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje a vretenu izvdeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z nivojem. | kos | 1 | 0 | 0
| FF100 x1000 | kos | 1 | 0 | 0
| NH100 | kos | 1 | 0 | 0
3 | lzvedba navezav na obstoječe omrežje. lzvede upravljavec sistema. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Izpiranje vodovoda in odzračevanje. Izvede upravljalec sistema. | m1 | 120 | 0 | 0
5 | Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda - celotno omrežje | m1 | 120 | 0 | 0
6 | Dezinfekcija in sanitarni preskus vodovoda. | m1 | 120 | 0 | 0
7 | lzvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblašcene organizacije. | kos | 1 | 0 | 0
3 | MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | HIŠNI PRIKLJUČKI
1 | Izvedba vodovodnega priključka z navezavo na novozgrajen cevovod, z navrtalno objemko z ventilom – sistem ,,ZAK” ali enakovreden, kpl. z vgradilno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo, do 10 m cevi/priključek PE 1" do 5/4", komplet s tesnilnim materialom. | kos | 2 | 0 | 0
4 | HIŠNI PRIKLJUČKI SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | Ostala dela
1 | Pripravljalna in zaključna dela montažnih del. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA VODOVOD
1.1 | PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.4 | HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
1.5 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## CESTNI PRIKLJUČEK
OBR - 2/7 - POPRAVEK
Vsa zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z navodili iz geotehničnega poročila. Obracuni izvršenih izkopov in zasipov se obračunavajo v rašcenem stanju. Pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitev profilov, prenosi višinskih točk in podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec vkalkulirati v enotne cene. Pristojbine za odlaganje zemlje je vkalkulirati v enotne cene. Vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu, topljenju snega, mraza, se morajo pregledati bočne strani izkopa in opraviti vsi potrebni varnostni ukrepi. Eventuelni stroški iz tega naslova so na strani izvajalca. Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. V času izvajanja zemeljskih del je obvezen geomehanski nadzor. Geomehanski nadzor je potreben tako ob izkopu, med gradnjo in ob zasipu, ter po dokončanih delih.
Enotna cena mora vsebovati:
/ vsa potrebna pripravljalna dela
/ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
/ vse potrebno delo
/ skladiščenje materiala na gradbišču
/ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno - montaža in demontaža
/ usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
/ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
/ čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
/ plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
/ vsa potrebna higiensko tehnična zaščita delavcev na gradbišču
/ Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
/ Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
Z.š. | Opis | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
1.1 Preddela
1 | Postavitev in zavarovanje zakoličbe trase. |  | km | 0.1 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter odstranitev vej - ročno, v trajno deponijo. |  | m2 | 397.63 | 0 | 0
4 | Demontaža in odstranitev prometnih znakov. Na začasno deponijo. |  | kos | 2 | 0 | 0
| Demontaža in odstranitev prometnega ogledala. Na trajno deponijo. |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Demontaža in odstranitev prometnih znakov. Na trajno deponijo. |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Rezanje asfalta v debelini do 15 cm. |  | m1 | 47.3 | 0 | 0
7 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm, v trajno deponijo. |  | m2 | 173.8 | 0 | 0
8 | Odstranitev druge urbane opreme na trajno deponijo (konfini, drogovi,….). |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Pripravljalna dela gradbišča. |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.1 | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.2 Zemeljska dela
1 | Široki izkopi lahke zemljine, s transportom 10 km. |  | m3 | 102 | 0 | 0
2 | Površinski izkopi plodne zemljine (humusa), odvoz na začasno deponijo, do 3 km. |  | m3 | 16.895 | 0 | 0
3 | Široki izkopi lahke zemljine, s transportom 10 km. Mešanica z obst. tamponom. |  | m3 | 32 | 0 | 0
4 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini, zbit do potrebne nosilnosti. |  | m2 | 171.8 | 0 | 0
5 | Razprostiranje na stalni deponiji. |  | m3 | 31.82 | 0 | 0
6 | Humuziranje brežin brez valjanja in zatravitev. |  | m2 | 13.8185 | 0 | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.3 Voziščne konstrukcije
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine, debeline 20cm. TD32. |  | m3 | 42 | 0 | 0
2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC22 base B70/100 A4 v debelini 7 cm. |  | m2 | 125.87 | 0 | 0
3 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC8 surf B70/100 A4 Z2 v debelini 3cm. |  | m2 | 135.8 | 0 | 0
1.3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.4 Odvodnjavanje
1 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA+OBSIP) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. |  | m3 | 17.5 | 0 | 0
2 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. |  | m3 | 34.56 | 0 | 0
3 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz pvc-uk, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m. Gladka debelostenska. |  | m1 | 26 | 0 | 0
4 | Dodatek za izdelavo dvoslojne mulde, širine 50cm. |  | m1 | 25 | 0 | 0
5 | Izdelava jaška iz BC, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1.5 m. |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, prereza 450/450 mm, protihrupnim vložkom. Vključno s tipsko AB razbremenilno ploščo in AB vencem. Pokrov izdelan v skladu s standardom EN124. Požiralnik. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.4 | ODVODNJASKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.5 Oprema cest
1 | Izdelava temelja iz cementnega betona MB 10, dolžina 50 cm, premera 50 cm, betonska cev, zasip z betonom |  | kos | 4 | 0 | 0
2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm |  | kos | 3 | 0 | 0
4 | Dobava in pritrditev osmerokotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 600 mm |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in pritrditev kroglega prometnega znaka fi 600mm, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste. |  | kos | 2 | 0 | 0
6 | Dobava in pritrditev osmerokotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 600 mm |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Dobava in pritrditev prometnega ogledalo, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 800mm/1000mm |  | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, širina črte 10 cm |  | m1 | 50 | 0 | 0
9 | Doplačilo za izvedbo prekinjene črte, raster 5-5-5. |  | m1 | 50 | 0 | 0
10 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, površina označbe do 0,5 m2 |  | m2 | 3 | 0 | 0
1.5 | OPREMA CEST SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.6 Zaščita in prestavitev komunalnih vodov
1 | Zakoličba vseh komunalnih vodov. |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Lokalne prestavitve za ureditev komunalnega reda. |  | m1 | 15 | 0 | 0
3 | Lokalne zaščite na območju križanja. |  | m1 | 15 | 0 | 0
1.6 | ZAŠČITA IN PRESTAVITEV SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.7 Tuje storitve
1 | Geomehanski nadzor. Obračun geomehanskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca geomenskega nadzora. |  | ura | 5 | 0 | 0
2 | Čiščenje gradbišča, po končanju del |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja STIGMAFLEX cevi fi110 z vlečno Fe žico, zasip z izkopom in zbijanjem na 93-97% prostorske gostote. (izven vozišča) |  | m1 | 60 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje opozorilnega traku |  | m1 | 60 | 0 | 0
5 | Izdelava elaboraza začasne prometne ureditve. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA CESTNI PRIKLJUČEK
1.1 | PREDDELA |  |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
1.3 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
1.4 | ODVODNJA |  |  |  |  | 0
1.5 | OPREMA CEST SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.6 | ZAŠČITA IN PRESTAVITEV KOM. V. |  |  |  |  | 0
1.7 | TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  |  | 0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## ELEKTRO
OBR - 2/8 - POPRAVEK
Z.š. | Opis | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
OPOMBA:
Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti
Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla.
V ceno montaže mora biti zajeta uporaba dvižne košare, odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini.
V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji
Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom.
Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
Izbor ponudnikov po posameznih področjih el. materiala in opreme, ki so navedeni, pomeni, da je potrebno ponuditi enakovredne s podobnimi karakteristikami in kvaliteto.
Potrebno je upoštevati tipizirano opremo iz tipizacije UKC Maribor
A | MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1. | RAZSVETLJAVA
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in montaža svetilk, komplet s predstikalnim priborom, pritrdilnim materialom in svetlobnimi viri, INTRA ali enekovredno, po opisih:
S1 | Vgradna stropna panelna LED svetilka dimenzij: 595x595x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, LED, CRI > 80, Barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: mikro-prizmatična difuzna PMMA optika. Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom FO. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 2350lm. Električna poraba: maksimalno 18W. Svetilka ima 7 letno jamstvo, kot Intra Lighting
| 106 PR 2350 lm 18 W 840 597x597 mm IP43 white |  | kos | 308 | 0 | 0
S2 | Vgradna stropna panelna LED svetilka dimenzij: 595x595x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, LED, CRI > 80, Barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: mikro-prizmatična difuzna PMMA optika. Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom FO. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 3500lm. Električna poraba: maksimalno 27W. Svetilka ima 7 letno jamstvo, kot Intra Lighting
| 106 PR 3500 lm 27 W 840 597x597 mm IP43 white |  | kos | 100 | 0 | 0
S3 | Vgradni LED downlighter, okrogle oblike, bele barve, fi220mm. Montaža: vgradna. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: Polikarbonat z aluminjastimi hlailnimi režami belo. Napajalnik: LED konverter s konstantnim tokom - ločeno naročanje. IP zaščita: 44. Svetlobni tok min: 1100-2150 lm. Moč max: 6-19W, Svetilka ima 7 letno jamstvo. tako kot Intra lighting
| Nitor RV SOP 1100-2150 lm 9-19 W 350-750 mA 26 V 840 IP44 white/white |  | kos | 47 | 0 | 0
| Driver P42 42W 300-1050mA 3-44V FO |  | kos | 47 | 0 | 0
S4 | Stenska linijska direktnoLED svetilka dimenzij: 565x36x65mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni difuzor-SOP. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z konstantnim svetlobnim tokom FO. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1000lm. Električna poraba: maksimalno 10W. komplet z priborom za stensko montažo Svetilka ima 7 letno jamstvo. kot Intra lighting
| Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white |  | kos | 92 | 0 | 0
S5 | Nadgradna okrogla LED svetilka, dimenzije: fi300mm. Montaža: nadgradna C Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Porazdelitev svetlobnega toka: direkt (S),). Barva svetlobe: 4000K. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Ohišje: aluminij, prašno barvan v belo barvo. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom FO. IP zaščita: 43. Svetlobni tok min: 1650lm. Moč max: 15W. .Svetilka ima 7 letno jamstvo, kot Intra lighting
| Lona C 300 h100 SOP 1750 lm 19 W 840 IP43 white |  | kos | 48 | 0 | 0
S6 | Viseča okrogla dekorativna LED svetilka, dimenzije: fi380mm. Montaža: Viseča S Svetlobni vir: LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Barva svetlobe: 3000K. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom FO. Svetlobni tok min: 1584lm. Moč max: 15W. .Svetilka ima 7 letno jamstvo, kot Intra lighting
| OH! Pendant 1584lm 15W 3000K, fi 380mm, white |  | kos | 24 | 0 | 0
S7 | Nadgradna industrijska LED svetilka dimenzij: 1277x101x84mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Komplet stropnih nosilcev. Svetlobni tok: minimalno 4400lm. Električna poraba: maksimalno 36W. Svetilka ima 7 letno jamstvo, kot Intra Lighting
| 5700 4500lm 36W 840 1277mm FO IP66 |  | kos | 26 | 0 | 0
S8 | Nadgradna stropna LED svetilka okrogle oblike dimenzije: Φ110x85mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: sa tiniran opalni difuzor SOP. Ohišje: aluminij, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter z konstantnim tokom FO. . IP zaščita: 44. Svetlobni tok: max 1050lm. Električna poraba: maksimalno 11W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. Kot npr:
| INTRA- Nola C RG SOP 1050 lm 11 W 840 FO IP43 white/white |  | kos | 52 | 0 | 0
S9 | Nadgradna okrogla LED svetilka, dimenzije: fi400mm. Montaža: nadgradna C Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Porazdelitev svetlobnega toka: direkt (S),). Barva svetlobe: 4000K. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor (SOP). Ohišje: aluminij, prašno barvan v belo barvo. Prednosti: različne velikosti in barvne kombinacije ohišja. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom FO. IP zaščita: 43. Komplet z materialom za nadgradno montažo. Svetlobni tok min: 2700lm. Moč max: 25W,.Svetilka ima 7 letno jamstvo, kot Intra lighting
| Lona C/S 400 h100 SOP 2700 lm 25 W 840 IP43 white |  | kos | 26 | 0 | 0
S10 | Vgradna stropna LED svetilka dimenzij: 595x595x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, LED, CRI > 80, Barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: mikro-prizmatična kaljeno sreklo RPR. Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom FO. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 3600lm. Električna poraba: maksimalno 30W. Svetilka ima 7 letno jamstvo, kot Intra Lighting
| Alkon RV RPR 3600lm 30W 840 FO 597*597mm IP65 white |  | kos | 49 | 0 | 0
S11 | Stropna nadgradna svetilka dimenzij 56*54*80mm Svetlobni vir: COB LED modul visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe. Ohišje: aluminij, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik integriran v svetilki . IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 289 lm. Električna poraba: maksimalno 5,7W.tako kot Iled
| ARDILLA 66 power led 289lm 5W IP65,white |  | kos | 10 | 0 | 0
S12 | Nadgradna stropna panelna LED svetilka dimenzij: 600x600x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, LED, CRI > 80, Barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: mikro-prizmatična difuzna PMMA optika. Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom FO. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 2350lm. Električna poraba: maksimalno 18W. Svetilka ima 7 letno jamstvo, kot Intra Lighting
| 216 PR 2350 lm 18 W 840 597x597 mm IP43 white |  | kos | 58 | 0 | 0
S13 | Nadgradna stropna LED svetilka okrogle oblike dimenzije: Φ285x103mm, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 1950lm. Električna poraba: maksimalno 15W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. Kot npr: Intra Lighting
| Etea DF 1950 lm 15 W 840 FO IP65 white |  | kos | 7 | 0 | 0
S14 | LED trak, vgrajen v ročaj glavnega stopnišča, 15W/m. Po detajlu vgradnje Kot npr: Intra Lighting
| LED 15W/m |  | m | 80 | 0 | 0
| napajalnik 230/24v; 200VA |  | kos | 8 | 0 | 0
| SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža centralnega sistema varnostne razsvetljave, komplet s pritrdilnim materialom, po opisih:
1 | Centralna enota SU 6 NET Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 465 mm x 250 mm x 129 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU 6 NET
| Centralni napajalnik zasilne razsvetljave (A), avtonomija 1 uro, 6 tokokrogov |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | SU P, dodatna baterijska omara kompletno z že ožičenim baterijskim setom ob povečani avtonomiji. Svinčene baterije v GEL tehnologiji, hermetično zaprte brez vzdrževanja, baterije morajo zagotavljati zahtevano avtonomijo za spodaj navedene svetilke + 30 % obvezne rezerve zaradi daljšega delovanja in zanesljivosti sistema. Mere VxŠxG 374 mm x 250 mm x 129 mm Tip: din-Sicherheitstechnik; SU P
| Dodatna baterija SU P |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Centralna enota SU 6 NET Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 465 mm x 250 mm x 129 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU 6 NET
| Centralni napajalnik zasilne razsvetljave (B, C), avtonomija 1 ura, 6 tokokrogov |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | SU-GSM, modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-GSM
| Modul za brezžični oddaljen dostop |  | kos | 3 | 0 | 0
5 | SU-CNS, modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-CNS
| Modul za sprejem signala iz požarne centrale |  | kos | 3 | 0 | 0
6 | 3PH-1, 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Tip: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1
| Kontrolnik napetosti |  | kos | 6 | 0 | 0
7 | SU CONTROL Basic, namenska programska oprema za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android Tip: din-Sicherheitstechnik; SU CONTROL Basic
| Programska oprema |  | kos | 1 | 0 | 0
8 | Tlorisna vizualizacija
| Tlorisna vizualizacija |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov.
| Zagon |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža svetilk varnostne razsvetljave, komplet s pritrdilnim materialom in svetlobnimi viri, po opisih:
Z4 | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC |  | kos | 11 | 0 | 0
Z4V | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC |  | kos | 3 | 0 | 0
| Pribor za popolno vgradnjo svetilk CONCEPT v sekundarne stropove. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT-DE |  | kos | 3 | 0 | 0
Z6V | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC |  | kos | 1 | 0 | 0
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 22 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-PU |  | kos | 1 | 0 | 0
| Pribor za popolno vgradnjo svetilk CONCEPT v sekundarne stropove. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT-DE |  | kos | 1 | 0 | 0
Z6Z | Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC |  | kos | 1 | 0 | 0
| Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 22 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-PU |  | kos | 1 | 0 | 0
| Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff |  | kos | 1 | 0 | 0
Z7 | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, Gr.2 PLC |  | kos | 4 | 0 | 0
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PL/PR |  | kos | 4 | 0 | 0
Z7N | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, Gr.2 PLC |  | kos | 11 | 0 | 0
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PL/PR |  | kos | 11 | 0 | 0
Z7NLA | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, hp Gr.2 PLC |  | kos | 9 | 0 | 0
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir za osvetlitev piktograma integriran v plošči. Plošča ima dodatno funkcijo optimalne osvetlitve poti umika oz. opreme APZ. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2 PL/PR |  | kos | 9 | 0 | 0
Z8 | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, Gr.2 PLC |  | kos | 4 | 0 | 0
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU |  | kos | 4 | 0 | 0
Z8N | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, Gr.2 PLC |  | kos | 20 | 0 | 0
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU |  | kos | 20 | 0 | 0
Z8NLA | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, hp Gr.2 PLC |  | kos | 6 | 0 | 0
| Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir za osvetlitev piktograma integriran v plošči. Plošča ima dodatno funkcijo optimalne osvetlitve poti umika oz. opreme APZ. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2 PU |  | kos | 6 | 0 | 0
Z13N | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, optika za visoke prostore. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP65. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot TS DA E 4000K PLC |  | kos | 4 | 0 | 0
Z14 | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC |  | kos | 16 | 0 | 0
Z14N | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DA E 4000K PLC |  | kos | 48 | 0 | 0
Z15 | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, asimetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DE 4000K PLC |  | kos | 8 | 0 | 0
Z15N | LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, asimetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DA E 4000K PLC |  | kos | 11 | 0 | 0
Z19 | Dimabilna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti za vgradnjo v ročaje. Izvedba na "klik" za vgradnjo v ročaje z okroglim profilom. Ohišje iz polikarbonata. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1,1W. Barva svetlobe 4000K. Tip; din-Sicherheitstechnik; Tube-264-PLC24-1-R, 4000K |  | kos | 9 | 0 | 0
Z19Z | Dimabilna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti za vgradno montažo. Vijačna izvedba. Ohišje iz polikarbonata. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1,1W. Barva svetlobe 4000K. Tip; din-Sicherheitstechnik; Tube-264-PLC24-1-M, 4000K |  | kos | 1 | 0 | 0
| Aluminijasto ohišje za zidno nadgradno montažo svetilke Tube 264. Bela barva RAL 9003. |  | kos | 1 | 0 | 0
Z19S | Dimabilna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti za vgradno montažo. Vijačna izvedba. Ohišje iz polikarbonata. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1,1W. Barva svetlobe 4000K. Tip; din-Sicherheitstechnik; Tube-264-PLC24-1-M, 4000K |  | kos | 4 | 0 | 0
| Aluminijasto ohišje za stropno nadgradno montažo svetilke Tube 264. Bela barva RAL 9003. |  | kos | 4 | 0 | 0
11 | Meritve varnostne razsvetljave, izdaja potrdila, s pooblaščenim preglednikom |  | kpl | 1 | 0 | 0
| VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
ZUNANJA RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in montaža svetilk, komplet s predstikalnim priborom, pritrdilnim materialom in svetlobnimi viri, PHILIPS ali enekovredno, po opisih:
A1 | Zunanja svetilka, na kandealbru višine H=8m, komplet s tipskim temeljem
| IP 24L70-740 EWR BPS CL2 M60 ANT [STD] |  | kos | 5 | 0 | 0
A2 | Zunanja svetilka tip, na kandealbru višine H=6m, komplet s tipskim temeljem
| IP 24L70-740 EWR BPS CL2 M60 ANT [STD] |  | kos | 6 | 0 | 0
2 | Meritve zunanje razsvetljave, izdaja potrdila, s pooblaščenim preglednikom |  | kpl | 1 | 0 | 0
| ZUNANJA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Kabli s PVC izolacijo in Cu žilami, poleženi delno na kabelske police in kanale (50 %), delno v I. C. cevi pod ometom (30 %) in delno na stropnih obešalih (20 %)
Brezhalogenski kabli, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1:
| NHXMH - 2 x 1,5 mm2 |  | m | 1500 | 0 | 0
| NHXMH-J - 3 x 1,5 mm2 |  | m | 15500 | 0 | 0
| NHXMH-J - 4 x 1,5 mm2 |  | m | 850 | 0 | 0
| NHXMH-J - 3 x 2,5 mm2 |  | m | 12900 | 0 | 0
| NHXMH-J - 5 x 2,5 mm2 |  | m | 190 | 0 | 0
| NHXMH-J - 5 x 4 mm2 |  | m | 230 | 0 | 0
| NHXMH-J - 5 x 16 mm2 |  | m | 20 | 0 | 0
| J-Y(St)Y - 2x2 x 0,8 mm |  | m | 210 | 0 | 0
| (N)YM(St)-J- 3 x 2,5 mm2 - oklopljen kabel |  | m | 360 | 0 | 0
| TC/IP UTP CAT6-BACNET IP |  | m | 660 | 0 | 0
| J-H/St)H 2x2x0,8mm-MBUS |  | m | 1550 | 0 | 0
| J-H/St)H 2x2x0,8mm-MODBUS RS485 |  | m | 690 | 0 | 0
2 | Kabli E90, s negorljivo izolacijo in Cu žilami, poleženi delno na kabelske police in kanale (10 %), delno na na stropnih obešalih (90 %), komplet s stropnimi obešali E90
| NHXHM, E90 - 3 x 1,5 mm2 |  | m | 890 | 0 | 0
3 | Kabli z PVC izolacijo in finožičnimi Cu žilami, položeni delno v kabelske police (85 %), delno na stropnih obešalih (10 %) in delno v I. C. cevi pod ometom (5 %):
| HO7V-K- 1 x 4 mm2 |  | m | 1250 | 0 | 0
| HO7V-K- 1 x 6 mm2 |  | m | 1800 | 0 | 0
| HO7V-K- 1 x 16 mm2 |  | m | 120 | 0 | 0
4 | Brezšivne plastificirane cevi, položene podometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm |  | m | 17500 | 0 | 0
| fi 23 mm |  | m | 350 | 0 | 0
| fi 29 mm |  | m | 320 | 0 | 0
5 | Plastificirane cevi, položene nadometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm |  | m | 190 | 0 | 0
| fi 23 mm |  | m | 110 | 0 | 0
| fi 29 mm |  | m | 85 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža stikal s priborom, komplet z montažnimi razvodnicami, JUNG (ali enakovredno), modularne izvedbe
| Stikalo - univerzalno, navadno,izmenično za p/o, stopnja zaščite IP 20. |  | kos | 310 | 0 | 0
| Stikalo - navadno za p/o, stopnja zaščite IP 20. |  | kos | 25 | 0 | 0
| Stikalo - izmenično za p/o, stopnja zaščite IP 20. |  | kos | 2 | 0 | 0
| Stikalo - gor-dol-žaluzije za p/o, stopnja zaščite IP 20. |  | kos | 150 | 0 | 0
| Tipka z lučko - za p/o, stopnja zaščite IP 20. |  | kos | 126 | 0 | 0
| Senzor gibanja stropni za kot 360°, vgradni |  | kos | 64 | 0 | 0
7 | Vodotesna razvodnica s pokrovom. |  | kos | 290 | 0 | 0
8 | Nadometna vtičnica v kompletu z razvodnico, JUNG (ali enakovredno)
| V1 - 230 V, 16 A, n/o, IP45, mreža, bela |  | kos | 162 | 0 | 0
| V2 - 400 V, 16 A, n/o, IP45, mreža, bela |  | kos | 5 | 0 | 0
9 | Podometna vtičnica v kompletu z razvodnico, JUNG (ali enakovredno), modularne izvedbe
| V3 - 230 V, 16 A, p/o, mreža, bela |  | kos | 435 | 0 | 0
| V4 - 230 V, 16 A, p/o, agregat, rdeča |  | kos | 3 | 0 | 0
| V5 - 230 V, 16 A, p/o, agregat, rdeča s pokrovčkom |  | kos | 3 | 0 | 0
10 | Vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, JUNG (ali enakovredno), komplet z montažno razvodnico, modularne izvedbe
| V8 - 230 V, 16 A, (dvojna za mrežo), bela |  | kos | 190 | 0 | 0
| V10- 230 V, 16 A, (dvojna za agregat), rdeča |  | kos | 95 | 0 | 0
| V11 - 230 V, 16 A, (dvojna za UPS), zelena |  | kos | 43 | 0 | 0
| V12 - 230 V, 16 A, (dvojna za IT mrežo), z oznako IT |  | kos | 12 | 0 | 0
11 | Razvodnica za izenačitev potencialov RIP |  | kos | 45 | 0 | 0
12 | Razvodnica za izenačitev potencialov ORIP v intenzivni |  | kos | 3 | 0 | 0
13 | Razvodnica fi 80 za p/o. |  | kos | 845 | 0 | 0
14 | Parapetni kanal Al, THORSMANN (ali enakovredno), komplet s konzolami ter montažnim priborom
| parapetni kanal 170/80 |  | m | 46 | 0 | 0
| instalacijski kanal 170/60 |  | m | 23 | 0 | 0
15 | Priključki el. aparatov in naprav (priključki strojev, el.vrata, el. pisoarji, žaluzije) |  | kpl | 270 | 0 | 0
16 | Protipožarne mase (ekspanzijske blazinice, kit, premazi). |  | kg | 350 | 0 | 0
17 | Dobava in montaža sistema za ODT, v sestavi: |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 23006 KRMILNA CENTRALA EMB 7300 5A, 0101-T |  | kos | 2
| RELEJSKA KARTICA REL 65 |  | kos | 4
| HSE - POŽARNA TIPKA, SIVA |  | kos | 4
| montaža sistema, preizkus delovanja |  | kpl | 1
18 | Drobni montažni in vezni material. |  | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Meritve in izdaja protokolov. |  | kpl | 1 | 0 | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3. | RAZDELILCI
1 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000x2100x300), sekcija mreža - M, nadgradne izvedbe, z opremo:
| RK-M |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 100A-3p |  | kos | 2
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 6
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/B, 1p |  | kos | 7
| inštalacijski odklopnik 10A/C, 1p |  | kos | 10
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p |  | kos | 32
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 3p |  | kos | 1
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p |  | kos | 8
| kontaktor 16A, 230VAC |  | kos | 3
| zaščitno stikalo (FID) 63A/4p/30mA |  | kos | 2
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 160A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
2 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000x2100x300), sekcija diesel agregatna mreža - A, nadgradne izvedbe, z opremo:
| RK-A |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 80A-3p |  | kos | 1
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 4
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/C, 1p |  | kos | 28
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p |  | kos | 3
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p |  | kos | 11
| impulzni rele 230VAC, 16A |  | kos | 4
| zaščitno stikalo (FID) 40A/4p/30mA |  | kos | 2
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2, 100A, 4p |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 100A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
3 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (600x2100x300), sekcija UPS mreža - U, nadgradne izvedbe, z opremo:
| RK-U |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 1
| varovalčni ločilnik NV 000/ 50A |  | kos | 1
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 2p |  | kos | 6
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2, 63A, 4p |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
4 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000x2100x300), sekcija mreža - M, nadgradne izvedbe, z opremo:
| RP-M |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 100A-3p |  | kos | 2
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 8
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/B, 1p |  | kos | 7
| inštalacijski odklopnik 10A/C, 1p |  | kos | 10
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p |  | kos | 42
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 3p |  | kos | 1
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p |  | kos | 11
| kontaktor 16A, 230VAC |  | kos | 6
| zaščitno stikalo (FID) 63A/4p/30mA |  | kos | 2
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 160A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
5 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000x2100x300), sekcija diesel agregatna mreža - A, nadgradne izvedbe, z opremo:
| RP-A |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 80A-3p |  | kos | 1
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 4
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/C, 1p |  | kos | 30
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p |  | kos | 3
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p |  | kos | 12
| impulzni rele 230VAC, 16A |  | kos | 6
| zaščitno stikalo (FID) 40A/4p/30mA |  | kos | 2
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2, 100A, 4p |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 100A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
6 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (600x2100x300), sekcija UPS mreža - U, nadgradne izvedbe, z opremo:
| RP-U |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 2
| varovalčni ločilnik NV 000/ 50A |  | kos | 1
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 2p |  | kos | 6
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2, 63A, 4p |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
7 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000x2100x300), sekcija mreža - M, nadgradne izvedbe, z opremo:
| R1-M |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 100A-3p |  | kos | 2
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 8
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/B, 1p |  | kos | 9
| inštalacijski odklopnik 10A/C, 1p |  | kos | 10
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p |  | kos | 42
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 3p |  | kos | 1
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p |  | kos | 11
| kontaktor 16A, 230VAC |  | kos | 6
| zaščitno stikalo (FID) 63A/4p/30mA |  | kos | 2
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 160A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
8 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000x2100x300), sekcija diesel agregatna mreža - A, nadgradne izvedbe, z opremo:
| R1-A |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 80A-3p |  | kos | 1
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 4
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/C, 1p |  | kos | 32
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p |  | kos | 3
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p |  | kos | 14
| impulzni rele 230VAC, 16A |  | kos | 8
| zaščitno stikalo (FID) 40A/4p/30mA |  | kos | 2
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2, 100A, 4p |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 100A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
9 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (600x2100x300), sekcija UPS mreža - U, nadgradne izvedbe, z opremo:
| R1-U |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 2
| varovalčni ločilnik NV 000/ 50A |  | kos | 1
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 2p |  | kos | 6
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2, 63A, 4p |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
10 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000x2100x300), sekcija mreža - M, nadgradne izvedbe, z opremo:
| R2-M |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 100A-3p |  | kos | 2
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 8
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/B, 1p |  | kos | 9
| inštalacijski odklopnik 10A/C, 1p |  | kos | 10
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p |  | kos | 41
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 3p |  | kos | 1
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p |  | kos | 11
| kontaktor 16A, 230VAC |  | kos | 6
| zaščitno stikalo (FID) 63A/4p/30mA |  | kos | 2
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 160A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
11 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000x2100x300), sekcija diesel agregatna mreža - A, nadgradne izvedbe, z opremo:
| R2-A |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 80A-3p |  | kos | 1
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 4
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/C, 1p |  | kos | 30
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p |  | kos | 3
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p |  | kos | 14
| impulzni rele 230VAC, 16A |  | kos | 8
| zaščitno stikalo (FID) 40A/4p/30mA |  | kos | 2
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2, 100A, 4p |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 100A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
12 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (600x2100x300), sekcija UPS mreža - U, nadgradne izvedbe, z opremo:
| R2-U |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 2
| varovalčni ločilnik NV 000/ 50A |  | kos | 1
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 2p |  | kos | 6
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2, 63A, 4p |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
13 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000x2100x300), sekcija mreža - M, nadgradne izvedbe, z opremo:
| RM-M |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 100A-3p |  | kos | 2
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 8
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/B, 1p |  | kos | 9
| inštalacijski odklopnik 10A/C, 1p |  | kos | 9
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p |  | kos | 37
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 3p |  | kos | 1
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p |  | kos | 8
| kontaktor 16A, 230VAC |  | kos | 5
| zaščitno stikalo (FID) 63A/4p/30mA |  | kos | 2
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 160A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
14 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000x2100x300), sekcija diesel agregatna mreža - A, nadgradne izvedbe, z opremo:
| RM-A |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 80A-3p |  | kos | 1
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 4
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/C, 1p |  | kos | 28
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p |  | kos | 3
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p |  | kos | 12
| impulzni rele 230VAC, 16A |  | kos | 8
| zaščitno stikalo (FID) 40A/4p/30mA |  | kos | 2
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2, 100A, 4p |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 100A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
15 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (600x2100x300), sekcija UPS mreža - U, nadgradne izvedbe, z opremo:
| RM-U |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 2
| varovalčni ločilnik NV 000/ 50A |  | kos | 1
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 2p |  | kos | 6
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2, 63A, 4p |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
16 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000x2100x300), sekcija mreža - M, nadgradne izvedbe, z opremo:
| RKUH-M |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 160A-3p |  | kos | 2
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 5
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/B, 1p |  | kos | 3
| inštalacijski odklopnik 10A/C, 1p |  | kos | 5
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p |  | kos | 30
| inštalacijski odklopnik 63A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 32A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 25A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 3p |  | kos | 7
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p |  | kos | 2
| kontaktor 16A, 230VAC |  | kos | 2
| zaščitno stikalo (FID) 63A/4p/30mA |  | kos | 6
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 160A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
17 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000x2100x300), sekcija diesel agregatna mreža - A, nadgradne izvedbe, z opremo:
| RKUH-A |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 80A-3p |  | kos | 1
| varovalčni ločilnik TYTAN II-3p |  | kos | 1
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/C, 1p |  | kos | 6
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p |  | kos | 1
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p |  | kos | 2
| zaščitno stikalo (FID) 40A/4p/30mA |  | kos | 1
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2, 100A, 4p |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 100A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
18 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000+800+600)x2100x300, sekcija IT, nadgradne izvedbe, z opremo:
| R2-IT1 - INTENZIVA |  | kpl | 1 | 0 | 0
| inštalacijski odklopnik 16A/B, 2p |  | kos | 6
| izolacijski transformator ES710, 5kVA; 230/230VAC |  | kos | 1
| napajalni transformator AN450 |  | kos | 1
| elektro IT modul tip ATICS-2-63A-ISO, komplet |  | kos | 1
| elektro tablo tip MK2430-12 |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
19 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (500x700x200, nadgradne izvedbe, z opremo:
| RM - STROJNICA |  | kpl | 1 | 0 | 0
| bremensko stikalo 160/100A-3p |  | kos | 2
| bremensko stikalo 100/20A-3p |  | kos | 3
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 5
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 5
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 250A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
20 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1.800x2100x400), nadgradne izvedbe, z opremo:
| RG-M, A, U |  | kpl | 1 | 0 | 0
| bremensko stikalo 400A-3p |  | kos | 2
| bremensko stikalo 250A-3p |  | kos | 6
| bremensko stikalo 100A-3p |  | kos | 10
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| mrežni analizator NA96 |  | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 630A |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
21 | Dobava in montaža razdelilca PMO dimenzij (600x1460x180), prostostoječe izvedbe, s tipskim podstavkom, z opremo:
| PMO |  | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik HVL 00/63A-3p |  | kos | 1
| bremensko stikalo 6300A-3p |  | kos | 1
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred I (B) 255V, In 20kA |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p |  | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p |  | kos | 1
| tokovni trafo 500/5A |  | kos | 3
| indirektni števec delovne in jalove energije X/5A, komplet s komunikatorjem |  | kos | 1
| direktni števec delovne 10-80A, komplet s komunikatorjem |  | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke |  | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material |  | kpl | 1
| RAZDELILCI - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4. | DOVOD IN RAZVOD MOČI
1 | Kabli položeni delno po kabelskih policah (horizontalno 90 %), delno po kabelskih lestvah vertikalno, 10 %) s PVC izolacijo in Cu žilami:
| NAYY-J- 4 x 185mm2 |  | m | 310 | 0 | 0
| N2XH-O- 4 x 120 mm2 |  | m | 45 | 0 | 0
| N2XH-O- 1 x 70 mm2 |  | m | 45 | 0 | 0
| N2XH-O- 4 x 95 mm2 |  | m | 100 | 0 | 0
| N2XH-O- 1 x 50 mm2 |  | m | 100 | 0 | 0
| N2XH-OJ- 4 x 50 mm2 |  | m | 20 | 0 | 0
| N2XH-O- 1 x 25 mm2 |  | m | 20 | 0 | 0
| N2XH-OJ- 4 x 35 mm2 |  | m | 45 | 0 | 0
| N2XH-O- 1 x 25 mm2 |  | m | 45 | 0 | 0
| N2XH-O- 4 x 10 mm2 |  | m | 30 | 0 | 0
| N2XH-O- 1 x 10 mm2 |  | m | 30 | 0 | 0
| NHXMH-J - 5 x 6 mm2 |  | m | 110 | 0 | 0
| N2XH-O- 1 x 6 mm2 |  | m | 110 | 0 | 0
2 | Pocinkane perforirane kabelske police v kompletu s konzolami, pritrdilnim, spojnim in vijačnim materialom:
| PK 400/50/2 |  | m | 780 | 0 | 0
| PK 300/50/2 |  | m | 120 | 0 | 0
| PK 200/50/2 |  | m | 140 | 0 | 0
| PK 100/35/2 |  | m | 150 | 0 | 0
| PK 50/35/2 |  | m | 120 | 0 | 0
3 | Instalacijska cev, položena v zemljo, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 160 mm |  | m | 420 | 0 | 0
| fi 75 mm |  | m | 190 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža tipskega kabelskega jaška :
| 120/120/120cm |  | kos | 5 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža UPS 30 kVA, avtonomije 10 minut, 3 fazni vhod, 3 fazni izhod; 35A po fazi |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Meritve in izdaja protokola. |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Drobni, montažni in vijačni material. |  | kpl | 1 | 0 | 0
| DOVOD IN RAZVOD MOČI - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
5. | STRELOVODNA INSTALACIJA
1 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI |  | m | 280 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije (zunanja razsvetljava, NN razvod). Proizvajalec HERMI |  | m | 310 | 0 | 0
3 | Vročepocinkani jekleni valjanec FeZn, 20 x 3 mm, položen po stenskih nosilcih, komplet s podporami. |  | m | 110 | 0 | 0
4 | Al žica fi 10 mm, na strešnih (uskladiti z materialom strehe) in stenskih podporah |  | m | 540 | 0 | 0
5 | Križne sponke trak - trak. |  | kos | 45 | 0 | 0
6 | Križne sponke trak - žica. |  | kos | 20 | 0 | 0
7 | Križne sponke žica - žica. |  | kos | 45 | 0 | 0
8 | Merilna sponka |  | kos | 15 | 0 | 0
9 | Stiki, izvedeni z armaturo objekta (varjenje). |  | kos | 25 | 0 | 0
10 | Stiki, izvedeni med različnimi kovinskimi masami: kritin, žlota, obroba (kovičenje, lotanje, varjenje). |  | kos | 25 | 0 | 0
11 | Žlebna sponka. |  | kos | 15 | 0 | 0
12 | Tablice za oštevilčenje odvodov. |  | kos | 15 | 0 | 0
13 | Meritve in izdaja protokola. |  | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Drobni, montažni in vezni material. |  | kpl | 1 | 0 | 0
| STRELOVODNA INSTALACIJA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
6. | DEMONTAŽNA DELA
1 | Odklop in začasni priklop el. razdelilcev, ki so potrebni za nemoteno delo na objektih |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih elektro instalacij, z odstranitvijo elektro opreme, naprav in kablaže |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža in ponovna montaža diesel el. agregata 250kVA |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dolbljenje reg, drobna gradbena dela, vrtanje lukenj v beton do fi 100mm,… |  | kpl | 1 | 0 | 0
| DEMONTAŽNA DELA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
B | SIGNALNE IN KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
1. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
KABLI IN VTIČNICE
1 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice pod kotom s protiprašnim pokrovčkom z RJ 45 oklopljenim konektorjem, Cat 6A, za parapetni kanal, komplet z dozo in okvirjem modula 45x45 |  | kos | 75 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža enojne komunikacijske vtičnice pod kotom s protiprašnim pokrovčkom z RJ 45 oklopljenim konektorjem, Cat 6A, za parapetni kanal, komplet z dozo in okvirjem modula 45x45 |  | kos | 57 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža enojne komunikacijske vtičnice pod kotom s protiprašnim pokrovčkom z RJ 45 oklopljenim konektorjem, Cat 6A, za p/o dozo, komplet z dozo in okvirjem modula 45x45 |  | kos | 85 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje kabla Cat 6A, S/FTP, 4x2x 23AWG, LSZH delno na kabelske police, delno v parapetne kanale, delno p/o v tuboflex cevi |  | m | 15200 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje optičnega kabla ALCATEL NEXANS , 12 vlaken, 50/125um, OM3, 10Gbps, SM, položen v zaščitni cevi φ16mm |  | m | 50 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje kabla JY(St)Y-100x2x0,6mm, ter zaključek na obeh straneh |  | m | 25 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža komunik. omare ustrezne dimenzije HU z vertikalnimi vodili s perforiranimi kovinskimi vrati spredaj in zadaj, komplet po seznamu: |  | kpl | 4 | 0 | 0
KO-P/R, KO-1/R, KO-2/R, KO-M/R
* | komunik. omara 800 x800 x 2250, 19" AC 42 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, premična na kolesih, komplet : |  | kos | 2
* | mrežno stikalo tip HPE Flexnetwork 5510 HI z 2 x 10g SFP Single Mode modulom |  | kpl | 1
* | patch panel za 24 Snap-in konektorjev ,19", 1 HU, izvlečne izvedbe, prazen |  | kos | 4
* | LANmark 6 A, Evo Snap-in konektor, Cat 6 A, oklopljen |  | kos | 96
* | patch vodilo kovinsko odprto, 1 HU, 19", |  | kos | 4
* | optični panel za 12 LC Snap in adapterjev, 19", 1HU, izvlečne izvedbe, prazen |  |  | 1
* | LANmark-OF Snap-in Adaptor APC Singlemode LC-LC Duplex |  | kos | 6
* | optična kaseta s pokrovom in 12 kosov ščit optičnega zvara |  | kos | 1
* | LANmark-OF Pigtail MM 9/125, LC,APC SM , 1,5m, LSZH |  | kos | 12
* | varjenje optičnega vlakna |  | kos | 12
* | priprava opt. kabla za varjenje (do 12 vlaken ) |  | kos | 1
* | sestavljanje in montaža opt. patch panela (do 12 vlaken) |  | kos | 1
* | razbremenilnik optičnih patch kablov 19", 1HU |  | kos | 1
* | LANmark-6A Ultim patch kabel Cat 6A oklopljen, LSZH 1m, oranžen |  | kos | 25
* | LANmark-6A Ultim patch kabel Cat 6A oklopljen, LSZH 2m, oranžen |  | kos | 25
* | hladilna enota z 1 ventilatorjem |  | kos | 1
* | digitalni termostat s tipalom |  | kos | 1
* | el. razdelilec 9x230V, 19", 1HU |  | kos | 1
* | polica 19", do 30 kg |  | kos | 2
* | ozemljitvena letvica |  | kos | 2
* | telefonski panel ISDN - 100x4 |  | kpl | 1
Opomba: aktivna oprema je zajeta v popisih opreme
8 | Dobava in montaža komunik. omare ustrezne dimenzije HU z vertikalnimi vodili s perforiranimi kovinskimi vrati spredaj in zadaj, komplet po seznamu: |  | kpl | 4 | 0 | 0
KO-P/T, KO-1/T, KO-2/T, KO-M/T
* | komunik. omara 800 x800 x 2250, 19" AC 42 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, premična na kolesih, komplet : |  | kos | 2
* | patch panel za 24 Snap-in konektorjev ,19", 1 HU, izvlečne izvedbe, prazen |  | kos | 2
* | LANmark 6 A, Evo Snap-in konektor, Cat 6 A, oklopljen |  | kos | 96
* | patch vodilo kovinsko odprto, 1 HU, 19", |  | kos | 2
* | KRONE letvica 20x2 |  |  | 1
* | LANmark-6A Ultim patch kabel Cat 6A oklopljen, LSZH 1m, oranžen |  | kos | 25
* | LANmark-6A Ultim patch kabel Cat 6A oklopljen, LSZH 2m, oranžen |  | kos | 25
* | hladilna enota z 1 ventilatorjem |  | kos | 1
* | digitalni termostat s tipalom |  | kos | 1
* | el. razdelilec 9x230V, 19", 1HU |  | kos | 1
* | polica 19", do 30 kg |  | kos | 2
* | ozemljitvena letvica |  | kos | 2
* | telefonski panel ISDN - 100x4 |  | kpl | 1
Opomba: aktivna oprema je zajeta v popisih opreme
9 | Vgradnja obstoječe opreme ALCATEL v komunikacijsko omaro |  | kpl | 1 | 0 | 0
* | razširitev obstoječe telefonske centrale
10 | Širitev obstoječega DECT sistema |  | kpl | 1 | 0 | 0
* | pridobitev potrebnih licenc za DECT sistem
* | SOFTWARE nadgradnja obstoječega sistema
11 | Dobava in montaža tel. aparata tip ALCATEL 8019S |  | kos | 50 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža tel. aparata GIGASET S650HPRO |  | kos | 10 | 0 | 0
13 | Brezšivne plastificirane cevi, položene podometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm |  | m | 9500 | 0 | 0
| fi 23 mm |  | m | 380 | 0 | 0
14 | Meritev instalacije Class F (Cat 6E) in izdelava merilnih protokolov |  | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Meritev optične instalacije (OTDR enostranska) in izdelava merilnih protokolov |  | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Pridobitev sistemske garancije proizvajalca 15 let Class F po standardu ISO/IEC11801 za opremo strukturiranega ožičenja |  | kpl | 1 | 0 | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2. | JAVLJANJE POŽARA
1 | Hochiki FIRELINE 8 (8LDC) - ali enakovredna |  | kos | 1 | 0 | 0
Analogna adresabilna požarna centrala z ohišjem, uporabniškim vmesnikom, napajalnikom, s 4 x adresabilnimi zankami s 127 elementi.
2 | Hochiki YBN-R/3 |  | kos | 223 | 0 | 0
Podnožje za adresibilne javljalnike požara Hochiki
3 | Hochiki YBO-R/SCI |  | kos | 6 | 0 | 0
Podnožje z izolatorjem za adresibilne javljalnike požara Hochiki
4 | Hochiki ALK-E |  | kos | 223 | 0 | 0
Adresibilni optični javljalnik Hochiki
5 | Hochiki SDP-2 |  | kos | 6 | 0 | 0
vzorčna komora s cevjo in adresnim javljalnikom
6 | Hochiki SR Mounting Box |  | kos | 11 | 0 | 0
Podnožje za ročni javljalnik požara Hochiki.
7 | Hochiki HCP-E |  | kos | 11 | 0 | 0
Adresibilni ročni javljalnik požara z ohišjem Hochiki.
8 | Hochiki Hinged Cover (PS200) |  | kos | 11 | 0 | 0
Pokrovček za ročni javljalnik Hochiki
9 | Hochiki MRC2 |  | kos | 12 | 0 | 0
Adresibilni vmesnik 1 izhod (~230V/5A)/1 vhod (nadzorovan) in izolatorjem- Hochiki
10 | Hochiki MRC4 |  | kos | 24 | 0 | 0
Adresibilni vmesnik 4 izhodi (~230V/5A)/4 vhodi (nadzorovan) in izolatorjem- Hochiki
11 | Hochiki napajalnik |  | kos | 1 | 0 | 0
dodatni napajalnik 24V, 5A po EN54
12 | Hochiki YBO-R/3(Red) |  | kos | 35 | 0 | 0
Podnožje adresibilne sirene CHQ-WPK
13 | Hochiki CHQ-WS2 |  | kos | 35 | 0 | 0
Adresibilna sirena za samostojno montažo v zanko
14 | Označevalna pl. |  | kos | 300 | 0 | 0
Označevalna ploščica 20*30
15 | Označevalna pl. |  | kos | 11 | 0 | 0
Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013
16 | Označevalna pl. |  | kos | 35 | 0 | 0
Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013
17 | Drobni material |  | kpl | 1 | 0 | 0
Drobni material
18 | Iy(St)y 1x2x0,8 mm2 |  | m | 7900 | 0 | 0
Kabel Iy(St)y 1x2x0,8 mm2, senzorski - za požarne sisteme, halogenfree
19 | Iy(St)y 2x2x0,8 mm2 |  | m | 120 | 0 | 0
Kabel Iy(St)y 2x2x0,8 mm2, senzorski - za požarne sisteme, halogenfree
20 | NHXMH 3x1,5 mm2 |  | m | 120 | 0 | 0
Kabel NHXMH-J - 3 x 2,5 mm2, napajalni
21 | NIK 17/17 |  | m | 950 | 0 | 0
Kanal NIK 17/17
22 | PN cev 16 |  | m | 850 | 0 | 0
PN cev 16 (3 kabli)
23 | Cev fleksi 16 |  | m | 480 | 0 | 0
Cev fleksi 16 -oranžna (3 kabli)
24 | Razvodna doza 80x80 s sponkami |  | kos | 15 | 0 | 0
Razvodna doza n/o 80x80 s sponkami.
25 | Delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
Testiranje instalacij, nadzor nad polaganjem
26 | Delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
Finomontaža centrale, napajalnika, oddaljenega prikazovalnika, komunikacijskega modula,...
27 | Delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (avtomatskih in ročnih javljalnikov, siren) na položene instalacije
28 | Delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (adresnih vmesnikov, VK, ostalo,..) na položne instalacije
29 | Delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
Zagon sistema in poizkusno delovanje
30 | Delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
Programiranje sistema
31 | Delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
Poučitev uporabnika in primopredaja sistema uporabniku
32 | Delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
Sodelovanje tehnika na pregledu s strani pooblaščene osebe (Ekosystem, IVD,...)
33 | Storitev |  | kpl | 1 | 0 | 0
Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila za sistem do 200 javljalcev
| JAVLJANJE POŽARA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3. | MULTIMEDIJA
OPREMA SPLOŠNEGA IN POŽARNEGA OZVOČENJA
1 | Centralna naprava ozvočenja SEA v sestavi: |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Mikser- ojačevalnik 120W/100V, vhodi za mikrofon RJ-45, linijski vhodi za internetni radio, računalnik,aux, 5 x reguliran izhod, vgradno ohišje 3 HE/19" ( SEA) |  | kos | 1
| Internetni radio, UBS/mp-3 predvajalnik , vgradno ohišje 1HE, kontrola preko Wi-Fi s pameznimi telefoni ali tablicami z aplikacijo . |  | kos | 1
| Digiralni močnostni ojačevalnik 4 x 150W/100V, 2 HE/19" (SEA) |  | kos | 1
| Digitalna enota za predposneta (požarna) sporočila, vklop avtomatsko iz požarne centrale, vgradno ohišje 2 HE (SEA) |  | kos | 1
| Monitorski panel z zvočnikom in regulatorjem, 6- vhodov, 1 HE (SEA) |  | kos | 1
| napajalno polje z glavnim stikalom, daljinski vklop, razdelilec 230V, 2HE (SEA) |  | kos | 1
Rack omara 600x600 12 HE, z vrati s ključavnico
2 | Mikrofon za nujna obvestila, RJ-45 priklop, nameščen pri receptorju (SEA) |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Zvočni viri in regulatorji glasnosti (SEA)
| Nadometni stropni/stenski polkrožni zvočnik 6/3/1,5W/100V, beli BC-006 (SEA) |  | kos | 83 | 0 | 0
| Vgradni stropni zvočnik 6/3/1,5W/100V, beli RC-06 (SEA) |  | kos | 10 | 0 | 0
| Lokalni regulator glasnosti 0-30W/100V za dozo fi 60 ali modul ( za TEM program) beli SNA1040T |  | kos | 21 | 0 | 0
4 | Instalacijski materiali in dela - dobava in vgradnja
- | Brezhalogeni finožični kabel FG160M16 3 x 1,5 mm2 cca |  | m | 2900 | 0 | 0
- | Brezhalogeni finožični kabel FG160M16 2 x 1,5 mm2 cca |  | m | 180 | 0 | 0
- | UTP CAT6A kabel ( za mikrofon) |  | m | 120 | 0 | 0
- | Izvedba instalacije za ozvočenje |  | kpl | 1 | 0 | 0
- | Montaža nadometnih zvočnikov |  | kos | 83 | 0 | 0
- | Montaža vgradnih zvočnikov z izdelavo izreza v stropu (WC-ji) |  | kos | 10 | 0 | 0
- | Dobava in vgradnja doz za regulatorje glasnosti ( globoka doza Fi 60 ) |  | kos | 21 | 0 | 0
- | Instalacijska cev fi 16mm |  | m | 1900 | 0 | 0
- | Drobni potrošni material, manipulacijski stroški, dokumentacija |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Priklop opreme na postavljeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , drobni instalac. materiali, zagon opreme,nastavitve, dokumentacija , navodila za uporabo, poučitev uporabnika. |  | kpl | 1 | 0 | 0
| OPREMA SPLOŠNEGA IN POŽARNEGA OZVOČENJA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
MULTIMEDIJSKA OPREMA SEJNE SOBE
1 | TV monitor diagonale 65" (165 cm), npr. 65P725 4K UHD TCL |  | kos | 1 | 0 | 0
| Konzola za stensko montažo, z možnostjo naklona |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | BARCO - C-5 set enota za brezžični prenos vsebin iz računalnika na TV v ful-HD resoluciji, v kompletu je oddajniški "gumb " - za USB priklop na PC-ju in sprejemnik ( za delovanje ni potrebno instalirati nobebnega softwerja). |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Videokonferenčna oprema |  | kpl | 1 | 0 | 0
Logitech MeetUp videokonferenčni komplet z zmogljivo kamero, vgrajenimi 3x mikrofoni in zvočniki, komplet s stenskim nosilcem, USB povezava. Oprema deluje z večino poslovnih aplikacij (Zoom, Vidyo, LifeSize Cloud, BroadSoft, Cisco Jabble, Skype for Business..)
4 | Montažni materiali in dela
- | Montaža TV |  | kos | 1 | 0 | 0
- | HDMI kabel 1m |  | m | 15 | 0 | 0
- | Montaža in konfiguracija BARCO |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Drobni instalacijski in pritrdilni material |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Manipulacijski stroški |  | kpl | 1 | 0 | 0
| MULTIMEDIJSKA OPREMA SEJNE SOBE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA
1 | Matična ura s programatorjem HMPE700 + TR11 DCF Sprejemnik točnega časa |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Enostranska relejska minutna ura Fi 300 VME-31 |  | kos | 6 | 0 | 0
3 | Dvostranska relejska minutna ura Fi 300 2VME-31 z nosilcem |  | kos | 17 | 0 | 0
4 | Kabel NHXMH 2 x 1,5 mm2 za ure |  | m | 860 | 0 | 0
5 | Brezšivne plastificirane cevi, položene podometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm |  | m | 520 | 0 | 0
6 | Izvedba instalacije in montaža ur ( elektro izvajalec) |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nastavitev ur, zagon , programiranje na izvedeno instalacijo in montirane ure |  | kpl | 1 | 0 | 0
| OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| MULTIMEDIJSKA OPREMA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4. | KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM
Opomba: oprema je proizvajalca Zettler, ki je v tipizaciji UKC Maribor
1 | Nadzorni terminal NCS touch Služi prikazovanju aktiviranih/sprejetih klicev in njihove obdelave. Terminal prikazuje vse informacije o aktiviranih klicih, sporočilih, alarmih in napakah v sistemu. Omogoča govorno komunikacijo s klicočim pacientom in hkrati omogoča naslavljanje (klicanje) vseh sob bodisi, da so te označene s številkami ali tudi samo črkami. Glavne funkcije so izvedljive preko fizičnih tipk na terminalu, funkcionalno pogojene tipke pa so dosegljive na zaslonu občutljivem na dotik. Funkcionalnost in delovanje omenjenega terminala je nastavljiva s programskim orodjem ZetLon/NetInst. Funkcijske lastnosti: - listanje in obdelava prikazaih klicev - sprejem/shranjevanje klicev - govorna komunikacija v diskretnem ali prostoročnem načinu - filter za različne kategorije klicev - prikaz aktiviranih prisotnosti oddelka - selektiven prikaz in posredovanje vseh morebitnih napak - nadzor sistemskih elementov dotičnega oddelka - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - izvajanje prednastavljenih povezav med oddelki in skupinami - upravljanje prenosnih sprejemniko - dodeljevanje sob/prostorov različnim negovalnim skupinam - lahko deluje kot telefon - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - sprememba dnevnih sprememb v nastavitvi sistema - zaščita menujev z geslom - možnost aktiviranje 5 izhodov - možnost odpiranja vhodnih vrat z eno izmed tipk - možnost stenske ali namizne namestitve - izpolnjuje EMC standard: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - osvetljen barvni prikazovalnik občutljiv na dotik 320x240 točk, - rdeča klicna tipka s simbolom sestre s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - 3 funkcijske tipke (vstop v menu, listanje, potrjevanje, shranjevanje, izbiro...) - zelena tipka s simbolom prisotnostia (Prisotnost 1) s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - slušalka - vgrajen zvočnik in mikrofon - USB vrata (tip mini-B) za posodobitev glavnega programa - IP zaščita: IP40 - dimenzije (ŠxVxG) 171x63x200 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) |  | kos | 4 | 0 | 0
2 | Namizni set za NCS Služi kot montažni pribor za namizno izvedbo NCS terminala. Funkcijske lastnosti: - namizna namestitev NCS terminala - priklop NCS terminala (LON, LAN) Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - priključna ploščica 1xRJ10, 1xRJ45, 1xRJ45 s kovinskim oklopom |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | Priključni panel za NCS Priključni set vsebuje povezovalni kabel za priklop NCS terminala na LON podatkovno vodilo z vtičnim panelom. Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - priključna vtičnica 1xRJ45 s kovinskim oklopom |  | kos | 4 | 0 | 0
4 | Priključni kabel za NCS Priključni kabel za povezavo priključnega panela in NCS terminala dolžine 2m. Sestava: - kabel dolžine 2m z RJ45 kontektorjem |  | kos | 4 | 0 | 0
5 | LED signalna svetilka brez elektronike, dome Služi vizuelnemu prikazu aktiviranih prisotnosti, klicev in napak na klicnih linijah skladno s standardom DIN VDE 0834. Funkcijske lastnosti: - štiri barvna polja za vizualno signalizacijo z LED (belo, rdeča, zeleno, rumeno) - četrto polje lahko signalizira dve barvi rumeno kot prisotnost modro kot reanimacijo - delovno napetostno območje od 19 do 28 VDC - tokovna poraba 20mA/LED - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x46 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) , prozoren pokrov, montažno podnožje iz ABS plastike (RAL 1013) |  | kos | 47 | 0 | 0
6 | LED signalna svetilka z elektroniko, dome Vizualno signalizira aktivirane klice v sobi. S štirimi barvnimi polji signalizira aktivirano prisotnost, klic in napako na hodniku in sicer: - z belim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sanitarno toaletnih prostorih (wc, tus) - z rdečim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sobi - z zelenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost medicinsko negovalnega osebja - z rumenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost višjega medicinskega osebja Kontrolna elektronika vgrajena v ozadje svetilke služi komunikaciji med paneli v sobi in sistemskim podatkovnim vodilom, po katerem se prenašajo vsi sistemski podatki. Funkcijske lastnosti: - pet svetilnih barvnih polja za vizualni prikaz prisotnosti, klicev in napak na hodniku - kontrolna elektronika deluje kot distributer za sobne panele - osem prosto programabilnih nadzorovanih vhodov in izhodov za priklop klicnih panelov v skladu z DIN VDE 0834 - osem izhodov za pomirjevalni svetlobni indikator vsake klicne linije za nedvoumno vizualno indikacijo klica v prostoru - serijski vmesnik za kontrolo senzorjev LF in IR, ter celičnih terminalov - 5 izhodov za vizualno signaliziranje z LED svetilko - 2 izhoda za akustično signaliziranje inteernega in eksternega brnala - delovno napetostno območje od 19 do 28 VDC - tokovna poraba 20mA v mirovanju - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - sobna kontrolna elektronika (8 vhodnih klicnih linij, 5 izhodov za vizualno signaliziranje, 2 izhoda za akustično signaliziranje) - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x46 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) , prozoren pokrov, montažno podnožje iz ABS plastike (RAL 1013) |  | kos | 17 | 0 | 0
6 | Montažno priključno podnožje Montažno podnožje s priključnim modulom za priključitev in montažo sobnega LON terminala na podometno dozo S2 ali E2. Služi kot distibutor za priključitev sobnih klicnih panelov, sistemskega vodila in RS 485 vodila. Funkcijske lastnosti: - podnožje iz bele ABS plastike (RAL 9016) Sestava: - dimenzije (ŠxVxD) 92x213x25 mm |  | kos | 23 | 0 | 0
7 | Montažno priključno podnožje Montažno podnožje s priključnim modulom za priključitev in montažo sobnega LON terminala na podometno dozo S2 ali E2. Služi kot distibutor za priključitev sobnih klicnih panelov, sistemskega vodila in RS 485 vodila. Funkcijske lastnosti: - podnožje iz bele ABS plastike (RAL 9016) Sestava: - dimenzije (ŠxVxD) 92x213x25 mm |  | kos | 48 | 0 | 0
8 | Sobni komunikacijski terminal KT Touch Komunikacijski terminal za prostoročno govorno komunikacijo na nivoju sobe in na nivoju postelje z barvnim prikazovalnikom občutljivim na dotik. Prikazuje vse aktivirane klice ravrščene po prioriteti in kronološkem zaporedju. Vrste (kategorije) klica se na prikazovalniku ločijo vizualno in akustično. Prikazovalnik ima možnost programskega selekcioniranja (filtriranja) posameznih vrst (kategorij) klicev. Na dotik občutljiv prikazovalnik omogoča izvajanje operacij v odvisnosti od trenutnega stanja. Vgrajen RFID sprejemnik omogoča identifikacijo osebja v bolniški sobi in hkrati aktiviranje prisotnosti osebja v sobi. Funkcijske lastnosti: - prostoročna govorna komunikacija v vse prostore ali postelje, ki so del klicnega sistema - prikaz vseh klicev, sporočil, sprejetih klicev in prisotnosti z barvno kodiranim prikazovlnikom (modro ozadje v primeru klica reanimacije) - govorna obvestila na celoten sistem, določen oddelek, prostor z aktivno prisotnostjo - funkcija telefonskega aparata (klicni sistem mora biti povezan s sistemom telefonije) - nastavljivi gumbi in bližnjice na prikazovalniku za hitrejše doseganje funkcij - intuitivno upravljanje s prikazovalnikom občutljivim na dotik - integrirana RFID antena registrira brezstično RFID kartico v bližini terminala - listanje in obdelava prikazaih klicev - filter za različne kategorije klicev - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - 6 enakovrednih, nastavljivih klicnih linij za priklop klicnih panelov skupaj z osvetljevalnim in pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - integriran širokopasovni zvočnik in mikrofon - barvni grafični na dotik občutljiv prikazovalnik v velikosti 5x8 cm z ločljivostjo 320x240 točk - membranska tipkovnica z: klicno tipko, rdeče barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , zelene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , rumene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem prosto nastavljivo klicno tipko, modre barve s simbolom S, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem (za posebne klice, na primer reanimacijo) tipka za odgovor/sprejem, sive barve, z LED indikatorjem LED svetlobni indikator za prikaz aktivnih klicev - integriran RFID sprejemnik v skladu z ISO/IEC 15693, frekvenca 13.56 MHz - IP zaščita: IP40 - dimenzije (ŠxVxG) 95x218x21 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016)
| - funkcija gumba prisotnost je mogoče konfigurirati s konfiguracijskim programskim orodjem - elektronika za kontrolo in eveluacijo: 6 enakovrednih, prosto nastavljivih klicnih linij za priklop klicnih panelov za postelje, sobo, sanitarni prostor skupaj z osvetljevalnim in pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem kontrolo in eveluacijo šestih barvnih svetlobnih polj sobne signalne svetilke kontrolo eksternega zvočnika (na primer za toaletni prostor) - posodobitev strojnega programa preko USB vrat s pomočjo USB flash pomnilnika (tip mini-B) - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - integriran širokopasovni zvočnik in mikrofon - barvni grafični na dotik občutljiv prikazovalnik v velikosti 5x8 cm z ločljivostjo 320x240 točk - membranska tipkovnica z: klicno tipko, rdeče barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , zelene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , rumene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem prosto nastavljivo klicno tipko, modre barve s simbolom S, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem (za posebne klice, na primer reanimacijo) tipka za odgovor/sprejem, sive barve, z LED indikatorjem LED svetlobni indikator za prikaz aktivnih klicev - integriran RFID sprejemnik v skladu z ISO/IEC 15693, frekvenca 13.56 MHz - USB vrata (tip mini-B) za posodobitev strojnega programa - IP zaščita: IP40 - dimenzije (ŠxVxG) 95x218x21 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) |  | kos | 48 | 0 | 0
9 | Panel klica reseta in prisotnosti, brnalo Klicni panel za aktiviranje klica, prekinitev aktiviranega klica in aktiviranje prisotnosti. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka z ustreznim simbolom (simbol odvisen od namembnosti) - zelena tipka s simbolom prisotnosti - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - brnalo - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - IP zaščita: IP 40 - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm |  | kos | 4 | 0 | 0
10 | Panel klica z vtičnico Sub-D 15 polna, VDE Klicni panel za aktiviranje klica prek tipke na panelu ali priključenem ročnem tipkalu. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - 15 polna Sub-D vtičnica z VDE licenco - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - panel je podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije klicnega panela (ŠxV) 80x80 mm |  | kos | 60 | 0 | 0
11 | Panel klica Klicni panel za aktiviranje klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - IP zaščita: IP 42 - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm |  | kos | 13 | 0 | 0
12 | Panel klica potezni Klicni panel za aktiviranje klica prek vrvice namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - tipkalo z aktiviranjem klica prek vrvice - 3 m rdeča vrvica z dvema rdečima ročajema, protimikrobna - pomirjevalni svetlobni indikator - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - IP zaščita: IP 42 - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm |  | kos | 66 | 0 | 0
13 | Panel klica pnevmatski Klicni panel za aktiviranje klica prek stisljive žogice namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - tipkalo z aktiviranjem klica prek stisljive žogice - 2 m gumijaste cevi z aktivacijsko žogico - pomirjevalna lučka - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80 mm |  | kos | 4 | 0 | 0
14 | Panel klica in reseta Panel za aktiviranje in prekinitev klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - zelena tipka s simbolom za prekinitev - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - IP zaščita: IP 40 - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm |  | kos | 9 | 0 | 0
15 | Ročno tipkalo 1KT, 2LT Ročno tipkalo za aktiviranje klica in upravljanje drugih zunanjih naprav (luči). Funkcijske lastnosti: - DIN VDE nadzorovanje klicnega panela - otipljiva 3D folijska tipkovnica, tipke so delujoče po celotni površini - kontrola luči prek relejev skladno z DIN EN 60669-2-1/2 in uporabo SELV napetosti - 15 polni Sub-D konektor, ki se iz vtičnice izvleče iz vseh strani - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - področje zaščite: A - IP zaščita: IP 54 Sestava: - folijska 3D membranska tipkovnica - rdeča tipka za klic sestre z VDE nadzorom - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - rumeni tipki za vklop bralne in splošne razsvetljave - 3 m fleksibilni kabel s sub-D 15 polnim konektorjem - ohišje folijska tipkovnica, kabel, vtikač izdelan iz protimikrobnega materialal - dimenzije (ŠxVxG) 62x134x20 mm - teža 147g - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu |  | kos | 60 | 0 | 0
16 | Nosilec ročnega tipkala Nosilec za hranjenje VarioLine ročnih tipkal tipkal. Montaža je mogoča na steno ali posteljno omarico. Funkcijske lastnosti: - hranjenje VarioLine prenosnih tipkal - v povezavi z nosilcem se poveča jakost audio signala na aparatu pacienta Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) |  | kos | 60 | 0 | 0
17 | Adapter za medicinsko letev Adapter za montažo (namestitev) nosilca ročnega tipkala na medicinsko letev. Funkcijske lastnosti: - montaža nosilca na medicinsko letev Sestava: - kovinski nosilec v beli barvi (RAL 9016) |  | kos | 60 | 0 | 0
18 | TCP/IP prehod Je glavna enota oddelka, ki nadzira delovanje vseh LON modulov na oddelku in povezuje LON podatkovno vodilom znotraj oddelkov z LAN vodilom med oddelki in Care Com strežnikom. Vključuje tudi funkcije drugih LON elementov in s tem dodatno povečuje funkcionalnost sistema. Funkcijske lastnosti: - povezava z drugimi TCP/IP vmesniki preko LON ali LAN - 2 LON podatkovna segmenta - galvasnko ločen podatkovni ojačevalnik za posamezni segment - kontrolna enota za govorno komunikacijo znotraj oddelka ali med oddelki - stikalo za LAN vrata 1, 2 in 3 - nadzor do 119 elementov oddelka - nadzor do 10 elementov centralnega omrežja, ki so dodeljeni TCP/IP prehodu - spominski prostor za konfiguracijske podatke oddelka - govorna komunikacija med oddelku po VoIP, maksimalno dve povezavi preko posameznega prehoda - 5 analognih audio kanalov znotraj oddelka, 1 audio kanal za centralno omrežje - RS232 vrata - RS485 vrata - 4 brezpotencialni vhodi - 1 izhod za prikaz napake - konfiguracija prek programskega paketa ZetLon in NetInst - potrebuje permanenten IP naslov Sestava: - montaža na standardno DIN letev 35x7.5 mm - napajanje 24 VDC/max. 12 A - tokovna poraba TCP/IP prehoda: 190 mA v mirovanju, 350 mA v aktivnem stanju - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - IP zaščita: IP 00 - dimenzije (ŠxVxG) 246x50x128 mm - ohišje iz ABS plastike zelene barve |  | kos | 4 | 0 | 0
19 | Napajalnik 230VAC/27VDC-9A Napajenje sistem z SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen zahtevam klicnih sistemov. Funkcijske lastnosti: - vhod: 230VAC, 1.2A, 47-63Hz - izhod: 27VDC, 9A (kratkostični tok 10.7 A), SELV (razred zaščite III) - galvanska ločitev izhoda od ohišja in omrežja - stabilizirana napetost, zaščita pred kratkim stikom - izpolnjuje varnostni standard: VDE 0834, EN 62368-1 - izpolnjuje EMC standard: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - stopnja varnostne zaščite: I - IP zaščita: IP20 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 70x133x136 mm - pritrditev na standardno DIN letvico |  | kos | 4 | 0 | 0
20 | Ohišje za napajalnik in/ali TCP/IP prehod Prazna ohišje s standardno DIN-letev 35 x 15 mm za montaža centralnih modulov/komponent. Sestava: - možna montaža DIN letve - dimenzije (ŠxVxG) 400 x 432 x 185 mm - teža 3.1 kg |  | kos | 4 | 0 | 0
21 | Nadometno distribucijsko ohišje Nadometno ohišje za montažo sobne elektronike in vezavo podatkovnega vodila. Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 150 x 110 x 70 mm |  | kos | 8 | 0 | 0
22 | Doza E1 Vgradna doza za sobne svetilke. |  | kos | 64 | 0 | 0
23 | Doza E2 Vgradna doza za sobni terminal |  | kos | 48 | 0 | 0
24 | Programska oprema, mediLog Programski modul za arhiviranje dogodkov klicnega in komunikacijskega sistema (programska licenca). |  | kos | 1 | 0 | 0
25 | Telekomunikacijski vodnik s plastično izolacijo in Cu vodnikom HALOGENFREE
| IY(St)Y 4x2x0.8 mm B2ca |  | m | 1120 | 0 | 0
| IY(St)Y 10x2x0.6 mm B2ca |  | m | 1440 | 0 | 0
| IY(St)Y 4x2x0.6 mm B2ca |  | m | 535 | 0 | 0
| IY(St)Y 2x2x0.6 mm B2ca |  | m | 640 | 0 | 0
| NHXH 2x4 mm² |  | m | 200 | 0 | 0
| F/FTP cat 6 |  | m | 120 | 0 | 0
| plastična rebrasta cev Ø16mm |  | m | 660 | 0 | 0
| plastična rebrasta cev Ø32mm |  | m | 560 | 0 | 0
26 | Drobni instalacijski material, slepi pokrovi… |  | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Sodelovanje pri izvedbi kablske inštalacije |  | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Montaža in vezava elementov |  | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Konfiguracija sistema po želji porabnika |  | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Spuščanje v pogon, preizkus delovanja |  | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Šolanje uporabnika, navodila za uporabo |  | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Transportni stroški |  | kpl | 1 | 0 | 0
| KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
5. | VIDEO NADZOR
1 | IP camera HiK 4 megapixel , Dome Outdoor, 1/3" Progressive CMOS,H265+, H265, H264+ H264 , 2560x1440@30fps, 2,8 mm lens , auto-iris, 0.01 Lux@F1.2, 0 Lux@IR, ICR, do 30m IR Range, outdoor IP67 IK10, SLOT za SD kartico do 128Gb, DC12V/PoE, 3D DNR, WDR 120dB , BLC , Onvif, (kot npr. HIKVISION DS-2CD 2143G0-I ) |  | kos | 5 | 0 | 0
2 | Ohišje kamere ogrevano |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | IP camera HIK 4 megapixel , Kupola Outdoor ,H265+, H265,H264+,H264, kompresija, 1/3" Progressive CMOS, ICR, 30m IR Range, 0.01lux/F1.2 AGC on, 0 lux with IR, 2560x1440 , 2.8~12mm/F1.4 MOTO ZOOM, avto focus lens, 3D DNR, BLC,WDR 120dB , 12 Vdc/POE , Onvif, IP67 IK10 ,antivandal ohišje,, (kot npr. HIKVISION DS-2CD1743G0-IZ ) |  | kos | 75 | 0 | 0
4 | Podnožje kamere (junction box DS-1280ZJ-DM21) |  | kos | 80 | 0 | 0
5 | IP snemalna naprava HiK 8-CH , H265,, H264, H264+, do 8MP resolution recording, Max 16x IP kamere, izhod HDMI 4K(3840 x 2160 ) & VGA resolucije , 2 x SATA interface ( HDD do 6Tb ), brez HDD , 1x USB 2.0 in 1 x USB 3.0 , Alarm In/Out - 4/1 , Onvif , podpira tudi Android , iPAD2 , Iphone (kot npr. DS-7616NI-K2) |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Trdi disk WD 6TB SATA 4, 64MB WD20PURX |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Mrežno stikalo (switch) 16 portno Industrijsko oblikovano mrežno stikalo, Gigabit PoE + Switch. 16x 10/100 Mbps PoE Ethernet ports.2x Gigabit uplink Ethernet port in 2x Gigabit uplink SFP optični port.Vsak port omogoča do 30W izhodne moči, max. 380W. (Npr. UTEPO UTP7216E-POE) |  | kos | 1 | 0 | 0
8 | Monitor-31,5" -4k-monitor, diagonala zaslona: 80cm / 31,50", tip zaslona: AMVA, format zaslona: 16:9, največja ločljivost: 3840×2160, vidni kot: 178°/178° |  | kos | 4 | 0 | 0
9 | Mrežni delilnik (patch panel) 24 x RJ45 priključkov, 19" |  | kos | 5 | 0 | 0
10 | Patch kabli l=0,5m |  | kos | 40 | 0 | 0
11 | Patch kabli l=3m |  | kos | 15 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža kabla v IST ceveh, komplet |  | m | 4400 | 0 | 0
UTP (4x2x0,22 mm2) CAT 6
13 | Dobava in montaža instalacijske cevi za polaganje podomet |  | m | 2300 | 0 | 0
I.C. 13,5mm
14 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - predaja sistema in poučitev uporabnika. |  | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, nepredvideno, |  | kpl | 1 | 0 | 0
| VIDEO NADZOR - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
6. | VSTOPNA KONTROLA
1 | Pristopni kontroler, dvokanalni, na katerega lahko priključimo 2 vrata in 2 čitalca. Vmesnik Ethernet 10/100, podpora širokemu naboru čitalcev kartic RFID, pametnih kartic in magnetnih kartic. (kompatibilen obstoječem sistemu na območju UKC Maribor, enakovredno kot npr. Špica DOXCTR-2) |  | kos | 28 | 0 | 0
2 | Čitalnik brezkontaktnih kartic (125kHz, H4000) čitalna razdalja 20cm, zunanje napajanje |  | kos | 49 | 0 | 0
3 | Tipka - gobica za odpiranje vrat (enostavno odpiranje) |  | kos | 13 | 0 | 0
4 | Brezkontaktna ISO kartica, 125kHz, H4000, s tiskom številke |  | kos | 120 | 0 | 0
5 | Dobava programskega paket a za kontrolo pristopa, podpora različnih orabnikov, SQL baza, navidezno neomejeno število uporabnikov in čitalcev, različni komunikacijski kanali (RS485, LAN) za različne lokacije, , avtomatsko generiranje skupine pristopa, prosto programiranje makrojev za napredne uporabnike |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Električna ključavnica, trajna odprtost (DC12V)- majhna poraba |  | kos | 41 | 0 | 0
7 | Vgradnja opreme v komunikacijsko vozlišče |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | 16 x 10/100/1000 Port switch 16-portno Fast Ethernet stikalo, 2x slot za mini Gbic. |  | kpl | 6 | 0 | 0
9 | Preklopnik 2/1 za miš, tipkovnico in monitor |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža kablov
| UTP 4x2x0,6 mm2 |  | m | 2500 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 |  | m | 380 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža instalacijske cevi za polaganje podomet |  | m | 1900 | 0 | 0
I.C. 13,5mm
12 | Delo na sistemu |  | kpl | 1 | 0 | 0
- parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika
Opomba!
Sistem mora biti prosto programabilen, tako da ima naročnik naknadno sam možnost preprogramiranja
| VSTOPNA KONTROLA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
7. | VIDEO DOMOFON
1 | Barvni video domofon v sestavi: 2x video kamera z pozivnim modulom 1x video monitor 2x tipka 1x centrala videodomofona enakovredno kot npr.: TCS |  | kos | 4 | 0 | 0
2 | Podnožje monitorja s slušalko - namizno |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
| FTP CAT 6 |  | m | 390 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 |  | m | 120 | 0 | 0
4 | Brezšivne plastificirane cevi, položene podometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm |  | m | 270 | 0 | 0
5 | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika |  | kpl | 1 | 0 | 0
| VIDEO DOMOFON - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8. | INSTALACIJA TV
1 | Dobava in montaža materiala
- | Omarica N/O kovinska 800x600x250mm |  | kos | 1 | 0 | 0
- | Plastična N/O ali P/O doza 15 * 11 * 07 |  | kos | 2 | 0 | 0
- | Distribucijski ojačevalnik, 124 dBuV, Lokalno napajan |  | kos | 1 | 0 | 0
- | 2 vejni UBB delilnik (5-2150MHz) mali |  | kos | 8 | 0 | 0
- | 4 vejni UBB odcepnik 14dB(5-2150MHz)mali |  | kos | 13 | 0 | 0
- | Zaključnu upor F 75 ohm |  | kos | 5 | 0 | 0
- | F priključek CRIMP za 6.6mm kable |  | kos | 1 | 0 | 0
- | F priključek za krimp. Za Koaks.11 |  | kos | 1 | 0 | 0
- | Koaks.11mm,Al/PE/Al,56%SnCu,11dB@800MHz,črn |  | kos | 2 | 0 | 0
- | KABEL KOAKS. SAMOGASNI GI 17.8dB/800/100m |  | m | 980 | 0 | 0
- | FM/TV stenska vtičnica, IEC/IEC |  | kos | 47 | 0 | 0
- | Zagon sistema |  | kpl | 1 | 0 | 0
- | Drobni instalacijski material |  | kpl | 1 | 0 | 0
- | Brezšivne plastificirane cevi, položene podometno, komplet s pritrdilnim priborom, fi 16 mm |  | m | 530 | 0 | 0
3 | Instalacijska cev, položena v zemljo, komplet s pritrdilnim priborom:
- | fi 75 mm |  | m | 350 | 0 | 0
4 | Priklop 230 V za potrebe napajanja TV ojačevalnikov in napajalnih enot satelitskih sistemov
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječega radiorelejnega kompleta na strehi, vključno z odvozom na trajno deponijo.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
OPOMBA : - Interni promo kanali delujejo samo v kombinaciji z DVB-T HD kompatibilnimi TV sprejemniki
| INSTALACIJA TV - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1 | RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  |  | 0
3 | RAZDELILCI |  |  |  |  | 0
4 | DOVOD IN RAZVOD MOČI |  |  |  |  | 0
5 | STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
6 | DEMONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
| MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
B. | SIGNALNE IN KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
1 | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  |  | 0
2 | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  |  | 0
3 | MULTIMEDIJA |  |  |  |  | 0
4 | KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM |  |  |  |  | 0
5 | VIDEO NADZOR |  |  |  |  | 0
6 | VSTOPNA KONTROLA |  |  |  |  | 0
7 | VIDEO DOMOFON |  |  |  |  | 0
8 | INSTALACIJA TV |  |  |  |  | 0
| SIGNALNE IN KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## REKAPITULACIJA SI
OBR - 2/9 - POPRAVEK
Zap.št. | Podroben opis |  | Cena brez DDV (EUR)
2.0. | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA
2.1. | MEDICINSKI PLINI |  | 0
2.2. | OGREVANJE |  | 0
2.3. | PREZRAČEVANJE |  | 0
2.4. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0
2.5. | CNS |  | 0
2.6. | SPLOŠNO |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- Po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predstavniku naročnika za vso ponujeno opremo predati vse iz tehničnega poročila in popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe in dokazila s potrdili o ustreznosti v dveh izvodih. Zahtevana dokumentacija se mora nanašati na ponujeni tip, velikost in zmogljivost, ne le na vrsto opreme, pri čemer je potrebno upoštevati, da splošne informacije iz katalogov niso primerne. Oprema, prispela na gradbišče brez ustreznih dokazil- atestov-certifikatov se bo zavrnila kot neustrezna in se ne sme skladiščiti na objektu.
- Na podlagi ponujene - izbrane opreme (ki jo pred izvedbo potrdi naročnik(- pregled:uporabnikprojektant-nadzor) in skladno z dinamiko gradnje mora izbrani ponudnik izdelati montažne risbe in postavitvene detajle za potrebe izvedbe na gradbišču, ter sproti usklajevati le te z izvajalci drugih strok na projektu.
- V teku gradnje je izvajalec dolžan sproti beležite vse spremembe nastale med izvajanjem, jih vrisovati v PZI načrt za namene izdelave PID-a. Načrte preda v elektronski obliki (v vektorskem formatu acad -kompatibilno (.dwg) naročniku). Vrisi so obvezna priloga tudi za obračunesituacije.
- Izvajalec izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje v štirih izvodih, ter digitalni obliki (Word, Excel, acad). Navodila se izdelajo pred šolanjem osebja in se do predaje objekta še eventuelno dopolnijo.
- Izvajalec mora izvesti vse zagone pomembnejših naprav s strani pooblaščenih serviserjev, le ti morajo sodelovati pri garancijskih meritvah in usposabljanju osebja.
- Izvajalec izvede usposabljanje-šolanje upravljavskega kadra za ravnanje s postrojem. Program mora biti tematsko razdeljen na upravljanje, odkrivanje napak, pregledih (dnevni, tedenski, mesečni, letni), vplivih na okolje in preprečevanje okoljskih nesreč. Naročnik mora pred usposabljanjem potrditi predlog programa in določiti pooblaščene predstavnike. Po uspešno opravljanem šolanju se sestavi zapisnik, katerega podpiše izvajalec in naročnik.
- Nastavitve opreme in sistema, nastavitve (pretokov,…),izdelava zapisnikov za vse v stroko spadajoče nastavitve,meritve ( npr.hrupnosti zunaj in v objektu, pretoki, nastavitve, mikroklima, dezinfekcije, čiščenja,….) z uradnimi poročili ( tudi s strani akreditiranih institucij)
- Izdelava funkcionalnih shem vloženih v okvir pod zaščitno steklo
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## MP
OBR - 2/10 - POPRAVEK
Z.š. | Opis | KOL | EM | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
2.1. | MEDICINSKI PLINI
REKAPITULACIJA
2.1.1. | DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2.1.2. | POSTAJA ZA KISIK |  |  |  | 0
2.1.3. | POSTAJA ZA KOMPRIMIRAN ZRAK |  |  |  | 0
2.1.4. | VAKUUMSKA POSTAJA |  |  |  | 0
2.1.5 | OMARICE (reducirne, kontrolne, odcepne) |  |  |  | 0
2.1.6 | CEVOVODI IN ARMATURE |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
Poleg opisa in seznama količin, morajo biti sestavni del posamezne postavke in s tem ponudbe del in cene, tudi vse zahteve in določila, ki so navedene v razdelku (zavihku) splošnih določil!
2.1.1. | DEMONTAŽNA DELA
1 | Demontaža naprav, opreme in instalacij v obstoječih postajah medicinkih plinov, vključno odvoz na deponijo: | kpl | 1 | 0 | 0
- demontaža celotne kompresorske strojnice
- demontaža celotne kisikove postaje
2 | Demontaža cevnih razvodov med. plinov in pripadajočega montažnega materiala | m | 300 | 0 | 0
2.1.1. | DEMONTAŽNA DELA | SKUPAJ |  |  | 0
2.1.2. | POSTAJA ZA KISIK
2.1.2.1. | DEL POSTAJE ZA KISIK, KI GA INVESTIRA UKC MB IN OSTANE V NJENI LASTI
3 | Preklopna postaja z dvojnim nizkotlačnim reducirnim ventilom in signalizacijo. Konstrukcija in zasnova preklopne postaje zagotavlja dva vira plina za oskrbo določenega objekta. Sveženj jeklenk na levi strani preklopne postaje je prvi vir, sveženj jeklenk na desni strani preklopne postaje je drugi vir. Preko visokotlačne rampe pride visoki tlak v preklopno postajo. Visokotlačni reducirni ventili vršijo reduciranje visokega tlaka (Kisik max 300bar) na 15-20 bar. Visokotlačni reducirni ventili so opremljeni z piezokristalnimi tlačnimi pretvorniki za merjenje tlaka – vstopnega in izstopnega. Visokotlačni ventil mora imeti tudi dodatni varnostni ventil. Pnevmatski preklopnik vrši preklop iz prazne na polno stran. V preklopnik je nameščeno posebno stikalo, ki daje elektroniki signal katera stran je v obratovanju (leva ali desna). Dva nizkotlačna reducirna ventila vršita reduciranje tlaka I. stopnje na delovni tlak 10 bar. Opremljena mora biti tudi z piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje delovnega tlaka. Na izhodu iz postaje mora biti montiran zaporni ventil. | kos | 1 | 0 | 0
Sklop mora biti dobavljen s komunikacijskim protokolom TCP/IP
Urejene in predane morajo biti tabele naslednjih signalov, predvidenih za priklop na CNS:
- stanje tlačnega stikala 4..20mA v glavni razdelilni omarici
- skupna napaka
- stanje delovnega tlaka
- stanje skupnega pretoka
- prikaz stanja pritiska
- stanje alarma
- stanje varnostnega ventila
- rezervni signali
4 | Postaja tekoče faze (rezervoar s tekočim kisikom) in je primaren vir napajanja (sekundaren vir je v tem primeru preklopna postaja). Reducirna postaja tekoče faze je opremljena z piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje vhodnega tlaka. Opremljena je tudi z delovnim reducirnim ventilom in varnostnim ventilom. Na izhodu iz postaje mora biti montiran zaporni ventil. | kos | 1 | 0 | 0
Sklop mora biti dobavljen s komunikacijskim protokolom TCP/IP
Urejene in predane morajo biti tabele naslednjih signalov, predvidenih za priklop na CNS:
- stanje tlačnega stikala 4..20mA v glavni razdelilni omarici
- skupna napaka
- stanje delovnega tlaka
- stanje skupnega pretoka
- prikaz stanja pritiska
- stanje alarma
- stanje varnostnega ventila
- rezervni signali
5 | Postaja za rezervno napajanje (posamezne jeklenke). Reducirna priprava za rezervno napajanje sestoji iz: Visokotlačnega reducirnega ventila, ki vrši reduciranje visokega tlaka (Kisik max 300bar) na 15-20 bar. Visokotlačni reducirni ventili je opremljen z piezokristalnimi tlačnimi pretvorniki za merjenje tlaka – vstopnega in izstopnega. Visokotlačni ventil mora imeti tudi dodatni varnostni ventil. Reduciranje na delovni tlak vrši delovni reducirni ventil. Reducirna omarica za pomožno napajanje mora imeti varnostni ventil, ki celotno kapaciteto postaje v primeru napak na reducirnih ventilih izpusti v okolico. Na izhodu iz postaje mora biti montiran zaporni ventil. | kos | 1 | 0 | 0
Sklop mora biti dobavljen s komunikacijskim protokolom TCP/IP
Urejene in predane morajo biti tabele naslednjih signalov, predvidenih za priklop na CNS:
- stanje tlačnega stikala 4..20mA v glavni razdelilni omarici
- skupna napaka
- stanje delovnega tlaka
- stanje skupnega pretoka
- prikaz stanja pritiska
- stanje alarma
- stanje varnostnega ventila
- rezervni signali
6 | Visokotlačna veja za napajanje preklopne postaje, ki sestoji iz: | kos | 2 | 0 | 0
- visokotlačne zbirne cevi dolžine 1,5 m
- 1x nepovratni ventil za priključitev snopa 12 jeklenk
- visokotlačnega zapornega ventila s sinter filtrom
- 1x visokotlačna vijačna bakrena cev
- pritrdilna konzola in montažni material
7 | Visokotlačna veja za napajanje preklopne postaje, ki sestoji iz: | kos | 1 | 0 | 0
- visokotlačne zbirne cevi dolžine 1,5 m
- 4x enojni nepovratni ventil za priključitev jeklenk
- visokotlačnega zapornega ventila s sinter filtrom
- 4x visokotlačna vijačna bakrena cev
- pritrdilna konzola in montažni material
8 | Tlačno tipalo 0-16 bar | kos | 1 | 0 | 0
9 | Protipovratni ventil za medicinske pline s tesnilnim materialom, DN20 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Tipalo pretoka | kos | 1 | 0 | 0
2.1.3.2. | DEL POSTAJE ZA KISIK, KI GA DOBAVI POGODBENI DOBAVITELJ MEDICINSKIH PLINOV IN JE V NJEGOVI LASTI
11 | Jeklenke za kisik vsebine V = 50 lit, opremeljene z zapornim ventilom in nastavkom za priključitev na zbirnik (4 kpl) | kpl | 0 | 0 | 0
12 | Snop 12 jeklenk za kisik vsebine V = 50 lit, opremljen z zapornim ventilom in nastavkom za priključitev na zbirnik (2 kpl) | kpl | 0 | 0 | 0
13 | Postaja tekočega kisika (nova lokacija), ki mora vključevati minimalno (1 kpl): | kpl | 0 | 0 | 0
- Rezervoar za tekoči kisik volumna 5500 l in 14,7 bar
- Zračni uplinjavalnik kapacitete 10 Nm3/h; p=30 bar
- Cevne armature (visokotlačni ventili in filtri) in cevne povezave
2.1.2. | POSTAJA ZA KISIK | SKUPAJ |  |  | 0
2.1.3. | POSTAJA ZA KOMPRIMIRAN ZRAK
14 | Kompresorski agregat za proizvodnjo medicinskega komprimiranega zraka, z možnostjo priključitve na CNS, z naslednjimi podatki: | kos | 3 | 0 | 0
- kapaciteta je 1,9 l/s
- max. delovni pritisk 10 bar
- instalirana moč motorja 1,5 kW / 400 V, 50 Hz
- frekvenčno reguliran motor (območje delovanja vsaj 60%)
- certifikat o doseganju razreda 0 glede vsebnosti olja po standardu ISO 8573-1
- hrup kompresorja ne sme presegati 55 dB (ISO 2150:2004 in ISO 9614-2)
- mere: 760 x 690 x 840 mm
- teža: 120 kg
Sklop mora biti dobavljen s komunikacijskim protokolom TCP/IP
Urejene in predane morajo biti tabele naslednjih signalov, predvidenih za priklop na CNS:
- zunanja temperatura
- temperatura strojnice
- vlaga strojnice
- signal izlitja vode
- delovni tlak kompresorja
- pretok komprimiranega zraka
- stanje tlačnih stikal
- stanje olja za mazanje kompresorja
- stanje zračnega hlajenja kompresorja
- stanje tlaka v rezervoarju kompresorja
- stanje količine komprimiranega zraka v rezervoarju kompresorja
- stanje zaščite pred prekomernim vklapljanjem kompresorja
- stanje sušenja in rosišča komprimiranega zraka
- stanje filtracije kompresorja
- stanje distribucije komprimiranega zraka
- stanje na stikalnem bloku
- rezervni signali
15 | Medeninasti zaporni krogljčni ventil za komprimiran zrak, z možnostjo priklopa gibljive cevi, s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 3 | 0 | 0
DN 20
16 | Gibljiva priključna cev, armirana, za komprimiran zrak, kompletno z navojnimi nastavki: | kpl | 2 | 0 | 0
DN 20 dolžine cca. 1,5 m
17 | Rezervoar za komprimiran zrak, znotraj in zunaj galvaniziran, zunaj pobarvan z barvo po RAL5012 (modra), z merilcem tlaka, kontrolno prirobnico, odgovarjajočim varnostnim ventilom in certifikatom, za delovni tlak 16bar, z navojnimi priključki DN 25, velikosti 250 lit | kos | 2 | 0 | 0
18 | Sušilno filterni sistem za dihalni zrak, ki mora zagotavljati kvaliteto zraka v skladu s SIST EN ISO 7396-1:2007 in Euroean Pharmacopoeia. Sistem sestoji iz: | kos | 2 | 0 | 0
- predfilter za odstranitev kapljevin vode, prašnih delcev, ostalih trdih delcev večjega premera, ostankov korozije cevovodov in oljnih kapljevin večjih od premera 1 µm. Filter je opremljen z odvajalcem kondenza ECO DARIN z elektronskim nadzorom padca tlaka in potencialnima kontaktoma za signalizacijo motenj
- mikrofilter za odstranjevanje trdih delcev in aerosolv večjih od 0.01 µm. Filter je opremljen z odvajalcem kondenza ECO DARIN in z elektronskim diferenčnim manometrom in potencialnima kontaktoma za signalizacijo motenj
- adsorbcijski sušilnik, opremljen z krmilnikom ECO CONTROL II, ki prilagaja količino izpiralnega stisnjenega zraka dejanski obremenitvi. Le ta izloči vodne hlape in adsorbira ogljikov dioksid, stisnjen zrak osuši do točke rosišča -40°C
- aktivno ogljeni absorber in katalizator absorbira hlape ogljikovodikovih spojin in morebitnih kislin ter s pomočjo katalize pretvori ogljikov monoksid v ogljikov dioksid, ki ga nato adsorbira
- protiprašni filter služi za prestrezanje morebitnega prahu oglja ter je opremljen z elektronskim diferenčnim manometrom z potencialnim kontaktom za signalizacijo motenj
Tehnični podatki:
- pretok zraka: min. 2,8 m3/min
- obratovalni pritisk: 10 bar
- max dovoljen pritisk: 16 bar
- priključna moč: 50 W / 230 V, 50Hz
- konstantna točka rosišča: -40°C
- preostanek olja v zraku: tehnično brezoljni zrak
- CO, CO2, NO2, SO2: v skladu z zahtevami v zdravstvu
- mere: 1430 x 2000 x 800 mm
- teža: 416 kg
19 | Elektronski nivojsko krmiljeni odvajalec kondenzata | kos | 2 | 0 | 0
20 | Tlačno stikalo, 0-10V, 0-16 bar | kos | 1 | 0 | 0
21 | Mikroprocesorski krmilnik za nadzor komprimiranega zraka na osnovi industrijskega PC z integriranim spletnim strežnikom za vizualizacijo na osebnem računalniku. S pasovno regulacijo tlaka zagotavlja optimalno krmiljenje kompresorjev v odvisnosti od porabe komprimiranega zraka. | kos | 1 | 0 | 0
Izhodni signali
- 5x relejni izhodi
- 1x analogni izhod 0-20 mA (za omrežni tlak)'
Vhodni signali (npr. za elemente za pripravo komprimiranega zraka
-64x digitalni, preko Profibus pretvornika (opcija)
- 3x digitalni 24 V DC za zunanje dajalce
- 1x digitalni 24 V DC (za daljinski VKLOP/IZKLOP)
Merilni pretvornik tlaka
- merilno območje 0 do 16 bar
- nihanje (nastavitev mejnih točk) < 0,5 %
Komunikacija (maks. dolžina vodnikov)
- RS 232 za direkten priklop na PC (vizualizacija)/15 m
- Profibus DP-master (za kompresorje, Profibus pretvornik)/1000 m
Funkcije:
- krmiljenje kompresorske postaje V odvisnosti od trenutne porabe
- konstantni omrežni tlak z minimalno vklopno diferenco + 0,1 bar
- izvedba z internetnim strežnikom omogoča vizualizacijo aktualnega statusa kompresorske postaje
- grafični zaslon 240 x 128 točkovnih slik in LED prikazovalniki glavnih funkcij
- nastavitev kompresorjev po velikosti na osnovne, srednje in konične
- enakomerna medsebojna menjava vklopa posameznih kompresorjev
- individualna nastavitev 32 delovnih izmen na teden
- število obratovalnih ur posameznega kompresorja
- avtomatska signalizcija vzdrževanja
- časovni zamik vklop kompresorjev pri ponovnem zagonu kompresorske postaje
- obsežen varnostni koncept, kompresorji na voljo tudi za samostojno obratovanje
- komuniciranje v slovenskem jeziku
- 4 Cursor-tipkala in 6 večnamenskih funkcijskih tipkal
- izvedba s Profibus DP-Master priklopom
- kovinsko ohišje, IP 54
- grafični prikaz stanja omrežnega tlaka, pretoka komprimiranega zraka, prosti tek / obremenitev kompresorjev, izkoristek in poraba energije v določenem časovnem obdobju
22 | Elektromagnetni ventil, 230V
| DN20 | kos | 8 | 0 | 0
23 | Manometer, 0 - 16 bar | kos | 2 | 0 | 0
24 | Reducirna postaja I. Stopnje po SIST EN ISO 73961 za komprimiran zrak sestoječa iz: | kos | 1 | 0 | 0
Reducirna postaja je namenjena nastavitvi konst. tlaka za komprimirani
zrak na izstopu iz kompresorske postaje - 10 bar.
Sestavljena je iz: Kovinske omarice z vrati in ključavnico; dveh
delovnih reducirnih ventilov z manometrom, ki pretvorita vstopni tlak iz
kompr.postaje na delovni tlak 10 bar; dveh varnostnih ventilov, ki
v primeru neustreznega delovnega tlaka iz inštalacije izpusti odvečni
tlak; delovni tlačni pretvornik 420 mA; vhodni tlačni pretvornik 420 mA;
možnost 3 delovnih izhodov, ki imajo vsak svoj zaporni ventil,
ter možnost montaže tlačnega pretvornika 420 mA.
Vsak delovni reducirni ventil mora imeti po dva zaporna ventila in možnost izvzema iz omarice med obratovanjem.
Imeti mora možnost vgradnje sonde za merjenje pretokov
Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena signalizacija s
tipkami na dotik. Omarica mora biti s sprednje strani gladkih ravnih
oblik, kar omogoča lažje čiščenje omarice. Signalizacija omogoča
spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa
vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali
ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih
parametrov mora biti vizualno z utripajočimi ledicami ter zvočno z
zvočnim alarmom. Ob vsaki napaki se mora na zaslonu tekstovno v
slovenskem jeziku izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se
dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK). Vse
spremembe nastavitev morajo biti zaščitene z PIN kodo. Vsi zapisi
na LCD zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku. Vsi priključni
kabli morajo biti v zaprtem ohišju, ki je vzdrževalcem lahko
dostopno.
Signalizacija mora alarmirati naslednja stanja, ki se morajo preko
ustrezne zaščite dati spreminjati na sami signalizaciji :
∙ Previsok/prenizek vhodni tlak
∙ Previsok/prenizek izhodni tlak (možnost 3 izhodov)
∙ Previsok pretok (primer velikega puščanja inštalacije) vsakega medija
∙ Previsoka temperatura okolice
∙ Prenizka temperatura okolice
∙ Napaka tlačnih ter pretočnih pretvornikov
Signalizacija mora omogoča vpogled v naslednje parametre:
∙ Prikaz tlakov
∙ Prikaza pretoka
∙ Spreminjanja parametrov usposobljenim osebam preko zaščite
∙ Test ispravnosti signalizacije
∙ Temperaturo, Datum in čas
∙ Časovni prikaz vseh dogodkov/alarmov v meniju LOGBOOK
(zaprt/odprt ventil, previsok/prenizek tlak, priklop elektrike, CAN
error, stanje tlačnih pretvornikov). Lokalno mora biti shranjenih vsaj
500 zadnjih dogodkov.
∙ Dnevno in mesečno spremljanje tlaka ter pretoka v sistemu s
prikazom grafa
∙ Povprečni tlak ter poraba v določenem obdobju
∙ Porabo plina v časovnem obdobju
∙ Stanje izhodnih zapornih ventilov (odprt/zaprt)
Priključna napetost: 100-240V, 50-60Hz.
Signalizacija mora omogočati medsebojno povezavo po sistemu CANBUS.
Prav tako mora omogočati povezavo na
centralni nadzorni sistem preko OPC serverja.
Signalizacija mora omogočati tudi povezavo preko brezpotencialnih
kontaktov (previsok/prenizek tlak ločeni kontakti) na eksterno
signalizacijo.
25 | Pritrdilni in obešalni material, za obešanje cevi in ostalih elementov | kg | 30 | 0 | 0
26 | Označevanje cevovodov s tablicami po EN 737 | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.3. | POSTAJA ZA KOMPRIMIRAN ZRAK | SKUPAJ |  |  | 0
2.1.4. | VAKUUMSKA POSTAJA
27 | Kompaktna vakuumska naprava | kos | 1 | 0 | 0
Kompaktna vakuumska naprava za dopolnilno namestitev ali za oskrbo manjših bolnišnic ali nekaterih oddelkov za intenzivno nego. Kompaktna naprava, sestavljena iz 3 vakuumskih črpalk z direktnim pogonom, oljno mazanih in zračno hlajenih rotacijskih krilnih črpalk ter nadzorne plošče Medical Vacuum Control SE (MVC SE) (vključno z zaščito motorja), nameščene na vakuumski rezervoar z merilnikom, odtokom kondenzata in obvodom. Rezervoar je pocinkan znotraj in zunaj.
Črpalke:
Vakuumske črpalke z neposrednim pogonom, mazane z oljem, zračno hlajene, delujejo tiho in brez tresljajev. Črpalke so zasnovane za vakuum do 90 %. Ob zaustavitvi se črpalke samodejno odzračujejo. Notranji nepovratni ventil ščiti vakuumski sistem. Ločevalnik oljne megle preprečuje onesnaževanje okolja in izgubo olja.
Vakuumske črpalke Dräger so v celoti skladne s standardi EN ISO 12100, 13857, 2151 in EN 1012, 60204-1.
Nadzorna plošča:
Medical Vacuum Control SE (MVC SE) je nadzorna plošča s programabilnim krmiljenjem, ki je optimizirana za upravljanje medicinskih vakuumskih naprav.
Panel je zaščiten z ohišjem iz jeklene pločevine IP55, prašno lakirano, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja pred vodo, umazanijo in nepooblaščenim dostopom.
Za pogon in napajanje vsake posamezne črpalke je na voljo celotna linija z napravami za krmiljenje in delovanje ter zaščitnim stikalom motorja. Tako vsaka črpalka deluje popolnoma neodvisno, kot zahteva ISO 7396-1.
Programabilna regulacija meri delovni tlak preko tlačnega senzorja in glede na povpraševanje vklopi ali izklopi črpalke. Varovalke motorja ščitijo črpalke pred previsoko porabo toka, kratkim stikom ali blokado črpalke, ne da bi vplivale na druge črpalke.
Funkcija stikala za osnovno obremenitev elektronskega krmiljenja zagotavlja enakomerno izkoriščanje črpalk skozi čas.
MVC SE vsebuje številne nadzorne funkcije, ki varujejo delovanje sistema in skrbijo za prepoznavanje morebitnih motenj, zaradi česar je naprava še bolj zanesljiva.
PLC nadzoruje tlačna stikala. Če tlak v sistemu naraste na 0,44 bara (abs.), ne da bi tlačno stikalo preklopilo sistem v zasilni način, se prikaže sporočilo. Poleg tega PLC spremlja senzor tlaka. Če analogna vrednost pade na neverjetno vrednost (<4mA), se domneva okvaro tlačnega pretvornika in izda se sporočilo.
Delovne ure vsake črpalke se zabeležijo med vsako zahtevo za obremenitev. Za spremljanje konstantne zmogljivosti agregatov je možno s pomočjo nastavljive razlike obratovalnih ur na zaslonu izpisati ustrezno sporočilo. Delovne ure vseh črpalk je mogoče prilagoditi, če je treba v sistemu zamenjati črpalko.
PLC nadzoruje krmiljenje motorja za pravilen vklop in izklop. Če je zaznana napaka, bo to prikazano kot sporočilo.
Da bi zagotovili varno delovanje, PLC preveri, ali je vedno dovolj črpalk na "avtomatski", tako da je na voljo več kot 100 % izračunane potrebe po vakuumu.
Da bi preprečili preostalo tveganje okvare elektronskega krmiljenja, MVC SE vsebuje neodvisno merilno mehansko tlačno stikalo, ki samodejno zažene črpalke, ko je presežen minimalni tlak. Iz varnostnih razlogov je meritev tlaka redundantno opremljena z dvema tlačnima stikema.
Vsakič, ko se naprava zažene pod nazivnim delovnim tlakom, kot pri prvem zagonu ali med vzdrževanjem, elektronska krmilna enota samodejno preveri nivo stikala naprave za zasilno delovanje. Dodaten nadzor prekinitve kabla zagotavlja odkrivanje morebitnih okvar naprave za upravljanje v sili.
Delovanje naprave se izvaja preko navigacije po meniju na 5,7" zaslonu na dotik.
Za prenos alarmov na zunanje alarmne sisteme so na voljo brezpotencialni kontakti.
Tehnični podatki:
Brezplačno sesanje pri absolutnem 0,3 bara (70 % vakuum): 3x 197 l/min
Nazivna moč motorja: 3x 1,1 KW
Nivo hrupa črpalke po po EN ISO 2151: 64 dB(A)
Vhodna napetost: 400V / 230V-50Hz
Zaščitni razred nadzorne plošče: IP 55
Priključek sesalno/izpušno: G 2 /DN50
Dimenzije (ŠxVxG): 2220 x 2022 x 800 mm
Teža: 432 kg
Velikost rezervoarja: 500 l
28 | Izločevalec nečistoč | kos | 2 | 0 | 0
Za zaščito vakuumske naprave pred izločki in tekočinami, sestavljen
od:
– 1 prozorna, nezlomljiva plastična posoda za izločanje, 8 l
– 1 aluminijasta osnovna plošča, eloksirana, z gumijastim tesnilom in izpustnim ventilom
– 1 aluminijasta pokrivna plošča z ventilom za razbremenitev in izpiranje ter gumo
pečat
– 1 stenski nosilec iz jeklene pločevine
– 2 medeninasti krogelni ventil 32 mm N.B. z spajkanimi vijačnimi konektorji
za bakrene cevi 35 mm
29 | Dvojni bakterioliški filter | kos | 1 | 0 | 0
Za zaščito črpalk in rezervoarjev ter izpušnega zraka pred kontaminacijo.
2 zamenljiva visokokakovostna filtra za delce razreda H13 in ohišje iz aluminija, s hitro delujočo ključavnico. Vhod in izhod z enim 2/3 potni krogelni ventil, medenina, s spajkanim vijačnim priključkom za baker cevi 42x1,5. Zamenjava filtra je možna brez prekinitve delovanja dovod vakuuma.
Tehnični podatki
Stopnja penetracije po DIN EN
1822-1 testni aerosol 1 po DIN 24184 <0,04 %
Pretok zraka 90 m3/h
Teža 18,0 kg
30 | Gibljiva priključna cev, armirana, za vakuum zrak, kompletno z navojnimi nastavki: | kpl | 1 | 0 | 0
DN 50 dolžine cca. 0,5 m
2.1.4. | VAKUUMSKA POSTAJA | SKUPAJ |  |  | 0
2.1.5 | OMARICE (reducirne, kontrolne, odcepne)
31 | Reducirna postaja II. stopnje po SIST EN ISO 73961, namenjena nastavitvi konst. tlaka za komprimirani zrak na izstopu iz kompresorske strojnice (10 bar) na želeni tlak 5 bar sestoječa iz: | kos | 1 | 0 | 0
Kompletna postaja je montirana na osnovno ploščo, vsi elelemti so zavarovani z pokrovom, ali pa ohišjem, ki ga je možno zakleniti. Dva nizkotlačna reducirna ventila vršita reduciranje tlaka I. stopnje (max. 20bar) na delovni tlak 5 ali 8 bar. Reducirni ventili morajo imeti možnost servisa tako da pretok ni prekinjen. Vsaka reducirna postaja mora imeti varnostni ventil, ki kompletno kapaciteto postaje v primeru napak na reducirnih ventilih izpusti v okolico. Opremljena mora biti tudi z piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje vhodnega in delovnega tlaka. Na izhodu iz postaje mora biti montiran zaporni ventil. Možni so max. 3 izhodi – elektronika mora omogočiti ločeno merjenje vseh treh izhodov.
Vse veličine, ki se merijo z piezoelektričnimi pretvorniki in se prikazujejo na elektroniki se merijo tudi z manometri, tako da je v primeru izpada električne energije možno videti vse veličine tudi na manometrih.
Na reducirni postaji je na kaljeno steklo ohišja elektronike z notranje strani vgrajena elektronika s tipkami na dotik, kar omogoča lažje čiščenje postaje. Elektronika omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak delovni tlak, napaka na reducirnem ventilu). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno utripajoče ledice ter zvočno z zvočnim alarmom (previsok/prenizek tlak, previsoka temperatura okolice, prevelik pretok). Ob vsaki napaki se mora na zaslonu izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK). Vse spremembe nastavitev morajo biti zaščitene z PIN kodo.
Signalizacija mora omogoča vpogled v naslednje parametre:
· Prikaz tlakov I. stopnje (vstopni tlak)
· Prikaz delovnega tlaka in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
· Prikaza pretoka in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
· Spreminjanja parametrov usposobljenim osebam zaščiteno s PIN kodo
· Test ispravnosti sistema
· Temperaturo, Datum in čas
· Časovni prikaz vseh dogodkov v meniju LOGBOOK (previsok tlak, prenizek tlak, priklop elektrike, CAN error,…)
Priključna napetost: 100-240V, 50-60Hz.
Signalizacija mora omogočati medsebojno povezavo po sistemu CANBUS.
Prav tako mora omogočati povezavo na centralni nadzorni sistem preko OPC serverja.
Elektronika mora omogočati tudi povezavo preko brezpotencialnih kontaktov.
Dimenzije omarice š x v x g = 500 x 790 x 150 mm
32 | Enako, le reducirna postaja namenjena nastavitvi konst. tlaka za kisik na vstopu instalacije v objekt (10 bar) na želeni tlak 5 bar | kos | 1 | 0 | 0
Za pretok do 100 Nm3/h-
33 | Kontrolno zaporna etažna omarica za tri medicinske pline (kisik, komprimiran zrak 5 bar, vakuum) izdelana v skladu s standardom EN ISO 73961. | kos | 5 | 0 | 0
Kontrolno zaporna omarica ima namen konstantnega vpogleda v stanje medicinskih plinov v cevnem sistemu, inštaliranem v določenem objektu. Omarice se namestijo za celoten oddelek in dodatno za OP dvorano in kirurško šivalnico, kar omogoča kontrolo stanja plinov v celotnem objektu, in možnost prekinitve oskrbe po posameznih delih objekta. Prav tako nudijo možnost rezervnega napajanja z medijem v primeru centralnega izpada oskrbe.
Omarica mora imeti možnost vgradnje v suhomontažno steno (Knauf). Izravnava z zidom v podometni izvedbi je mogoča do 20 mm.
Spodnji del omarice je izdelan iz nerjaveče pločevine. V podometno ohišje so montirani bloki z vsemi pripadajočimi elementi, ki jih zahteva standard SIST EN ISO 73961. Vsebuje prehodne odprtine za cevi in električne ter Canbus kable.
Omarica je prirejena za vgradnjo petih blokov in je dimenzije 500 x 415 x 95 mm. Zaporni blok je izdelan iz medenine in opremljen z merilnikom tlaka dimenzije 50 mm razreda 1,6 ali merilnikom vakuuma enakih karakteristik in zapornim kroglastim ventilom atestiranim za medicinske pline po DVGW
in ventilom za napajanje v sili (NIST), zapornim kovancem, ki omogoča izvedbo tlačnega preizkusa po navodilih skladno z normativom SIST EN ISO 73961 in piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka/vakuuma izhodne jakosti od 420 mA.
Omogočati mora tudi vgradnjo merilnikov pretoka za vsak plin v omarici. Priključne bakrene cevi so dimenzije 22 x 1 mm. Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami posebne izvedbe, katera omogoča odvijanje samo s posebnim orodjem.
Zgornji del omarice ima dimenzije 545x455mm za 5 plinov. Na ta del so preko torzijskih pantov pritrjena vrata ki imajo naslednje dimenzije: 490x400mm za 5 plinov. Vrata so izdelana iz kovinskega okvirja in kaljenega stekla, varnostne klučavnice z možnostjo odprtja v sili, ključavnico in ključem. Ključavnica mora imeti REED senzor, kateri v povezavi s signalizacijo zabeleži datum in čas zasilnega odpiranja kontrolno zaporne omarice. Barva opleska je RAL 9002 mat.
Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena signalizacija s tipkami na dotik. Omarica mora biti s sprednje strani gladkih ravnih oblik, kar omogoča lažje čiščenje omarice. Signalizacija omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno z utripajočimi ledicami ter zvočno z zvočnim alarmom. Ob vsaki napaki se mora na zaslonu tekstovno v slovenskem jeziku izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK). Vse spremembe nastavitev morajo biti zaščitene z PIN kodo. Vsi zapisi na LCD zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku. Vsi priključni kabli morajo biti v zaprtem ohišju, ki je vzdrževalcem lahko dostopno.
Signalizacija mora omogoča vpogled v naslednje parametre:
∙ Prikaz tlakov in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
∙ Prikaza pretoka in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
∙ Spreminjanja parametrov usposobljenim osebam zaščiteno s PIN kodo
∙ Test ispravnosti signalizacije
∙ Temperaturo, Datum in čas
∙ Časovni prikaz vseh dogodkov/alarmov v meniju LOGBOOK (zaprt/odprt ventil, previsok tlak, prenizek tlak, priklop elektrike, CAN error, zasilno odpiranje omarice, stanje tlačnih pretvornikov).
∙ Dnevno in mesečno spremljanje tlaka ter pretoka v sistemu s prikazom grafa
∙ Stanje zapornih ventilov (odprt/zaprt)
Priključna napetost: 100 - 240V, 5060Hz.
Signalizacija mora omogočati medsebojno povezavo več omaric po sistemu CANBUS. Prav tako mora omogočati povezavo na centralni nadzororni sistem preko OPC serverja
Elektronika mora omogočati tudi povezavo na centralni nadzorni sistem preko brezpotencialnih kontaktov za vsak plin (previsok/prenizek tlak ločeni kontakti). Prav tako mora biti omogočena povezava na eksterno signalizacijo (kopijo signalizacije etažne omarice), ki se priključi preko CAN/BUS na etažno omarico.
34 | Eksterna signalizacija (kopijo signalizacije etažne omarice) za povezavo na kontrolno zaporno omarico za medicinske pline in vakuum preko CAN/BUS. Na eksterni signalizaciji morajo biti vidne vse podrobnosti glede stanja plina od vrednosti tlakov do grafov (enako kot na etažni omarici). Eksterna signalizacija naj ima ločeno električno napajanje. | kos | 5 | 0 | 0
35 | Stenska nadometna omarica za izvedbo odcepa iz krožnega voda. Omarica je iz jeklene pločevine barvane z modro barvo, z vrati s ključavnico, z luknjami za cevi, vključno pritrdilni material. Velikost omarice 800x500x120 mm. Za komprimiran zrak, kisik, dušikov oksidul. | kos | 1 | 0 | 0
2.1.5. | OMARICE (reducirne, kontrolne, odcepne) | SKUPAJ |  |  | 0
2.1.6. | CEVOVODI IN ARMATURE
36 | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)
| f 8 x 1 mm | m | 965 | 0 | 0
| f 12 x 1 mm | m | 1075 | 0 | 0
| f 15 x 1 mm | m | 345 | 0 | 0
| f 22 x 1 mm | m | 130 | 0 | 0
| f 28 x 1,5 mm | m | 210 | 0 | 0
| f 35 x 1,5 mm | m | 15 | 0 | 0
| f 42 x 1,5 mm | m | 40 | 0 | 0
| f 54 x 2,0 mm | m | 15 | 0 | 0
37 | Medeninasti zaporni ventil za komprimiran zrak, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| DN 25 | kpl | 6 | 0 | 0
| DN 20 | kpl | 5 | 0 | 0
| DN 15 | kpl | 2 | 0 | 0
| DN 12 | kpl | 2 | 0 | 0
| DN 8 | kpl | 53 | 0 | 0
38 | Medeninasti zaporni ventil za kisik, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| DN 25 | kpl | 5 | 0 | 0
| DN 20 | kpl | 3 | 0 | 0
| DN 15 | kpl | 2 | 0 | 0
| DN 12 | kpl | 17 | 0 | 0
| DN 8 | kpl | 39 | 0 | 0
39 | Medeninasti zaporni krogljčni ventil, kompletno z nastavkom za lotanje, za vakuum, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 40 | kpl | 1 | 0 | 0
| DN 32 | kpl | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kpl | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kpl | 1 | 0 | 0
| DN 12 | kpl | 53 | 0 | 0
40 | Sklopka za odsesovanje norkoznih plinov, kot stenska doza | kos | 3 | 0 | 0
41 | Navezava cevnih razvodov medicinskih plinov (3 plini) na tovarniško izvedene bolnišnične kanale | kpl | 53 | 0 | 0
42 | PVC kanalizacijske cevi (zaščitne cevi) za izvedbo kinete od postaje kisika do instalacijske betonske kinete. Vključno fazonski kosi in tesnilni material. Dimenzija cevi fi 100 mm | m | 8 | 0 | 0
43 | Tesnenje prebojev na prehodo zaščitne cevi skozi steno kinete | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.6. | CEVOVODI IN ARMATURE | SKUPAJ |  |  | 0
2.1. | MEDICINSKI PLINI | SKUPAJ |  |  | 0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## OGREVANJE
OBR - 2/11 - POPRAVEK
Z.š. | Opis | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) | KOL | EM | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
2.2. | OGREVANJE
REKAPITULACIJA
2.2.1. | DEMONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
2.2.2. | TOPLOTNA POSTAJA - SERVISNI OBJEKT |  |  |  |  | 0
2.2.3. | TOPLOTNA POSTAJA - KLET NBO |  |  |  |  | 0
2.2.4. | CEVNI RAZVODI ZA TOPLOTNE POSTAJE |  |  |  |  | 0
2.2.5. | OPREMA IN CEVNI RAZVODI ZA OGREVANJE IN HLAJENJE OBJEKTA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  |  | 0
Poleg opisa in seznama količin, morajo biti sestavni del posamezne postavke in s tem ponudbe del in cene, tudi vse zahteve in določila, ki so navedene v razdelku (zavihku) splošnih določil!
2.2.1. | DEMONTAŽNA DELA
1 | Demontaža naprav, opreme in instalacij, vključno odvoz na deponijo:
| - cevi toplovoda DN 100 vodenega v kineti od servisnega objekta do bolnišničnega objekta |  | m | 200 | 0 | 0
| - jeklenih in litoželeznih radiatorjev |  | kos | 150 | 0 | 0
| - cevnih razvodov radiatorskega ogrevanja iz jeklenih cevi |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.2.1. | DEMONTAŽNA DELA |  | SKUPAJ |  |  | 0
2.2.2. | TOPLOTNA POSTAJA - SERVISNI OBJEKT
| Geosonde polje |  |  |  |  | 0
2 | Izdelava hidrogeološkega in rudarskega projekta za vrtanje vrtin v 2 izvodih ter pridobivanje soglasij, mnenj in dovoljenj |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Organizacija in selitev rudarske opreme (vrtalna garnitura, kompresor, vrtalno drogovje, obložne cevi, agregat, bivalni kontejner, itd.) na lokacijo in nazaj. |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Priprava delovišča: postavitev vrtalne garniture, kompresorja, postavitev opreme, pospravljanje opreme po končanem vrtanju, priprava opreme za transport z delovišča. Premik iz vrtine na vrtino. |  | ur | 76 | 0 | 0
Geosonde polje A
5 | Globinsko vrtanje vrtine s sistemom dvojne rotacije fi 152/127 oz. po metodi obloženega vrtanja do predvidene globine vrtanja. Po potrebi vključen odvzem vzorcev na 3-5 m iz 10% vrtin. Globina in število vrtin mora zagotoviti delovanje toplotne črpalke izhodne moči do 100 kW. (predvidoma 16 vrtin globine 125 m) |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja geosonde - cevi dimenzije 4x (32x3,0 mm, SDR 11, PE 100 RC) v izdelano vrtino. Preizkušanje vgrajene sonde na pretok in tlak. Dobava injektirne cevi in uteži geosonde je vključena v postavko. Vgradijo se vse sonde, ki so potrebne za nemoteno delovanje toplotne črpalke. Cevi geosonde so izdelane skadno z EN-12201. (predvidoma 16 vrtin globine 125 m) |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Stabilizacija sonde s posebno injekcijsko mešanico preko injektirane naprave. Dobava in dostava injekcijske mase je vključena v postavko. Injektirajo se vse vgrajene sonde, ki so potrebne za nemoteno delovanje toplotne črpalke. Ustreza proizvod FISCHER GeoSolid 240HS ali HDG EXTRO HS skladno z VDI 4640, koeficient toplotne prevodnosti >= 2,0 W/mK |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba horizontalnih povezav vgrajenih geosond do zbirnega jaška brez gradbenih del, skupaj s polaganjem povezav. Povezave se izdelajo z elektrofuzijskim varjenjem in sicer preko Y spojnih kosov 40-32-32. V postavko so vključene el. fuzijske spojke za varjenje, povezovalne cevi PE 100, 40x4,6 mm, SDR 11, skladno z EN-12201. |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja razdelilno/zbiralnega jaška geotermalnega polja. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo jaška z zbiralnikom/razdelilnikom za število vej (geosond), ki so potrebne za povezavo vseh izdelanih sond na razdelilnik/zbiralnik. Za vsako vejo (geosondo) mora biti vgrajen merlilec pretoka in ventil. Na zbiralnik/razdelilnik se vgradi polnilna pica, manometer in odzračevalni lonček. Ustreza proizvod Z.I.S. |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izvedba horizontalnih povezav vgrajenih geosond od zbirnega jaška do notranje stene kotlovnice v dolžini 115 m brez gradbenih del, skupaj s polaganjem povezav. Povezave se izdelajo z elektrofuzijskim varjenjem cevi in spojnih kosov. V postavko so vključene el. fuzijske spojke za varjenje, povezovalne cevi PE 100, 90x8,2 mm, SDR 11 |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Gradbena dela: izkop povezovalnih jarkov do globine 1,20 m in potrebne širine z odmetom na rob jarka. Dobava prodnate frakcije 0-4 mm in vgradnja v deb. 0,20 m skupaj z razstiranjem in nabijanjem. Zasip položenih PEHD povezav s prodnato frakcijo 0-4 mm v debelini 0,2 m. Zasip jarkov z izkopanino ter odvoz viška materialov na stalno deponijo. |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Polnjenje sistema geotermalnih sond z glikol-koncentratom, mešanice 30% glycol/70% voda. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Geosonde polje B
13 | Globinsko vrtanje vrtine s sistemom dvojne rotacije fi 152/127 oz. po metodi obloženega vrtanja do predvidene globine vrtanja. Po potrebi vključen odvzem vzorcev na 3-5 m iz 10% vrtin. Globina in število vrtin mora zagotoviti delovanje toplotne črpalke izhodne moči do 100 kW. (predvidoma 16 vrtin globine 125 m) |  | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja geosonde - cevi dimenzije 4x (32x3,0 mm, SDR 11, PE 100 RC) v izdelano vrtino. Preizkušanje vgrajene sonde na pretok in tlak. Dobava injektirne cevi in uteži geosonde je vključena v postavko. Vgradijo se vse sonde, ki so potrebne za nemoteno delovanje toplotne črpalke. Cevi geosonde so izdelane skadno z EN-12201. (predvidoma 16 vrtin globine 125 m) |  | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Stabilizacija sonde s posebno injekcijsko mešanico preko injektirane naprave. Dobava in dostava injekcijske mase je vključena v postavko. Injektirajo se vse vgrajene sonde, ki so potrebne za nemoteno delovanje toplotne črpalke. Ustreza proizvod FISCHER GeoSolid 240HS ali HDG EXTRO HS skladno z VDI 4640, koeficient toplotne prevodnosti >= 2,0 W/mK |  | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Izvedba horizontalnih povezav vgrajenih geosond do zbirnega jaška brez gradbenih del, skupaj s polaganjem povezav. Povezave se izdelajo z elektrofuzijskim varjenjem in sicer preko Y spojnih kosov 40-32-32. V postavko so vključene el. fuzijske spojke za varjenje, povezovalne cevi PE 100, 40x4,6 mm, SDR 11, skladno z EN-12201. |  | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja razdelilno/zbiralnega jaška geotermalnega polja. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo jaška z zbiralnikom/razdelilnikom za število vej (geosond), ki so potrebne za povezavo vseh izdelanih sond na razdelilnik/zbiralnik. Za vsako vejo (geosondo) mora biti vgrajen merlilec pretoka in ventil. Na zbiralnik/razdelilnik se vgradi polnilna pica, manometer in odzračevalni lonček. Ustreza proizvod Z.I.S. |  | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Izvedba horizontalnih povezav vgrajenih geosond od zbirnega jaška do notranje stene kotlovnice v dolžini 45 m brez gradbenih del, skupaj s polaganjem povezav. Povezave se izdelajo z elektrofuzijskim varjenjem cevi in spojnih kosov. V postavko so vključene el. fuzijske spojke za varjenje, povezovalne cevi PE 100, 90x8,2 mm, SDR 11 |  | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Gradbena dela: izkop povezovalnih jarkov do globine 1,20 m in potrebne širine z odmetom na rob jarka. Dobava prodnate frakcije 0-4 mm in vgradnja v deb. 0,20 m skupaj z razstiranjem in nabijanjem. Zasip položenih PEHD povezav s prodnato frakcijo 0-4 mm v debelini 0,2 m. Zasip jarkov z izkopanino ter odvoz viška materialov na stalno deponijo. |  | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Polnjenje sistema geotermalnih sond z glikol-koncentratom, mešanice 30% glycol/70% voda. |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Energetska postaja - novi del |  |  |  |  | 0
21 | Toplotna črpalka voda/ voda - TČ |  | kos | 2 | 0 | 0
Dobava in montaža vodno hlajenega hladilnika/grelnika tekočin (toplotna črpalka), v kompaktni izvedbi, za ogrevanje/hlajenje vode z ekološkim hladilnim sredstvom R1234ze (GWP<10), visokotemperaturne izvedbe, za ogrevanje vode z izstopno temperaturo iz kondenzatorja vse do +75°C
Naprava, ter proizvajalec naprave, naj bosta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, EUROVENT, ISO14000, Ecodesign direktiva 2009/125/EC, direktive o tlačnih posodah 2014/68/EU, direktiva o strojih 2006/42/EC, direktiva o električni ustreznosti 2014/35/EU, direktiva o elektromagnetni ustreznosti 2014/30/EU, varnostne direktive EN 60204–1 / EN 60335-2-40, ipd.)
Oprema mora biti v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.), ter poskusno zagnana pri nominalnih pogojih. Naprava se dobavi z ustrezno tovarniško polnitvijo hladiva ter mazalnega olja.
Naprava naj bo primerna za notranjo postavitev, nosilno ogrodje pa naj bo narejeno iz kvalitetnega galvansko zaščitenega in dodatno epoksi barvanega jekla, z ustreznimi protivibracijskimi podstavki za preprečitev prenosa vibracij na podstavek oziroma nosilno konstrukcijo.
V ohišje naj sta vgrajena eden ali dva hladilna kroga naprave (odvisno od velikosti), pol-hermetični vijačni "screw" kompresorji, vodno hlajena ploščni ali cev-v-cevi (Shell & Tube) uparjalnik in kondenzator, naprava polnjena s hladilnim sredstvom R1234ze, ustreznim mazalnim oljem ter grelci le-tega, elektro-krmilna omara ter ostale mehanske, električne in krmilne komponente ki zagotavljajo zahtevano funkcionalnost ter varno in zanesljivo delovanje naprave kot celote.
Hladilni krog Vsak hladilni krog naprave naj vsebuje vsaj: • kompresor (enega ali več) • hladivo R1234ze • ploščni ali "cev v cevi" uparjalnik • "cev v cevi" kondenzator • elektronski ekspanzijski ventil • pokazno steklo z indikatorjem vlage • filtrni sušilnik hladiva • polnilne ventile • stikalo visokega tlaka • tipala visokega tlaka • tipala nizkega tlaka • tipalo tlaka olja • temperaturno tipalo vsesanega hladiva • izolirano sesalno cev
Kompresorji Kompresorji naj so pol-hermetične vijačne izvedbe, optimizirani za zvezno delovanje s hladivom R1234ze, z motorjem s termično in tokovno zaščito. Vsak kompresor mora biti opremljen z grelnikom olja, ki preprečuje redčenje olja s hladivom medtem ko naprava ne obratuje. Vsak kompresor naj bo na nosilni okvir naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilnimi elementi. Zavoljo lažjega morebitnega vzdrževanja naj bodo pred in za kompresorji standardno nameščeni zaporni ventili (na sesalni in tlačni strani).
Kompresorji naj bodo frekvenčno ali invertersko krmiljeni (variabilno)!
Uparjalnik Uparjalniki naprave naj bodo v izvedbi cev v cevi (oz. ti. "Shell & Tube"), kjer se voda pretaka v notranjih ceveh, hladilno sredstvo pa uparja v plašču izmenjevalnika. Uparjalnik naj bo dodatno toplotno in protikondenčno izoliran (min. 20mm) v izogib nepotrebnim izgubam pri delovanju v režimu hlajenja ter preprečevanju kondenzacije.
Kondenzatorji Kondenzatorji naprave naj bodo v izvedbi cev v cevi (oz. ti. "Shell & Tube"), kjer se voda pretaka v notranjih ceveh, hladilno sredstvo pa kondenzira v plašču izmenjevalnika. Kondenzator naj bo dodatno toplotno izoliran (min. 20mm) v izogib nepotrebnim izgubam pri delovanju v režimu ogrevanja.
Kondenzatorji naj bodo v izvedbi za delovanje z višjimi temperaturnimi razlikami (min. dT=20K)!
Elektro-krmilna omara Elektro-krmilna omara naj bo nameščena na napravi v ustreznem zaščitnem ohišju razreda vsaj IP54. Za dostop do vseh komponent omare naj so nameščena vrata ki omogočajo poln dostop do vseh komponent in so obenem zaščitena s ključavnico za preprečevanje nepooblaščenega dostopa. Vsi elementi elektro-krmilne omare naj so tudi pri odprtih vratih zaščiteni pred nenamernim fizičnim kontaktom oseb z elementi pod napetostjo.
Krmilnik Krmilnik naprave naj bo tovarniško montiran, namenjen samodejnemu upravljanju z napravo. Vgrajen zaslon prikazuje naj status naprave ter nastavljene parametre hladiva in hlajenega ter gretega medija. Krmilnik naj upravlja napravo z najbolj učinkovito kombinacijo krmiljenja kompresorjev, elektronskih ekspanzijskih ventilov in ostalih elemntov, ki skrbijo za učinkvito delovanje. Krmilnik z varnostnimi fukcijami naj omogoča zaščito kritičnih komponent naprave pred preobremenitvijo na podlagi v napravi vgrajenih varnostnih elementov (temperature motorjev, tlaki hladiva in mazalnega olja, tlačna stikala, pretočno stikalo).
Minimalne zahtevane funkcije krmilnika: - samodejni nadzor delovanja naprave v želeni obratovalni točki - prikaz zgodovine delovanja - master/slave delovanje v sistemu 2-4 naprav - signalizacija alarmov - kontrola izpada posamezne faze napajanja - delovanje naprave v zasilnem režimu v primeru npr. okvare 1 hladilnega kroga - delovanje pri visokih temperaturah na kondenzatorju, brez izpadov delovanja - delovanje pri visokih temperaturah vstopnega hladilnega medija npr. ob zagonu, brez izpadov delovanja - prikaz nastavljenih parametrov ter parametrov posameznega hladilnega kroga - izenačevanje ur delovanja vseh vgrajenih kompresorjev in ostalih komponent - vodenje eksternih obtočnih črpalk, stopenjsko ali zvezno (odvisno od vgrajenih opcij naprave), za doseganje natančne kontrole kondenzacije/uparjanja vsakega hladilnega kroga ter delovanje naprave tudi pri nizkih obremenitvah oz. temperaurah na izmenjevalnikih, ki so izven normalnega območja delovanja - samodejni ponovni zagon naprave v primeru izpada električnega omrežja - upravljanje mehkega zagona naprave - možnost vodenja nastavljene temperature preko eksternega kontakta - možnost vodenja naprave s frekvenčnimi obtočnimi črpalkami ter variabilnim pretokom vode na strani porabnikov - možnost dodatnih vmesnikov za integracijo naprave na centralni nadzorni sistem (Modbus, LonWorks, BACnet)
Dodatna oprema naprave, v kolikor ni vključena v standardno dobavo:
* Izvedba naprave za delovanje s temperaturo izstopne vode iz uparjalnika pod +4°C (do -5°C, ti. Brine verzija)
* Elektronski sistem za preverjanje zaporednosti in morebitni izpad faz na dovodu električne energije, ter kontrola vhodne napetosti (min/max)
* Izvedba kondenzatorja (št. prehodov) za delovanje z višjimi temperaturnimi razlikami na kondenzatorju (do dT=20K)
* Varnostno pretočno stikalo (varovalo pretoka) na kondenzatorju
* Antivibracijske gumi podloge
* Naprava v izvedbi za doseganje izstopne temperature vode iz kondenzatorja do +75°C
* Sistem (komplet senzorjev) za detekcijo morebitnega puščanja hladilnega sredstva iz naprave
* Vmesnik za povezavo naprave na CNS sistem objekta preko ModBus RS485 (RTU) povezave
Nominalni tehnični podatki naprave, skladni z EN14511-3:2013 (hlajenje) ter objavljeni skladno z delegirano uredbo EU 813/2013 (ogrevanje):
Ogrevalna moč: 105.6 kW
Povprečni letni izkoristek SCOP: min. 5
Povprečni letni izkoristek ηs,h: min. 190 %
Hladilna moč: 88.7 kW
Povprečni letni izkoristek SEER: min. 3.5
Povprečni letni izkoristek ηs,c: min. 130 %
Pretok hlajenega medija v uparjalniku: 4.23 l/s
Tlačni padec hlajenega medija skozi uparjalnik: maks. 10 kPa
Količina hlajenega medija v uparjalniku: 14 l
Pretok ogrevanega medija v kondenzatorju: 5.17 l/s
Tlačni padec ogrevanega medija skozi kondenzator: maks. 10 kPa
Količina ogrevanega medija v kondenzatorju: 20 l
Projektni podatki - ogrevanje:
Ogrevalna moč: 90.18 kW
Temperaturni režim na kondenzatorju: 50/60°C, glikol/voda 30/70%
Temperaturni režim na uparjalniku: 10/5°C, glikol/voda 30/70%
Projektni podatki - hlajenje:
Hladilna moč: 89.11 kW
Temperaturni režim na kondenzatorju: 30/35°C, glikol/voda 30/70%
Temperaturni režim na uparjalniku: 7/12°C, glikol/voda 30/70%
Projektni podatki - priprava STV:
Ogrevalna moč: 82.18 kW
Temperaturni režim na kondenzatorju: 65/75°C, glikol/voda 30/70%
Temperaturni režim na uparjalniku: 10/5°C, glikol/voda 30/70%
Ostali podatki naprave:
Regulacija moči: zvezno (25-100%)
Število hladilnih krogov v sistemu: 1
Tip hladilnega sredstva v napravi: R1234ze (GWP < 10)
Količina hladilnega sredstva v napravi: 18 kg
Zvočna moč naprave: 89 dB(A)
Zvočni tlak naprave (@ 1m): 79 dB(A)
Električni podatki:
Električno napajanje naprave: 3~, 400V/50Hz
Nominalen delovni tok: 39 A
Maksimalen delovni tok (MCA): 75 A
Maksimalen zagonski tok: 153 A
Fizični podatki:
Dimenzije naprave (DxGxV): 2.684 x 913 x 1.020 mm
Masa naprave (obratovalna) : 1.211 kg
Nazivna velikost cevnih priključkov uparjalnika: 2 1/2'' VICTAULIC
Nazivna velikost cevnih priključkov kondenzatorja: 2 1/2'' VICTAULIC
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN (Procool d.o.o.)
Tip: EWWH090J-SS
22 | Izvedba zbiranika/razdelinika (2 veji) primarnega vira toplotne črpalke in prikop na dovod iz geotermalnega polja (stena kotlovnice) iz el. varilnih kosov in cevi PE 100, 110x10,0 mm, SDR 11, skladno z EN-12201. Na zbiralniku/razdelilniku se izdela odzračevanje z avtomatskimi odzračevalnimi lončki, na najvišji točki. El. varilni kosi, PE cevi, odzračevalni lončki, termometri, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. |  | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Zaporne lopute s 3-točkovnim elektromotornim pogonom 230V na zbiralniku/razdelilniku primarnega vira toplotne črpalke dimenzije DN 65. Za vsako stopnjo toplotne črpalke (2) se dobavi in vgradi po en električni zaporni ventil. tesnilni in spojni material je v ceni postavke. |  | kos | 6 | 0 | 0
24 | Ventili za hidravlično uravnovešanje sistema na zbiralniku/razdelilniku primarnega vira toplotne črpalke dimenzije DN 65. Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en balansirni ventil 6/4". tesnilni in spojni material je v ceni postavke. Ustreza kot npr. prizvod STAF DN 65 |  | kos | 4 | 0 | 0
25 | Ekspanzijska posoda geotermalnega polja, vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Volumen ekspanzijske posode 800 lit
26 | Varnostni in polnilni set geotermalnega polja. V postavki vključen varnostni ventil 2,5 bar, manometer 0 do 6 bar in polnilna pipca 1/2", vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Obtočna črpalka geotermalnega polja CP1 (cirkulacijska črpalka primarja toplotne črpalke), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Min Q = 30,5 m3/h
Min H = 8 met
Ustreza proizvod WILO STRATOS MAXO 65/0,5-16 ali enakovredno
28 | Izvedba zbiranika/razdelinika (2 veji) sekundarja toplotne črpalke in prikop na cevno inštalacijo ogrevanja iz jeklenih šivnih cevi in kovanih kosov. Na zbiralniku/razdelilniku se izdela odzračevanje z avtomatskimi odzračevalnimi lončki, na najvišji točki, na skupnem dovodu in povratku se vgradi termomanometer. Jeklene cevi, kovani kosi, odzračevalni lončki, termometri, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. Telo zbiralnika/razdelilnika je iz jeklenih cevi DN 100, vhodi/izhodi za topotno črpalko (2) pa so dimenzije DN 65. |  | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Zaporne lopute s 3-točkovnim elektromotornim pogonom 230V na zbiralniku/razdelilniku sekundarja toplotne črpalke dimenzije DN 65. Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en zaporni ventil. Pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. |  | kos | 4 | 0 | 0
30 | Ventili za hidravlično uravnovešanje sistema na zbiralniku/razdelilniku primarnega vira toplotne črpalke dimenzije DN 65. Za vsako stopnjo toplotne črpalke (7) se dobavi in vgradi po en balansirni ventil 6/4". Pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. Ustreza kot npr. prizvod STAF DN 65 |  | kos | 4 | 0 | 0
31 | Ekspanzijska posoda sekundarkega dela, vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Volumen ekspanzijske posode 140 lit
32 | Varnostni in polnilni set sekundarja toplotne črpalke. V postavki vključen varnostni ventil 2,5 bar, manometer 0 do 6 bar in polnilna pipca 1/2", vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Obtočna črpalka sekundarja toplotne črpalke CP2 (cirkulacijska črpalka sekundarja), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Min Q = 37,2 m3/h
Min H = 8 met
Ustreza proizvod WILO STRATOS MAXO 65/1-16 ali enakovredno
34 | Obtočna črpalka za ogrevanje sanitarne vode iz toplotne črpalke CP3 (cirkulacijska črpalka STV), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Min Q = 8,2 m3/h
Min H = 8 met
Ustreza proizvod WILO STRATOS MAXO 32/0,5-16 ali enakovredno
35 | Izvedba prikopa toplotne črpalke na razdelica primarnega in sekundarnega dela ogrevanja iz jeklenih šivnih cevi in kovanih kosov. Jeklene cevi, kovani kosi, odzračevalni lončki, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. |  | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Vgradnja kalorimetrov (dobava s CNS) |  | kpl | 4 | 0 | 0
37 | Zalogovnik ogrevne vode in priklop na sistem ogrevanja kpl. Priključki ogrevne vode 4x DN 100. Z zalogovnikom, ventili, pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. Izolacija iz sintetičnega kavčuka debeline 32 mm. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Volumen zalogovnika: 1000 lit
38 | Pločati toplotni prenosnik pasivnega hlajenja komplet z pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Pretok primar: 21,4 m3/h
Temperatura primar: 13/18°C
Padec tlaka primar: 20 kPa
Medij primar: glikol 30% / voda 70%
Pretok sekundar: min. 21,4 m3/h
Temperatura sekundar: 20/15°C
Padec tlaka sekundar: 20 kPa
Medij sekundar: voda
39 | Pločati toplotni prenosnik (Kondenzator toplote) komplet z pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Pretok primar: 37,2 m3/h
Temperatura primar: 15/20°C
Padec tlaka primar: 20 kPa
Medij primar: glikol 30% / voda 70%
Pretok sekundar: min. 37,2 m3/h
Temperatura sekundar: 25/20°C
Padec tlaka sekundar: 20 kPa
Medij sekundar: voda
40 | Pločati toplotni prenosnik (Aktivno hlajenje) komplet z pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Pretok primar: 25,7 m3/h
Temperatura primar: 6/11°C
Padec tlaka primar: 25 kPa
Medij primar: glikol 30% / voda 70%
Pretok sekundar: min. 21,4 m3/h
Temperatura sekundar: 14/8°C
Padec tlaka sekundar: 20 kPa
Medij sekundar: voda
41 | Obtočna črpalka primarja toplotne črpalke CP4 (AKTIVNO HLAJENJE), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Min Q = 25,7 m3/h
Min H = 8 met
Ustreza proizvod WILO STRATOS MAXO 65/0,5-16 ali enakovredno
42 | Obtočna črpalka hladne vode CP5 (AKTIVNO HLAJENJE), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Min Q = 21,4 m3/h
Min H = 6 met
Ustreza proizvod WILO STRATOS MAXO 65/0,5-12 ali enakovredno
43 | Obtočna črpalka hladne vode CP6 (PASIVNO HLAJENJE), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Min Q = 21,4 m3/h
Min H = 6 met
Ustreza proizvod WILO STRATOS MAXO 65/0,5-12 ali enakovredno
44 | Prirobnična tropotna krogelna pipa VP20, VP21, VP22 z motornim pogonom 230V, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 3 | 0 | 0
kot npr. HFE 3-100/225 + AMB 182/230V 3t ali enakovredno
DN 100
45 | Tripotni regulacijski ventil s 3-točkovnim elektromotornim pogonom 230V - VP7 |  | kpl | 1 | 0 | 0
Danfoss VRG 3 40/25 + AMV 435
G= 8,2 m3/h
dp= 10 kPa
Kvs =25,0 m³/h
DN40 PN 16
46 | Nepovratna loputa s prirobničnimi priključki, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 6 | 0 | 0
DN 100 NP 6
47 | Nepovratna loputa z navojnimi priključki, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
DN 50 NP 6
48 | Prirobnična zaporna pipa, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom.
| DN 100 NP 6 |  | kos | 20 | 0 | 0
49 | Navojna zaporna pipa, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom.
| DN 50 NP 6 |  | kos | 2 | 0 | 0
50 | Poševno sedežni regulacijski ventil z možnostjo nastavitve
pretoka z regulatorjem
IMI STAF ali enakovredno
| DN 100 NP6 |  | kos | 6 | 0 | 0
51 | Lovilec nečistoče - navojni, PN 16
z magnetnim vložkom
| DN 50 |  | kos | 1 | 0 | 0
52 | Lovilec nečistoče - prirobnični, PN 16 |  | kos | 3 | 0 | 0
z magnetnim vložkom, vključno protiprorobnice, tesnilni in pritrdilni material
DN 100
277 | Omehčevalna naprava |  | kos | 1 | 0 | 0
Avtomatska volumetrična mehčalna naprava za pripravo vode za parni vlažilnik
Popolnoma avtomatska ionska mehčalna naprava z volumetričnim in časovnim krmiljenjem. Mehčalna naprava ima tlačno posodo iz
armiranega polietilena, solno posodo iz visoko odpornega polietilena (HDPE) in krmilnik iz ABS
Glavne prednosti:
Tlačna posoda iz armiranega polietilena
Solna posoda iz visoko odpornega polietilena - HDPE
Avtomatsko delovanje krmilnika
Preverjena kvaliteta in izvor komponent
Zagotovljena strokovna montaža in servis
Tehnični podatki:
Pretok vode(min/nor): 0,2 - 2,8 m3/h (max. 3,8 m3/h)
Količina ionske mase: 50 ltr
Volumen rezervoarja za solnico: 100 ltr
Kapaciteta: 174 °dHxm3
Poraba soli: 7,5 kg/reg
Delovni tlak: 1,5 - 6 bar
Maksimalna temperatura vode: 0 - 40°C
Priključki: 1" (DN25)
Dimenzije tlačne posode (V x Š x G): 1536 x 260 x 260 [mm]
Dimenzije rezervoarja za solnico (V x Š x G): 1085 x 370 x 370 [mm]
Sestavni deli naprave:
By- Pass ventil s funkcijo prilagajanja izhodne trdote vode
Avtomatska krmilna glava, iSOFT F68/B3
Rezervoar za solnico (HDPE): 100 ltr
Cev za povezavo krmilne glave in solnika
Solnik z varovalnimi elementi
Vključno:
- Dezinfekcijski modul za dezinfekcijo izmenjevalca med regeneracijo
- tabletirana sol v vreči 25 kg.
277 | Conski ventil z motornim pogonom on/off - CV |  | kos | 2 | 0 | 0
Danfoss AMZ 112
DN 15
277 | Hidravlična enota za dopolnjevanje vode - BA |  | kos | 2 | 0 | 0
Dopolnjevanje vode za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi;
fillsafe dopolnjevanje vode, odvisno od tlaka, za raztezne posode, npr. Statico
z vodnim števcem in zaščito proti povratnemu toku tip BA skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB
brez črpalke
regulacija BrainCube, za optimalno varno obratovanje, samo-optimizacija s spominsko funkcijo, numerični in grafični prikaz tlaka, električni priklop 230V/50Hz s sklopko za ločitev iz omrežja, podatkovni vmesnik RS 485, prosto programabilni digitalni izhodi
CE-overjeno skladno z evropskimi direktivami 89/336/EEC, 73/23/EEC
proizvod Pneumatex – IMI Pneumatex Pleno PI, PS 10 bar, PA 0.04 kW ali enakovredno
| Energetska postaja - predelava obstoječe kotlovnice |  |  |  |  | 0
56 | Hidravlična kretnica |  | kos | 1 | 0 | 0
Vmax= 12,0 m3/h
Dim.: 200×1460 mm, priključki DN80
s protiprirobnicami, tesnili in vijaki
kot npr.: Simon HK 2
57 | Obtočna črpalka kotlovskega ogrevanja Č.0K, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Min Q = 11,6 m3/h
Min H = 6 met
Ustreza proizvod WILO STRATOS MAXO 50/0,5-9 ali enakovredno
58 | Tripotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom - VT.0 |  | kos | 1 | 0 | 0
Danfoss tip VF3 -65/63-AMV 435, 230V
s protiprirobnicami, tesnili in vijaki
G= 16,8 m3/h
dp= 6 kPa
Kvs =63,0 m³/h
DN65 PN 16
59 | Prirobnična zaporna pipa, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom.
| DN 80 NP 6 |  | kos | 3 | 0 | 0
60 | Lovilec nečistoče - prirobnični, PN 16 |  | kos | 1 | 0 | 0
z magnetnim vložkom, vključno protiprorobnice, tesnilni in pritrdilni material
DN 80
61 | Nepovratna loputa s prirobničnimi priključki, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
DN 80 NP 6
62 | Obtočna črpalka na veji ogrevanja NBO Č.2, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 2 | 0 | 0
Min Q = 11,6 m3/h
Min H = 6 met
Ustreza proizvod WILO STRATOS MAXO 50/0,5-9 ali enakovredno
Vključno demontaža obstoječe črpalke in prilagoditev priključkov za novo črpalko.
63 | Termometer 0 – 120 oC |  | kos | 6 | 0 | 0
64 | Manometer Ø 100 mm, 0-6 bar |  | kos | 1 | 0 | 0
65 | Izvedba priključka DN 50 na obstoječ cevni razvod DN 50 za ogrevanje sanitarne tople vode. Vključno ves potrebni material. |  | kpl | 1 | 0 | 0
66 | Demontaža obstoječega tripotnega ventila na ogrevalni veji DN 100 za NBO in izvedba cevi brez priključnih mest. Vključno ves potrebni material. |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.2.2. | TOPLOTNA POSTAJA - SERVISNI OBJEKT |  | SKUPAJ |  |  | 0
2.2.3. | TOPLOTNA POSTAJA - KLET NBO
67 | Hranilnik toplote/hladu, pokončne izvedbe, z bombiranim dnom in vrhom, z naslednjimi karakteristikami: |  | kpl | 1 | 0 | 0
- koristna prostornina V= 1000 l
- premer: cca - fi 800 mm+ izolacija
- višina: cca - 1700 mm+ izolacija
- prirobnični priključek DN 125, 2kos
- priključka za praznjenje in odzračevanje, vključno zaporne pipe DN 20. PN 6, 2 kos
- parozaporna izolacija iz umetnega kavčuka debeline 50 mm
68 | Razdelilnik hladilne vode za dovod/povratek hladilne vode hladilnih vej objekta, izoliran s toplotno izolacijoiz sintetičnega kavčuka debeline 32 mm. Razdelilnik DN 100 s priključki: |  | kos | 2 | 0 | 0
- 1x DN 80
- 1x DN 32
- 1x DN 15 na spodnjem delu za izpustno pipo
- 1x DN 10 za manometer
- 1x DN 15 za tuljko termometra
69 | Razdelilnik ogrevalne vode za dovod/povratek ogrevalne vode ogrevalnih vej objekta, izoliran s toplotno izolacijoiz sintetičnega kavčuka debeline 32 mm. Razdelilnik DN 80 s priključki: |  | kos | 2 | 0 | 0
- 2x DN 50
- 1x DN 65
- 1x DN 15 na spodnjem delu za izpustno pipo
- 1x DN 10 za manometer
- 1x DN 15 za tuljko termometra
70 | Obtočna elektronsko regulirana črpalka |  | kpl | 1 | 0 | 0
z mokrotekočim EMC motorjem s permanentnimi magneti. Črpalke imajo možnost nastavljanja proporcionalnega ali konstnega tlaka in konstatnih vrtljajev preko spletnega vmesnika. Namenjene za oskrbo z vodo za ogrevanje v skladu z VDI 2035. PN tlak 6 bar z naslednjimi parametri:
- integrirani merilnik diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- razred učinkovitosti EEI manjši od 0,26
- temperatura medija -10°C do +110°C pri najvišji temperaturi okolice +40°C
Tehnični podatki - Č.2.1
Min Q = 5,3 m3/h
Min H = 5,5 met
Ustreza proizvod WILO STRATOS MAXO 40/0,5-8 ali enakovredno
71 | Obtočna črpalka kotlovskega ogrevanja Č.2.2., vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Min Q = 4,5 m3/h
Min H = 7,5 met
Ustreza proizvod WILO STRATOS MAXO 40/0,5-12 ali enakovredno
72 | Obtočna črpalka kotlovskega ogrevanja Č.H1, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Min Q = 17,2 m3/h
Min H = 9 met
Ustreza proizvod WILO STRATOS MAXO 65/0,5-16 ali enakovredno
73 | Obtočna črpalka kotlovskega ogrevanja Č.H2, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Min Q = 1,4 m3/h
Min H = 6 met
Ustreza proizvod WILO STRATOS MAXO 25/0,5-10 ali enakovredno
74 | Prirobnična zaporna pipa, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom.
| DN 100 NP 6 |  | kos | 4 | 0 | 0
| DN 80 NP 6 |  | kos | 3 | 0 | 0
75 | Lovilec nečistoče - prirobnični, PN 16
z magnetnim vložkom, vključno protiprorobnice, tesnilni in pritrdilni material
| DN 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
76 | Nepovratna loputa s prirobničnimi priključki, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom.
| DN 80 NP 6 |  | kpl | 1 | 0 | 0
77 | Navojna zaporna pipa, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom.
| DN 50 NP 6 |  | kos | 6 | 0 | 0
| DN 32 NP 6 |  | kos | 3 | 0 | 0
78 | Lovilec nečistoče - prirobnični, PN 16
z magnetnim vložkom, vključno protiprorobnice, tesnilni in pritrdilni material
| DN 50 NP 6 |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 NP 6 |  | kos | 1 | 0 | 0
79 | Nepovratna loputa s prirobničnimi priključki, vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom.
| DN 50 NP 6 |  | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 NP 6 |  | kos | 1 | 0 | 0
80 | Termometer 0 – 120 oC |  | kos | 16 | 0 | 0
81 | Manometer Ø 100 mm, 0-6 bar |  | kos | 8 | 0 | 0
82 | Poševno sedežni regulacijski ventil z možnostjo nastavitve pretoka z regulatorjem
navojni kot npr. tip: IMI Hydronic STAD
| STAD DN 25 |  | kos | 1 | 0 | 0
| STAD DN 50 |  | kos | 1 | 0 | 0
prirobnični kot npr. tip: IMI Hydronic STAF
| STAD DN 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
83 | Tlačno neodvisni ventil |  | kos | 1 | 0 | 0
za hidravlično uravnovešenje z regulacijskim ventilom za omejevanje pretoka
T=10÷120°C, PN16
kot npr. Siemens VPF43.50F35 z motornim pogonom SAX61P03 ali enakovredno
2.2.3. | TOPLOTNA POSTAJA - KLET NBO |  | SKUPAJ |  |  | 0
2.2.4. | CEVNI RAZVODI ZA TOPLOTNE POSTAJE
84 | Jeklena cev po EN 10220, vključno z loki in ostalimi fazonskimi kosi, pritrdilnim ter obešalnim materialom dvakratnim antikorozijskim premazom s temeljno barvo.
| DN 100 |  | m | 320 | 0 | 0
| DN 80 |  | m | 20 | 0 | 0
| DN 65 |  | m | 220 | 0 | 0
| DN 50 |  | m | 60 | 0 | 0
| DN 32 |  | m | 10 | 0 | 0
85 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi naslednjih dimenzij in debelin (Kaiflex EF, ali enakovredno), z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
(za izolacijo debeline več kot 35 mm se predvidi večslojno polaganje izolacije)
| za cev DN 100, debelina izolacije 32 mm - cevi v toplotni postaji |  | m | 120 | 0 | 0
| za cev DN 100, debelina izolacije 50 (25+25) mm - cevi hladne vode v kineti |  | m | 200 | 0 | 0
| za cev DN 80, debelina izolacije 32 mm |  | m | 20 | 0 | 0
| za cev DN 65, debelina izolacije 32 mm - cevi v toplotni postaji |  | m | 20 | 0 | 0
| za cev DN 65, debelina izolacije 64 (32+32) mm - cevi ogrevne vode v kineti |  | m | 200 | 0 | 0
| za cev DN 50, debelina izolacije 25 mm |  | m | 60 | 0 | 0
| za cev DN 32, debelina izolacije 19 mm |  | m | 10 | 0 | 0
86 | Alu pločevina za zaščito izoliranih cevnih razvodov v kineti. Vključno montaža in ves potrebni montažni material. |  | m2 | 180 | 0 | 0
87 | Toplotna izolacija zapornih elementov in regulacijskih ventilov, izdelava smernih puščic in napisov v ustrezni barvi za namestitev na odcepe in razdelilnik |  | kpl | 1 | 0 | 0
87 | Predizdelan podporni in obešalni material |  | kg | 800 | 0 | 0
kot npr. Hilti, vključno ves drobni material (vijaki, podložke, matice, vložki,...)
2.2.4. | CEVNI RAZVODI ZA TOPLOTNE POSTAJE |  | SKUPAJ |  |  | 0
2.2.5. | OPREMA IN CEVNI RAZVODI ZA OGREVANJE IN HLAJENJE OBJEKTA
89 | Sistemska cev iz ogljikovega jekla
za ogrevanje. Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS, ali enakovredno. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi
| d18 x 1,2 (DN 15) |  | m | 1050 | 0 | 0
| d22 x 1,5 (DN 20) |  | m | 140 | 0 | 0
| d28 x 1,5 (DN 25) |  | m | 155 | 0 | 0
| d35 x 1,5 (DN 32) |  | m | 75 | 0 | 0
| d42 x 1,5 (DN 40) |  | m | 120 | 0 | 0
| d54 x 2,0 (DN 50) |  | m | 170 | 0 | 0
90 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi za instalacije v tehničnem prostoru, naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
| Enako, le za cev d18, debelina izolacije 13 mm |  | m | 1050 | 0 | 0
| Enako, le za cev d22, debelina izolacije 13 mm |  | m | 140 | 0 | 0
| Enako, le za cev d28, debelina izolacije 19 mm |  | m | 155 | 0 | 0
| Enako, le za cev d35, debelina izolacije 19 mm |  | m | 75 | 0 | 0
| Enako, le za cev d42, debelina izolacije 25 mm |  | m | 120 | 0 | 0
| Enako, le za cev d54, debelina izolacije 25 mm |  | m | 170 | 0 | 0
91 | Predizolirana sistemska kompozitna cev v rolah (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. cevi po DIN 16892/93, (npr. MEPLA FLEX) v palicah, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom. Dbelina izoloacije 10 mm
| d16 x 2,25 |  | m | 2200 | 0 | 0
| d20 x 2,5 |  | m | 2 | 0 | 0
92 | Jeklena cev po EN 10220, vključno z loki in ostalimi fazonskimi kosi, pritrdilnim ter obešalnim materialom dvakratnim antikorozijskim premazom s temeljno barvo. Razvodi hlajenja za klimate.
| DN 80 |  | m | 100 | 0 | 0
| DN 65 |  | m | 50 | 0 | 0
93 | Sistemska kompozitna cev (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. UPONOR-UNI PIPE PLUS) v palicah ali rolah, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom. Razvodi hlajenja za konvektorje.
| d32 x 3,0 |  | m | 50 | 0 | 0
| d25 x 2,5 |  | m | 20 | 0 | 0
94 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi za instalacije v tehničnem prostoru, naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
| Enako, le za cev d25, debelina izolacije 13 mm |  | m | 20 | 0 | 0
| Enako, le za cev d32, debelina izolacije 19 mm |  | m | 50 | 0 | 0
| Enako, le za cev DN65, debelina izolacije 25 mm |  | m | 50 | 0 | 0
| Enako, le za cev DN80, debelina izolacije 25 mm |  | m | 100 | 0 | 0
95 | Predizdelan podporni in obešalni material, izdelan iz pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi vložki za preprečitev toplotnih mostov. |  | kg | 500 | 0 | 0
96 | Toplotna izolacija zapornih elementov in regulacijskih ventilov, izdelava smernih puščic in napisov v ustrezni barvi za namestitev na odcepe in razdelilnik |  | kpl | 1 | 0 | 0
97 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka STAP z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje STAD z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke za meritve pretoka, tlaka, temperature in moči. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih,
proizvod kot npr. TA – IMI International, tip STAD, eli enakovredno
| STAP + STAD DN 32 (10 – 40 kPa) |  | kos | 1 | 0 | 0
| STAP + STAD DN 25(10 – 60 kPa) |  | kos | 2 | 0 | 0
| STAP + STAD DN 20 (5 – 25 kPa) |  | kos | 19 | 0 | 0
| STAP + STAD DN 15 (5 – 25 kPa) |  | kos | 24 | 0 | 0
98 | Navojna zaporna pipa, vključno montažni material
| DN 25 NP 6 |  | kos | 2 | 0 | 0
99 | Avtomatski odzračevalnik za suh izpust izločenih plinov z navojnim priključkom NP 10 namenjen za toplo vodo do 110 °C, skupaj s tesnilnim materialom |  | kos | 60 | 0 | 0
kot npr. IMI tip ZUT 15
100 | Ploščati radiator
Ploščati radiator kot npr. V&N tip Higienik T6 s sredinskim spodnjim radiatorskim priključkom, opremljen z vgrajenim termostatsim ventilom za dvocevni sistem ogrevanja Danfoss RA-N, odzračno pipico, izpustnim čepom, okrasnimi okvirji, montažno šablono ter pritrdilnimi konzolami. Radiator je prebarvan z zaključno belo barvo
tip 10 - h/l
| 600/800 |  | kpl | 3 | 0 | 0
tip 20 - h/l
| 600/400 |  | kpl | 16 | 0 | 0
| 600/600 |  | kpl | 12 | 0 | 0
| 600/1000 |  | kpl | 15 | 0 | 0
| 600/1200 |  | kpl | 44 | 0 | 0
| 900/800 |  | kpl | 2 | 0 | 0
| 900/1000 |  | kpl | 7 | 0 | 0
| 900/1200 |  | kpl | 3 | 0 | 0
| 900/1400 |  | kpl | 2 | 0 | 0
tip 30 - h/l
| 600/1200 |  | kpl | 14 | 0 | 0
| 600/1400 |  | kpl | 5 | 0 | 0
| 900/1000 |  | kpl | 11 | 0 | 0
| 900/1200 |  | kpl | 3 | 0 | 0
| 900/1600 |  | kpl | 7 | 0 | 0
101 | Priključek za radiatorje z vgrajenim ventilom (H kos) z avtomatsko omejitvijo pretoka za dvocevni sistem gretja. H-kos ima integriran omejevalnik pretoka, ki prepreči prevelike pretoke. Želen pretok nastavimo neposredno na samem elementu z zasukom. Ventil regulira pretok neodvisno od tlačne razlike. |  | kos | 144 | 0 | 0
Omogočeno ločeno zapiranje dovoda in povratka. Vložek za regulacijo pretoka in zaporni vložek sta medsebojno zamenljiva zato je ventil primeren za vgradnjo na levi in desni strani radiatorja.
Nastavitev pretoka od 10 do 150 l/h, minimalna potrebna tlačna razlika 10 kPa (10-100 l/h) oz 15 kPa (100-150 l/h), maksimalna tlačna razlika 60 kPa
proizvod IMI HEIEMEIER, tip MULTILUX V ECLIPSE
102 | Termostatska radiatorska glava |  | kos | 144 | 0 | 0
Termostatska glava v skladu z DIN EN 215 del 1, z vgrajenim tipalom in priključkom na telo ventila npr. (Vogel & Noot). S kapljevino napolnjen termostat, zgornja in spodnja omejitev temperaturnega območja je dvojna – vidna in skrita, kratko navodilo za najpomembnejše nastavitve, reliefne označbe za pomoč slabovidnim, ombočje nastavitve 8-26°C in z zaščito proti zmrzali,
Kot npr. proizvod IMI HEIMEIER tip VK
101 | Vertikalni ploščati radiator
Ploščati radiator kot npr. V&N tip Vertikal s sredinskim spodnjim radiatorskim priključkom, opremljen z odzračno pipico, izpustnim čepom, okrasnimi okvirji, montažno šablono ter pritrdilnimi konzolami. Radiator je prebarvan z zaključno belo barvo. Imeti mora certifikat Higienik.
tip 10 - h/l
| 1500/450 |  | kpl | 32 | 0 | 0
| 1800/450 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 1800/600 |  | kpl | 4 | 0 | 0
tip 20 - h/l
| 1800/600 |  | kpl | 91 | 0 | 0
104 | Večfunkcijski priključni kos za vertikalne radiatorje (H kos) z integriranim omejevalnikom pretoka in termostatskim vložkom, kotni, dvocevni, 1/2" ZN ali enakovredno. |  | kos | 128 | 0 | 0
Z možnostjo zaprtja, praznjenja, razmak priključkov 50 mm. Dovod v radiator na desni, povratek na levi, termostatska glava na desni strani.
Vključno s termostatsko glavo in masko za kotno obliko, barva RAL 9016
proizvod IMI HEIEMEIER, tip MULTILUX 4 ECLIPSE Set Halo
105 | Ventilatorski konvektor za horizontalno vidno vgradnjo |  | kos | 5 | 0 | 0
Ventilatorski konvektorja za vidno vertikalno parapetno namestitev za 2-cevni sistem hlajenja.
Konvektor imeti izdan ustrezni CE certifikat ter s tem ustrezati vsem evropskim normam in zakonom, ter izdelan v tovarni z ustreznimi organizacijskimi in okoljskimi certifikati (ISO, ipd.). Karakteristike morajo biti certificirane iz strani neodvisne institucije (npr. Eurovent ali podobno).
Ohišje naprave naj bo izdelano iz nosilnega okvirja iz pocinkane pločevine, izoliranega z izolacijo iz polietilena, zaprto-celične strukture, z okrasno maske iz pocinkane pločevine v beli barvi. Zajem zraka naj je s spodnje strani konvektorja, izpih na zgornji strani (pri vertikalni montaži). Na zajemu zraka naj bo nameščen panelni pralni filter iz polipropilena na togem profilu za lahko snemanje, razreda filtracije G1.
Toplotna izmenjevalnika naj bosta izdelana in bakrenih cevi z mehansko natisnjenimi aluminijastimi lamelami, s profilom za povečanje površine. Vodni priključki naj bodo na razpolago na levi ali desni strani, električni pa vedno na nasprotni. Pod izmenjevalnikoma naj bo standardno nameščena banjica za kondenzat, s priključkom za odtok. Banjica za kondenzat se mora raztezati tudi pod mesto za vgradnjo ventilov!
Konvektor naj ima vgrajen direktno gnan centrifugalni ventilator z več-hitrostnim AC motorjem (min. 3). Sklop ventilatorja z motorjem je na ohišje naprave pritrjen s protivibracijskimi nosilci.
Vključno z naslednjo opremo:
- priključni fleksibilni cevovod za konvektorje, dimenzije fi 15 mm, dolžine 300 mm, vključno toplotna izolacija, kos 2
- vključno zaporna krogelna pipa DN 15 na povratku, kos 2
Podatki o temperaturah prostora in medija
Leto
Temperatura / vlaga prostora: 25°C / 55%RH
Temperaturni režim hladilnega medija: 8/14°C
Totalna hladilna moč:
1.33 / 1.56 / 1.66 / 1.79 / 2.05 / 2.2 kW
Kot npr. proizvajalec: DAIKIN tip FWV 07 DAF
106 | Enako le: |  | kos | 1 | 0 | 0
Totalna hladilna moč: 4,0 kW
Kot npr. proizvajalec: DAIKIN tip FWV 10 DAF
Vključno z naslednjo opremo:
- priključni fleksibilni cevovod za konvektorje, dimenzije fi 20 mm, dolžine 300 mm, vključno toplotna izolacija, kos 2
- vključno zaporna krogelna pipa DN 20 na povratku, kos 2
107 | Regulacijski krog za grelnik prezračevalne naprave KN.A mora vsebovati:
| - zaporni ventil DN 32 PN6 |  | kos | 2 | 0 | 0
| - Obtočna črpalka s tehničnimi karakteristikami: M= 1,1 m3/h, H= 5 m, N=7-135 W, 230V, kot npr. WILO STRATOS MAXO 25/1-6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - protipovratni ventil DN 32 PN6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje DN32, kot npr: STAD DN32 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - izpustna pipa DN 15 PN6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - vključno tesnilni in montažni material |  | kos | 1 | 0 | 0
107 | Regulacijski krog za hladilnik prezračevalne naprave KN.A mora vsebovati:
| - zaporni ventil DN 50 PN6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - izpustna pipa DN 15 PN6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - vključno tesnilni in montažni material |  | kos | 1 | 0 | 0
108 | Regulacijski krog za dogrelnik prezračevalne naprave KN.A mora vsebovati:
| - zaporni ventil DN 32 PN6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - izpustna pipa DN 15 PN6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - vključno tesnilni in montažni material |  | kos | 1 | 0 | 0
110 | Regulacijski krog za grelnik prezračevalne naprave KN.B mora vsebovati:
| - zaporni ventil DN 32 PN6 |  | kos | 2 | 0 | 0
| - Obtočna črpalka s tehničnimi karakteristikami: M= 1,2 m3/h, H= 5 m, N=7-135 W, 230V, kot npr. WILO STRATOS MAXO 25/1-6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - protipovratni ventil DN 32 PN6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje DN32, kot npr: STAD DN32 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - izpustna pipa DN 15 PN6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - vključno tesnilni in montažni material |  | kos | 1 | 0 | 0
111 | Regulacijski krog za hladilnik prezračevalne naprave KN.B mora vsebovati:
| - zaporni ventil DN 50 PN6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - izpustna pipa DN 15 PN6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - vključno tesnilni in montažni material |  | kos | 1 | 0 | 0
112 | Regulacijski krog za dogrelnik prezračevalne naprave KN.B mora vsebovati:
| - zaporni ventil DN 32 PN6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - izpustna pipa DN 15 PN6 |  | kos | 1 | 0 | 0
| - vključno tesnilni in montažni material |  | kos | 1 | 0 | 0
2.2.5. | OPREMA IN CEVNI RAZVODI ZA OGREVANJE IN HLAJENJE OBJEKTA |  | SKUPAJ |  |  | 0
2.2. | OGREVANJE |  | SKUPAJ |  |  | 0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## PREZRAČEVANJE
OBR - 2/12 - POPRAVEK
Z.š. | Opis | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) | KOL | EM | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
2.3. | PREZRAČEVANJE
REKAPITULACIJA
2.3.1. | NAPRAVE IN OPREMA |  |  |  |  | 0
2.3.2. | PREZRAČEVANJE KUHINJE |  |  |  |  | 0
2.3.3. | KANALI IN DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
Poleg opisa in seznama količin, morajo biti sestavni del posamezne postavke in s tem ponudbe del in cene, tudi vse zahteve in določila, ki so navedene v razdelku (zavihku) splošnih določil!
2.3.1. | NAPRAVE IN OPREMA
1 | Prezračevalna naprava - KN.A |  | kos | 1 | 0 | 0
Klimatska naprava higienik izvedbe KHN (po TÜV)
Higienik izvedba klimatske naprave ustreza standardom DIN 1946-4, EN 13053 in VDI 6022-1. Glavne značilnosti so: • Konstrukcija brez utorov in ostrih robov. • Vse funkcionalne elemente je mogoče enostavno odstraniti za vzdrževanje, čiščenje in servisiranje. • Vsi elementi so odporni proti koroziji. • Vse komponente in materiali so odporni na razkužila. • Tesnila so gladka, odporna proti obrabi, z zaprtimi porami. • Sestavni deli so bili preizkušeni in prepoznani kot učinkoviti v skladu s seznamom Inštituta Roberta Kocha (RKI) oziroma v skladu s seznamom razkužilnih sredstev združenja „Vereinigung für angewandte Hygiene“ (VAH). • Notranje stene ohišja so izdelane iz barvane ali pocinkane jeklene pločevine, spodnji del pa iz nerjavnega jekla AISI 304. Na zahtevo so notranje stene na voljo iz nerjavnega jekla AISI 316. • Vse zunanje stene so izdelane iz pocinkane jeklene pločevine, spoji med okvirjem in ploščami pa so zatesnjeni s kitom, ki je atestiran za uporabo v čistih prostorih.
Izvedba: dvoetažna
Serija: Klimair2/Topair
Model: TopAir+
Tip naprave: Higienik izvedba TUV - Refer to S.004
Posluževalna stran: levo
- Zunanja stena: barvana pločevina
- Notranja stena: barvana pločevina
- Notranja stena - dno: nerjaveča pločevina 1.4301
- Vogali: aluminij
- Profili: aluminij
- Vodila: nerjaveča pločevina 1.4301
Izolacija: Mineral wool BS 10 - 90.00 kg/m3
Debelina panelov: 50.0 mm
Mehanska stabilnost: D1
Zrakotesnost: L1®
Toplotna prehodnost: T2
Toplotni mostovi: TB2
Podatki za dovodni del:
Velikost naprave: 12/9
Pretok zraka: 6.950 m3/h
Hitrost zraka: 1.67 m/s
Podatki za odvodni del:
Velikost naprave: 12/9
Pretok zraka: 6.300 m3/h
Hitrost zraka: 1,52 m/s
Razred učinkovitosti: A1
SFPs razred: 2,536 W/(m3/s)
SFPv razred: 2,286 W/(m3/s)
ErP Ready 2018: da
Podatki za določitev enot:
- stanje zunanjega zraka pozimi: -16°C/90% r.v.,
- stanje odvodnega zraka pozimi: 24°C/40% r.v.,
- stanje zunanjega zraka poleti 32°C/45% r.v.,
- stanje odvodnega zraka poleti: 26°C/60% r.v.,
dovodni del naprave:
-enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z zrakotesno motorno vstopno žaluzijo z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter F7 l=470 mm, V =6.950 m3/h, 137/87/187 Pa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- dovodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 6.950 m³/h; ∆pEXT = 330 Pa; 4,0 kW; 400 V, zvočna moč 84 dB(A)
- ploščni rekuperator; ht = 78,9, temperaturni izkoristek hs = 75,7, suhi izkoristek po EN 308
- grelna vodna enota za ogrevanje skupaj s protizmrzovalno zaščito:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 15,6/24 °C
grelna moč: 19,7 kW
medij ogrevanje: voda; režim 60/45 °C, 9,1 kPa
- vlažilna enota s parnim vlažilnikom skupaj s podtlačnim sifonom, l=1200 mm q = 6.950 m3/h, vstop: T=24°C, 5% r.v. Izstop: 24°C, 30% r.v. Max. zmoglivost: 45 kg/h, moč: 33,75 kW
- hladilno enota za hlajenje skupaj z eleminatorjem kapljic in nadtlačnim sifonom:
temperatura zraka pred/za hlajenje: tz = 27/16 °C
medij hlajenja: voda režim 8/14 °C, 18 kPa
hladilna moč: 41,2 kW
- grelna vodna enota za dogrevanje:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 16/22 °C
grelna moč: 14,2 kW
medij ogrevanje: voda; režim 60/45 °C, 5,1 kPa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter F9 l=470 mm, V = 6.950 m3/h, 196/146/246 Pa
odvodni del naprave:
enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter M5 l=470 mm, V = 6.300 m3/h, 57/32/82 Pa
- enota z UV svetilko tip UV-DUCT-SQ 4/40 in mrežastim filtrom
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- prazna enota
- odvodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 6.300 m³/h; ∆pEXT = 330 Pa; 3,0 kW; 400 V, zvočna moč 79 dB(A)
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- zrakotesna motorna izstopna žaluzija z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek
Ostala oprema:
- zapiralna žaluzija za zunanji zrak
- zapiralna žaluzija za zavrženi zrak
- elastični priključki
- kovinski podstavek naprave
- sifoni za odtok kondenzata: nadtlačni 1x, podtlačni 2x
- osvetlitev notranjosti
- kontrolna okna
- posluževanje na levi strani
-priključitev požarne centrale
-Kabliranje v okviru strojnice (do 10 m)
-Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja dobavitelja
Dvojno napajanje klimata:
- strojni (močnostni del) napanje iz mreže,
- krmilnik napanje iz UPS
Mere - maksimalne
- dimenzije l x b x h = 10.490x1.360x2.230 mm
- teža m = 3.172 kg
2 | Enako, le prezračevalna naprava - KN.B |  | kos | 1 | 0 | 0
Podatki za dovodni del:
Velikost naprave: 15/9
Pretok zraka: 8.650 m3/h
Hitrost zraka: 1.68 m/s
Podatki za odvodni del:
Velikost naprave: 15/9
Pretok zraka: 8.820 m3/h
Hitrost zraka: 1,71 m/s
Razred učinkovitosti: A1
SFPs razred: 2,596 W/(m3/s)
SFPv razred: 2,376 W/(m3/s)
ErP Ready 2018: da
dovodni del naprave - prvi del :
-enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z zrakotesno motorno vstopno žaluzijo z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter F7 l=470 mm, V =8.650 m3/h, 137/87/187 Pa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- dovodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 8.650 m³/h; ∆pEXT = 350 Pa; 4,0 kW; 400 V, zvočna moč 86 dB(A)
- ploščni rekuperator; ht = 82, temperaturni izkoristek hs = 75,7 suhi izkoristek po EN 308
- grelna vodna enota za ogrevanje skupaj s protizmrzovalno zaščito:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 16,8/24 °C
- grelna moč: 21,04 kW
medij ogrevanje: voda; režim 60/45 °C, 14,6 kPa
- vlažilna enota s parnim vlažilnikom skupaj s podtlačnim sifonom, l=1200 mm q = 8.650 m3/h, vstop: T=24°C, 5% r.v. Izstop: 24°C, 30% r.v. Max. zmoglivost: 45 kg/h, moč: 33,75 kW
- hladilno enota za hlajenje skupaj z eleminatorjem kapljic in nadtlačnim sifonom:
temperatura zraka pred/za hlajenje: tz = 28/16 °C
medij hlajenja: voda; režim 8/14 °C, 25 kPa
hladilna moč: 53 kW
- grelna vodna enota za dogrevanje:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 16/22 °C
grelna moč: 17,7 kW
medij ogrevanje: voda; režim 60/45 °C, 4,4 kPa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter F9 l=470 mm, V = 8.650 m3/h, 196/146/246 Pa
odvodni del naprave:
- enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter M5 l=470 mm, V = 8.820 m3/h, 62/37/87 Pa
- enota z UV svetilko tip UV-DUCT-SQ 4/90 in mrežastim filtrom
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- prazna enota
- odvodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 8.820 m³/h; ∆pEXT = 350 Pa; 4,0 kW; 400 V, zvočna moč 79,6 dB(A)
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- zrakotesna motorna izstopna žaluzija z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek
Mere - maksimalne
- dimenzije l x b x h = 10.360x1.655x2.230 mm
- teža m = 3.627 kg
3 | Lovilna skleda pod prezračevalno napravo |  | kpl | 2 | 0 | 0
Pod prezračevalno napravo se izvede vodotesna lovilna skleda, ki se na posluževalni stran v širini toplotnih izmenjevalcev razširi do širine priključnih cevi grelnikov in hladilnikov. Lovilna skleda se izvede iz podloge iz OSB plošč in vodotesnim koritom iz pocinkane pločevine.
4 | Ventilator za prezračevanje strojnice v mansardi |  | kos | 2 | 0 | 0
Pretok: 650 m3/h
Zunanji padec tlak: 100 Pa
Nazivna moč motorja: 80 W
Nazivni tok: 0,68 A
Nazivna napetost: 230 V
Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno:
PRIO 160EC VENTILATOR CEVNI
2.3.1. | NAPRAVE |  | SKUPAJ |  |  | 0
2.3.2. | PREZRAČEVANJE KUHINJE
MONTAŽA ELEMENTOV PREZRAČEVALNEGA SISTEMA KUHINJE
Ponudba izvajalca prezračevanja kuhinje mora zajemati montažo kuhinjskih nap in vseh ostalih elementov po popisu.
CELOVIT ENERGETSKO VARČEN SISTEM PREZRAČEVANJA PROFESIONALNE KUHINJE
Prezračevalni sistem kuhinje sestavljajo: • visoko učinkovite varčne kuhinjske nape kot glavne nape z najvišjimi pretoki zraka in za podrejene namene lahko tudi klasične odvodne kuhinjske nape, • sistem vračanja toplote zraka, ki zagotavlja trajnostno rešitev delovanja ne glede na nasičenost zraka z maščobami, • visoko učinkovite ventilatorske naprave za odvod in dovod zraka, • centralen regulacijski sistem, ki stalno optimizira porabo energije in zagotavlja optimalno prezračenost prostorov kuhinje glede na trenutne aktivnosti v kuhinji. Kombinacija visoko učinkovitih kuhinjskih nap, naprednega regulacijskega sistema in sistema vračanja toplote zraka omogoča: • tudi več kot 85 % prihranka pri stroških za ogrevanje zraka v grelni sezoni, • tudi več kot 60 % prihranka pri stroških za električno energijo ventilatorjev čez vse leto, • dobre pogoje za delo z minimalno možnostjo prepiha kljub občasnim zelo visokim izmenjavam zraka v kuhinji, • stabilne razmere podtlaka v prostorih kuhinje glede na druge prostore objekta, da ne prihaja do širjenja vonjav iz prostorov kuhinje v druge prostore objekta in da ne nastaja med temi prostori previsok podtlak, ki lahko povzroča neprijeten prepih.
REGULACIJSKI SISTEM PREZRAČEVANJA KUHINJE
Vključuje regulacijsko omaro,upravljalni panel z zaslonom na dotik in vse regulacijske elemente potrebne za delovanje prezračevalnega sistema skladno s shemo sistema - temperaturni senzorji, tlačni senzorji, servopogoni … Regulacijska omara nadometne izvedbe mora biti izdelana v zaščiti najmanj IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema prezračevanja kuhinje, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo.
5 | Regulacijski del za varčne kuhinjske nape z vračanjem toplote zraka |  | kpl | 1 | 0 | 0
• Upravljanje pretokov različnih dovodov in odvodov zrak.
• Vodenje EC ventilatorjev s funkcijo vzdrževanja konstantnega tlaka.
• Regulacija ventilatorja za dovod svežega zraka iz glavne visoko učinkovite varčne nape v druge prostore, kjer ni dovoda svežega zraka iz visoko učinkovite varčne nape.
• Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka.
• Vodenje ventila vodnega hladilnika z analognim izhodom 0-10 V.
• Preklapljanje med grelnim in hladnilnim načinom dela na podlagi temperature energetske vode.
• Samodejno vklapljanje in izklapljanje ventilatorjev po nastavljenem tedenskem urniku.
• Ročno stopenjsko upravljanje pretokov zraka za ventilatorje.
• Samodejno opozarjanje uporabnika na vzdrževalne in servisne posege.
• Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij.
• Alarmiranje motenj in izpadov.
• Zgodovina motenj in izpadov.
Servisno vzdrževalni modul za zagotovitev daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema prezračevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoči lažja in hitrejša diagnostika in odprava napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske učinkovitosti in dobrih pogojev za delo v kuhinji.
Ustreza regulacijski sistem za varčne kuhinjske nape z vračanjem toplote zraka proizvajalca Provent ali enakovredno.
6 | Regulacijski del za samodejno upravljanje prezračevanja profesionalne kuhinje za doseganje najboljših možnih pogojev za delo in izjemno visokih prihrankov stroškov za energijo. |  | kpl | 1 | 0 | 0
• Avtomatična regulacija pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo za vse kuhinjske nape zagotavlja visoke prihranke toplotne in električne energije skupaj z dobrimi pogoji za delo v kuhinji, saj zniža nivo hrupa, zniža možnost prepiha in uporabnika razbremeni dela z regulacijo pretokov nap. Sistem lahko prihrani tudi več kot 50% toplotne energije za ogrevanje zraka in tudi več kot 50% električne energije za ventilatorje za vse nape v sistemu. • Kompenzacija odvedenega zraka klasičnih odvodnih nap in drugih odvodov zraka z razpoložljivim dovodom svežega zraka. • Stalno zagotavljanje potrebne količine zraka posameznega odvoda in dovoda zraka ne glede na spremembe pretokov drugih porabnikov zraka, ki so priključeni na isti ventilator. • Avtomatično prilagajanje razpoložljivega tlaka dovodnega in odvodnega ventilatorja trenutnim potrebam prezračevalnega sistema. Tako se doseže dodaten prihranek električne energije za ventilatorje in zagotavlja minimalen hrup delovanja ventilatorskega sistema.
Ustreza regulacijski sistem KIVENTIS za samodejno upravljanje prezračevanja celotne kuhinje proizvajalca Provent ali enakovredno.
7 | Funkcionalni modul preklop gretje / hlajenje |  | kpl | 1 | 0 | 0
Funkcionalni modul za sinhronizacijo delovanja grelnega in hladilnega kroga prezračevanja kuhinje na osnovi zaznavanja temperature medija.
KUHINJSKE NAPE IN OPREMA
Kuhinjska napa nad glavnim termičnim blokom
8 | Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa |  | kos | 1 | 0 | 0
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in mora dosegati naslednje ključne značilnosti: • visoka sesalna učinkovitost, zaradi katere daje izračun pretoka zraka po EN 16282 najnižji možen pretok zraka, ker je faktor povečanja pretoka zraka "a" blizu 1,0 po kriteriju določanja pretoka zraka po senzibilni energiji, • indukcijski vpih svežega zraka nazaj v napo skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape za povečano sesalno učinkovitost z možnostjo regulacije pretoka tega zraka za znižanja pretoka svežega zraka v prostor kuhinje, kadar je pretok zraka določen po kriteriju latentne energije, • z vpihom svežega zraka iz nape preko prednjih perforiranih stranic omogoča napa enakomerno prezračenost prostora na delovnem mestu ob termičnih elementih ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha, • vpihovalne reže na vrhu nape po njenem celotnem obodu omogočajo vpih svežega zraka z reguliranim dometom zraka, da se doseže enakomerna prezračenost bolj oddaljenega prostora od kuhinjske nape ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha.
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa vključuje naslednje elemente: • filtracijski sistem odpadnega zraka, ki dosega s certifikati dokazano visoko učinkovitost filtracije oljnih delcev, ki je lahko tudi 100% pri velikosti oljnih delcev 7 mikronov in več; prvi element filtracijskega sistema morajo biti labirintni filtri vgrajeni v napo skladno z EN 16282 pod kotom 45 stopinj in požarno certificirani, • sistem vračanja toplote zraka s prenosniki toplote, ki morajo dosegati temperaturni izkoristek tudi preko 65% certificirano skladno z Eurovent; prenosniki toplote naj bodo takih dimenzij, da jih je možno prati v pomivalnem stroju, da se zmanjšajo stroški vzdrževanja nape, • vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo, • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom, • LED svetilke nad steklom vgrajenim v isti ravnini z inox pločevino za lažje čiščenje, • kanalske priključke za dovod in odvod zraka, • kanalske priključke za dovod svežega temperaturno obdelanega zraka v prostore kuhinje, ki jih nemore prezračiti visoko učinkovita napa, • opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok dovod: 6600 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 135 Pa
Pretok odvod: 5200 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 140 Pa
Grelnik vodni:
Tproj = -13 °C
Maksimalna temperatura vpiha gretje 24 °C
Pgr = 38,87 kW
Tvode = 55/45 °C
Qvode = 0,93 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 3400 mm
Širina B = 2400 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Media z vračanjem toplote zraka proizvajalca Provent ali enakovredno:
MEDIA-D 3400x2400
9 | Hidravlični sistem za dogrevanje zraka v varčni napi Media z vodnimi grelniki |  | kos | 1 | 0 | 0
Hidravlični sistem sestavlja primarni krog od toplotne postaje do varčne kuhinjske nape Media in sekundarni krog v varčni kuhinjski napi Media. V varčno kuhinjsko napo Media je vgrajen hidravlični modul z delom primarnega kroga in celotnim sekundarnim krogom. V toplotni postaji mora biti vgrajena črpalka za oskrbo z grelnim medijem, ki zagotavlja zahtevani pretok grelne vode po podatkih za napo ob tlačnem padcu 20 kPa na tistem delu primarnega kroga, ki je vgrajen v varčno napo Media.
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Ustreza hidravlični modul za vodno gretje proizvajalca Provent ali enakovredno.
HIDRAVLIČNI MODUL DN32-P1.1-Kvs10-R
10 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 800 x 250. |  | kos | 4 | 0 | 0
Kuhinjska napa nad konvektomatom
11 | Varčna kuhinjska napa za konvekcijske pečice |  | kos | 1 | 0 | 0
Varčna kuhinjska napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima velik volumen zajemalnega prostora za učinkovito akumulacijo kratkotrajnih viškov pare ob odpiranju vrat konvekcijske pečice. Prednja stranica nape je perforirana za enakomeren vpih svežega zraka v delovni prostor pred konvekcijsko pečico. Varčna napa vključuje naslednje elemente: • sistem vračanja toplote zraka s prenosniki toplote, ki dosegajo temperaturni izkoristek tudi preko 70% certificirano skladno z Eurovent; prenosniki toplote naj bodo takih dimenzij, da jih je možno prati v pomivalnem stroju, da se zmanjšajo stroški vzdrževanja sistema, • učinkovit sistem filtracije z labirintnimi in kovinskimi pletenimi filtri, • kanalske priključke za dovod in odvod zraka, • opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok dovod: 750 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 45 Pa
Pretok odvod: 750 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 55 Pa
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 1400 mm
Širina B = 1400 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Convecta-W stenska izvedba proizvajalca Provent ali enakovredno:
CONVECTA-W 1400 x 1400
12 | Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije 300 x 200 x 500 mm. |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 300 x 200 mm. |  | kos | 1 | 0 | 0
Kuhinjska napa nad konvekotmatom
14 | Odvodna napa z integriranim sistemom za natančno regulacijo pretoka odvedenega zraka |  | kos | 1 | 0 | 0
Kuhinjska napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v celotnem področju možnih pretokov, kar v fazi zagona sistema omogoča nastavitev pretokov zraka direktno na PLC regulatorju, brez ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi:
Labirintni filtri
Pleteni filtri
Pretok odvod: 800 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 80 Pa
Dolžina L = 1500 mm
Širina B = 1400 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa proizvajalca Provent ali enakovredno:
EXACTA-W 1500 x 1400
15 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 300 x 200 mm |  | kos | 1 | 0 | 0
Kuhinjska napa nad pomivalnim strojem
16 | Odvodna napa z integriranim sistemom za natančno regulacijo pretoka odvedenega zraka |  | kos | 1 | 0 | 0
Kuhinjska napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v celotnem področju možnih pretokov, kar v fazi zagona sistema omogoča nastavitev pretokov zraka direktno na PLC regulatorju, brez ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi:
Labirintni filtri
Pretok odvod: 1400 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 60 Pa
Dolžina L = 1300 mm
Širina B = 1200 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska / sredinska odvodna kuhinjska napa proizvajalca Provent ali enakovredno:
EXACTA-W 1300 x1200
17 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 400 x 200 mm. |  | kos | 1 | 0 | 0
VENTILATORSKE NAPRAVE IN OPREMA
Dovodna ventilatorska naprava
18 | Enoetažna dovodna ventilacijska naprava z dovolj velikim presekom in energetsko učinkovitimi ventilatorji, da karakteristike ustrezajo energetskemu razredu A ali A+ po Eurovent kriterijih. Materiali: • profili: aluminij • zunanji plašč: praškasto barvana pločevina • notranji plašč: galvanizirana pločevina • izolacija: mineralna volna • debelina ohišja: 50 mm Naprava ima spodaj nosilen podstavek, v katerem so luknje za odvod kondenza. |  | kos | 1 | 0 | 0
Desna izvedba naprave.
Notranja naprava Mehanske lastnosti ohišja po EN 1886: • mehanska stabilnost: razred D2 • tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 • tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L3 • tesnost vgrajenih filtrov: razred F9 • toplotna prehodnost ohišja: razred T3 • faktor toplotnih mostov: razred TB3
Fleksibilni priključek na vstopni strani naprave.
Zobniška regulacijska žaluzija z okvirom in loputami iz aluminija. Vgrajena je na notranji strani ohišja in skupaj z motornim pogonom.
Kasetni filter M5. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Vrečasti filter F7. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Vodni hladilnik z notranjimi priključki, za hladilnikom je po potrebi vgrajen eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Tehnični podatki:
Hladilni medij: voda-glikol 30 %
Temperatura hladilnega medija: 10/15 °C
Pretok tekočine: 2,03 l/s
Padec tlaka tekočine: 30 kPa
Hladilna moč: 42,5 kW
Ventilator proizvajalca EBM-Papst ali Ziehl-Abegg s prostotekočim rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami in z EC IE4 motorjem z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilator ima vgrajene cevne priključke za merjenje pretoka zraka. Tehnični podatki:
Pretok zraka: 7350 m3/h
Zunanji padec tlaka: 350 Pa
Število ventilatorjev: 1
Nazivna moč motorja: 4300 W
Nazivni tok: 6,6 A
Nazivna napetost: 3x400 V
Fleksibilni priključek na izstopni strani naprave.
Ustreza dovodna ventilatorska naprava dobavitelja Provent ali enakovredno:
DOVODNA VENTILATORSKA NAPRAVA
19 | Dušilec zvoka na odvodu zraka prirejen za vgradnjo v zračni kanal, narejen iz ohišja iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami z robom 20mm. Dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine in polnilom iz mineralne volne zaščitene proti odnašanju in prevlečene s PVC folijo. Dušenje 15 dB pri 250 Hz. Ustreza dušilec zvoka zraka dobavitelja Provent ali enakovredno: |  | kos | 1 | 0 | 0
SSM 062 DUŠILEC ZVOKA DZ200_3 1050_800_1250 F
Odvodni ventilator in oprema
20 | Odvodni ventilator, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052. |  | kos | 1 | 0 | 0
Pretok zraka: 8750 m3/h
Zunanji padec tlak: 350 Pa
Nazivna moč motorja: 2274 W
Nazivni tok: 3,3 A
Nazivna napetost: 3x400 V
Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno:
MUB/T 062 560EC VENTILATORSKI ZABOJ
21 | Dušilec zvoka na odvodu zraka prirejen za vgradnjo v zračni kanal, narejen iz ohišja iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami z robom 20mm. Dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine in polnilom iz mineralne volne zaščitene proti odnašanju in prevlečene s PVC folijo. Dušenje 15 dB pri 250 Hz. Ustreza dušilec zvoka zraka dobavitelja Provent ali enakovredno: |  | kos | 1 | 0 | 0
SSM 062 DUŠILEC ZVOKA DZ100_4 750_750_1250 F
22 | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 750x750 |  | kos | 1 | 0 | 0
23 | Ventilator MF3 za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore |  | kos | 1 | 0 | 0
Pretok: 1200 m3/h
Zunanji padec tlak: 100 Pa
Nazivna moč motorja: 124 W
Nazivni tok: 0,9 A
Nazivna napetost: 230 V
Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno:
PRIO 250EC L VENTILATOR CEVNI
24 | Ventilator MF4 za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore |  | kos | 1 | 0 | 0
Pretok: 1200 m3/h
Zunanji padec tlak: 100 Pa
Nazivna moč motorja: 124 W
Nazivni tok: 0,9 A
Nazivna napetost: 230 V
Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno:
PRIO 250EC L VENTILATOR CEVNI
ZAGON SISTEMA IN Z NJIM POVEZANA DELA
Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih.
Uvajanje inštalaterjev v projekt.
Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov.
Zagon prezračevalnega sistema.
Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema kuhinje, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju.
25 | Zagon prezračevalnega sistema in z njim povezana dela. |  | kpl | 1 | 0 | 0
INOX OBLOGE NAD KUHINJSKIMI NAPAMI
26 | Vključuje izdelavo in montažo inox oblog na objektu. Izdelajo se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montirajo se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu ponudnika nape. Višina oblog je približno 200 mm. |  | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALI ELEMENTI PREZRAČEVALNEGA SISTEMA KUHINJE
27 | Toplotni izmenjevalec hladilnega kroga za prenos toplote iz vode na mešanico voda / glikol. |  | kos | 1 | 0 | 0
Pretok tekočine: 6 m3/h
Nazivna moč: 42 kW
Primar - temperatura: 8/14°C - medij: voda
Sekundar - temperatura: 10/16°C - medij: glikol/voda 35%
28 | Črpalka sekundarnega hladilnega kroga z možnostjo regulacije pretoka in tlaka. |  | kos | 1 | 0 | 0
Pretok tekočine: 6 m3/h
Padec tlaka tekočine: 8 kPa
Nazivna napetost: 230 V
2.3.2. | PREZRAČEVANJE KUHINJE |  | SKUPAJ |  |  | 0
2.3.3. | KANALI IN DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI
29 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo
| 100-530 mm - 0,6 mm |  | m2 | 1600 | 0 | 0
| 560-1000 mm - 0,8 mm |  | m2 | 850 | 0 | 0
| 1060-2000 mm - 1,0 mm |  | m2 | 140 | 0 | 0
30 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. |  | m2 | 1450 | 0 | 0
31 | Fleksibilni kanali s toplotno izolacijo. |  | m | 40 | 0 | 0
Toplotna izolacijamora biti z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ > 5000, toplotno pevodnostjo λ < 0,038 W/mK (pri 20 ºC) in kvaliteto požarne odpornosti najmanj B, vključno spojni in montažni material. Maksimalna dolžina posameznega kosa je 1,5 m.
fi 100
32 | Enako, le fi 125 |  | m | 90 | 0 | 0
33 | Enako, le fi 160 |  | m | 60 | 0 | 0
34 | Enako, le fi 200 |  | m | 20 | 0 | 0
35 | Protipožarne lopute za pločevinaste kanale |  | kos | 11 | 0 | 0
Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI180S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute. Kot npr. TROX, tip: FK-EU Z43 ali enakovredno.
velikost 300x200
36 | Enako, le 400x200 |  | kos | 5 | 0 | 0
36 | Enako, le 450x200 |  | kos | 3 | 0 | 0
38 | Enako, le 500x200 |  | kos | 6 | 0 | 0
39 | Enako, le 600x200 |  | kos | 3 | 0 | 0
38 | Enako, le 600x300 |  | kos | 2 | 0 | 0
39 | Enako, le 700x400 |  | kos | 2 | 0 | 0
40 | Enako, le 800x400 |  | kos | 5 | 0 | 0
41 | Enako, le 900x400 |  | kos | 2 | 0 | 0
44 | Protipožarne lopute za pločevinaste kanale |  | kos | 3 | 0 | 0
Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelana iz pocinkane pločevine, z ročnim in termičnim sprožilom ter ročico za premik lamele, z mejnima tipaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute. Kot npr. TROX, tip: FKS-EU Z03 ali enakovredno.
velikost 200x160
45 | Enako, le 250x150 |  | kos | 1 | 0 | 0
45 | Enako, le 350x160 |  | kos | 6 | 0 | 0
46 | Enako, le 400x160 |  | kos | 1 | 0 | 0
48 | Enako, le 450x160 |  | kos | 4 | 0 | 0
49 | Protipožarne lopute za okrogle pločevinaste kanale |  | kos | 1 | 0 | 0
Okrogla protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 24V, z mejnima tipaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute. Kot npr. TROX, tip: FKRS-EU 125 Z45 ali enakovredno.
velikost 100
50 | Enako, le velikost 125 |  | kos | 9 | 0 | 0
51 | Enako, le velikost 160 |  | kos | 16 | 0 | 0
52 | Enako, le velikost 200 |  | kos | 1 | 0 | 0
53 | Požarni ventil
kot npr. MANDIK tip CFDM-V fi 125
vključno ves potrebni montažni
| vel. 100 |  | kos | 7 | 0 | 0
54 | Požarno odporne plošče za oblogo kanalov PROMAT |  | m2 | 6 | 0 | 0
vključno ves potrebni montažni in obešalni material
debelina plošč 40 mm
54 | Protipožarna tesnitev prebojev okoli požarnih loput |  | kpl | 88 | 0 | 0
Vključno material za montažo v betonsko ploščo, protipožarna tesnitev preboja z negorljivim materialom (kamena volna v primeru lahkih sten oziroma malta v primeru trdnih sten) in intumiscenčnim kitom.
56 | Regulator konstantnega pretoka za okrogle kanale
z lastnim pogonom brez zunanjega napajanja. Primerno za vgradnjo v okrogle kanale v skladu z EN 1506 ali EN 13180. Ustnično tesnilo za tesno in varno prileganje. Zvočno optimiziran usmernik lopute z ležaji z nizkim trenjem in posebnim mehom.
Sestavni deli: • Ohišje in usmernik lopute iz kakovostne plastike, UL 94, V0; v skladu z DIN 4102, klasifikacija materiala B2 • Listna vzmet iz nerjavnega jekla • Poliuretanski meh
Vljučno z ohišjem iz cevi iz pocinkane pločevine s pokrovom za dostop do regulatorja.
Proizvod kot npr. TROX tip VFL ali enakovredno
| - velikost fi 100 / 30 m3/h |  | kos | 7 | 0 | 0
| - velikost fi 100 / 40 m3/h |  | kos | 2 | 0 | 0
| - velikost fi 100 / 50 m3/h |  | kos | 6 | 0 | 0
| - velikost fi 100 / 60 m3/h |  | kos | 5 | 0 | 0
| - velikost fi 125 / 60 m3/h |  | kos | 19 | 0 | 0
| - velikost fi 125 / 80 m3/h |  | kos | 12 | 0 | 0
| - velikost fi 125 / 90 m3/h |  | kos | 15 | 0 | 0
| - velikost fi 125 / 100 m3/h |  | kos | 100 | 0 | 0
| - velikost fi 125 / 120 m3/h |  | kos | 13 | 0 | 0
| - velikost fi 160 / 120 m3/h |  | kos | 2 | 0 | 0
| - velikost fi 160 / 130 m3/h |  | kos | 1 | 0 | 0
| - velikost fi 160 / 150 m3/h |  | kos | 22 | 0 | 0
| - velikost fi 160 / 180 m3/h |  | kos | 1 | 0 | 0
| - velikost fi 160 / 220 m3/h |  | kos | 1 | 0 | 0
| - velikost fi 160 / 240 m3/h |  | kos | 14 | 0 | 0
| - velikost fi 160 / 260 m3/h |  | kos | 3 | 0 | 0
| - velikost fi 160 / 300 m3/h |  | kos | 7 | 0 | 0
| - velikost fi 200 / 320 m3/h |  | kos | 2 | 0 | 0
| - velikost fi 200 / 330 m3/h |  | kos | 1 | 0 | 0
| - velikost fi 200 / 360 m3/h |  | kos | 5 | 0 | 0
57 | Regulator pretoka - mehanski: Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka, spuaj z nastavitvijo projektnih količin;
Ustreza: Trox ali enakovredno
| EN 250x150 / 370 m3/h |  | kos | 1 | 0 | 0
| EN 250x150 / 380 m3/h |  | kos | 1 | 0 | 0
58 | Zrakotesna žalzija z mot. pogonom: Dobava in montaža zrakotesne žaluzije s tesnili med lamelami in med okvirjem in lamelami, z motornim pogonom on/off 230 V;
| 600x200 |  | kos | 3 | 0 | 0
| 500x200 |  | kos | 1 | 0 | 0
| 400x200 |  | kos | 3 | 0 | 0
| 300x200 |  | kos | 4 | 0 | 0
| 350x160 |  | kos | 1 | 0 | 0
59 | Zrakotesna loputa z mot. pogonom:
Zaporna loputa, z ohišjem in lamelo iz pocinkane pločevine, z nosilcem za pogon in pogonom on/off 230V
| fi 160 |  | kos | 2 | 0 | 0
| fi 250 |  | kos | 2 | 0 | 0
60 | Vrtinčni šobni difuzor: Dobava in montaža vrtinčnega difuzorja s prosto nastavljivimi šobami za izpih zraka horizontalno pod strop, z masko in izolirano komoro; |  | kos | 7 | 0 | 0
Ustreza: IMP Klima, tip OD-15/KK1/Z/M ali enakovredno
vel. 400
61 | Linijski šobni difuzor: Dobava in montaža linijskega šobnga difuzorja s prosto nastavljivimi šobami za izpih zraka horizontalno pod strop in z izolirano komoro;
Ustreza: IMP Klima, tip LD-19/2/K/Z ali enakovredno
| dolžina 800 mm |  | kos | 60 | 0 | 0
| dolžina 1000 mm |  | kos | 7 | 0 | 0
61 | Okrogli difuzor: Dobava in montaža okroglega difuzorja;
kot npr.: Lindab, tip OD-10 ali enakovredno
| vel. 100 |  | kos | 12 | 0 | 0
| vel. 125 |  | kos | 36 | 0 | 0
| vel. 160 |  | kos | 34 | 0 | 0
| vel. 200 |  | kos | 3 | 0 | 0
63 | Prezračevalni ventili
za odvod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka. Barvan v RAL 2016 mat.
| vel. 100 |  | kos | 32 | 0 | 0
| vel. 125 |  | kos | 61 | 0 | 0
| vel. 160 |  | kos | 14 | 0 | 0
64 | Prezračevalni ventili
za dovod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka. Barvan v RAL 2016 mat.
| vel. 100 |  | kos | 5 | 0 | 0
| vel. 125 |  | kos | 9 | 0 | 0
| vel. 160 |  | kos | 1 | 0 | 0
65 | Aluminijasta vratna rešetka: Dobava in vgradnja aluminijaste vratne rešetke s protiokvirjem v naravni barvi ali v črni barvi RAL; |  | kos | 32 | 0 | 0
Ustreza: Lindab, tip AR-4P ali enakovredno
425 x 125 mm RAL
66 | Jeklena prezračevalna rešetka: Dobava in montaža jeklene prezračevalne rešetke s horizontalnimi in vertikalnimi prosto nastavljivimi lamelami, priključno komoro iz pocinkane pločevine z redukcijo na okrogli priključkek iz vrha; barva bela.
| 400 x 200 mm, priključek fi 160 |  | kos | 2 | 0 | 0
| 400 x 200 mm, priključek fi 200 |  | kos | 4 | 0 | 0
67 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. |  | kos | 1 | 0 | 0
dim. 800x500, L=1500 mm, št.kulis=3, De(250Hz)=38 dB
68 | Kanalski filter zraka v ohišju iz pocinkane pločevine z okroglimi priključki, vključno vrečasti filterni vložek razreda M5. |  | kos | 1 | 0 | 0
kot npr. Systemair tip FFR 250
69 | Zaščitna mreža iz pocinkane žice z okencem 1,2x1,2 cm, s prirobnico za pravokotni kanal, vključno pritrdilni material
| vel. 1200x1000 mm |  | kos | 2 | 0 | 0
| vel. 720x1000 mm |  | kos | 1 | 0 | 0
70 | Zaščitna mreža iz pocinkane žice z okencem 1,2x1,2 cm, z okvirjem za pritrditev na okrogli kanal, vključno pritrdilni material
| fi 250 mm |  | kos | 3 | 0 | 0
71 | Revizijske odprtine za pravokotne kanale
| 500x400 |  | kos | 10 | 0 | 0
| 400x200 |  | kos | 24 | 0 | 0
| 300x100 |  | kos | 66 | 0 | 0
72 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno |  | kg | 600 | 0 | 0
73 | Tlačni preizkus kanalov: Izvedba tlačnega preizkusa tesnosti kanalskih tras po DIN 24194 z nadtlakom 400Pa, z izdelavo poročila o preizkusu; |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.3.3. | KANALI IN DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI |  | SKUPAJ |  |  | 0
2.3. | PREZRAČEVANJE |  | SKUPAJ |  |  | 0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## VOKA
OBR - 2/13 - POPRAVEK
Z.š. | Opis | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
2.4. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
2.4.1. | DEMONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
2.4.2. | ZUNANJE VODOVODNO OMREŽJE |  |  |  |  | 0
2.4.3. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
2.4.4. | ODTOČNA KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
2.4.5. | SANITARNA OPREMA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA |  |  |  |  | 0
Poleg opisa in seznama količin, morajo biti sestavni del posamezne postavke in s tem ponudbe del in cene, tudi vse zahteve in določila, ki so navedene v razdelku (zavihku) splošnih določil!
2.4.1. | DEMONTAŽNA DELA
1 | Demontaža naprav, opreme in instalacij, vključno odvoz na deponijo:
| - cevna razvoda tople vode in cirkulacije DN 100 vodena v kineti od servisnega objekta do bolnišničnega objekta |  | m | 200 | 0 | 0
| - obstoječi sanitarni elementi |  | kpl | 1 | 0 | 0
| - cevnih razvodov vodovoda iz jeklenih pocinkanih cevi |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.4.1. | DEMONTAŽNA DELA |  | SKUPAJ |  |  | 0
2.4.2. | ZUNANJE VODOVODNO OMREŽJE
2 | Zapora obstoječega dovodnega cevovoda v vodomernem jašku, izpraznitev ter demontaža obstoječe nerabne opreme, priprava obstoječega cevovoda DN100 za izvedbo novega priključka |  | ur | 12 | 0 | 0
3 | Dodatna oprema vodomernega jaška, vključno:
- 2 kos GGG zasun z gum. klinom za pitno vodo - kratka izvedba s prirobničnima priključkoma, DN65 NP10/16
- 1 kos GGG vodoravni Y-lovilnik nesnage z NiRo mrežico (zanka 0,87mm; N=64 zank/cm2), prirobnična priključka, DN65 NP10/16
- 1 kpl NiRo UV-sterilizator za pitno vodo s priorbničnimi priključki DN50, za naz. pretok Qnaz=14,4m3/h, življ. doba žarnice ca 16.000UR, skupaj s krmilno enoto z daljinskim prenosom ter UV-C temperaturnim senzorjem (npr. VGE pro INOX 140-114; N=140W)
- 5m sistemske cev Ф76,1x2,0 (iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401) primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), potrebnimi prirobnicami z nerjavečimi vijaki in maticami s tesnili, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom
- 2 kpl ojačanega gumijastega tesnila (material NBR, EN682) ter nerjavečih vijakov in matic (tip A4, WNr 1.4401) za izvedbo prirobničnega spoja DN50 NP 10/16
- 5 kpl ojačanega gumijastega tesnila (material NBR, EN682) ter nerjavečih vijakov in matic (tip A4, WNr 1.4401) za izvedbo prirobničnega spoja DN65 NP 10/16
- 1 kpl ojačanega gumijastega tesnila (material NBR, EN682) ter nerjavečih vijakov in matic (tip A4, WNr 1.4401) za izvedbo prirobničnega spoja DN100 NP 10/16
- 15kg material za obešanje in pritrjevanje, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), zmerna korozijska obremenitev, C2 po DIN EN ISO 12944-2, na instalacijah hladne vode se lahko uporabi le posebne izolirane nosilce za preprečitev nastanka kondenzacij (npr. ARMACEL ARMAFIX)
| skupaj |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Vrtanje prebojev do fi 100 mm v betonske stene vodomernega jaška debeline 200 mm za vodovodne cevi |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Izvedba vodotesne zatesnitve prehoda cevi skozi bet. stene vodomernega jaška, vključno prevrtanje ter gum. tesnilni večdelni obroč z NiRo potisnimi ploščami ter vijaki (npr. UGA)
| DN 65 |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2 z dodatno površinsko zaščito, spoji s čelnim varjenjem ali elektrofuzijskimi spojkami, cevi položene v izkopanem jarku na pripravljeno podlago, vključno ves potreben pom. material ter PVC označevalni trak s kovinskim vložkom in ponavljajočim se napisom "VODOVOD"
| PE100RCplus-d32/16bar (SDR11) |  | m | 10 | 0 | 0
| PE100RCplus-d63/16bar (SDR11) |  | m | 30 | 0 | 0
| PE100RCplus-d75/16bar (SDR11) |  | m | 35 | 0 | 0
7 | Elektrofuzijske PE spojni elementi
- ravna spojka
| d32 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| d63 |  | kpl | 2 | 0 | 0
- ravna reducirna spojka
| d75/d63 |  | kpl | 1 | 0 | 0
- ravni preh. kos z nav. priključkom - zun. navoj
| d32/R1 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| d65/R2 |  | kpl | 3 | 0 | 0
| d75/R2½ |  | kpl | 1 | 0 | 0
- PE sedlo z odcepom ter prigrajenim zapornim zasunom s teleskopsko vgradbeno ganituro; H=1,4m
| d75/d32, DN25 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| d75/d63, DN50 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| - PE-varilni končnik z vrtljivo prirobnico, d63/DN50; vključno NiRo vijaki in matice ter EPDM tesnilo z ojačitvijo |  | kpl | 2 | 0 | 0
| - GGG podzemni zasun DN50 s prirobničnimi priključki, skupaj s teleskopsko vgradbeno garnituro H=1,4m |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Al-označevalna tabla vključno potrebne črke z vpisano lego podzemnega ventila oz. zasuna, vključno poc. jekleni drog višine 2,25m z bet. sidrnim podstavkom |  | kpl | 3 | 0 | 0
9 | Oprema bazena požarne vode, vključno:
- 2 kos plovni ventil s kroglo in navojnim priljučkom; R1½
- 2 kos Ms krogelni ventil za pitno vodo z ročico, R1½
- 1 kos prelivni lijak, izdelan iz nerjaveče pločevine skupaj s sifonom ter vgrajeno zaporo pred vdorom glodavcev; Ф200/DN100, hlijak=20cm
- 1kos Sl sesalni koš s prigrajenim povratnim ventilom, prirobnični priključek DN 100
- 2m sistemska cev Ф54,1x1,5 (iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401) primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), potrebnimi prirobnicami z nerjavečimi vijaki in maticami s tesnili, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom
- 6m sistemska cev Ф108,x2,0 (iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401) primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), potrebnimi prirobnicami z nerjavečimi vijaki in maticami s tesnili, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom
- 1 kpl plovno stikalo za prikaz max. nivoja vode v rezervoarju
- 15kg material za obešanje in pritrjevanje, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), zmerna korozijska obremenitev, C2 po DIN EN ISO 12944-2, na instalacijah hladne vode se lahko uporabi le posebne izolirane nosilce za preprečitev nastanka kondenzacij (npr. ARMACEL ARMAFIX)
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Odvzem požarne vode, vključno:
- 1 kos nadzemni hidrant DN100 s priključki 2B+A, s protilomno zaščito, samodejnim izpraznjevanjem in odzračevanjem, po DIN EN 14384, izdelan iz nodularne litine, odpiranje s ključem B po DIN 3223, antikorozijsko zaščiten, pokrivna barva rdeča RAL3000; NP 10/16
- 1 kos lok s stopalom, QN-100
- 3 kpl ojačanega gumijastega tesnila (material NBR, EN682) ter nerjavečih vijakov in matic (tip A4, WNr 1.4401) za izvedbo prirobničnega spoja NP 10/16; DN 100
- 6m polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2 z dodatno površinsko zaščito, spoji s čelnim varjenjem, cevi položene v izkopanem jarku na pripravljeno podlago, vključno ves potreben pom. material ter PVC označevalni trak s kovinskim vložkom in ponavljajočim se napisom "VODOVOD" PE100RCplus-d110x6,6/10bar -SDR17)
- 2kos PE-varilni končnik z vrtljivo prirobnico, d110/DN100
| skupaj |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izvedba vodotesne zatesnitve prehoda cevi skozi bet. stene bazena gasilne vode, vključno prevrtanje ter gum. tesnilni večdelni obroč z NiRo potisnimi ploščami ter vijaki (npr. UGA)
| DN 50 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| DN 80 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| DN 100 |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava geodetskega posnetka položenih cevovodov ter vnos v podzemni kataster |  | m | 90 | 0 | 0
12 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene z
izolacijskimi žlebaki iz penaste gume z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK- npr. ARMACELL ACE, (razvodi tople vode in cirkulacije v instalacijski kineti)
| DN25 (28x1,2), deb. izolacije 30mm |  | m | 45 | 0 | 0
| DN50 (54x1,5), deb.izolacije 50mm |  | m | 45 | 0 | 0
2.4.2. | ZUNANJE VODOVODNO OMREŽJE |  | SKUPAJ |  |  | 0
2.4.3. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
13 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT MAPRESS), potrebnimi prirobnicami z nerjavečimi vijaki in maticami s tesnili, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene z
izolacijskimi žlebaki iz penaste gume z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK- npr. ARMACELL ACE, vključno toplotno izolirani cevni nosilci - npr. ARMACELL Armafix AF (razvodi hladne, tople ter demi vode in cirkulacije v dv. stropu)
| DN15 (18x1,0), deb. izolacije 19mm |  | m | 1680 | 0 | 0
| DN20 (22x1,2), deb. izolacije 19mm |  | m | 400 | 0 | 0
| DN25 (28x1,2), deb. izolacije 30mm |  | m | 530 | 0 | 0
| DN32 (35x1,5), deb. izolacije 30mm |  | m | 195 | 0 | 0
| DN40 (42x1,5), deb. izolacije 40mm |  | m | 270 | 0 | 0
| DN50 (54x1,5), deb.izolacije 40mm |  | m | 150 | 0 | 0
14 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije, po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje (kot npr. GEBERIT-MAPRESS), vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene z
izolacijskimi žlebaki iz penaste gume z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK- npr. ARMACELL ACE ali enakovredno, vključno toplotno izolirani cevni nosilci pri hladni in demi vodi - npr. ARMACELL Armafix AF (razvodi hladne, demi ter tople vode in cirkulacije v montažnih stenah ali v tleh)
| DN15 (18x1,0), deb. izolacije 6mm |  | m | 1170 | 0 | 0
| DN20 (22x1,2), deb. izolacije 9mm |  | m | 310 | 0 | 0
| DN25 (28x1,2), deb. izolacije 13mm |  | m | 65 | 0 | 0
15 | Niro podometni krogelni ventil za pitno vodo s pokromano kapo in rozeto ter sistemskim cevnim priključkom
| R ½ |  | kos | 20 | 0 | 0
16 | Niro krogelni ventil za pitno vodo s pokromano kapo in rozeto ter sistemskim cevnim priključkom
| R ½ |  | kos | 90 | 0 | 0
| R ¾ |  | kos | 12 | 0 | 0
| R 1 |  | kos | 5 | 0 | 0
| R 1½ |  | kos | 5 | 0 | 0
| R 2 |  | kos | 8 | 0 | 0
17 | NiRo povratni ventil za pitno vodo s sistemskim priključkom
| R ½ |  | kos | 42 | 0 | 0
18 | Krogelni kotni ventil za pitno vodo pokromano z rozeto ter navojnim priključkom
| R ½ x R⅜ |  | kos | 24 | 0 | 0
19 | Cevna naprava za nevtralizacijo vodnega kamna ter zaščito pred korozijo z Zn-anodo ter navojnim priključkom, za max. pretok 11,0m3/h, R 1½ (kot npr. POLAR ali enakovredno) |  | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Avtomatski zaščitni povratno-izpiralni filter z avtomatiko za proženja izpiranja ob povečanju tlačne razlike za 0,2bar, vključno posrebren filterski vložek 0,10mm, R 2; Qnaz = 11,5m3/h |  | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Hor. vodomer za hladno vodo ter nav. priključkom, z možnostjo daljinskega odčitovanja
| R 1½; Qnaz = 10,0 m3/h; Qmax=20,0m3/h; Qmin=80l/h |  | kpl | 2 | 0 | 0
22 | Obojestranska požarna zapora prehodov negorljivih cevnih inštalacij izoliranih z gorljivo izolacijo (B ali C po SIST EN 13501-1) skozi meje požarnih sektorjev s požarnim trakom ter po potrebi dodatnim vložkom kamene volne, pož. odpornost EI90 (npr. PROMAT, tip Intumex WRAP + Promapyr ali enakovredno)
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
| cev DN 15 - 25 |  | kpl | 21 | 0 | 0
| cev DN 32 - 40 |  | kpl | 26 | 0 | 0
| cev DN 50-65 |  | kpl | 7 | 0 | 0
23 | Oprema za regulacijo pretokov v cirk. omrežju sanitarna vode (kot. npr DANFOS, tip MTCV ali enakovredno), vključno:
- 42 kos modularni obtočni ventil skupaj s temp. tipalom Pt1000 ter modulom za daljinsko programsko vodeno termično dezinfekcijo, vključno el. krmilni kabel povprečne dolžine 80m (max 150m) - R ½,
- 1 kpl elektronski regulator za termično dezinfekcijo san. tople vode s potrebno razširitveno enoto, skupaj s komunikacijskim modulom za povezavo z reg. toplovodnih kotlov, napravo za izpis uspešnosti izvedbe termodezinfekcije, LED-diodami za signalizacijo ter vsemi potrebnimi kabelskimi povezavami v kotlovnici in dovodom el. energije iz razdelilca kotlovnice, povezljiv na CNS po sistemu Modbus, vgrajen v elektroomari v strojnici v kleti
- potrebna regulacija ter spuščanje naprave v pogon z vsemi potrebnimi deli s strani proizvajalca
| skupaj |  | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Oprema za zagotovitev min. stalnih pretokov v omrežju hladne vode, to je osnovni delilni Ms element s kartušo z dinamično venturijevo cevjo, dvema zapornima ventiloma, navojni priključki, skupaj z izolacijsko oblogo ter zapornima ventiloma (kot npr. KEMPER, tip KHS ali enakovredno)
- dinamični prehodni element, tip DSG (art. 650 02) ali enakovredno
| DN 25/15 |  | kpl | 3 | 0 | 0
| DN 25/20 |  | kpl | 3 | 0 | 0
| DN 32/15 |  | kpl | 3 | 0 | 0
| DN 32/20 |  | kpl | 3 | 0 | 0
| DN 40/15 |  | kpl | 3 | 0 | 0
| DN 40/20 |  | kpl | 3 | 0 | 0
25 | Naprava za samodejno izplakovanje instalacije hladne vode, sestavljena iz plast. ohišja z vgrajenimi izplkovalnimi ventili, odlivnim ventilom s sifonom ter potrebno elektronso opremo z možnostjo daljinskega upravljanja s CNS po sistemu Modbus, dovod 1xR½, odvod DN50 (kot npr. GEBERIT ali enakovredno) |  | kpl | 4 | 0 | 0
26 | Dodatna dela ter oprema naprave za pripravo san. tople vode (grelnik sam skupaj s potrebno regulacijo obstoječ oz.načrtu ogrevanja), vključno:
- izvedba priključka novih cevovodov ((2xDN50, 1xDN25) na obstoječe instalacije v toplotni postaji, vključno razrez cevovodov, priprava koncev cevi za izvedbo priključka, izpraznjevanje ter ponovno polnjenje sistema in potrebni material
- demontaža obstoječih eksternih obtočnih črpalk
- 2 kos NiRo krogelni ventil za pitno vodo R 2 z nastavki za priključitev sistemskih cevi
- 3 kos Ms izpustni ventil za odvzem vzorca R ½
- 1 kos Ms vzmetni varnostni ventil za vodo R 1
- 2 kos manometer skupaj z manometrsko pipico, 0-10bar
- 4 kos okrogli termometer 0-120°
- 1 kos cevna naprava za nevtralizacijo vodnega kamna ter zaščito pred korozijo z Zn-anodo ter navojnim priključkom, za max. pretok 2,5m3/h, R ¾ , npr. POLAR ali enakovredno
-1 kos cevna naprava za nevtralizacijo vodnega kamna ter zaščito pred korozijo z Zn-anodo ter navojnim priključkom, za max. pretok 11,0m3/h, R 1½ (kot npr. POLAR ali enakovredno)
- 1 kpl membranska pretočna raztezna posoda za sanitarno vodo po DIN 4807/5, polni pretok, skupaj z nastavitvenim ventilom R1 v obvodu, V=300L (npr. IMI, tip AQUAPRESSO AU ali enakovredno)
- 2 kos el. obtočna črpalka za san. vodo s prigrajeno programsko uro, R 1; Q=2,5m3/h; p=4500kPa; N=135W 230V, (npr. WILO Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 pn10) (ena črpalka skladiščena - rezerva)
- 1 kos el. naležni termostat (40-100°C)
| skupaj |  | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Izvedba vodotesne zatesnitve prehoda cevi skozi bet. stene objekta, vključno prevrtanje ter gum. tesnilni večdelni obroč z NiRo potisnimi ploščami ter vijaki (npr. UGA)
| DN 25 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| DN 50 |  | kpl | 2 | 0 | 0
28 | Okrogli manometer Ф160mm; 0-10bar |  | kpl | 2 | 0 | 0
29 | Okrogli termometer Ф160mm; 0-100°C |  | kpl | 2 | 0 | 0
30 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol inobešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), zmerna korozijska obremenitev, C2 po DIN EN ISO 12944-2, na instalacijah hladne vode se lahko uporabi le posebne izolirane nosilce za preprečitev nastanka kondenzacije (npr. ARMACEL ARMAFIX) |  | kg | 1000 | 0 | 0
z vgrajenim tipalom s plinskim polnjenjem, s temperaturnim območjem 5-26°C,bele barve.
Proizvod Danfoss; Tip: RA 2944
2.4.3. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA |  | SKUPAJ |  |  | 0
2.4.4. | ODTOČNA KANALIZACIJA
31 | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji s čelnim varjenjem, elektrodifuzijskimi spojkami ali z mufami, vključno potrebna tesnila in montažni material, cevi položene v tleh ali montažnih stenah
| DN 30 |  | m | 25 | 0 | 0
| DN 50 |  | m | 280 | 0 | 0
| DN 70 |  | m | 25 | 0 | 0
| DN 100 |  | m | 210 | 0 | 0
| DN 125 |  | m | 20 | 0 | 0
32 | Lž odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z gum. tesnili ter NiRo obroči, vključno montažni material, cevi položene v stenskih utorih, v tleh ali vidno pod stropom
| DN 70 |  | m | 120 | 0 | 0
| DN 100 |  | m | 560 | 0 | 0
| DN 125 |  | m | 55 | 0 | 0
| DN 150 |  | m | 40 | 0 | 0
33 | Izolacija odtočnih cevi fekalne kanalizacije, vse vidno pod stropom kleti ter v inst. jaških položene cevi se zaščitijo z izolacijskimi ploščami (samougasljive izolacijske plošče z zaprto celično strukturo brez CFC deb. 20mm), vključno potrebni lepilni in montažni material ter izolacijske cevne objemke |  | m2 | 70 | 0 | 0
34 | Požarna zapora RS90 (S90, R90, EI90) za Lž odtočne cevi, skupaj z označevalno ploščo ter pritrdilnim materialom
| DN 70 |  | kom | 26 | 0 | 0
| DN 100 |  | kom | 84 | 0 | 0
35 | PE talni sifon z vodno zaporo višine 50mm s pokrom. rešetko 115/115mm, hor. dovodom ter hor./vert. odvodom DN50 |  | kpl | 2 | 0 | 0
36 | LŽ talni sifon z rešetko 20/20cm ter vert. odtokom DN100 (strojnica) |  | kpl | 1 | 0 | 0
37 | NiRo talni odtok/korito z vgrajenim padcem ter vlečenim dnom (pasivirano nerjavečo jeklo, material W.Nr 1.4301), za naz. pretok 3,5 l/s, izdelan v skladu s SIST EN 1672, EN ISO 14159 ter EHEDG z nastavljivo višino ter sidri za vbetoniranje, z zaokroženimi notranjimi robovi (R>3mm), s sifonsko zaporo, z vedrom za grobe nečistoče, vert./hor. odtok brez tesnilne prirobnice za pritrditev hidroizolacije , letvena elektropolirana protidrsna rešetka, obrem. razred M125, z gum. robnimi tesnili, tlak keramika, vključno tesnilni in montažni material (npr. ACO, tip 157); OPOMBA: točen tip določiti po dogovoru z izvajlacem zaključnih del tlakov !
| 20x20cm, DN 70 - hor. |  | kpl | 4 | 0 | 0
| 20x20cm, DN100 - vert. |  | kpl | 11 | 0 | 0
| 83x40cm, DN 100 - vert. |  | kpl | 1 | 0 | 0
38 | NiRo talni odtok/korito z vgrajenim padcem ter vlečenim dnom (pasivirano nerjavečo jeklo, material W.Nr 1.4301), za naz. pretok 3,5 l/s, izdelan v skladu s SIST EN 1672, EN ISO 14159 ter EHEDG z nastavljivo višino ter sidri za vbetoniranje, z zaokroženimi notranjimi robovi (R>3mm), s sifonsko zaporo, z vedrom za grobe nečistoče, vert./hor. odtok brez tesnilne prirobnice za pritrditev hidroizolacije , letvena elektropolirana protidrsna rešetka, obrem. razred M125, z gum. robnimi tesnili, tlak keramika, vključno tesnilni in montažni material (npr. ACO, tip 218); OPOMBA: točen tip določiti po dogovoru z izvajlacem zaključnih del tlakov !
| 83x40cm, DN150 - hor. |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 83x40cm, DN 150 - vert. |  | kpl | 3 | 0 | 0
39 | PP kondenčni sifon z dodatno mehansko zaporo s kroglico, naz. pretok 0,37 l/s, DN 30/40 (npr. HL ali enakovredno) |  | kpl | 4 | 0 | 0
40 | PP podometni sifon za pralni stroj s pokrom. zaščitno ploščo, DN40/50 |  | kpl | 2 | 0 | 0
41 | Talna vtočna kanaleta skupaj z odtočno glavo s sifonom ter tesnilnim materialom - točno izbiro tesnenja uskladiti z izbrano vrsto talne obloge, vključno NiRo mat krtačen pokrovni profil; hor. odvod DN50, max vgradbena višina 90mm, odtočna kapaciteta 0,8l/s; (npr. HL ali enakovredno)
| L = 90cm |  | kpl | 1 | 0 | 0
| L = 95cm |  | kpl | 33 | 0 | 0
42 | Odzračna strešna kapa (vodotesni prehod skozi streho dobavi in izvede krovec) - namesti se samo odzračna cev v namenski prehod)
| DN 70 |  | kpl | 5 | 0 | 0
| DN 100 |  | kpl | 18 | 0 | 0
43 | PP kanalizacijski odzračno/dozračni ventil z retenzijsko mrežico
| DN 50 |  | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Stenska vratca na jezično zaporo skupaj s protikovirjem, pokrom.
| dim. 20/20 cm |  | kpl | 1 | 0 | 0
| dim. 30/30 cm |  | kpl | 26 | 0 | 0
45 | Čistilni jašek-odprtina DN300x300mm, skupaj s potopnim pokrovom iz rebraste pločevine, izdelano iz nerjaveče pločevine (po detajlu) |  | kpl | 2 | 0 | 0
46 | Ločevalnik maščob s prigrajenim vsedalnikom (izdelan v skladu z DIN4040 ter prEN1825), vključno povozni pokrov kl.D ter protizmrzovalni nastavek, PE izvedba, predviden za vkop v zemljo, (npr. ACO tip Lipumax P-D))
| Q = 5,5 l/s (NW5.5); H=2,31m; D=1,0m; Vcel = 1.465L |  | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Vrtanje prebojev do fi 150 v betonske talne plošče ali stene debeline do 300 mm za kanalizacijske cevi |  | kos | 110 | 0 | 0
48 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol inobešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), zmerna korozijska obremenitev, C2 po DIN EN ISO 12944-2 |  | kg | 750 | 0 | 0
2.4.4. | ODTOČNA KANALIZACIJA |  | SKUPAJ |  |  | 0
2.4.5. | SANITARNA OPREMA
OPOMBA:
pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev !
Predlagana san. oprema:
- sanitarna keramika: bele barve, LAUFEN, KOLO ali GEBERIT-KERAMAG
- dodatna galanterija: po standardu UKC
- enoročne mešalne baterije: UNITAS, tip SIMPATY
- instalacijski mont. elementi: GEBERIT-DUOFIX
OPOMBA: vsa medicinska san. oprema (izlivniki, blatexi, premične kadi . . ) ter tehnološka oprema kuhinje skupaj z izpustnimi armaturami in sifoni ni predmet dobave in vgradnje po tem načrtu !
49 | Stranišče, vključno:
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom brez roba, vključno sedežna deska s pokrovom (npr. LAUFEN PRO B)
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana dvokoličinska čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R½xR⅜ z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 52 | 0 | 0
50 | Dodatna oprema stranišča (osebje, obiskovalci), vključno:
- 1 kos držalo za WC-papir v roli
- 1 kos metlica za stranišče z držalom
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
| skupaj |  | kpl | 17 | 0 | 0
51 | Dodatna oprema stranišča (pacienti), vključno:
- 1 kos držalo za WC-papir v roli
- 1 kos stransko fiksno U-držalo za stranišče, pokromano
- 1 kos metlica za stranišče z držalom
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
| skupaj |  | kpl | 35 | 0 | 0
52 | Inv. stranišče, vključno:
- 1 kos keramična invalidska stenska WC-školjka z zadnjim iztokom brez roba, vključno sedežna deska s pokrovom, z dodatno baktericidno zaščito površine (npr. GEBERIT-KERAMAG, Selnova Comfort)
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana dvokoličinska čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za invalidski WC za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 5 | 0 | 0
53 | Dodatna oprema inv. stranišča, vključno:
- 1 kos NiRo stransko stensko držalo
- 1 kos NiRo stransko preklopno držalo
- 1 kos držalo za WC-papir v roli
- 1 kos metlica za stranišče z držalom
- pritrdilni material
| skupaj |  | kpl | 5 | 0 | 0
54 | Umivalnik (osebje, obiskovalci), vključno:
- 1 kos keram. umivalnik brez preliva (npr. LAUFEN PRO B)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, rozeto, verižico in zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
| dim. 55x44cm |  | kpl | 23 | 0 | 0
55 | Dodatna oprema umivalnika (osebje, obiskovalci), vključno:
- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/80 cm
- 1kos stenska svetilka dolžine 60 cm, montaža nad ogledalom
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos držalo za papirante brisače
- 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 24 | 0 | 0
56 | Umivalnik (pacienti), vključno:
- 1 kos keram. umivalnik brez preliva (npr. LAUFEN PRO B)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos podom. sifon za invalidski umivalnik, skupaj s pokrom. zaščitno ploščo, odlivnim ventilom ter pokrom. priključno cevjo
- pritrdilni in tesnilni material
| dim. 55x44cm |  | kpl | 35 | 0 | 0
57 | Dodatna oprema umivalnika (pacienti), vključno:
- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/80 cm
- 1kos stenska svetilka dolžine 60 cm, montaža nad ogledalom
- 1 kos stransko fiksno U-držalo za stranišče, pokromano
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos držalo za papirante brisače
- 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 35 | 0 | 0
58 | Invalidski umivalnik, vključno:
- 1 kos keram. umivalnik brez preliva (npr. LAUFEN PRO B)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s podaljšano ročico, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos podom. sifon za invalidski umivalnik, skupaj s pokrom. zaščitno ploščo, odlivnim ventilom ter pokrom. priključno cevjo
- pritrdilni in tesnilni material
| dim. 55x44cm |  | kpl | 5 | 0 | 0
59 | Dodatna oprema inv. umivalnika, vključno:
- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/80 cm
- 1kos stenska svetilka dolžine 60 cm, montaža nad ogledalom
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos držalo za papirante brisače
- 2 kos NiRo stensko fiksno inv. U-držalo za umivalnik
- 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 5 | 0 | 0
60 | Pršna kabina (osebje), vključno:
- 1 kpl akrilna pršna kad polokrogla bele barve s potrebno montažno podkonstrukcijo, dim. 90x90cm (KOLPA, tip PONY)
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna za pršne kadi z ročnim tušem z glavo, ki ne ustvari vodne megle, z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo na 9l/s ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kpl Ms pokrom. odlivni ventil za pršno kad brez verižice in zamaška, DN50
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 2 | 0 | 0
61 | Dodatna oprema za pršno kabino, vključno:
- 1 kpl enojna nihajna vrata + fiksna stena za vogalno pršno kabino 90x90cm iz kaljenega stekla deb. 6mm s premazom za lažje čiščenje, eloksirano Al-ogrodje ter pritrdilni material (npr. SANOTECHNIK, tip Grande+Brava)
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 2 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
| skupaj |  | kpl | 2 | 0 | 0
62 | Dodatna oprema za pršno kabino - osebje klet (dno kabine obdelano s keramiko po načrtu arhitekture), vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna za pršne kadi z ročnim tušem z glavo, ki ne ustvari vodne megle, z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo na 9l/s ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kpl zaščitna ravna fiksna stena walk-in za pršno kabino dolžine 108cm s stranskim zaslonom 30cm iz kaljenega stekla deb. 8mm s premazom za lažje čiščenje, eloksirano Al-ogrodje ter pritrdilni material (npr. SANOTECHNIK, tip Wide II)
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 2 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 1 | 0 | 0
63 | Dodatna oprema za pršno kabino - osebje 1.nadstropje (dno kabine obdelano s keramiko po načrtu arhitekture), vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna za pršne kadi z ročnim tušem z glavo, ki ne ustvari vodne megle, z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo na 9l/s ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kpl zaščitna ravna fiksna stena walk-in za pršno kabino dolžine 98cm s stranskim zaslonom 30cm iz kaljenega stekla deb. 8mm s premazom za lažje čiščenje, eloksirano Al-ogrodje ter pritrdilni material (npr. SANOTECHNIK, tip Wide II)
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 2 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 2 | 0 | 0
64 | Dodatna oprema za pršno kabino - pacienti (dno kabine obdelano s keramiko po načrtu arhitekture), vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna za pršne kadi z ročnim tušem z glavo, ki ne ustvari vodne megle, z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo na 9l/s ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kpl zaščitna ravna fiksna stena z nihajnimi vrati dolžine 120cm (prosti prehod 50cm) in preklopna vrata dolžine 100cm za pršno kabino iz kaljenega stekla deb. 6mm s premazom za lažje čiščenje, eloksirano Al-ogrodje ter pritrdilni material (npr. SANOTECHNIK, tip Duet+Grande)
- 1 kpl preklopni inv. sedež
- 1 kos stensko kotno držalo
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 2 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 31 | 0 | 0
65 | Keram. trokadero, vključno:
- 1 kos keram. stenski trokadero - zadnji iztok
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana čelna tipka dvokoličinska (npr. SIGMA 20) , vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za trokadero za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija z dolgim gibljivim izlivom ter ročno prho (kot npr. HERZ-UNITAS, tip S41, ali enakovredno)
- 1 kos Ms pokrom. rešetka za trokadero
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 4 | 0 | 0
66 | Stenski izlivnik, vključno:
- 1 kos NiRo stenski izlivnik s hrbtno zaščito ter dvižno rešetko (FRANKE, tip SIRIUS, 46x40x13cm ali enakovredno)
- 1 kos Ms pokrom. stenski krogelni izpustni ventil z nastavkom za priključitev gumijaste cevi, R ½
- 1 kos PVC S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom DN 50
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 1 | 0 | 0
67 | Dodatna oprema korit razen v kuhinji (korita sama po načrtu opreme objekta), vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico in izlivom, omejevalom iztočne količine na max 6 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode (san. korito)
- 1kos PVC S-sifon za enojno pom. korito, skupaj s potrebnimi tesnili
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 32 | 0 | 0
68 | Priključitev medicinske opreme, ki se dobavi v sklopu preostale opreme objekta, na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, vključno potrebni priključni, spojni in tesnilni material
- 7x stroj za dezinfekcijo in praznjenje nočnih posod (Blatex)
- 7x stoječi medicinski izlivnik
| skupaj |  | kpl | 1 | 0 | 0
69 | Dodatna oprema za priključitev pralnega stroja, ki se dobavi v sklopu preostale opreme objekta, vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stenski izpustni ventil R ½ z nastavkom za priključitev gum. cevi, vključno tesnilni material
- 1 kos podometni sifon za pralni stroj DN50 z nastavkom za priključitev gum. cevi ter pokrom. pokrivno ploščo 15x10cm
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 2 | 0 | 0
70 | Dodatna oprema za kopalno kad,
-1 kpl kombinirana tuš in dezinfekcijska plošča, sestavljena iz prhe za rezidente ali paciente s termostatskim mešalnikom s tlakom in temperaturo, dezinfekcija z merilnikom pretoka za mešanje dezinfekcijskega čistila, cev in ročaj za prho in razkužilo različnih barv, prožilni ročaj za prho na cevi za razkužilo in vodo, brez splakovalnika, a s čistilom za dezinfekcijo (npr. ARJO)
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 4 | 0 | 0
71 | Oprema za pranje postelj, to je stenski navijalni boben z ročno prho, priključkim za hladno in toplo vodo ter pršno pištolo (ELECTROLUX WMSA maxireel 10M, code 855321), pritrdilni in tesnilni material |  | kpl | 1 | 0 | 0
72 | Priključitev kuhinjske tehnološke opreme na vodovodno in kanalizacijsko instalacijo (oprema sama se dobavi in vgradi po posebnem tehnološkem načrtu), vključno potrebni tesnilni material (ca 35x hladna in topla voda ter ca 20x odtočna knaalizacija) ter gibljive prikljčne cevi |  | kpl | 1 | 0 | 0
73 | Stenska hidrantna omarica po DIN14461/EN671-1, vključno:
- 1 kos pločevinasta nadometna stenska hidrantna omarica z vrati na jezično zaporo, dim. 75/85/25 cm rdeče opleskana s plombo (EURO-hidrant), podometna
- 1 kos kotni požarni C-ventil R 2
- 1 kos D-ročnik
- 30 m trde gumijaste cevi DN25, navite na izvlečnem kolutu
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj |  | kpl | 9 | 0 | 0
74 | Ročni gasilni aparat, skupaj s kljukico za obešanje in pritrdilnim materialom (razpored po pož. elaboratu)
| ABC-12EG |  | kos | 22 | 0 | 0
| CO2-5EG |  | kos | 5 | 0 | 0
| F-6EG |  | kos | 1 | 0 | 0
2.4.5. | SANITARNA OPREMA |  | SKUPAJ |  |  | 0
2.4. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | SKUPAJ |  |  | 0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## CNS
OBR - 2/14 - POPRAVEK
Z.š. | Opis | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
2.5. | CNS
CNS SISTEM - povezava na obstoječi sistem naročnika UKC MB, Siemens Desigo
Popis avtomatike
Toplotna postaja
1 | Temperaturno tipalo - zunanje, LG-Ni 1000 SIEMENS: QAC22 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 |  | kos | 14 | 0 | 0
3 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  | kos | 14 | 0 | 0
4 | Tipalo tlaka za pline in tekočine (0…10 V) 0…10 bar, zun. navoj 1/2 SIEMENS: QBE2003-P10 |  | kos | 2 | 0 | 0
Zalogovnik tople in hladne vode
1 | Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C SIEMENS: QAP22 |  | kos | 4 | 0 | 0
2 | Zaščitna tulka, L=280mm, zun. 1/2, ponikljana medenina SIEMENS: ALT-SB280 |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | Priključno ohišje SIEMENS: RAK-H-M |  | kos | 4 | 0 | 0
Vodomer, 3 kom. OPOMBA - strojna montaža ventilov, vodomera in toplotnega števca je zajeta v popisu strojnih instalacij! - integracija vodomerov, toplotnih števcev in električnih števcev v obstoječi energetski monitoring naročnika
DN40
1 | Vodomer 16m3/h 300mm DN40 MTK-HWX hladna voda QUN SIEMENS: WMDH0000F001:Z0V00 |  | kos | 3 | 0 | 0
2 | M-bus adapter Modularis SIEMENS: WFZ311 |  | kos | 3 | 0 | 0
Kalorimetri
K.01 40 m3/h
1 | UZ kalorimeter: Nazivni pretok 40m3/h, DN80, L=300, prirobnični, PN25, gretje/hlajenje SIEMENS: UH50-C74-00 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) SIEMENS: WZU-BDS |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | M-bus modul - standard - za UH50 SIEMENS: WZU-MB-G4 |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Varjena objemka G1/2 x 45°, za 100, 150 mm senzor - za temp senzorje: UH50 2WR6 SIEMENS: WZT-G12 |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Zaščitna tulka G1/2 B x G1/4, montažna dolžina 100 mm, visoko kvalitetno jeklo, s plombo - za temp s SIEMENS: WZT-S100 |  | kos | 2 | 0 | 0
K.02 6 m3/h
1 | UZ kalorimeter: Nazivni pretok 6m3/h, DN25, L=260, G1 1/4, PN16 SIEMENS: UH50-C50-00 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) SIEMENS: WZU-BDS |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | M-bus modul - standard - za UH50 SIEMENS: WZU-MB-G4 |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Komplet za pritrditev števca, inštalacija senzorja pretoka v cev R1 x G1 1/4 (s tesnili) SIEMENS: WZM-E54 |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Varjena objemka M10 x 1 za temperaturni sensor DS - za temp senzorje: UH50 2WR6 SIEMENS: WZT-G10 |  | kos | 1 | 0 | 0
K.H1 25 m3/h
1 | UZ kalorimeter (toplota&hlad); Nazivni pretok=25m3/h, DN65, l=300mm, prirobnica, PN25, Bat=let SIEMENS: UH50-C70-00 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) SIEMENS: WZU-BDS |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | M-bus modul - standard - za UH50 SIEMENS: WZU-MB-G4 |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modbus RTU RS485 za UH50...firmware 5.15 and higher) and T550 (UC50…).T SIEMENS: WZU-485E-MOD |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Varjena objemka G1/2 x 45°, za 100, 150 mm senzor - za temp senzorje: UH50 2WR6 SIEMENS: WZT-G12 |  | kos | 2 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka G1/2 B x G1/4, montažna dolžina 100 mm, visoko kvalitetno jeklo, s plombo - za temp s SIEMENS: WZT-S100 |  | kos | 2 | 0 | 0
K.H2 25 m3/h
1 | UZ kalorimeter (toplota&hlad); Nazivni pretok=25m3/h, DN65, l=300mm, prirobnica, PN25, Bat=let SIEMENS: UH50-C70-00 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) SIEMENS: WZU-BDS |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | M-bus modul - standard - za UH50 SIEMENS: WZU-MB-G4 |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Modbus RTU RS485 za UH50...firmware 5.15 and higher) and T550 (UC50…).T SIEMENS: WZU-485E-MOD |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Varjena objemka G1/2 x 45°, za 100, 150 mm senzor - za temp senzorje: UH50 2WR6 SIEMENS: WZT-G12 |  | kos | 2 | 0 | 0
6 | Zaščitna tulka G1/2 B x G1/4, montažna dolžina 100 mm, visoko kvalitetno jeklo, s plombo - za temp s SIEMENS: WZT-S100 |  | kos | 2 | 0 | 0
K.0K 10 m3/h
1 | UZ kalorimeter: Nazivni pretok 10m3/h, DN40, L=300, prirobnica, PN25 SIEMENS: UH50-C61-00 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Univerzalna baterija za UH50 - 11 let (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) SIEMENS: WZU-BDS |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | M-bus modul - standard - za UH50 SIEMENS: WZU-MB-G4 |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Varjena objemka G1/2 x 45°, za 100, 150 mm senzor - za temp senzorje: UH50 2WR6 SIEMENS: WZT-G12 |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Zaščitna tulka G1/2 B x G1/4, montažna dolžina 100 mm, visoko kvalitetno jeklo, s plombo - za temp s SIEMENS: WZT-S100 |  | kos | 2 | 0 | 0
K.P 0,6 m3/h
1 | UZ kalorimeter gretje/hlajenje: naz.pret.=0,6m3/h, DN15, l=110mm, G3/4, PN25, Bat=let SIEMENS: UH50-C06-00 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | M-bus modul - standard - za UH50 SIEMENS: WZU-MB-G4 |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Napajalnik za UH50 12…35 V AC/DC s sponkami SIEMENS: WZU-ACDC24-50 |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Komplet za pritrditev števca, inštalacija senzorja pretoka v cev R? x G? (s tesnili) - za merilnik p SIEMENS: WZM-E34 |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Kroglični ventil Rp1/2” za sensor DS M10x1, dolžina 28 mm, maks. 130°C, PN25 - za temp senzorje: UH SIEMENS: WZT-K12 |  | kos | 1 | 0 | 0
2. 3-potni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom
VT.1
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 40, kvs 25, prirobnični SIEMENS: VXF42.40-25 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s SIEMENS: SAX61.03 |  | kos | 1 | 0 | 0
VT.2
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 50, kvs 40, prirobnični SIEMENS: VXF42.50-40 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s SIEMENS: SAX61.03 |  | kos | 1 | 0 | 0
Strojnica v kleti NBO
Prehodni tlačno neodvisni reg. ventil
RV 2.1
1 | Tlačno neodvisni, prehodni reg.ventil PN16, DN50, 3,7...14,3m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.50F15 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s SIEMENS: SAX61.03 |  | kos | 1 | 0 | 0
Sanitarna voda
1 | Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C SIEMENS: QAP22 |  | kos | 8 | 0 | 0
2 | Zaščitna tulka Inox (V4A), L=100mm, zun. 1/2, fi = 7mm SIEMENS: ALT-SS100 |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | Zaščitna tulka, L=280mm, zun. 1/2, ponikljana medenina SIEMENS: ALT-SB280 |  | kos | 4 | 0 | 0
4 | Priključno ohišje SIEMENS: RAK-H-M |  | kos | 8 | 0 | 0
VENTILI ZA VENTILATORSKE KONVEKTORJE
1 | Kombiniran, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN15, 100…575 l/h, zun. navoj SIEMENS: VPP46.15L0.6 |  | kos | 5 | 0 | 0
2 | Set navojnih priključkov (2 kos) z zu. navojem G1/2" SIEMENS: ALG132 |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | Kombiniran, tlačno kompenziran prehodni ventil, PN25, DN20, 200…1190 l/h, zun. navoj SIEMENS: VPP46.20L0.6 |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Set navojnih priključkov (2 kos) z zu. navojem G3/4" SIEMENS: ALG142 |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Elektromotorni pogon 100 N za ventile s hodom 1.2...6.5 mm, 24V 0-10V SIEMENS: SSA161E.05HF |  | kos | 6 | 0 | 0
PREZRAČEVANJE
Vodenje 5 con prezračevanja, ON/OFF
1 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Pasivni priključni Bus modul SIEMENS: TXS1.EF10 |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Naslovni ključki: 1-24 + Reset SIEMENS: TXA1.K24 |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Island bus razširitveni modul za povezavo z distribuiranimi enotami s TX-I/O-moduli SIEMENS: TXA1.IBE |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC SIEMENS: TXM1.8T |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Digitalni vhodni modul, 8 DI SIEMENS: TXM1.8D |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | STORITEV DDC vključuje: - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike za vodenje motornih loput prezračevanja, 5 kom. ON/OFF - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - izdelava grafike na CNS za eliminacijo prezračevanja v določeni coni (etaži) - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik |  | kpl | 1 | 0 | 0
KN.A Dovod 5.320 m3/h, Odvod 8.650m3/h h AI6 DI10 AO7 DO6
1 | Kompaktni krmilnik 24xUI/O (6xQ250 24V DC), 4xDI, 8xRele, PPS vmesnik, Ethernet, BacNet protokol SIEMENS: PXC36.1-E.D |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Digitalni vhodni modul, 16 DI SIEMENS: TXM1.16D |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC SIEMENS: TXM1.8T |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Lokalna HMI enota za upravljanje PX regulatorjev SIEMENS: PXM10 |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  | kos | 1 | 0 | 0
8 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | Protizmrzovalni termostat 3m SIEMENS: QAF81.3 |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C SIEMENS: QAP22 |  | kos | 3 | 0 | 0
12 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  | kos | 3 | 0 | 0
13 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  | kos | 2 | 0 | 0
14 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  | kos | 4 | 0 | 0
prehodni tlačno neodvidni reg. ventil
15 | : Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" SIEMENS: VPI46.32F4Q |  | kos | 1 | 0 | 0
16 | SSA161.05 Valve Actuator 100N SIEMENS: SSA161.05 |  | kos | 1 | 0 | 0
prehodni tlačno neodvidni ventil hladilnik
17 | : Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" SIEMENS: VPI46.32F4Q |  | kos | 1 | 0 | 0
18 | SSA161.05 Valve Actuator 100N SIEMENS: SSA161.05 |  | kos | 1 | 0 | 0
prehodni ventil dogrelnik
19 | Tlačno neodvisni, prehodni reg.ventil PN16, DN50, 3,7...14,3m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.50F15 |  | kos | 1 | 0 | 0
20 | Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA SIEMENS: SAX61P03 |  | kos | 1 | 0 | 0
21 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet SIEMENS: GCA121.1E |  | kos | 2 | 0 | 0
22 | Mot. pogon, rotacijski, 24VAC, 0...10V, 10Nm, do 1,5m2, indikacija položaja 0..10V SIEMENS: GLB161.1E |  | kos | 1 | 0 | 0
23 | Frekvenčni pretvornik 4 kW, filter B, IP55 SIEMENS: G120P-4/35B |  | kos | 2 | 0 | 0
24 | Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... SIEMENS: G120P-BOP-2 |  | kos | 2 | 0 | 0
25 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  | kpl | 1 | 0 | 0
26 | OPOMBA: Klimat, parni vlažilnik in drugi večji porabniki se napajalo direktno iz razdelilca splošne elektrike!
27 | Kabliranje do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla |  | kpl | 1 | 0 | 0
28 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  | kpl | 1 | 0 | 0
KN.B Dovod 8.320 m3/h, Odvod 8.650m3/h h AI6 DI10 AO7 DO6
1 | Kompaktni krmilnik 24xUI/O (6xQ250 24V DC), 4xDI, 8xRele, PPS vmesnik, Ethernet, BacNet protokol SIEMENS: PXC36.1-E.D |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Digitalni vhodni modul, 16 DI SIEMENS: TXM1.16D |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC SIEMENS: TXM1.8T |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Lokalna HMI enota za upravljanje PX regulatorjev SIEMENS: PXM10 |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 |  | kos | 1 | 0 | 0
8 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | Protizmrzovalni termostat 3m SIEMENS: QAF81.3 |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C SIEMENS: QAP22 |  | kos | 3 | 0 | 0
12 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 |  | kos | 3 | 0 | 0
13 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 |  | kos | 2 | 0 | 0
14 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 |  | kos | 4 | 0 | 0
prehodni tlačno neodvidni reg. ventil
15 | : Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" SIEMENS: VPI46.32F4Q |  | kos | 1 | 0 | 0
16 | SSA161.05 Valve Actuator 100N SIEMENS: SSA161.05 |  | kos | 1 | 0 | 0
prehodni tlačno neodvidni ventil hladilnik
17 | : Kombiniran tlačno razbremenjen ventil PN25, DN32, 550..4000l/h, merilni priključki, G1-1/4" SIEMENS: VPI46.32F4Q |  | kos | 1 | 0 | 0
18 | SSA161.05 Valve Actuator 100N SIEMENS: SSA161.05 |  | kos | 1 | 0 | 0
prehodni ventil dogrelnik
19 | Tlačno neodvisni, prehodni reg.ventil PN16, DN50, 3,7...14,3m3/h, prirobnica, merilni priključki SIEMENS: VPF44.50F15 |  | kos | 1 | 0 | 0
20 | Motorni pogon ventila 500N, 20mm, AC/DC 24V, DC 0...10V / DC 4...20mA SIEMENS: SAX61P03 |  | kos | 1 | 0 | 0
21 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet SIEMENS: GCA121.1E |  | kos | 2 | 0 | 0
22 | Mot. pogon, rotacijski, 24VAC, 0...10V, 10Nm, do 1,5m2, indikacija položaja 0..10V SIEMENS: GLB161.1E |  | kos | 1 | 0 | 0
23 | Frekvenčni pretvornik 4 kW, filter B, IP55 SIEMENS: G120P-4/35B |  | kos | 2 | 0 | 0
24 | Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... SIEMENS: G120P-BOP-2 |  | kos | 2 | 0 | 0
25 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo |  | kpl | 1 | 0 | 0
26 | OPOMBA: Klimat, parni vlažilnik in drugi večji porabniki se napajalo direktno iz razdelilca splošne elektrike!
27 | Kabliranje do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla |  | kpl | 1 | 0 | 0
28 | STORITEV v naslednjem obsegu: STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo |  | kpl | 1 | 0 | 0
DDC AI27 DI15 AO4 DO28
Kotlovnica v servisnem objektu
1 | CPU modul - nad 200 podatkovnih točk, ethernet, 1x P-bus vmesnik, BacNet protokol SIEMENS: PXC200-E.D |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 |  | kos | 2 | 0 | 0
3 | Pasivni priključni Bus modul SIEMENS: TXS1.EF10 |  | kos | 2 | 0 | 0
4 | Naslovni ključki: 1-24 + Reset SIEMENS: TXA1.K24 |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Island bus razširitveni modul za povezavo z distribuiranimi enotami s TX-I/O-moduli SIEMENS: TXA1.IBE |  | kos | 2 | 0 | 0
6 | Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) SIEMENS: TXM1.8U |  | kos | 7 | 0 | 0
7 | Digitalni vhodni modul, 16 DI SIEMENS: TXM1.16D |  | kos | 3 | 0 | 0
8 | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC SIEMENS: TXM1.8T |  | kos | 5 | 0 | 0
9 | Lokalna HMI enota za upravljanje PX regulatorjev SIEMENS: PXM10 |  | kos | 1 | 0 | 0
Strojnica v kleti NBO
1 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Pasivni priključni Bus modul SIEMENS: TXS1.EF10 |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Naslovni ključki: 1-24 + Reset SIEMENS: TXA1.K24 |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Island bus razširitveni modul za povezavo z distribuiranimi enotami s TX-I/O-moduli SIEMENS: TXA1.IBE |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) SIEMENS: TXM1.8U |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Digitalni vhodni modul, 16 DI SIEMENS: TXM1.16D |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC SIEMENS: TXM1.8T |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Lokalna HMI enota za upravljanje PX regulatorjev SIEMENS: PXM10 |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | RESI-MBUS24-ETH Ethernet vmesnik MBUS-MODBUS/TCP server, max. 24 števcev, max. 1000 MODBUS registrov |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | RS232/485 modul za integracijo do 150 podatkovnih točk iz 3rd party sistemov in naprav SIEMENS: TXI2.OPEN |  | kos | 3 | 0 | 0
11 | Sistemski krmilnik za (250 Modbus, 250 M-Bus točk, 2000 točk KNX, 2000 RS) BacNet IP SIEMENS: PXC001-E.D |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Analizator el. veličin 3-f, barvni displej,TCP/IP, RS485, Modbus, WEB server, 96x96mm, panelna v. CONTROL APPLICATIONS: Elnet LT TCP/IP |  | kos | 5 | 0 | 0
13 | Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla SACI: TA24P_100/5A_1 |  | kos | 15 | 0 | 0
14 | Kabliranje do 20m znotraj kotlovnice v servisnem objektu, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla, strelovoda in ozemljitev, znotraj toplotno/hladilne postaje, s certifikatom o meritvah OPOMBA: - napajanje večjih porabnikov kot so klimatske naprave, toplotni črpalki ipd. se napajajo direktno iz razdelilca splošne elektrike |  | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Kabliranje do 20m znotraj strojnice v kleti NBO, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla, strelovoda in ozemljitev, znotraj toplotno/hladilne postaje, s certifikatom o meritvah OPOMBA: - napajanje večjih porabnikov kot so klimatske naprave, toplotni črpalki ipd. se napajajo direktno iz razdelilca splošne elektrike |  | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo, za toplotno/hladilno postajo |  | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo, za toplotno/hladilno postajo |  | kpl | 1 | 0 | 0
18 | STORITEV DDC vključuje: - montažo periferne opreme, razen ventilov in tipal v cevovode - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik OPOMBA: Naročnik zagotovi IP naslove in priklop na Ethernet omrežje. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Integracija obtočnih črpak MODBUS, 6 kom
Kabliranje med EKO toplotne postaje in obtočnimi črpalkami je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
1 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitve zajema: - integracijo obtočnih črpalk 6 kom. v toplotni in hladilni postaji - določitev relevantnih podatkovnih točk - komunikacija s serviserjem naprave, mora biti prisoten pri izvedbi integracije - kontrola delovanja OPOMBA: Naprave morajo biti dobavljene z možnostjo komunikacije po komunikacijskem protokolu MODBUS RTU (po projektu IF modul, Wilo). |  | kpl | 1 | 0 | 0
Integracija sistema prezrečevanje kuhinje Provent
Kabliranje med EKO toplotne postaje in EKO sistema prezračevanje kuhinje je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
1 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitve zajema: - integracijo sistema prezrečevanje kuhinje Provent - določitev relevantnih podatkovnih točk - komunikacija s serviserjem naprave, mora biti prisoten pri izvedbi integracije - kontrola delovanja OPOMBA: Naprave morajo biti dobavljene z možnostjo komunikacije po komunikacijskem protokolu MODBUS IP. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Integracija parnih vlažilnikov Carel, 2 kom.
Kabliranje med EKO toplotne postaje in parnimi vlažilniki 2 kom. je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
1 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitve zajema: - integracijo parnih vlažilnikov 3 kom. - določitev relevantnih podatkovnih točk - komunikacija s serviserjem naprave, mora biti prisoten pri izvedbi integracije - kontrola delovanja OPOMBA: Naprave morajo biti dobavljene z možnostjo komunikacije po komunikacijskem protokolu MODBUS RTU. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Integracija toplotnih črpalk, 2 kom.
Kabliranje med EKO toplotne postaje in hladilnim agregatom je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
1 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitve zajema: - integracijo hladilnega agregata, - določitev relevantnih podatkovnih točk, - komunikacija s serviserjem naprave, mora biti prisoten pri izvedbi integracije, - kontrola delovanja OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije po komunikacijskem protokolu MODBUS RTU. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Integracija naprave za vzdržavanje tlaka, Flamcomat GB 600-D10
Kabliranje med EKO toplotne postaje in naprave za vzdrževanje tlaka Transfero TV Connect je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
1 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitve zajema: - integracijo naprave za vzdržavanje tlaka, Flamcomat GB 600-D10 - določitev relevantnih podatkovnih točk, - komunikacija s serviserjem naprave, mora biti prisoten pri izvedbi integracije, - kontrola delovanja, OPOMBA: Naprava mora biti opremljena z možnostjo komunikacije po komunikacijskem protokolu MODBUS RTU. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Integracija krmilja vakuum črpalk
Kabliranje med EKO toplotne postaje in vakuumsko postajo je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
1 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo krmilja vakuum črpalk na krmilje CNS sistema - določitev relevantnih podatkovnih točk (do cca 50. podatkovnih točk) - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprave mora biti dobavljene z možnostjo komunikacije po komunikacijskem protokolu MODBUS RTU. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Integracija kompresorske postaje
Kabliranje med EKO toplotne postaje in kompresorsko postajo je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
1 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo krmilja kompresorske postaje na krmilje CNS sistema - določitev relevantnih podatkovnih točk (do cca 50. podatkovnih točk) - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije po komunikacijskem protokolu MODBUS RTU. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Integracija priprave medicinskih plinov, Medicop
Kabliranje med EKO toplotne postaje postajo medicinskih plinov in 5 kom. kontrolnimi zapornimi omaricami MEDICOP je predmet popisa splošnih elektro instalacij. Izvede ga elektro izvajalec po predloženi topološki shemi.
1 | RS232/485 modul za integracijo do 150 podatkovnih točk iz 3rd party sistemov in naprav SIEMENS: TXI2.OPEN |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo krmilnika za kisik Medicop MQ180 MODBUS TCP (do 50 podatkovnih točk) - integracijo kontrolne zaporne omarice 5x (do 20 podatkovnih točk) - določitev relevantnih podatkovnih točk - kontrola prenosa podatkov - predajni zapisnik OPOMBA: Krmilje kisikove postaje mora biti dobavljeno z možnostjo komunikacije MODBUS TCP |  | kpl | 1 | 0 | 0
CNS
Licenca
1 | Nadzorni program Desigo CC - osnovna (upgrade DI5x,6x) SIEMENS: CCA-STD-FSET-PSM |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za dodatnega odjemalca (upgrade DI5x,6x) SIEMENS: CCA-1-CL-PSM |  | kos | 5 | 0 | 0
3 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 500 BACNet podatkovnih točk (Upgrade) SIEMENS: CCA-500-BA-PSM |  | kos | 7 | 0 | 0
4 | Add 100 building automation data points SIEMENS: CCA-100-BA-PSM |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Elnetweb+ licenca za dodatnih 10 števcev FENIKS: ElnetWEB+10U |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Licenca: Posodobitev ElnetWEb+ na zadnjo verzijo, posodobitve za 1 leto FENIKS: ElnetWEB-Upg+ |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | LENOVO ISG ThinkSystem ST50 Intel Xeon E-2226G 6C 3.4GHz 80W 16GB SW RAID 2x480GB SSD 250W, Trust Oxxtron UPS 1000VA brezprekinitveno napajanje, DSP Windows 10 Pro 64bit SLO, AOC e2270Swhn 24,0'' LED monitor |  | kos | 1 | 0 | 0
Storitve
1 | STORITEV CNS vključuje: - izdelavo programske opreme na nivoju CNS-a (integracija na obstoječi nadzorni sistem Siemens Desigo Insight naročnika) - integaracija 1x sistem prezračevanja kuhinje Provent - integracija 2x toplotna črpalka, - integracija 2x klimatske naprave, - integracija 1x Flamcomat GB 600-D10, - integracija 3x vodomer M-Bus in 5x toplotni števec M-Bus na - integracija 6x medicinski plini Medicop (do 50 podatkovnih točk), - intagracija 1x vakumska postaja (do 50 podatkovnih točk), - integracija 1x kompresorska postaja (do 50 podatkovnih točk), - programiranje komunikacijskih vmesnikov, - testiranje programske opreme, - testiranje povezav, - priprava ekranskih grafik, - integriranje podatkovnih točk na nadzorni sistem - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | STORITEV CNS vključuje: - izdelavo programske opreme na nivoju CNS-a (nadzorni sistem Siemens Desigo CC) - programiranje komunikacijskih vmesnikov - instalacija programske opreme - testiranje programske opreme - testiranje povezav - integriranje podatkovnih točk na nadzorni sistem - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov OPOMBA: Naročnik zagotovi: - priklop krmilnikov na Ethernet, proste IP naslove, VPN dostop in odprte porte Migracija obstoječega projekta Desigo insight na Desigo CC za prib. 3600 podatkovnih točk: migracija podatkovnih točk, podatkovnih baz, alarmov, trendov izdelava novih grafik poučitev uporabnika o novih funkcionalnosti in delom s programom čiščenje neuporabljenih slik in podatkov v Desigu Insight (stari sistemi NIDES, NITEL niso kompatibilni z Desigom CC in ostanejo do zamenjave v starem sistemu) 3-4 delovne dni na objektu -ostalo delo na daljavo preko RDT |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.5. | CNS |  | SKUPAJ |  |  | 0
Zahteve opreme za integracije na obstoječi centralni nadzorni sistem (v nadaljavanju CNS) naročnika UKC Maribor:
DDC krmilje za vodenje toplotno/hladilne podpostaje mora biti povezano na že obstoječi centralni nadzorni sistem Desigo Insight proizvajalca Siemens BT. Podatki o porabi električne energije, toplotne energije in vode se beležijo v obstoječem sistemu energetskega monitoringa ElnetWEB+. Vsa krmilna in regulacijska oprema v popisu del je proizvajalca Siemens (oznaka SBT). Uporabi se komunikacijski protokol je BACNet na TCP/IP. Krmilna oprema mora obvezno zagotavljati BACnet profil B-BC. Ponudbnik mora poskrbeti, da so dobavljene naprave opremljene s potrebnimi opcijami navedene komunikacije. Investitor oz. njegova informacijska služba mora zagotoviti komunikacijski kabel do najbližjega komunikacijskega vozlišča in proste IP naslove. Za naprave se predvidi krmilje modularne zasnove, z ustreznim za številom signalov po strojni shemi: - za tipanje temperature na ključnih mestih - za vodenje cirkulacijskih črpalk (sprostitev delovanja, detekcija napake) in MODBUS komunikacija - za vodenje regulacijskih ventilov (vodenje z zveznim signalom 0...10V) Projektantski popis predvideva kabliranje, priklope kablov v THP in meritve. Inženirske storitve na nivoju krmilja predvidevajo izdelavo programa za krmilnik, instalacijo programske opreme, nalaganje programa, testiranje in preizkusni zagon. Inženirske storitve na nivjou krmilja in CNS-a predvidevajo programiranje komunikacijskih vmesnikov, izdelavo grafik na nadzornem sistemu, integriranje podatkovnih točk na CNS, preizkusni zagon. Ponudnik krmilne opreme mora ponuditi izobraževanje vzdrževalnega osebja naročnika za najmanj tri osebe na lokaciji naročnika. V izobraževanju naj bo ponujena tudi nastavitev delovnih parametrov sistema ter računalniška nastavitev - programiranje delovnih parametrov naprave. Ponudnik mora po končanih delih izročiti naročniku ustrezno tehnično dokumentacijo – navodilo za uporabo in navodilo za vzdrževanje dobavljene opreme, tehnično poročilo o meritvah in preizkusih dobavljenih sistemov, izjave o skladnosti dobavljene opreme s predpisi in standardi ter okoljskimi predpisi ter potrdila o izobraževanju naročnikovega osebja.
Pri implemetanciji rešitve krmiljenja je potrebno upoštevati najnovejši standarde in dobre prakse, ki veljajo za učinkovito rabo energije na območju EU (EN 15232: Energy performance of buildings - Vpliv avtomatizacijske tehnike na energetsko učinkovitost stavb). Pri izbiri rešitve krmiljenja se upošteva celotne stroške krmilja: 1. krmilje na procesnem nivoju in 2. storitve sistemskega integratorja na nadzornem nivoju. Izbere se takšna tehnična rešitev avtomatizacije, pri kateri so skupni stroški torej stroški krmilja na procesnem nivoju + sistemske integracije (1. + 2.) v obstoječ nadzorni sistem Siemens Desigo Insight najnižji.
Pomembno opozorilo ponudnikom:
Ponudnik lahko avtomatizacijo toplotne postaje izvede tudi z elementi drugega proizvajalca, vendar mora poskrbeti za naslednje: - zagotoviti popolno kompatibilnost z obstoječim sistemom - urniki za delovanje naprave morajo biti v krmilniku, na nadzorni postaji pa morajo biti nastavljivi v grafični obliki, enako kot je to pri obstoječih napravah - na lastne stroške dobaviti novo konzolo za upravljanje na lokalnem nivoju (obstoječih konzol vzdrževalci ne bodo mogli uporabljati) - prevzeti polno upravljanje in vzdrževanje sistema na lastne stroške v obdobju trajanja garancije in do popolne usposobitve naročnika za obvladovanje opreme krmilno nadzornega sistema - prevzeti garancijo za delovanje tistega dela obstoječega sistema, na katerega se bo krmilno nadzorni sistem povezoval - dobaviti na lastne stroške vsa potrebna razvojna orodja za vse nivoje dobavljenega sistema vodenje in zagotoviti brezplačne nadgradnje na aktualne verzije opreme v obdobju 5 let
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## SPLOŠNO
OBR - 2/15 - POPRAVEK
Z.š. | Opis | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
2.1.6. | SPLOŠNO
1 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pobiranje mer, zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Odri, dvigala, dvižne ploščadi | kpl | 1 | 0 | 0
Najem, dostava dvigal za montažo črpalk, najem dvižnih ploščadi za izvedbo cevovodov, postavitev odrov za montažo cevnega omrežja.
5 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
6 | Preizkus tesnosti fekalne kanalizacije z izvedbo nalivalnega preizkusa | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dezinfekcija vodovodne instalacije (pitna voda), vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdajo potrdila o ustreznosti vode za pitje | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Preizkus zmogljivosti notr. hidrantnega omrežja ter izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Polnjenje sistemov z mehko filtrirano vodo trdote 5,6°dH (delci < 25 mm) | kpl | 1 | 0 | 0
Količina vode ca. 7.000 l
10 | Ureguliranje vseh cevnih razvodov | kpl | 1 | 0 | 0
z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznih končnih elementih in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešanju cevnih sistemov.
11 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pregled ustreznosti tesnitve protipožarnih prehodov instalacij s strani pooblaščenega preglednika | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Izdelava shem toplotnih postaj v okvirju vključno s kratkimi navodili o delovanju | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Izdelava shem oskrbe z vodo in priprave tople sanitarne vode v okvirju vključno s kratkimi navodili o delovanju | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Označevanje cevovodov in kanalov ter vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Priprava poslovnika za vzdrževanje strojnih instalacij. | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Uvajanje upravljalca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Izdelava primopredajne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Preizkus pravilnosti vezave vseh priključnih mest medicinskim plinov in izdaja izjave o izvedbi preizkusa in pravilnosti vezave. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.6. | SPLOŠNO | SKUPAJ |  |  | 0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## CEVNA POŠTA
OBR - 2/16 - POPRAVEK
Z.š. | Opis | KOL | EM | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
CEVNA POŠTA
1 | POSTAJA TIP EWS AC 3000 OD 110 Z RFID | 2 | kos | 0 | 0
2 | POSTJA TIP TITAN AC3000 Z 2X RFID- OD110 | 3 | kos | 0 | 0
3 | KRETNICA 110/3 AC 3000 OD 110 | 2 | kos | 0 | 0
4 | IZMETNA KOŠARA | 5 | kos | 0 | 0
5 | STOJALO ZA TRANSPORTNE KONTEJNERJE OD63-ND124- | 5 | kos | 0 | 0
6 | KONČNO STIKALO-AC optični 281050/CZT6-P0200501 | 6 | kos | 0 | 0
7 | NAPAJALNIK 24 VDC/5A Metal, 115-240V 47-63 Hz | 1 | kos | 0 | 0
8 | CEVOVOD FI110X2,3mm RAL 7000 | 170 | m | 0 | 0
9 | CEVNI LOK R=550mm FI110 | 16 | kos | 0 | 0
10 | CEVNE SPOJKE FI 110x2,3x110, RAL 7000 | 70 | kos | 0 | 0
11 | CEVNA OBJEMKA fi 110 MPN-RC | 74 | kos | 0 | 0
12 | REDUKCIJSKI ELEMENT OD110 | 2 | kos | 0 | 0
13 | CEVNE SPOJKE CR FI110 | 17 | kos | 0 | 0
14 | CEVNI LOK 110X2,3/90,R=650- TRANSPARENT | 3 | kos | 0 | 0
15 | CEVOVOD FI 110X2,3 -TRANSPARENT | 12 | m | 0 | 0
16 | LEPILO | 4 | kos | 0 | 0
17 | ČISTILO | 2 | kos | 0 | 0
18 | NOSILEC KRETNIC | 2 | kos | 0 | 0
19 | POGON SD6 230/400V 2,2 KW | 1 | kos | 0 | 0
20 | KRMILJENJE 5,5-8A SD6 LU | 1 | kos | 0 | 0
21 | Montažni pribor za agregat SD6 | 1 | kpl | 0 | 0
22 | GIBLJIVA CEV ZRAKA 63 -siva L=1 M | 5 | m | 0 | 0
23 | DUŠILEC ZVOKA OD 63 za pogon SD4-SD7 D63/110XL600/720 | 2 | kos | 0 | 0
24 | Reducirni kos OD 110/90 | 1 | kos | 0 | 0
25 | REDUCIR OBROČ FI 160/110 | 1 | kos | 0 | 0
26 | CEVNI LOK 90 FI 110 | 2 | kos | 0 | 0
27 | CEVOVOD FI 110mm | 10 | m | 0 | 0
28 | Koleno fi 110 90° | 3 | kos | 0 | 0
29 | STIKALO KG32 T203 | 1 | kos | 0 | 0
30 | ZAŠČITNA CEV KABLA | 15 | m | 0 | 0
31 | CEV SAPA 13,5 m | 15 | m | 0 | 0
32 | DILETACIJA FI 110 RAL 7000 | 1 | kos | 0 | 0
33 | POŽARNA OBJEMKA CFS-CP 110/4" | 16 | kos | 0 | 0
34 | OGNJEODPORNA ELESTIČNA TESNILNA MASA TIP 601S-WE | 1 | kg | 0 | 0
35 | VIJAČNO SIDRO HUS3-A 6X35 M8/16 | 16 | kos | 0 | 0
36 | ELEKTRIČNI VODNIK TIP 3x2x0,6mm + 2,5x1,5 | 240 | m | 0 | 0
37 | ELEKTRIČNI VODNIK TIP 3x2,5mm MEHKI | 240 | m | 0 | 0
38 | TRANSPORTNI KONTEJNER FI 110 | 15 | kos | 0 | 0
39 | VLOŽEK ZA TRANSPORTNI KONTEJNER 110 po zahtevah uprabnika | 15 | kos | 0 | 0
40 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, čepiranje transportnih kontejnerjev | 1 | kpl | 0 | 0
GRADBENA DELA:
41 | Prehodi odprtine za glavni cevovod fi 110 mm med etažami in hor. povezavami, vrtranje lukenj fi 130 mm v armiran beton deb.30 cm | 6 | kpl | 0 | 0
42 | Prehodi - odprtine za glavni cevovd fi 110 med etažami in hor. povezavami, vrtanje lukenj fi 130 mm v armiran beton deb.20 cm | 2 | kpl | 0 | 0
45 | Slikopleskarsko popravilo sten in stropov- vidnih okrog prebojev CZP z zščito in čiščenje prostorov | 1 | kpl | 0 | 0
DELO:
47 | Inštalacija cevovodov za cevno pošto | 1 | kpl | 0 | 0
48 | Inštalacija postaj in kretnic | 7 | kos | 0 | 0
49 | Poučevanje uporabnika , izdelava PID dokumentacije, namestitev oznak postaj in kretic skupaj z zbirno tabelo vseh postaj na vsaki postaji, shema celotne cevne poste | 1 | kpl | 0 | 0
30 | CEVNA POŠTA SKUPAJ: |  |  |  | 0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## MEDICINSKI KANALI
OBR - 2/17 - POPRAVEK
Z.š. | Opis | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
MEDICINSKI KANALI
1 |  | kom | 34 | 0 | 0
| Bolniški kanal - ena postelja BK 1 Električni priključki: - 3x elek. vtičnica - rdeča - 3x elek. vtičnica - bela - 3x izenačevanje potenciala Informacijski priključki: - 2x dvojna inform. vtičnica - 1x priključek na klicno napravo - 1x priključek za slušalke Plinski priključki: - 2x kisik - 1x Kz 5 bar - 1x vakuum Razsvetljava: - 1x direktna svetilka - 1x indirektna svetilka Dvovišinska ozemljitvena tirnica v dolžini bolniškega kanala, komplet s pridtrdilnim priborom in priklopi na ozemljitev.. Prenapetostna zaščita. Rele za vklop bralne lučke preko bolnišničnega klicnega sistema. |  |  | 0 | 0
2 |  | kom | 14 | 0 | 0
| Bolniški kanal - dve postelji BK 2 Električni priključki: - 6x elek. vtičnica - rdeča - 6x elek. vtičnica - bela - 6x izenačevanje potenciala Informacijski priključki: - 4x dvojna inform. vtičnica - 2x priključek na klicno napravo - 2x priključek za slušalke Plinski priključki: - 4x kisik - 2x Kz 5 bar - 2x vakuum Razsvetljava: - 2x direktna svetilka - 2x indirektna svetilka Dvovišinska ozemljitvena tirnica v dolžini bolniškega kanala, komplet s pridtrdilnim priborom in priklopi na ozemljitev.. Prenapetostna zaščita. Rele za vklop bralne lučke preko bolnišničnega klicnega sistema. |  |  |  | 0
3 |  | kom | 4 | 0 | 0
| Medicinski kanal v ordinaciji MK 1 Električni priključki: - 3x elek. vtičnica - rdeča - 3x elek. vtičnica - bela - 3x izenačevanje potenciala Informacijski priključki: - 2x dvojna inform. vtičnica Plinski priključki: - 2x kisik - 1x Kz 5 bar - 1x vakuum Dvovišinska ozemljitvena tirnica v dolžini bolniškega kanala, komplet s pridtrdilnim priborom in priklopi na ozemljitev.. Prenapetostna zaščita. Rele za vklop bralne lučke preko bolnišničnega klicnega sistema. |  |  | 0 | 0
4 |  | kom | 1 | 0 | 0
Medicinski kanal v prostoru za posege, reanimacijo MK 2 Električni priključki: - 4x elek. vtičnica - IT - 4x elek. vtičnica - IT - 4x izenačevanje potenciala Informacijski priključki: - 2x dvojna inform. vtičnica Plinski priključki: - 2x kisik - 1x Kz 5 bar - 1x vakuum - 1x oksidul - 1x odvodna sklopka Dvovišinska ozemljitvena tirnica v dolžini bolniškega kanala, komplet s pridtrdilnim priborom in priklopi na ozemljitev. Prenapetostna zaščita. Rele za vklop bralne lučke preko bolnišničnega klicnega sistema.
30 | MEDICINSKI KANALI SKUPAJ: |  |  |  | 0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

## Oprema kuhinja
OBR - 2/18 - POPRAVEK
skupina |  |  |  | Code | Model | pozicija | opis | širina (mm) | dolžina (mm) | višina (mm) | Int - Electricity monophase - Power (kW) | Int - Electricity monophase - Power (kW) Total | Int - Electricity tri-phase - Power (kW) | Int - Electricity tri-phase - Power (kW) Total | Int - Gas connection - Power (kW) | Int - Gas connection - Power (kW) Total | Int - Cold water - Diameter | Int - Hot water - Diameter | Int - Drainage 1 - Diameter | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec) | EM | KOL | Cena/EM (EUR/EM) | Cena brez DDV (EUR)
| B |  |  |  |  | FINE PRIPRAVE IN HLADNA KUHINJA | [17 empty] | 0
|  | B.1 |  | 132954 | NHWSB40 | PROSTOSTOJEČ UMIVALNIK Z OMAROM ZA ODPADKE, NA KOLENO, 1 SKLEDA, MEŠALNI IZTOK IN IZTOK | Izdelana iz nerjavečega jekla 304 AISI. Integralni polmer zadaj, ki se upravlja s kolenom. Omara za odpadke s krilnimi vrati in ročajem vključuje podporni okvir za vrečke za odpadke. Posoda mm340x365x155h z izlivom mešalnika in odtočno luknjo. | 400 | 400 | 900 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | 1"1/2 |  | kos | 1 | 0 | 0
|  | B.2 |  | 710419 | EJ4H3AAAA | HLAD.PULT 4 VRATA PRIVIH -2°+10°C-R290 | Paneli iz nerjavnega jekla AISI 304. Donji panel iz jekla AISI 430, galvanizirani stražnji panel. Debelina delovne površine 50 mm, opremljen z vgrajenim privihom v = 100 mm. Vgrajena hladilna enota. Samodejno odtajanje. Delovna temperatura: -2 + 10 °C. Brez CFC in HCFC. Plin R290 v hladilnem sistemu. Plin v peni: Ciklopentan. Certifikat razreda B (v skladu z Uredbo EU 2015/1094). | 2153 | 700 | 950 | 0.27 | 0.27 | [8 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | B.3 |  | 133239 | TG2600UN | DELOVNA MIZA S PRIVIHOM 2600 MM | 50 mm visoka delovna površina iz nerjavnega jekla 304 AISI, debeline 1,5 mm, robi oblikovani tako, da z njih ne kaplja, varjeni koti. Ojačane podporne palice iz nerjavnega jekla 304 AISI. Vgrajen privih v = 100 mm, polmera 10 mm. Okroglo oblikovane noge so iz 304 AISI, premera 50 mm. Noge so nastavljive po višini (+0-50 mm). | 2600 | 700 | 1000 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | B.3.1 | 855366 | RI2600N | SPODNJA POLICA ZA ENOTE 2600 MM |  | 2480 | 540 | 40 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | B.3.2 | 855281 | C600N | ENOJNI PREDAL 600 MM |  | 600 | 600 | 100 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | B.4 |  | 132763 | TL1810DXPN | DELOVNA MIZA, KORITO NA DESNI STR.+PRIVIH 1800 MM | 50 mm visoka delovna površina iz nerjavnega jekla 304 AISI, debeline 1,5 mm, robi oblikovani tako, da z njih ne kaplja, varjeni koti. Ojačana podpora iz nerjavnega jekla 304 AISI. Vgrajen zadnji privih v = 100 mm, polmera 10 mm. Okroglo oblikovane noge so iz 304 AISI, premera 50 mm. Noge so nastavljive po višini (+0-50 mm). Enojno stisnjeno, zvočno izolirano korito 400x400x200v mm s prelivno cevjo in odtokom (1"1/2). Korito na desni strani. | 1800 | 700 | 1000 | [8 empty] | 1"1/2 |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | B.4.1 | 855306 | PAC17 | ENOJNI PLASTIČNI SIFON ZA ODTOK, ZA UMIVALNIK |  | 190 | 190 | 90 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | B.4.2 | 855148 | RI1800N | SPODNJA POLICA 1800 MM |  | 1680 | 540 | 40 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | B.4.3 | 855322 | SHTEB1 | ENOROČ. MEŠAL. BATERIJA+DOGI IZLIV | Eno-stopenjski gibljivi del mešalne baterije za montažo z 1 luknjo. Kromiran zaključek. Dolžina gibljivega dela 295 mm | 600 | 390 | 700 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
|  | B.5 |  | 601131 | MSG30B | GRAVITACIJSKA SALAMOREZNICA 300MM JERMENSKI POGON | Osnova in glavni sestavni deli izdelani iz glajenega aluminija za zagotavljanje trajnosti, visokih higienskih standardov in enostavnega čiščenja. Ostra rezila iz kaljenega jekla z zaščitnim obročem za zaščito. Enostavno odstranljiv kamen za brušenje rezil | 620 | 510 | 450 | 0.19 | 0.19 | [8 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | B.6 |  | 132834 | PS1800LCN | STENSKA OMARA Z / 2 DRSNIMI VRATI 1800MM | V celoti izdelan iz nerjavečega jekla 304 AISI, debeline 0,8 mm. Notranji varjeni okvir iz nerjavečega jekla. Prevrnjeni robovi plošče. 10-milimetrski radialni kot med dnom in zadnjo ploščo za popolno čiščenje. 50 mm zgornja in spodnja plošča. Vmesna polica, nastavljiva na treh različnih višinah. Dve drsni vrati, zvočno zaslepljeni. | 1800 | 400 | 650 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | B.7 |  | 132927 | NCVR95 | S/S 95-LITRSKI PRENOSNI KOŠ S POKROVOM NA PEDALO | Izdelan iz nerjavnega jekla 304 AISI. | 450 | 550 | 685 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | B.8 |  | 600364 | BP4545 | ROČNI MEŠALNIK S CEVJO IZ NERJAVEČEGA JEKLA 453MM 450W | Ročni mešalnik s cevjo iz nerjavečega jekla in stenskim nosilcem za shranjevanje, ki prihrani prostor. Za uporabo neposredno v enolončnicah, tudi med kuhanjem. Bajonetni sistem zagotavlja enostavno odstranjevanje dodatkov. Deli v stiku s hrano - cev, rezilo, gred - popolnoma demontažni brez orodja za enostavno čiščenje. Zasnova noža z zvoncem zagotavlja sistem proti brizganju in minimalno rokovanje med delovnimi operacijami. Ravno podnožje motorja z ergonomskim ročajem za priročen oprijem. Elektronski variator hitrosti z regulacijo hitrosti ne glede na obremenitev. Elektronska nastavitev hitrosti z impulzom na gumbih + in -. Največja hitrost: 9000 vrt/min. Varnostna funkcija zahteva obe roki za zagon stroja. Zasnova za težke obremenitve: sistem dvojnega ventilatorja za hlajenje motorja. Vidna in vodoodporna (IP55) nadzorna plošča za nadzor hitrosti in opozorilna lučka za preobremenitev. Naprava za zaklepanje gredi preprečuje sprostitev med delovanjem. Dodatek za metlico je na voljo kot opcija. | 138 | 120 | 765 | 0.45 | 0.45 | [8 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | B.8.1 | 650108 | BMXRWSK | OJAČANA METLICA ZA PRENOSNI BERMIKSER |  | 120 | 120 | 468 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | B.9 |  | 9B5258 | BLE20X | DIGITALNA VAGA 2/5- 20KG |  | 253 | 248 | 132 | 0.01 | 0.01 | [8 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | B.10 |  | 602168 | TBXPROVT | TBX Pro MOTOR TURBOLIQUIDIZER (BREZ ORODJA), SPREMENLJIVA HITROST, 630-1700 RPM, 380-480V, 3PH, 50-60HZ | Vključuje samo osnovo motorja. Za delujočo napravo je treba cev(e) in orodje(a) naročiti ločeno (glejte dodatno opremo). V celoti izdelana iz nerjavečega jekla in nameščena na voziček s 4 kolesi z zavorami. Hitra in enostavna nastavitev višine (razpon 250 mm). Lahko se prilagodi vsem vrstam loncev in ponv. Varnostna naprava omogoča zagon stroja le v delovnem položaju. Spremenljiva hitrost: 20 korakov od 630 do 1700 vrt/min. Nadzorna plošča z gumbi na dotik ima zaščito IP65 z nizko napetostjo. | 628 | 1556 | 1122 |  |  | 44682 | 44682 | [6 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | B.10.1 | 650172 | HSSTBL | TBX Pro NASTAVEK ZA JUHU (BREZ CEVI) |  | 205 | 205 | 180 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | B.10.2 | 650177 | HPSTBL | TBX Pro NASTAVEK ZA PIRE (BREZ CEVI) |  | 205 | 205 | 180 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | B.10.3 | 650175 | T448 | TBX Pro SREDNJA CEV 448 MM |  | 162 | 460 | 162 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | B.11 |  | 600198 | XBE10B | PLANETARNI MEŠALEC-EL. 10 L 1 F | Primeren za gnetenje, mešanje in stepanje. Ohišje iz aluminija in kovinski podstavek za popolno stabilnost. 10-litrska posoda 18/10 iz nerjavnega jekla (AISI 304). Zmogljiv asinhronski motor z elektronskim spreminjanjem hitrosti od 20 do 220 vrt/min (planetarno gibanje). Odstranljiv in razstavljiv varnostni zaslon - izdelan iz kopoliestra, brez bisfenola A (BPA) - aktivira dviganje in spuščanje posode. Naprava za prepoznavanje posode omogoča, da se mešalnec vklopi le, ko sta posoda in varnostni zaslon nameščena pravilno in drug ob drugem. Priloženi so 3 pripomočki, iz nerjavnega jekla, pralni v pomivalnem stroju: spirala, lopatka in metlica. | 454 | 606 | 700 | 0.75 | 44682 | [8 empty] | kos | 2 | 0 | 0
| C |  |  |  |  | TOPLOTNA OBDELAVA | [17 empty] | 0
|  | C.1 |  | 132954 | NHWSB40 | PROSTOSTOJEČ UMIVALNIK Z OMAROM ZA ODPADKE, NA KOLENO, 1 SKLEDA, MEŠALNI IZTOK IN IZTOK | Izdelana iz nerjavečega jekla 304 AISI. Integralni polmer zadaj, ki se upravlja s kolenom. Omara za odpadke s krilnimi vrati in ročajem vključuje podporni okvir za vrečke za odpadke. Posoda mm340x365x155h z izlivom mešalnika in odtočno luknjo. | 400 | 400 | 900 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | 1"1/2 |  | kos | 1 | 0 | 0
|  | C.2 |  | 132731 | TG1210PN | DELOVNA MIZA S PRIVIHOM 1200 MM | 50 mm visoka delovna površina iz nerjavnega jekla 304 AISI, debeline 1,5 mm, robi oblikovani tako, da z njih ne kaplja, varjeni koti. Ojačane podporne palice iz nerjavnega jekla 304 AISI. Vgrajen privih v = 100 mm, polmera 10 mm. Okroglo oblikovane noge so iz 304 AISI, premera 50 mm. Noge so nastavljive po višini (+0-50 mm). | 1200 | 700 | 1000 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | C.2.1 | 855145 | RI1200N | SPODNJA POLICA |  | 1080 | 540 | 40 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | C.3 |  | 391137 | E9BRGHDOFM | 80 L PLIN PREKUC.PONEV- DUOMAT DNO AUT. | Primerno za zemeljski plin ali UNP. Gorilniki iz AISI 441 z optimiziranim zgorevanjem, napravo za nadzor plamena, vžigalnikom piezo in detektorjem nepravilnega plamena. Kuhalna površina iz materiala "Duomat" za pripravo hrane, in sicer za praženje, porjavitev, kuhanje na pari, pripravo omak, hitro praženje, vrenje in dušenje. Lahko se namesti na konzolo. Mehanizem za automatsko nagibanje ponve. Pokrov iz nerjavnega jekla z dvojno izolacijo. Temperaturo priprave hrane lahko nastavite s termostatom. Zunanji paneli iz nerjavnega jekla s površino Scotch Brite. Noge iz nerjavnega jekla, nastavljive po višini. Pravokotni robovi za tesno prileganje enot. | 800 | 930 | 850 | 0.1 | 0.1 |  |  | 21 | 21 | 3/4" |  |  |  | kos | 0 | 0 | 0
|  | C.4 |  | 391002 | E9GCGH4C00 | 4 GORILNIKI PLIN 800 MM | Za montažo na odprtih podstavkih, kot most ali kot konzola. Visoko učinkoviti plinski gorilniki "flower flame" z regulatorjem plamena in zaščiteno signalno lučko. Naprava za nadzor plamena je standardna oprema na gorilnikih z namenom zaščite pred nenamerno ugasnitvijo. Zunanji paneli iz nerjavnega jekla s površino Scotch Brite. Nosilci za pekače iz litega železa. Delovna površina iz stisnjenega nerjavnega jekla, ulita v enem kosu, debeline 1,5 mm. Pravokotni robovi za tesno prileganje enot. | 800 | 930 | 250 |  |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  |  | kos | 0 | 0 | 0
|  |  | C.4.1 | 391154 | E9BANH00O0 | ODPRT PODSTAVEK 800 MM | Odprt podstavek za shranjevanje loncev, ponev, nizkih pekačev idr. Za montažo pod enotami 700 pri montažah v obliki "otoka" in z uporabo samo z ene strani. Izdelan iz nerjavnega jekla s površino Scotch Brite. Dobavljena z nastavljivimi nogami, višine 50 mm. | 800 | 785 | 600 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | C.4.2 | 206350 | DOOREL | VRATA ZA OMARO ZA ODPRT PODSTAVEK | Dvokrilna vrata iz nerjavega jekla z vgrajeno ročico in magnetnim zapiralom. Možnost odpiranja z leve in desne strani. | 400 | 40 | 440 | [10 empty] | kos | 2 | 0 | 0
|  | C.5 |  | 391055 | E9FTGHCP00 | PLIN.ŽAR.-GLAD+REBR.KROM.POVRŠ. 800 MM | Za montažo nad odprtim postavkom ali kot most. 2/3 gladke in 1/3 rebraste površine za pripravo jedi, iz kromiranega jekla. Primeren za uporabo zemeljskega plina ali UNP. Temperaturno območje med 130 °C in 300 °C. Pod površino za pripravo hrane se nahaja odstranljiv predal za zbiranje maščobe. Zunanji paneli iz nerjavnega jekla s površino Scotch Brite. Delovna površina iz stisnjenega nerjavnega jekla, ulita v enem kosu, debeline 1,5 mm. Pravokotni robovi za tesno prileganje enot. | 800 | 930 | 250 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | kos | 0 | 0 | 0
|  |  | C.5.1 | 391154 | E9BANH00O0 | ODPRT PODSTAVEK 800 MM | Odprt podstavek za shranjevanje loncev, ponev, nizkih pekačev idr. Za montažo pod enotami 700 pri montažah v obliki "otoka" in z uporabo samo z ene strani. Izdelan iz nerjavnega jekla s površino Scotch Brite. Dobavljena z nastavljivimi nogami, višine 50 mm. | 800 | 785 | 600 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | C.5.2 | 206350 | DOOREL | VRATA ZA OMARO ZA ODPRT PODSTAVEK | Dvokrilna vrata iz nerjavega jekla z vgrajeno ročico in magnetnim zapiralom. Možnost odpiranja z leve in desne strani. | 400 | 40 | 440 | [10 empty] | kos | 2 | 0 | 0
|  | C.6 |  | 391158 | E9WTNDN000 | AMBIENT.DEL.POVRŠINA, SPREDAJ ZAPRTA 400 MM | Za montažo na podstavku hladilnik/zamrzovalnik 700, odprtih podstavkih, kot most ali kot konzola. Zunanji paneli in delovna površina iz nerjavnega jekla s površino Scotch Brite. Delovna površina iz stisnjenega nerjavnega jekla, ulita v enem kosu, debeline 1,5 mm. Pravokotni robovi za tesno prileganje enot. | 400 | 930 | 250 | [10 empty] | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | C.6.1 | 391153 | E9BAND00O0 | ODPRT PODSTAVEK 400 MM | Odprt podstavek za shranjevanje loncev, ponev, nizkih pekačev idr. Za montažo pod enotami 700 pri montažah v obliki "otoka" in z uporabo samo z ene strani. Izdelan iz nerjavnega jekla s površino Scotch Brite. Dobavljena z nastavljivimi nogami, višine 50 mm. | 400 | 785 | 600 | [10 empty] | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | C.6.2 | 206350 | DOOREL | VRATA ZA OMARO ZA ODPRT PODSTAVEK | Dvokrilna vrata iz nerjavega jekla z vgrajeno ročico in magnetnim zapiralom. Možnost odpiranja z leve in desne strani. | 400 | 40 | 440 | [10 empty] | kos | 2 | 0 | 0
|  | C.7 |  | 132946 | NSC1170 | S/S REGAL S 4 TRDIMI POLICAMI 1170 MM | Narejen iz nerjavnega jekla. Obe srednji polici sta nastavljivi po višini. Nosilnost na polico: povprečno 150 kg/m2, enakomerno porazdeljeno. | 1200 | 550 | 1990 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | C.8 |  | 132927 | NCVR95 | S/S 95-LITRSKI PRENOSNI KOŠ S POKROVOM NA PEDALO | Izdelan iz nerjavnega jekla 304 AISI. | 450 | 550 | 685 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | C.9 |  | 641269 | STCF2232 | 304 S/S OTOČNA NAPA+FILT.+ŽARNICE 320X220 | Izpušni sistem za kompenziranje pretoka (dovod zraka od zunaj). Izdelana iz nerjavnega jekla 304 AISI. Opremljena z labirintnimi filtri in s pregradnimi paneli iz nerjavnega jekla 304 AISI, s fluoroscentnimi žarnicami ter z zbiralnikom za maščobo. | 3200 | 2200 | 500 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | C.10 |  | 391039 | E9ECED2Q00 | 2 CONSKI EL. ŠTEDILNIK 400 MM | Za namestitev na odprte osnovne instalacije, premostitvene nosilce ali konzolne sisteme. Dve 4 kW kvadratni grelni plošči iz litega železa, hermetično zaprti na enodelni vrh. Zunanje plošče iz enote iz nerjavečega jekla s premazom Scotch Brite. Delovna plošča z izjemno trdnostjo iz trpežnega 2 mm nerjavnega jekla. Pravokotni stranski robovi, ki omogočajo poravnan stik med enotami. | 400 | 930 | 250 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | C.10.1 | 391153 | E9BAND00O0 | ODPRT PODSTAVEK 400 MM | Odprt podstavek za shranjevanje loncev, ponev, nizkih pekačev idr. Za montažo pod enotami 700 pri montažah v obliki "otoka" in z uporabo samo z ene strani. Izdelan iz nerjavnega jekla s površino Scotch Brite. Dobavljena z nastavljivimi nogami, višine 50 mm. | 400 | 785 | 600 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | C.11 |  | 391087 | E9FRED1GF0 | 15-LITRSKA PLIN. FRITEZA 400 MM | Za montažo na nastavljivih nogah iz nerjavnega jekla. Dva visoko učinkovita 7 kW gorilnika iz nerjavnega jekla. Primerna za uporabo zemeljskega plina ali UNP. Posoda v obliki črke V. Odtok olja skozi izpustni ventil pod posodo. Zunanji paneli iz nerjavnega jekla s površino Scotch Brite. Delovna površina iz stisnjenega nerjavnega jekla, ulita v enem kosu, debeline 1,5 mm. Pravokotni robovi za tesno prileganje enot. | 400 | 930 | 850 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | C.12 | [21 empty] | 0
|  |  | C.12.1 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | C.12.2 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | C.12.3 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
|  | C.13 |  | 391101 | E9BSGHIPFR | 100LT PLIN.KOTEL-INDIR.GREJANJE.AUTOM. | Namesti se na konzolne sisteme, vključuje pa tudi pritrdilne točke za premostitev. Incoloy oklepni elementi z varnostnim termostatom, nameščenim na dnu votline plašča. Samodejno dolivanje vode skozi elektroventil. Zunanje plošče enote iz nerjavečega jekla s prevleko Scotch Brite. Pokrov z dvojnim plaščem iz nerjavečega jekla AISI 316 debeline 3 mm. Dobro stisnjen z zaobljenimi robovi iz nerjavečega jekla AISI 316. Pravokotni stranski robovi, ki omogočajo poravnano stičišče med enotami. Vključuje varnostni ventil za nadzor delovnega tlaka. Omejevalnik temperature za regulacijo moči, ki omogoča natančno kuhanje temperature. | 800 | 930 | 850 | 0.1 | 0.2 |  |  | 21 | 42 | 3/4" | 3/4" | 2" |  | kos | 2 | 0 | 0
| D |  |  |  |  | PRIPRAVA SLAŠČIC | [17 empty] | 0
|  | D.1 |  | 600506 | K45YVV | REZALEC-MEŠALNIK 4.5L-MICROZOBJE REZILO-SPREMENLJIVA.HITROST-1000W-200-240/150-60 | 2 v 1 stroj: namizni rezalnik in emulgator zahvaljujoč ergonomskemu strgalu, ki ga je mogoče enostavno odstraniti, iz težkega kompozitnega materiala, za tekoče, mešanje in mletje v nekaj sekundah. 4,5-litrska posoda iz nerjavečega jekla z visokim dimnikom za povečanje dejanske kapacitete posode. Edinstvena zasnova posode za mešanje velikih ali majhnih količin. Prozoren pokrov za preverjanje konsistence hrane in za dodajanje sestavin, ne da bi morali odpreti pokrov. Zgibni pokrov, ko ga dvignete, ostane odprt, kar omogoča hitro in enostavno preverjanje pripravljenosti. Rezila z mikro zobmi iz nerjavečega jekla 420 AISI. Vsi deli so enostavno razstavljeni in primerni za pranje v pomivalnem stroju. Več varnostnih naprav zagotavlja, da bo stroj deloval le, če je pokrov pravilno zaprt in so vsi deli pravilno nameščeni. Ploska in vodoodporna nadzorna plošča z gumbom za vklop/izklop, pulzno funkcijo in spremenljivo hitrostjo (od 300 do 3700 vrt/min). | 256 | 415 | 482 | 1 | 1 | [8 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | D.2 |  | 710407 | EJ2H3AA | HLADIL.PULT 2VR, -2+10°C,R290,PRIVIH | Plošče iz nerjavečega jekla AISI 304, spodnja plošča AISI 430, zadnja plošča pocinkana. Debelina delovne plošče 50 mm, opremljena z integriranim zadnjim pokrovom h=100 mm. N. 2 polna vrata. Vgrajena hladilna enota. Delovna temperatura: -2+10°C. Plin R290 | 1245 | 700 | 950 | 0.22 | 0.22 | [8 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | D.3 |  | 132762 | TL1410SXPN | DELOVNA MIZA Z UMIVAL. NA L.STR.+PRIVIH 1400 MM | 50 mm visoka delovna površina iz nerjavnega jekla 304 AISI, debeline 1,5 mm, robi oblikovani tako, da z njih ne kaplja, varjeni koti. Ojačana podpora iz nerjavnega jekla 304 AISI. Vgrajen privih v = 100 mm, polmera 10 mm. Okroglo oblikovane noge so iz 304 | 1400 | 700 | 1000 | [8 empty] | 1"1/2 |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | D.3.1 | 855322 | SHTEB1 | ENOROČ. MEŠAL. BATERIJA+DOGI IZLIV | Eno-stopenjski gibljivi del mešalne baterije za montažo z 1 luknjo. Kromiran zaključek. Dolžina gibljivega dela 295 mm | 600 | 390 | 700 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | D.3.2 | 855306 | PAC17 | ENOJNI PLASTIČNI SIFON ZA ODTOK, ZA UMIVALNIK |  | 190 | 190 | 90 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | D.3.3 | 855153 | TGTI1400N | 3-STRANSKA PODPORA ZA MIZE 1400 MM |  | 1280 | 540 | 40 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | D.4 |  | 600195 | BE8BY | PLANETARNI MEŠALEC-EL.+8 L 200-240/1 | Primeren za gnetenje, mešanje in stepanje. Ohišje iz aluminija in kovinski podstavek za popolno stabilnost. 8-litrska posoda 18/10 iz nerjavnega jekla (AISI 304). Zmogljiv asinhronski motor z elektronskim spreminjanjem hitrosti od 20 do 220 vrt/min (planetarno gibanje). Odstranljiv in razstavljiv varnostni zaslon - izdelan iz kopoliestra, brez bisfenola A (BPA) - aktivira dviganje in spuščanje posode. Naprava za prepoznavanje posode omogoča, da se mešalnec vklopi le, ko sta posoda in varnostni zaslon nameščena pravilno in drug ob drugem. Priloženi so 3 pripomočki, iz nerjavnega jekla, pralni v pomivalnem stroju: spirala, lopatka in metlica. Opremljena s pestom dodatne opreme tipa K (dodatna oprema ni vključena). | 292 | 416 | 527 | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | D.5 |  | 9B3112 | TRX15-B | VOZICEK ZA MOKO |  | 395 | 610 | 785 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | D.6 |  | 132927 | NCVR95 | S/S 95-LITRSKI PRENOSNI KOŠ S POKROVOM NA PEDALO | Izdelan iz nerjavnega jekla 304 AISI. | 450 | 550 | 685 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | D.7 |  | 727464 | REX71FRH | 1V HLAD.KOM. 670 L R290 -2 °C DIG. A304 RAZRED A | Enovratni hladilnik v celoti izdelan iz nerjavnega jekla 304 AISI, s spodnjim panelom iz antikorozivnega materiala. Velik zunanji LCD-zaslon na dotik za: prikaz temperature v komori, izbiro med 5 prednastavljenimi kategorijami in 2 nastavljivima kategorij | 710 | 835 | 2050 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | D.8 |  | 133234 | TG1510N | DELOVNA MIZA S PRIVIHOM 1500 MM | 50 mm visoka delovna površina iz nerjavnega jekla 304 AISI, debeline 1,5 mm, robi oblikovani tako, da z njih ne kaplja, varjeni koti. Ojačane podporne palice iz nerjavnega jekla 304 AISI. Vgrajen privih v = 100 mm, polmera 10 mm. Okroglo oblikovane noge so iz 304 AISI, premera 50 mm. Noge so nastavljive po višini (+0-50 mm). | 1500 | 700 | 1000 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | D.8.1 | 855359 | TGTI1500N | 3-STRANSKA PODPORA ZA MIZE |  | 1380 | 540 | 40 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | D.9 |  | 260706 | FCE101 | EL.KONVEKCIJSKA PEČICA 10 GN 1/1, PREČNA POSTAVITEV | Glavna konstrukcija iz nerjavečega jekla, z brezšivnimi spoji v votlini pečice. Dvoslojna vrata s kaljenim steklom. Osvetlitev votline. Edinstven sistem kanalov za pretok zraka. Polavtomatski cikel čiščenja. Cikli kuhanja: zračna konvekcija, konvekcija/vlažilec. maks. temperatura 300°C. Funkcionalna raven: osnova, ročni. "Cross-wise" stojalo za ponve, primerno za 10x1/1GN. Stojalo za ponve, fiksno, se lahko z dodatnim kompletom spremeni v stojalo za vstavljanje. Opremljen z n. 1 stojalo za ponve, 60 mm koraka (sestavljeno iz št. 2 stranskih obešalnikov). | 890 | 900 | 970 |  |  | 44637 | 44637 |  |  | 3/4" |  | 25mm |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | D.9.1 | 922114 | SUPPFCE10 | ODPRT PODSTAVEK 10X1/1GN PEĆICU |  | 888 | 770 | 850 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | D.9.2 | 922171 | EXSISPUN | ZUNANJI TUŠ |  | 220 | 220 | 220 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | D.9.3 | 921305 | WASOAU | MEHČALEC VODE S SOLJO Z AVTOMATSKO REGENERACIJO SMOLE |  | 250 | 480 | 540 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  | 1/2" | 3/4" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
|  | D.10 |  | 642330 | BP1112DT | 304 S/S STENSKA NAPA+FILTRI 1200X1100 MM |  | 1200 | 1100 | 500 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
| F |  |  |  |  | POMIVANJE ČRNE POSODE | [17 empty] | 0
|  | F.1 |  | 132809 | LG1426PN | UMIVALNIK 2 KORITI 1400 MM | 50 mm visoka delovna površina iz nerjavnega jekla 304 AISI, debeline 1,2 mm, zvočno izolirana, s prelivnim robom in varjenimi koti. Vgrajen zaobljen privih, v = 100 mm, s polmerom 10 mm. Zaščita iz 304 AISI s/s z vseh štirih strani. Okroglo oblikovane nog | 1400 | 700 | 1000 | [8 empty] | 2" |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | F.1.1 | 855153 | TGTI1400N | 3-STRANSKA PODPORA ZA MIZE 1400 MM |  | 1280 | 540 | 40 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | F.1.2 | 3P.3019.CHEL.0PGT | 3P.3019.CHEL.0PGT | ENOROČ. MEŠAL. BATERIJA+IZLIV |  | 800 | 465 | 1400 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | F.1.3 | 850022 | PAC06 | DVOJNI PLASTIČ. SIFON ZA ODTOK, ZA UMIVALNIK |  | 190 | 380 | 90 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | F.2 |  | 503026 | WTU40ADPD | POMIV.STROJ ZA ČRNO POS. 65K/H,ODTOČ.ČRP,ATM. BOJLER | Večnamenski stroj za pranje posode/pripomočkov. Sprednji del, stranski paneli, rezervoar za pranje, filter za rezervoar ter pralne in izpiralne roke iz nerjavnega jekla 304 AISI. 42-litrski rezervoar za pranje, z zaobljenimi koti. Dvojno izolirane stene in uravnotežena vrata z dvojnim zapiranjem. Odprtina vrat 450 mm. 3 cikli pranja. Cikel samočiščenja. Digitalna uporabniška plošča. Vgrajen atmosferski bojler s funkcijo samodejnega praznjenja bojlerja. Bojler z 304-varjenjem za zaščito pred korozijo. Odtočna črpalka. Sistem za samodiagnoziranje napak. Dozator za sredstvo za izpiranje. Prednastavljen za zunanji dozator detergenta, HACCP in napravo za nadzor energije. Zmogljivost/uro: 1170 krožnikov/65 košar 500x530 mm. Priloženo: 1 košara za krožnike, 1 žična košara za krožnike za pico, pladnje in majhne pripomočke ter 2 posodi za pribor. | 642 | 723 | 1477 |  |  | 44573 | 44573 |  |  |  | G 3/4" | 20.5 mm |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | F.2.1 | 860413 | ADAU | MEHČALEC VODE S SOLJO Z AVTOMATSKO REGENERACIJO SMOLE |  | 245 | 480 | 560 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | G 3/4" |  |  |  | kos | 1 | 0 | 0
|  | F.3 |  | 132927 | NCVR95 | S/S 95-LITRSKI PRENOSNI KOŠ S POKROVOM NA PEDALO | Izdelan iz nerjavnega jekla 304 AISI. | 450 | 550 | 685 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
| G |  |  |  |  | POMIVANJE BELE POSODE | [17 empty] | 0
|  | G.1 |  | 865335 | BHST1008L | SORTIRNA MIZA L>D 1000 MM X 800 MM | Izdelana iz nerjavnega jekla 304 AISI. 4 kvadratne noge 40x40 mm, ki se lahko nastavijo po višini. Spodnje ogrodje na treh straneh. 1-nivojska zgornja polica za košare. 1 odprtina za biološke odpadke z gumijasto zaščito. Pritrditev na zgornje površine ali na tekoči trak na levi strani. Smer košare: od desne proti levi. | 1000 | 800 | 1551 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | G.2 |  | 865318 | BHHPIB10L | UMIVAL.ZA PREDPRANJE+KORITO L>D 1000-DVIŽNI | Izdelana iz nerjavnega jekla 304 AISI z zaščitno ploščo. Velikost korita mm 500x400x300v s prelivno cevjo, odtokom in plastičnim sifonom. Smer košare: od desne proti levi. | 1050 | 765 | 600 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | G.2.1 | 895313 | SP2S | ENOJNI PLASTIČNI SIFON ZA ODTOK, ZA UMIVALNIK |  | 100 | 300 | 50 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | G.2.2 | 3P.3019.CHEL.0PGT | 3P.3019.CHEL.0PGT | ENOROČ. MEŠAL. BATERIJA+IZLIV |  | 800 | 465 | 1400 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
|  | G.3 |  | 504149 | EHTA060 | POMIVALNI STROJ, DIN, A0 60IP NAPE, DIN, A0 60 | Pomivalni stroj za izpiranje s toplo vodo z WASH SAFE CONTROL. Električne lastnosti morajo biti ___400 voltov, trifazno delovanje 50Hz, pretvorljivo v enofazno na mestu. Enota je certificirana za zmogljivost razkuževanja po standardu DIN 10512 in nivo A0 60 po standardu EN 15883-1 s strani neodvisne tretje osebe. Temperaturo in tlak izpiranja 90°C zagotavljata vgrajeni atmosferski kotel in vgrajena pospeševalna črpalka za izpiranje. Enota z LED lučko "WASH SAFE CONTROL". Zelena lučka bo označevala, da so bili vsi oprani predmeti pravilno izprani. Učinkovitost pranja je zagotovljena z zmogljivo pralno črpalko ter zgornjimi in spodnjimi vrtljivimi pralnimi rokami iz nerjavnega jekla. ZERO LIME Naprava samodejno odstrani vodni kamen iz celotnega hidravličnega kroga in pralne komore. Filtrirni sistem CLEAR BLUE odstrani večino umazanije iz vode za pranje. Samodejno dviganje brez ročaja, da se izognete navzkrižni kontaminaciji. Konstrukcija iz nerjavečega jekla 304, ki vključuje avtomatsko dvojno izolirano napo, zunanje plošče, rezervoar za pranje, filter rezervoarja ter roke za pranje in izpiranje. Enota mora biti pretvorljiva na terenu iz ravnega v vogalno delovanje. Enota mora vključevati odtočno črpalko, črpalke za detergent in sredstvo za lesk ter je opremljena s gibljivimi cevmi za polnjenje. Dobavljeno na po višini nastavljivih nogah. | 752 | 755 | 1567 |  |  | 44816 | 44816 |  |  | G 3/4" | G 3/4" | 20.5 mm |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | G.3.1 | 867009 | WTAC64 | KOŠARA ZA JEDILNI PRIBOR |  | 500 | 500 | 105 | [10 empty] | kos | 3 | 0 | 0
|  |  | G.3.2 | 866743 | WTAC54 | KOŠARA ZA 6 TACI 530X370MM |  | 500 | 500 | 105 | [10 empty] | kos | 5 | 0 | 0
|  |  | G.3.3 | 860413 | ADAU | MEHČALEC VODE S SOLJO Z AVTOMATSKO REGENERACIJO SMOLE |  | 245 | 480 | 560 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | G 3/4" |  |  |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | G.3.4 | 867000 | WTAC55 | KOŠARA ZA 12 POSODA ZA JUHU |  | 500 | 500 | 105 | [10 empty] | kos | 5 | 0 | 0
|  |  | G.3.5 | 867002 | WTAC57 | KOŠARA ZA 18 KROŽNIKA |  | 500 | 500 | 105 | [10 empty] | kos | 5 | 0 | 0
|  | G.4 |  | 865303 | BHHLU12 | PMS, VHODNA IN IZHODNA MIZA 1200 MM-DVIŽNI TIP | Za dvižne pomivalne stroje. Narejena iz nerjavnega jekla 304 AISI. 2 pravokotne nogice 40x40 mm, nastavljive po višini. Smer košare: od desne proti levi in od leve proti desni. | 1200 | 600 | 910 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | G.5 |  | 132947 | NSC1370 | S/S REGAL S 4 TRDIMI POLICAMI 1370 MM |  | 1400 | 550 | 1990 | [10 empty] | kos | 2 | 0 | 0
|  | G.6 |  | 642330 | BP1112DT | 304 S/S STENSKA NAPA+FILTRI 1200X1100 MM |  | 1200 | 1100 | 500 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | G.7 |  | 616020 | WMSCP30F | KOMPAKT. VGRADNI DROBILEC/OŽEMALEC+ČRPALKA-FS-300 KG/H | Integriran stroj (odlagalnik, črpalka, enota za odvodnjavanje in zunanja 15-metrska cev), ki z mlinčkom razbije dnevno odpadno hrano do 300 kg/uro in nato zahvaljujoč centrifugalni stiskalnici za odvodnjavanje izloči vodo iz organskih odpadkov in zmanjša količino na 80 %. Mlin je opremljen z 2 zaščitnima sistemoma. Sistem zaščite pred preobremenitvijo preprečuje pregrevanje motorja, ko vnesete preveč hrane, magnetni sistem pa blokira posodo, če jo nenamerno vnesete. Centrifugalna stiskalnica za odvodnjavanje odstrani vsebnost vode iz hrane, da proizvede obdelane odpadke, ki se nato spustijo v posodo. Visoko vrtljivi filter iz nerjavečega jekla je v notranjosti opremljen z vrtljivo spiralo s ščetkami, ki zagotavlja, da se 1 mm luknje ne zamašijo. Filter se nenehno in samodejno čisti med delovanjem in tudi 1 minuto po izklopu stroja. Brusilni obroč za odstranjevanje/pulper in rezalni zobje so iz nerjavnega jekla brez korozije. Centrifugalni propeler pod brusilnimi zobmi zagotavlja povečano moč in ni zamašitve cevi pri prenosu odpadkov. Nadzorna plošča vključuje gumbe za vklop/izklop in izklop v sili. Zaščita IP54. Priložen magnet za jedilni pribor. Samostoječ. | 760 | 860 | 950 |  |  | 44623 | 44623 |  |  | 3/4" | 3/4" | 50mm |  | kos | 1 | 0 | 0
| H |  |  |  |  | PRANJE VOZIČKOV | [17 empty] | 0
|  | H.1 |  | HTOPE20013/S | Topmater J20 2P/S | IZVLEČNA CEV - RAZPRŠILNA ENOTA |  | 430 | 430 | 460 | [6 empty] | 1/2" |  |  |  | kos | 1 | 0 | 0
| I |  |  |  |  | PRIPRAVA ZELENJAVE | [17 empty] | 0
|  | I.1 |  | 727464 | REX71FRH | 1V HLAD.KOM. 670 L R290 -2 °C DIG. A304 RAZRED A | Enovratni hladilnik v celoti izdelan iz nerjavnega jekla 304 AISI, s spodnjim panelom iz antikorozivnega materiala. Velik zunanji LCD-zaslon na dotik za: prikaz temperature v komori, izbiro med 5 prednastavljenimi kategorijami in 2 nastavljivima kategorij | 710 | 835 | 2050 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | I.2 |  | 660071 | LVA100D | PRALNI IN CEMILJENI SUŠILNI STROJ ZA ZELENJAVO-PROG.-KG2/6 | Kombinirani stroj za pranje in sušenje v edinstvenem kompaktnem odtisu. Izdelana iz nerjavečega jekla 304 AISI, lahko deluje v avtomatskem ali ročnem načinu. Samodejni način: 3 samodejni cikli pranja, z ali brez sanitarne opreme, prilagoditev hitrosti črpalke in izključitev ožemanja. Ročni način: čas cikla, vključno z neprekinjenim načinom, in hitrost črpalke, ki jo nastavi upravljavec. Učinek pranja je dosežen s kombinacijo vrtenja košare in vodne turbulence, ki jo ustvarja dvostopenjska črpalka. Opremljen s 500 ml sprednjim rezervoarjem, ki ga je treba napolniti s sredstvom za razkuževanje, ki se med pranjem samodejno vnese s peristaltično črpalko. Ploska in vodoodporna (IPX5) nadzorna plošča z gumbi na dotik. Varnostno mikro stikalo pokrova preprečuje delovanje, ko je pokrov med uporabo odprt. Samozavorni motor takoj ustavi vrtenje košare. Zelo učinkovit in enostaven za čiščenje filtrirni sistem. Cikel samočiščenja in zaobljeni vogali vodnjaka olajšajo čiščenje. Priložena košara iz nerjavečega jekla 304 AISI z majhnimi kvadratnimi luknjami (5x5 mm). Obremenitev na cikel: 2-3 kg (lahka zelenjava); 6 kg (težka zelenjava). Hitrost pranja: 60 vrt/min - Hitrost sušenja ožemanja: 270 vrt/min. | 700 | 700 | 1000 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 3/4" |  | 40mm |  | kos | 1 | 0 | 0
|  | I.3 |  | 133232 | TG1110N | DELOVNA MIZA S PRIVIHOM 1100 MM | 50 mm visoka delovna površina iz nerjavnega jekla 304 AISI, debeline 1,5 mm, robi oblikovani tako, da z njih ne kaplja, varjeni koti. Ojačane podporne palice iz nerjavnega jekla 304 AISI. Vgrajen privih v = 100 mm, polmera 10 mm. Okroglo oblikovane noge s | 1100 | 700 | 1000 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | I.3.1 | 855356 | TGTI1100N | 3-STRANSKA PODPORA ZA MIZE |  | 980 | 540 | 40 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | I.4 |  | 132764 | TL1810SXPN | DELOVNA MIZA Z UMIVAL. NA L.STR.+PRIVIH 1800 MM | 50 mm visoka delovna površina iz nerjavnega jekla 304 AISI, debeline 1,5 mm, robi oblikovani tako, da z njih ne kaplja, varjeni koti. Ojačana podpora iz nerjavnega jekla 304 AISI. Vgrajen privih v = 100 mm, polmera 10 mm. Okroglo oblikovane noge so iz 304 AISI, premera 50 mm. Noge so nastavljive po višini (+0-50 mm). Enojno stisnjeno, zvočno izolirano korito 400x400x200v mm s prelivno cevjo in odtokom (1"1/2). Korito na levi strani. | 1800 | 700 | 1000 | [8 empty] | 1"1/2 |  | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | I.4.1 | 855155 | TGTI1800N | 3-STRANSKA PODPORA ZA MIZE |  | 1680 | 540 | 40 | [10 empty] | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | I.4.2 | 855306 | PAC17 | ENOJNI PLASTIČNI SIFON ZA ODTOK, ZA UMIVALNIK |  | 190 | 190 | 90 | [10 empty] | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | I.4.3 | 855322 | SHTEB1 | ENOROČ. MEŠAL. BATERIJA+DOGI IZLIV | Eno-stopenjski gibljivi del mešalne baterije za montažo z 1 luknjo. Kromiran zaključek. Dolžina gibljivega dela 295 mm | 600 | 390 | 700 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" |  |  | kos | 2 | 0 | 0
|  | I.5 |  | 600472 | TRSYVV | REZALNIK ZELENJAVE-VAR. HITROSTI -750 W-400 V | Univerzalni rezalnik zelenjave za več kot 80 različnih vrst rezov, zahvaljujoč več varnim diskom iz nerjavnega jekla dw. Dele, ki so v stiku z živili – vzvod iz nerjavečega jekla, posodo iz nerjavečega jekla in rezalno komoro – lahko odstranite brez orodja in jih postavite v pomivalni stroj za hitro čiščenje. Kompaktna in ergonomska oblika, uporabniku prijazna ročica (boljši nadzor pritiska, z manj napora za roke in ramo), zasnovana za desničarje in levičarje. Pod kotom (20°) olajša nakladanje in razkladanje. Dolg zalogovnik za zelenjavo (premer 55,5 mm), integriran v široki 3/4 okrogli zabojnik (215 cm²) iz nerjavečega jekla. Asinhroni industrijski motor za težka dela in daljšo življenjsko dobo. Visoko izpustno območje (do 20 cm) za GN posode. Spremenljiva hitrost (140 do 750 vrt/min) in impulzni nadzor za natančno rezanje. Funkcija samodejnega zagona/zaustavljanja bo zaustavila stroj, ko je koš vzvoda dvignjen, in se bo samodejno znova zagnal, ko ga spustite. Vodoodporna (IP55) nadzorna plošča in osnova motorja iz aluminijeve zlitine je popolnoma zaprta za popolno zaščito pred močnimi curki vode. | 252 | 500 | 515 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | I.5.1 | 650093 | SCREQXX | SET NASTAVKOV C2SX,C5SX,J2X,AS4XX,C10PS,MT10T |  | 510 | 240 | 265 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | I.6 |  | 132927 | NCVR95 | S/S 95-LITRSKI PRENOSNI KOŠ S POKROVOM NA PEDALO | Izdelan iz nerjavnega jekla 304 AISI. | 450 | 550 | 685 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
| J |  |  |  |  | PRIPRAVA MESA | [14 empty] | kos |  |  | 0
|  | J.1 |  | 727464 | REX71FRH | 1V HLAD.KOM. 670 L R290 -2 °C DIG. A304 RAZRED A | Enovratni hladilnik v celoti izdelan iz nerjavnega jekla 304 AISI, s spodnjim panelom iz antikorozivnega materiala. Velik zunanji LCD-zaslon na dotik za: prikaz temperature v komori, izbiro med 5 prednastavljenimi kategorijami in 2 nastavljivima kategorij | 710 | 835 | 2050 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | J.2 |  | 132763 | TL1810DXPN | DELOVNA MIZA, KORITO NA DESNI STR.+PRIVIH 1800 MM | 50 mm visoka delovna površina iz nerjavnega jekla 304 AISI, debeline 1,5 mm, robi oblikovani tako, da z njih ne kaplja, varjeni koti. Ojačana podpora iz nerjavnega jekla 304 AISI. Vgrajen zadnji privih v = 100 mm, polmera 10 mm. Okroglo oblikovane noge so iz 304 AISI, premera 50 mm. Noge so nastavljive po višini (+0-50 mm). Enojno stisnjeno, zvočno izolirano korito 400x400x200v mm s prelivno cevjo in odtokom (1"1/2). Korito na desni strani. | 1800 | 700 | 1000 | [8 empty] | 1"1/2 |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | J.2.1 | 855306 | PAC17 | ENOJNI PLASTIČNI SIFON ZA ODTOK, ZA UMIVALNIK |  | 190 | 190 | 90 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | J.2.2 | 855280 | C400N | ENOJNI PREDAL GN 1/1 400 MM |  | 400 | 600 | 100 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | J.2.3 | 855155 | TGTI1800N | 3-STRANSKA PODPORA ZA MIZE |  | 1680 | 540 | 40 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | J.2.4 | 855322 | SHTEB1 | ENOROČ. MEŠAL. BATERIJA+DOGI IZLIV | Eno-stopenjski gibljivi del mešalne baterije za montažo z 1 luknjo. Kromiran zaključek. Dolžina gibljivega dela 295 mm | 600 | 390 | 700 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
|  | J.3 |  | 3026.14 | SMP | PANJ ZA MESO, PE, 70X7 CM |  | 700 | 700 | 850 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | J.4 |  | 133232 | TG1110N | DELOVNA MIZA S PRIVIHOM 1100 MM | 50 mm visoka delovna površina iz nerjavnega jekla 304 AISI, debeline 1,5 mm, robi oblikovani tako, da z njih ne kaplja, varjeni koti. Ojačane podporne palice iz nerjavnega jekla 304 AISI. Vgrajen privih v = 100 mm, polmera 10 mm. Okroglo oblikovane noge s | 1100 | 700 | 1000 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | J.4.1 | 855349 | RI1100N | SPODNJA POLICA ZA ENOTE 1100 MM |  | 980 | 540 | 40 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | J.5 |  | 9B0083 | STER UV16W | SANITIZATOR ZA NOŽE, UV 16W |  | 400 | 140 | 620 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | J.6 |  | 603540 | MMG22 | MESOREZNICA/STRGALNIK-22 S/S ENOTA ZA MLETJE | Enota za mletje iz nerjavnega jekla in telo iz tlačno litega aluminija. Mikrostikalo, nameščeno na ročaju, preprečuje nenamerni stik. Zaščitna rešetka je nameščena pod cilindrom rešetke in pred nastavkom drobilnika, da se prepreči nenamerni stik. Odstranljiva enota za mletje za lažje čiščenje. Premer plošče 82 mm. RENDALO: Hitrost motorja do 900 vrt./min. Jekleni valj in zbiralna posoda iz nerjavnega jekla. Primerno za ribanje kruha, sira ali oreščkov. Proizvodnja: 130 kg sira/uro in 150 kg kruha/uro. MESNIK ZA MESANJE: Hitrost motorja do 140 vrt./min. Konec sekljalnika, dovodna posoda, zbiralna posoda, plošča in samoostrilni nož iz nerjavečega jekla. Proizvodnja: 250-300 kg mesa/uro. | 280 | 620 | 430 |  |  | 44562 | 44562 | [6 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | J.7 |  | 132830 | PS1000LCN | STENSKI LIM Z / 2 DROBNI VRATI 1000MM | V celoti izdelan iz nerjavečega jekla 304 AISI, debeline 0,8 mm. Notranji varjeni okvir iz nerjavečega jekla. Prevrnjeni robovi plošče. 10-milimetrski radialni kot med dnom in zadnjo ploščo za popolno čiščenje. 50 mm zgornja in spodnja plošča. Vmesna poli | 1000 | 400 | 650 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | J.8 |  | 132927 | NCVR95 | S/S 95-LITRSKI PRENOSNI KOŠ S POKROVOM NA PEDALO | Izdelan iz nerjavnega jekla 304 AISI. | 450 | 550 | 685 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
| K |  |  |  |  | DELJENJE HRANE | [17 empty] | 0
|  | K.1 |  | RSPV 3,5 | RSPV 3,5 | TRAKA ZA PORCIONIRANJE |  | 3500 | 500 | 900 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | K.2 |  | 361206 | STR903WH | 3-STORNI SERVISNI VOZIČEK Z ROČAJEM 900 MM | Izdelana iz nerjavečega jekla 304 AISI. Okvir iz cevi mm25, popolnoma varjen. Brezšivne police z dvojno zavihanimi robovi, ki absorbirajo zvok. Police so privarjene na okvir. Ročaji so podaljšek nosilnega okvirja. N. 4 vrtljiva kolesa, dve z zavorami, pre | 995 | 695 | 916 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | K.3 |  | KTTW4 | KTTW4 | Voziček za strežnik in pokrov |  | 1275 | 625 | 1800 | [10 empty] | kos | 2 | 0 | 0
|  | K.4 |  | TS-H2 18-33 | TS-H2 18-33 | Dispenzer za krožnike in vroče pelete |  | 1076 | 520 | 1030 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | K.5 |  | CCE 53/53 | CCE 53/53 | Košarica za solate in sladice |  | 690 | 660 | 900 | [10 empty] | kos | 2 | 0 | 0
|  | K.6 |  | SAW 3 | SAW 3 | Voziček za serviranje hrane |  | 1209 | 690 | 1000 | [10 empty] | kos | 2 | 0 | 0
|  | K.7 |  | TS-H1 18-33 | TS-H1 18-33 | Krožni razpršilnik za jušne sklede |  | 453 | 579 | 900 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | K.8 |  | TTW 20 EN | TTW 20 EN | Voziček za transport pladnja |  | 689 | 1028 | 1636 | [10 empty] | kos | 4 | 0 | 0
|  | K.9 |  | TS-1 18-33 | TS-1 18-33 | Dozirnik krožnikov za hladne obroke |  | 453 | 453 | 900 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | K.10 |  | TABLET DISTRIBUTION SYSTEM | TABLET DISTRIBUTION SYSTEM | SISTEM ZA DISTRIBUCIJO TABLIC | [14 empty] | kos | 80 | 0 | 0
| L |  |  |  |  | JEDILNICA ZA OSEBJE | [17 empty] | 0
|  | L.1 |  | 322113 | F32N0AF00W | DOZIRNIK PLADNJA V=900MM | Kompakten dizajn, idealen za prostorsko varčna okolja. Enota nameščena na 150 mm visoke noge. Robustna konstrukcija karoserije z laminiranimi oblogami na 4 straneh. Višina delovne plošče 900 mm. Dozirnik za pladnje, namenjen držanju pladnjev, brisač, razd | 650 | 450 | 896 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | L.2 |  | SAW 3 | SAW 3 | Voziček za serviranje hrane |  | 1209 | 690 | 1000 | [10 empty] | kos | 3 | 0 | 0
|  | L.3 |  | 361000 | CTR15TS | VOZIČEK ZA 15 PLADNEV 400X600MM |  | 530 | 720 | 1590 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
| M |  |  |  |  | SKLADIŠĆE | [17 empty] | 0
|  | M.1 |  | 132947 | NSC1370 | S/S REGAL S 4 TRDIMI POLICAMI 1370 MM |  | 1400 | 550 | 1990 | [10 empty] | kos | 0 | 0 | 0
|  | M.2 |  | 102062 | CRR2420SG13P | HLADILNA KOMORA -2+8°C | Uporabna prostornina: 10,0 m3. Izolacija plošč iz ciklopentana (debelina 60 mm), z vbrizgano poliuretansko peno, brez CFC in HCFC. Stenske in notranje stropne površine iz pocinkanega plastificiranega jekla s 120 mikronskim netoksičnim pvc premazom. Notranja tla iz nedrseče, plastificirane, pocinkane jeklene pločevine. Hitro prilegajoči se centrirni sistem z novimi pritrdilnimi elementi iz visoko odpornega kompozitnega materiala. Zaobljeni notranji in zunanji vogali. Samozapiralna vrata z desnim tečajem z magnetnimi tesnili za vrata; ročaj s ključavnico in notranjo varnostno sprostitev. Notranja razsvetljava. Split enota za delovanje pri temperaturah okolice do +43°C. Hladilno sredstvo R452a. Odtaljevanje preko segretega plina s samodejnim ponovnim izhlapevanjem vode za odtaljevanje. Nadzorna plošča s: stikalom za vklop/izklop, notranjim stikalom za osvetlitev in digitalnim krmiljenjem s HACCP in alarmi za napake. (se izvede po izmeri na lokaciji) | ca. 2100 | ca. 3500 | 2150 | 24838 | 13210 | [8 empty] | kos | 3 | 0 | 0
|  |  | M.2.1 | 137098 | CRS2024 | ALUM. POLICE ZA KOMORO |  | 708 | 373 | 1550 | [10 empty] | kos | 3 | 0 | 0
|  |  | M.2.2 | 102441 | RAC117 | MIKROSTIKALO ZA VRATA |  | 20 | 20 | 20 | [10 empty] | kos | 3 | 0 | 0
|  | M.4 |  | 132946 | NSC1170 | S/S REGAL S 4 TRDIMI POLICAMI 1170 MM | Narejen iz nerjavnega jekla. Obe srednji polici sta nastavljivi po višini. Nosilnost na polico: povprečno 150 kg/m2, enakomerno porazdeljeno. | 1200 | 550 | 1990 | [10 empty] | kos | 0 | 0 | 0
|  | M.5 |  | 132947 | NSC1370 | S/S REGAL S 4 TRDIMI POLICAMI 1370 MM | Narejen iz nerjavnega jekla. Obe srednji polici sta nastavljivi po višini. Nosilnost na polico: povprečno 150 kg/m2, enakomerno porazdeljeno. | 1400 | 550 | 1990 | [10 empty] | kos | 0 | 0 | 0
| N |  |  |  |  | GROBA PRIPRAVA | [17 empty] | 0
|  | N.1 |  | 132945 | NSC970 | S/S REGAL S 4 TRDIMI POLICAMI 970 MM | Narejen iz nerjavnega jekla. Obe srednji polici sta nastavljivi po višini. Nosilnost na polico: povprečno 150 kg/m2, enakomerno porazdeljeno. | 1000 | 550 | 1500 | [10 empty] | kos | 5 | 0 | 0
|  | N.2 |  | 132954 | NHWSB40 | PROSTOSTOJEČ UMIVALNIK Z OMAROM ZA ODPADKE, NA KOLENO, 1 SKLEDA, MEŠALNI IZTOK IN IZTOK | Izdelana iz nerjavečega jekla 304 AISI. Integralni polmer zadaj, ki se upravlja s kolenom. Omara za odpadke s krilnimi vrati in ročajem vključuje podporni okvir za vrečke za odpadke. Posoda mm340x365x155h z izlivom mešalnika in odtočno luknjo. | 400 | 400 | 900 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | 1"1/2 |  | kos | 1 | 0 | 0
|  | N.3 |  | 132808 | LG1225PN | UMIVALNIK 2 KORITI 1200 MM | Izdelana iz nerjavečega jekla 304 AISI. 50 mm visoka delovna plošča iz nerjavečega jekla 304 AISI, debeline 1 mm, je zvočno izolirana in ima prelivni rob in varjene vogale. Integriran zadnji dvig, h=100 mm, s polmerom 8 mm. Vsestranski predpasnik. Noge kvadratnega prereza 40x40mm na 1" nastavljivih nogah (+/-20mm) Št. 2 skledi mm500x500x300h s prelivno cevjo in 2" odtočno luknjo. | 1200 | 700 | 1000 | [8 empty] | 2" |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | N.3.1 | 855152 | TGTI1200N | 3-STRANSKA PODPORA ZA MIZE |  | 1080 | 540 | 40 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | N.3.2 | 855324 | SHTEBO3M | ENOROČ. MEŠAL. BATERIJA+IZLIV |  | 800 | 465 | 1400 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" |  |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | N.3.3 | 850022 | PAC06 | DVOJNI PLASTIČ. SIFON ZA ODTOK, ZA UMIVALNIK |  | 190 | 380 | 90 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | N.4 |  | 601792 | T10E1 | LUPILEC ZA ZELENJAVO 10KG-220-240/1/50-60 | Izdelana iz nerjavečega jekla s prozornim pokrovom iz posebne visoko odporne plastike. Odstranljiva vrtljiva plošča je prekrita z odstranljivo vrtljivo ploščo, prekrito z zelo odpornim abrazivnim materialom (silicijev karbid). Ravna in vodoodporna (IP55) nadzorna plošča s programirljivim časovnikom in nizkonapetostnim nivojem. Varnostne magnetne naprave za zaklepanje ustavijo delovanje stroja, ko odprete pokrov ali vrata za razkladanje. Odstranljiva naprava za vodni curek je standardno nameščena za lažje čiščenje. Priloženo z abrazivno ploščo. | 440 | 690 | 680 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  | 14 |  | 80mm |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | N.4.1 | 653783 | FTSHAVP | FILTER MIZA + POLICA 5/10/15KG LUPILEC |  | 494 | 762 | 724 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
| O |  |  |  |  | ČISTILA | [17 empty] | 0
|  | O.1 |  | 132889/S | SASH12N/S | OMARA ZA SHRANJEVANJE (H=2000)+DRSNA VRATA 1000MM | Izdelana iz nerjavnega jekla. Vmesne police, nosilci in notranja vrata iz nerjavečega jekla. Ročaji so oblikovani z pregibom drsnih vrat. Nastavljive noge. | 1000 | 700 | 2000 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
|  | O.2 |  | 137019 | ALS1606 | ALU. POLICE -373X1606MM |  | 1606 | 373 | 1700 | [10 empty] | kos | 1 | 0 | 0
| P |  |  |  |  | TALNE REŠETKE | [17 empty] | 0
|  | P.1 |  | 414705 | B142 | ENODELNI TALNI POŽIRALNIK 200x200 H DN70 B142 |  | 200 | 200 | 200 | [10 empty] | kos | 10 | 0 | 0
|  | P.2 |  | 447037 | 447037 | TALNO KORITO TC 300x600-50 IZTOK FI 125, STANDARD |  | 300 | 600 | 200 | [10 empty] | kos | 3 | 0 | 0
| R |  |  |  |  | GARDEROBA | [17 empty] | 0
|  | R.1 |  | 9B7032 | 1353N | OMARICA, TRI VRATA, GLOBINA 500 MM |  | 900 | 500 | 1800 | [10 empty] | kos | 0 | 0 | 0
|  | R.2 |  | 9B7030 | 1352N | OMARICA, DVE VRATA, GLOBINA 500 MM |  | 610 | 500 | 1800 | [10 empty] | kos | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ KUHINJA: | [17 empty] | 0
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU