## Rekapitulacija
5.6. | PROJEKTANTSKI POPIS Z DOBAVO, MONTAŽO, PREDIZMERAMI
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. | Ogrevanje
1.1. | Toplozračna zavesa |  |  |  | 0
1.2. | Zaključna dela |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0
2. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
3.1. | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0
5.1. | Projektantski oz. strokovni nadzor | ocena | 4% | 0 | 0
5.2. | Izdelava načrtov izvedenih del PID | ocena | 4% | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba:
Ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST, DVGW, DIN ali drugih ustreznih standardih oziroma mora imeti ustrezne ateste
V popisih niso ocenjeni stroški za gradbena, ključavničarska in elektro dela, potrebna za izvedbo strojnih instalacij in opreme
Izbrano opremo je možno zamenjati z enakovredno, s pisnim soglasjem investitorja oz. nadzora. Posamezni izdelki in njihova kvaliteta sta bila dogovorjena z investitorjem

## Ogrevanje
Poz. | Popis za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
1. | Ogrevanje
1.1. | Toplozračna zavesa
1 | Toplozračna zavesa za horizontalno VIDNO vgradnjo nad vrati, v funkciji zmanjšanja toplotnih izgub ob odpiranju vrat
Dvojni (hybridni) grelnik zraka, osnovno ogrevanje vrši toplovodni grelnik, po potrebi samodejna vključitev el. DOgrelnika
S posebej oblikovano izpihovalno rešetko, ki omogoča uporabo manjšega pretoka zraka ob zagotavljanju ustreznega dometa zračnega toka. Hitrost zraka je merjena v skladu s standardom ISO 27327-1. Zavesa na ta način nikoli ne porablja več energije, kot je potrebno
Opremljena s "pametnim" regulatorjem (pretok zraka in toplotna moč sta krmiljena avtomatsko, na podlagi odprtja vrat, temperature v prostoru in zunanje temperature. Stanski krmilni panel na dotik, z i-sense tehnologojo
Širina vrat: 1,95 m višina vrat: 3,0 m
pretok zraka: 4480 m3/h (2000-6300 )
Vodni grelnik: Toplot. moč 15,1 kW Tvtoka=40°C dT 10K
El. DOgrelnik: moč 7,4 kW
Krmiljenje delovanja: elektron.termostat, regulator 3 hitrosti ventilatorja, brezstični senzor odpiranja vrat
| Biddle tip SensAir SR L-200-H3E-F | kpl | 1 |  | 0
2 | Tripotni ventil z el. motornim pogonom za 3-točkovni regulacijski signal, za PN16, z navojnimi priključki, mešalna funkcija, regulacija ogrevanja (pripadajoči ventil naprave)
napr.: Danfoss VRG3-AMV 435 pogon AMV 435 (230 V)
| DN15 /16 Kvs=4,0 m3h – dpventila=10 kPa | kpl | 1 |  | 0
3 | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z navojnimi / prirobničnimi priključki PN6, za temp. območje T=60°C ogrevanje, vključno s spojnim in tesnilnim materialom ter regulacijsko opremo
Č1-obtok toplovodni grelnik
pretok: 1,3 m3/h dobavna višina: 25 kPa
| WILO Yonos PICO 25/1-6 | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z navojnimi priključki in zaporno ročico
| DN25 (pN16) | kos | 2 |  | 0
5 | Poševnosedežni ventil za Ročno uravnoteženje pretoka, z navojnima priključkoma, zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
npr: DANFOSS tip: MSV-BD NN
| DN20 (pN16), Kvs= 6,6 m3/h pretok q=21-5280 kg/h | kpl | 1 |  | 0
6 | Protipovratni vzmetni ventil, po DIN 3202, z navojnimi priključki
| DN 25 (pN 16) | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža: Čistilni kos z navojnimi priključki
| DN 25 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
8 | Okrogli bimetalni termometer (s cevno potopno tuljko) (D= 80 mm), s priključkom zadaj
T= 0÷120°C
| DN15 | kos | 2 |  | 0
9 | Okrogli manometer, ohišje Ø100 mm, z navojnim priključkom komplet z zapornim ventilom
p= 0÷8 bar
| DN15 | kos | 1 |  | 0
10 | Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, minizirana, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom.
| DN 15 (21,3×2,65) | m | 15 |  | 0
| DN 20 (26,9×2,65) | m | 5 |  | 0
| DN 25 (33,7×3,25) | m | 30 |  | 0
11 | Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm. Za toplo vodo. (K-FLEX)
| ST19 × 22 (DN15) | m | 15 |  | 0
| ST19 × 28 (DN20) | m | 5 |  | 0
| ST19 × 35 (DN25) | m | 30 |  | 0
12 | Dobava in montaža: Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskim vložkom, difuzijska upornost (mi > 7000), za ločitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi
npr.: | MUPRO
tip: | ISO - DN 15 | kos | 7.5 |  | 0
tip: | ISO - DN 20 | kos | 2.5 |  | 0
tip: | ISO - DN 25 | kos | 15 |  | 0
13 | Predelava obstoječega radiatorskega razvoda zaradi vgradnje nove toplozračne zavese
| OPOMBA: cevni material zajet v točki cevi | ocena | 1 |  | 0
14 | Demontaža obstoječe opreme ogrevanje (električna toplozračna zavesa)
|  | ocena | 1 |  | 0
15 | Transport in zavarovanje | ocena | 2% | 0 | 0
| Toplozračna zavesa |  |  |  | 0
1.2. | Zaključna dela
1 | Hladni tlačni preizkus cevovodov | ocena | 1 |  | 0
Veja oz. odsek cevnega razvoda, ki je predmet prenove
2 | Izpiranje cevovodov z vodo ali komprimiranim zrakom | kpl | 1 |  | 0
3 | Poskusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: | ocena | 1 |  | 0
- polnjenje cevovodov, odzračenje
- pregled instalacije
- regulacija armatur
- preureditev delovanja črpalk
- izdelava zapisnikov o preizkusih
4 | Manjša nepredvidena dela | ocena | 2% | 0 | 0
5 | Pripravljalna dela | ocena | 2% | 0 | 0
zarisovanje, zaključna dela
izdelava obratovalnih navodil in napisnih tablic
| Zaključna dela |  |  |  | 0

## Prezrač
Poz. | Popis za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
2. | PREZRAČEVANJE
1 | Linijski difuzor za dovod zraka, v izvedbi s komoro s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, montažo na strop
kot.napr.: IMP Klima Linadab
usmerniki bele barve, zaključni kotnik na obeh straneh,
pritrditev difuzorja na komoro s samovreznimi vijaki,
toplotna izolacija na zunanji strani komore 9 mm
smer vpiha (glede na priključni kanal) levo ali desno
Vdov=115 m3/h in tekoči meter dolžine dif. dp=35 Pa
komora, regulirna loputa Ø100
| LD-13/1/W/F/K/M/U/P/I9 dolžine L=600mm | kpl | 4 |  | 0
2 | Prezračevalni ventil za ODvod zraka vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
napr.: IMP Klima Lindab tip PV1
| PV-1- vel 100 | kos | 4 |  | 0
3 | RP= Regulacijska-dušilna loputa za ročno regulacijo količine zraka, za montažo v okrogli kanal, sestoječa iz: okvir z prirobičnima priključkoma, ročica z možnostjo blokiranja v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| DL-Ø100 | kpl | 4 |  | 0
4 | Regulacijske žaluzije - ročna nastavitev pretoka, za montažo v pravokotni kanal, sestoječa iz: okvir z prirobičnima priključkoma, ročica z možnostjo blokiranja v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
kot.napr.: MP Klima Lindab
protismerne lamele, PVC puše, pocinkan vgradni okvir
| RŽ-1A/3/B2 B×H=140x200 | kpl | 1 |  | 0
| RŽ-1A/3/B2 B×H=200x200 | kpl | 1 |  | 0
| RŽ-1A/3/B2 B×H=250x160 | kpl | 2 |  | 0
| RŽ-1A/3/B2 B×H=250x200 | kpl | 1 |  | 0
| RŽ-1A/3/B2 B×H=355x280 | kpl | 1 |  | 0
| RŽ-1A/3/B2 B×H=355x315 | kpl | 2 |  | 0
| RŽ-1A/3/B2 B×H=500x300 | kpl | 1 |  | 0
5 | "Razrez" kanalskega razvoda, zaradi vgradnje Regulacijskih Žaluzij iz prejšnje točke (demontaža in ponovna montaža predvidoma 2 meterskega kosa prezračevalnega kanala)
Priprava - izvedba prirobničnega priključka na prezračevalnem kanalu, vključno tesnilni in pritrdilni material
| prezračevalni kanali dimenzij navedenih v prejšnji točki | kpl | 9 |  | 0
6 | Demontaža - odstranitev obstoječih Regulacijskih Žaluzij, na izstopu prezračevalnega kanala iz instalacijskega jaška in montaža vmesnega kosa prezračevalnega kanala, predvidoma 100 mm)
vključno tesnilni in pritrdilni material
| prezračevalni kanal dimenzij 630x280 | kpl | 1 |  | 0
| prezračevalni kanal dimenzij 1000x400 | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža: Gibljiva aluminijasta cev, izolirana s stekleno volno debeline 25 mm, ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
| MOK - Ø100 | m | 20 |  | 0
6 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, komplet z spiro oblikovnimi kosi (kolena, spojke, odcepi, redukcije,…) ter z drobnim pritrdilnim materialom. Debelina 0,5 mm.
kot.napr.:
| SR - 100 | m | 4 |  | 0
| SR - 125 | m | 12 |  | 0
| SR - 160 | m | 15 |  | 0
7 | Pravokotni ventilacijski kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 2419, oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...)
Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oz. regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
do 250; s=0.75mm (če je pocinkana pločevina)
od 251 do 500; s=0.88mm (če je pocinkana pločevina)
od 501 do1000; s=1.0mm (če je pocinkana pločevina)
| skupaj: | m2 | 50 |  | 0
8 | Toplotna izolacija kanala z zaprto celično strukturo, Armstrong tip AF / Armafleks T-99) ali ustrezen drug proizvod, izbor ponudnika: . .
kanali: SVEŽI / ZAVRŽENI in DOVEDENI zrak
| kot napr.: Armaflex debelina 19 mm (lepilo tip 520) | m2 | 55 |  | 0
9 | Čistilne odprtine v zrakotesni izvedbi (enako kot ostali spoji), s tesnili, vijačnim pritrjevanjem (na dovodnih kanalih toplotno izolirane)
| dim.: 350x250 mm | kpl | 25 |  | 0
10 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za kanale, nosilne objemke z vijaki in izolirnim vložkom iz trdega poluretana, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 75 |  | 0
11 | Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala. | m2 | 2 |  | 0
12 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala. RAL 7001 siva barva. | m2 | 2 |  | 0
13 | Regulacija sistema prezračevanja, meritve intenzivnosti prezračevanja in hrupa s trani izvajalca
| število distribucijskih elementov: | kpl | 90 |  | 0
| število regulacijskih elementov: | kpl | 7 |  | 0
| Prezračevalna naprava | kpl | 1 |  | 0
14 | Meritve intenzivnosti prezračevanja in hrupa, s trani neodvisne pooblaščene organizacije, z izdajo zapisnika
| število distribucijskih elementov: | kpl | 90 |  | 0
| število regulacijskih elementov: | kpl | 7 |  | 0
| Prezračevalna naprava | kpl | 1 |  | 0
15 | Demontaža obstoječe opreme prezračevanja (distribucijski elementi, kanalski rarazvodi, ...), odvoz na trajno deponijo
| v območju urejanja prostorov vodje oddelka in tajništva, demontaža štirih distribucijskih elementov | ocena | 1 |  | 0
| v območju urejanja prostora skladišče zdravil, demontaža dveh distribucijskih elementov PV-2 | ocena | 1 |  | 0
16 | Demontaža in ponovna montaža spuščenega stropa v hodniku zahodnega trakta, zaradi zamenjave prezračevalnega kanala (večja dimenzija)
| hodnik širine 2 m, dolžine 30 m | ocena | 1 |  | 0
17 | Manjša nepredvidena dela | ocena | 4% | 0 | 0
18 | Transportni in splošni stroški | ocena | 2% | 0 | 0
| PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0

## Vodovod
3. | VODOVOD
3.1. | NOTRANJI VODOVOD
1 | Demontaža obstoječe sanitarne opreme, odvoz na trajno deponijo
| umivalnik (fajančevina / keramika) | kpl | 2 |  | 0
| TROJNO pomivalno korito (nerjaveče jeklo) | kpl | 1 |  | 0
2 | Začepljenje (blindiranje) cevnega razvoda vode (HV-hladna voda, TV-topla voda, C-cirkulacija), na horizontalnem razvodu pod stropom kleti, po pravilu stroke - brez mrtvih rokavov
OPOMBA: obstoječi cevni razvod iz pocinkanih cevi za vodo
| ocena | kpl | 5 |  | 0
3 | Začepljenje (blindiranje) kanalizacijskega odtoka, (v steni ali tleh), po pravilu stroke - plinotesno
| umivalnik | kpl | 2 |  | 0
| TROJNO pomivalno korito | kpl | 1 |  | 0
4 | Priključitev pomivalnega stroja (preseljen pom.s Miele) na vodovodno instalacijo in kanalizacijo, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom (ob obstoječem pom.s.)
2 kos izlivni krogelni ventil DN20 s filterno mrežico, z navojnim nastavkom
izvedba priključka DN20 na razvod hladne vode
izvedba priključka DN20 na razvod "mehke" vode
izvedba priključka s kanalizacijskimi cevmi PP50, na kanalizacijski odtok Ø50, s funkcijo smradne zapore
|  | kpl. | 1
5 | Izvedba priključka - vgradnja "Y" kosa, na obstoječi kanalizacijski vertikali (material LŽ110), zaradi priključevanja odtoka iz prejšnje točke
|  | kpl. | 1
6 | Večplastna PE cev v palicah, spajanje s PE press fitingi, difuzijsko tesna (sestavljena iz: PE-RT-PE vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. temp. 95°C, max trajni trajni obratovalni tlak 10 bar
Za razvod "DEMI" vode do preseljenega pomivalnega stroja MIELE
razvodi vode v tleh, instalacijskih jaških, vidno
Toplotna izolacija felksibilni izolacijski cevaki, izdelani iz zaprtocelične elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka (λ≤0,04W/mK pri 10°C - npr. Armacell ACE+), samugasljivo ter nizko vnetljivo, vključno potrebno lepilo
UPONOR MLCP
| DN15: 20x2,25 debelina izolacije 13 mm | m | 30 |  | 0
| DN25: 32x3,0 debelina izolacije 13 mm | m | 30 |  | 0
7 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 30
8 | Transport in zavarovanje | ocena | 2% | 0 | 0
9 | Manjša nepredvidena dela | ocena | 2% | 0 | 0
| NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0