## El. inštalacije
PROJEKTANTSKI POPIS
A – JAKI TOK
1.) Izvod za stikala z vodnikom
NYM-J-3x1,5 mm2, položenim v i.c. 16mm,
komplet z razvodnicami, priklopom in cevjo
( l = 10m ) | kos | 12 |  | 0
2.) Izvod za vtičnice na parapetnem kanalu z vodnikom
NYM-J-3x2,5mm2, položenim v i.c. 16mm,
komplet z ravodnicami, priklopom in cevjo
( l = 10m) | kos | 8 |  | 0
3.) Izvod za električna vrata 230V z vodnikom
NYM-J-3x2,5mm2, položenim v i.c. 16mm,
komplet s priključno dozo, priklopom in cevjo
( l = 12m) | kos | 5 |  | 0
4.) Izvod za električna vrata 400/230V z vodnikom
NYM-J-5x2,5mm2, položenim v i.c. 23mm,
komplet s priključno dozo, priklopom in cevjo
( l = 12m) | kos | 1 |  | 0
5.) Izvod za pomivalni stroj
z vodnikom NYM-J-5x2,5mm2 položenim v i.c. 16mm,
komplet s priklopom in cevjo
( l = 12m) | kos | 1 |  | 0
6.) Izvod za terminal za kontrolo pristopa z vodnikom
NYM-J-3x1,5 mm2, položenim v i.c. 16mm,
komplet z razvodnicam,priklopom in cevjo
( l = 16m ) | kos | 3 |  | 0
7.) Izvod za trafo za elekt. zvonec z vodnikom
NYM-J-3x1,5 mm2, položenim v i.c. 16mm,
komplet z razvodnicam,priklopom in cevjo
( l = 12m ) | kos | 4 |  | 0
8.) Odklop obstoječih svetilk
in demontaža obstoječih svetilk iz spuščenega stropa | kos | 25 |  | 0
9.) Odklop obstoječe instalacije vtičnic in starih parapetnih
kanalov ter opreme | kos | 25 |  | 0
10.) Zaščita obstoječih neuporabljenih vodnikov z zaključkom
z razvodnico in označbami tokokrogov ( ocenjeno) | kos | 20 |  | 0
11.) Dobava in montaža LED svetilk za spuščen strop ( kot npr.
tip Siteco APOLON 36W, 3900 lm,1196x295mm, IP40 )
komplet s pritrdilnim priborom za spuščen strop | kpl | 18 |  | 0
12.) Dobava in montaža stikal za razsvetljavo p.o. v novih prostorih
ter zamenjava dotrajanih komplet z dozo
( kor npr. TEM ČATEŽ - tip Ekonomik) | kpl | 20 |  | 0
13.) Dobava in montaža aluminijastih parapetnih kanalov 130/ 65
( kot npr. TEM ČATEŽ tip RT 20 komplet z osnovo,
pokrovom,pregradami,stenskimi nosilci,peresi,končnimi kom.
montiran vertikalno na steber ali na pult ( l = 225 cm) | kpl | 10 |  | 0
14.) Dobava in montaža vtičnic 230 V,16 A komplet z dozo in
okvirjem za parapetni kanal (npr.TEM ČATEŽ) ter oznakami | kpl | 54 |  | 0
15.) Pregled instalacij v obravnavanih prostorih, prestavitev dveh
svetilk zasilne razsv. in odklop vseh neuporabljenih tokokrogov | kpl | 1 |  | 0
16.) Demontaža obstoječih parapetnih kanalov
v prostorih 5,6,8 in obstoječih pisarnah in deponiranje | kos | 6 |  | 0
17.) Dograditev FI 63/0,03A v obstoječi razdelilec RM 99/5
in preureditev opreme v razdelilcu ( ocenjeno) | kos | 1 |  | 0
0
B.- ŠIBKI TOK
1.) Izvod za univerzalno ožičenje od obstoječe komunikacijske
omarice do dvojnih RJ45 vtičnic, z vodnikom
F2TP 4x2x24AWG, kat.7, položenim v i.c. 16mm,
komplet z priklopom in cevjo
( l = 45m ) | kos | 36 |  | 0
2.) Dobava in montaža dvojne RJ 45 kat. 7 komplet z dozo in
okvirjem za parapetni kanal in oznakami ( npr. TEM ČATEŽ) | kos | 18 |  | 0
3.) Izvod za tipkalo zvonca z vodnikom JY(St) Y-2x0,75mm2
komplet s cevjo 16mm
( l = 7m) | kos | 4 |  | 0
4.) Preureditev obstoječe komunikacijske omarice in dograditev
dveh patch panelov 24* RJ45 kat.7, komplet s povezovalnimi
kabli RJ45 - RJ45 ; l = 1,5m in vodilom kablov | kpl | 1 |  | 0
5.) Dobava in montaža zvonca komplet s napajalnikom
in tipkalom ter demontaža obstoječih zvoncev | kos | 3 |  | 0
OPOMBA: celotna dobava avtomatike odpiranja in zapiranja
avtomatskih dvokrilnih in dvižnih električnih vrat ni
predmet tega popisa saj so zajete v dobavi vrat !
0
C.- OSTALO
1.) Pregled, meritve in izdaja certifikata za instalacije jakega toka | kpl | 1 |  | 0
2.) Pregled, meritve in izdaja certifikata za instalacije
univerzalnega ožičenja kat.7 ( 36 vtičnic) | kpl | 1 |  | 0
3.) Odklop obstoječih kablov komunikacijske omarice in izvlačenje
obstoječe instalacije iz spuščenega stropa | kpl | 1 |  | 0
4.) Odpiranje stropnih lamel za položitev morebitnih novih
kablov jakega in šibkega toka | kpl | 1 |  | 0
5.)Izdelava načrta izvedenih del PID | kpl | 1 |  | 0
0
D.- REKAPITULACIJA
A.- JAKI TOK |  |  |  | 0
B.- ŠIBKI TOK |  |  |  | 0
C.- OSTALO |  |  |  | 0
|  |  | skupaj brez DDV | 0
Maribor. April 2019 Sestavil : Peter Gajšek d.i.e.

## Javljanje požara
A. | SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA
Zap. Št. | Opis | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Dograditev obstoječe požarne centrale Hochiki MX4-5040, ki se nahaja v prostoru 229 (pogodbeni vzdrževalec Aktiva varovanje d.d.) | kos | 1 |  | 0
2. | Naslovljivi ročni javljalnik požara (Hochiki HCP-E) v kompletu z napisno ploščico | kos | 3 |  | 0
3. | Pleksi zaščitno steklo za ročni javljalnik | kos | 3 |  | 0
4. | Flouroscentna oznaka ročni javljalnik 125x125mm | kos | 3 |  | 0
5. | Naslovljivi izhodni vmesnik z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-MRC(SCI)) 230V/ 5A in napisno ploščico - za krmiljenje drsnih vrat, avtomatskih vrat | kos | 3 |  | 0
6. | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
| IY(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 70 |  | 0
7. | Dobava in montaža instalacijskih cev fi 13 mmi, p/o | m | 6 |  | 0
8. | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov (na beton, spuščen strop, v vmesni prostor nad spušenim stropom) na pripravljeno instalacijo, - povezava elementov požarnega sistema s krmiljenjem dvigala, požarnih loput,... - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije - predaja sistema in poučitec uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
9. | Protiprašna zaščita obstoječih javljalnikov požara | kpl | 1 |  | 0
10. | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | kpl | 1 |  | 0
11. | CNS - Požar (obstoječi CNS se dogradi)
12. | Vnos elementov in parametriranje za potrebe CNS | kpl | 1 |  | 0
13. | Projekt izvedenih del (PID) 3+1kom | kpl | 1 |  | 0
14. | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, nepredvideno, 3%, po gradbeni knjigi. | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## Kontrola pristopa
B. | SISTEM KONTROLE PRISTOPA | enota | količina | cena/enoto | cena
Dograditev obstoječega sistema sistema kontrole pristopa- Špica
1. | Zone Wing krmilnik Inteligentna krmilna naprava in komunikacijsko vozlišce. Nizka poraba elektricne energije, polna podpora IP in montaža DIN rail standard. Povezuje se z Zone Door I/O napravo prek CAN omrežja in krmili do 64 posameznih vrat. 2 splošno-namenska USB vrata za povezljivost prek WiFI oz.mobilnega omrežja ter razširitev spomina.. (Špica TZ1W) | kos | 1 |  | 0
2. | Optimizirana enota pristopne tocke za upravljanje vhodov, izhodov, alarmov, citalnikov, kljucavnic in drugih naprav na vratih. Z gostiteljem se povezuje prek CAN omrežja. Podpira 2 citalnika, 2 nadzorovana vhoda, 4 tipke za izhod in 4 relejske izhode. (Špica TZ1D) | kos | 3 |  | 0
3. | Opcija neprekinjeno napajanje (Aku 1.2Ah/12V) | kos | 3 |  | 0
4. | Tipka za odpiranje vrat, montaža na okvir vrat. | kos | 3 |  | 0
5. | Alarmna tipka za izhod v sili s svetlobno in zvočno signalizacijo (npr.Špica TSREEB-SZI) | kos | 3 |  | 0
6. | Čitalnik brezkontaktnih kartic (125kHz, H4000) čitalna razdalja 20cm, zunanje napajanje | kos | 3 |  | 0
7. | Elektro omarica za sistem KP - micro - Dimenzije 30 x 25 x 15 cm. Omogoca priklop do 4-ih tock. | kos | 2 |  | 0
8. | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
| cat. 5 - UTP 4x2x0,6 mm2 | m | 200 |  | 0
| PPL 3x1,5mm2 | m | 75 |  | 0
9. | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | kpl | 1 |  | 0
10. | Projekt izvedenih del (PID) 3+1kom | kpl | 1 |  | 0
11. | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, nepredvideno, 3%, po gradbeni knjigi. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0