## REKAPITULACIJA
| INVESTITOR/NAROČNIK: | UKC MARIBOR,
Ljubljanska cesta 5
2000 MARIBOR
| OBJEKT /LOKACIJA: | URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR VGRADNJA CT APARATA
| VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZI
| ODGOVORNI PROJEKTANT ELEKTRO INSTALACIJ: | GORAZD GORENŠEK u.d.i.e. (041 655-272)
| ŠTEVILKA NAČRTA: | 5797/19
| KRAJ IN DATUM: | CELJE, avgust 2019
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | ELEKTROINSTALACIJA JAKEGA TOKA: |  | 0
B. | RAZNO |  | 0
C. | NEPREDVIDENA DELA 10% |  | 0
D. | PID + NOV (4 kom + 1 digital)
| S K U P A J : |  | 0
| Davek na dodano vrednost ( DDV) : |  | 0
| SKUPAJ z DDV : |  | 0

## ELEKTROINŠTALACIJA
A. | ELEKTROINSTALACIJA
Poz. | Naziv dela in materiala | KOL | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1 | RAZDELILCI
(dobava in montaža)
1.1. | RAZDELILEC R-2K/1
(dogradnja v obstoječ razdelilnik)
- | Zamenjava obstoječega odklopnika z zaščito 160A z novim odklopnikom z zaščito 250A | 1 | kpl
- | drobni in vezni material | 1 | kpl
1.2. | RAZDELILEC R-2N/S
(dogradnja v obstoječ razdelilnik)
- | varovalni vložek NV00 160/35A (-F5) hladilni agregat CT | 3 | kos
- | instalacijski odklopnik B2 / I; 10kA; | 2 | kos
- | kontaktor 10kW, 230VAC, pom . Kontakti 22 | 1 | kos
- | kontaktor 5kW, 230VAC, pom . Kontakti 22 | 1 | kos
- | drobni in vezni material | 1 | kpl
1.3. | RAZDELILEC R-P/CT
(dobava in montaža)
- | prostostoječa kovinska omara dim. 800x2000x400mm s podstavkom 100 mm kpl. s ključavnico in vgrajeno opremo: | 1 | kos
- | odklopno stikalo 250A; podaljšano ročico: SIEMENS | 1 | kpl
- | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=240V; | 4 | kos
- | svetilka z vtičnico v razdelilcu | 1 | kos
- | varovalni element 00.ST6/3p kpl. z varovalnimi vložki 3x100A | 1 | kos
- | varovalni element EZN25/1p 6A | 10 | kos
- | usmernik 24V DC SITOP 6EP1436-2BA10 | 1 | kos
- | odklopnik 160/125A 3VA112-4ED46-0AA0; 2 kos pomožni kontakti 3VS9988-0SS12; motorni pogon 3VA 24 VDC podnapetostna tuljava 3VA9908-0BB11 | 2 | kpl
- | časovni rele 3RP2505-2AB40 | 2 | kos
- | instalacijski odklopnik B6 / I; 10kA; | 2 | kom
- | modularno zaščitno stikalo MCRD tip B, 5SV8111-4KK; sumarni tokovni transformator MRCD-B 5SV8702-2KP | 2 | kpl
- | pomožni kontaktor 24V DC 3RH2131-2BB40 | 7 | kos
- | bistabilni rele 5TT4417-5; pomožni kontakt 5TT4930 | 1 | kos
- | signalna lučka zelena 230V AC, enakovredno kot npr.RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | 3 | kos
- | drobni in vezni instalacijski material, VS sponke, PG uvodnice, PE in N zbiralka | 1 | kpl
| RAZDELILCI skupaj : |  |  |  | 0
2 | KABELSKI RAZVOD:
(dobava in polaganje)
- | kabel FG16R 5x50 mm2 | 10 | m
- | požarni kabel NHXH 5x70 mm2 E90, kpl z ognjeodpornim obešalnim in razvodnim priborom | 100 | m
- | požarni kabel JY(St)Y 1x2x0.8 mm kpl z ognjevarnim obešalnim in razvodnim priborom FE180, E60 | 15 | m
- | kabel NYM-J 5x10 mm2 | 30 | m
- | kabel NYM-J 3 x 2.5 mm2 | 110 | m
- | kabel NYM-J 7 x 2.5 mm2 | 50 | m
- | kabel NYM-J 7 x 1.5 mm2 | 75 | m
- | kabel NYM-J 4 x 1.5 mm2 | 50 | m
- | kabel NYM-J 3 x 1.5 mm2 | 30 | m
- | žica P/Fy 35 mm2 | 40 | m
- | žica P/Fy 16 mm2 | 50 | m
- | žica P/Fy 6 mm2 | 30 | m
dvostranski priklopi kablov
- | kabel FG16R 5x50 mm2 | 2 | kos
- | požarni kabel NHXH 5x70 mm2 E90, kpl z ognjeodpornim obešalnim in razvodnim priborom | 4 | kos
- | kabel NYM-J 5x10 mm2 | 1 | kos
- | kabel NYM-J 3 x 2.5 mm2 | 3 | kos
- | kabel NYM-J 7 x 2.5 mm2 | 1 | kos
- | kabel NYM-J 7 x 1.5 mm2 | 5 | kos
- | kabel NYM-J 4 x 1.5 mm2 | 6 | kos
- | kabel NYM-J 3 x 1.5 mm2 | 2 | kos
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL:
(dobava in montaža oz. polaganje)
- | stikalo micro p/o izmenično z antibakterijsko zaščito | 2 | kos
- | tipkalo micro p/o z antibakterijsko zaščito ( prestavitev obstoječih) | 2 | kos
- | parapetni kanal dvoprekatni s pokrovom dim 130/70mm | 2 | m
- | zaključek za parapetni kanal | 4 | kom
- | DIP razvodnica RF 300x400x10 mm;kpl z dvema zbiralkama minimalni presek 60MM2 in minimalne debeline 4mm z vijaki M6 in M5 (glej blok shemo galvanskih povezav) | 1 | kom
- | razvodnica fi 60 mm | 10 | kos
- | razni AB preboji do fi 50mm | 10 | kpl
- | zatesnitev večjih prebojev do fi 50m s kitom; enakovredno kot npr.: PROMASTOP | 10 | kpl
- | instalacijski kanal Quadro 15X15 mm | 20 | m
- | instalacijski kanal Quadro 20x30 mm | 30 | m
- | rebrasta plastična cev tbx 16-23 mm | 60 | m
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 1 | kom
- | razvodnica RKP-IV-2.5 mm2 | 4 | kom
- | rebrasta plastična cev tbx 16-23 mm | 50 | m
- | mikro stikalo na vratih ( prilagoditi obstoječim vratom) | 2 | kos
- | tipka "AT" za zasilni izklop zaskočna, n/o 2xNO, 2xNZ | 4 | kos
- | nadometna opozorilna signalna lučka "POZOR SEVANJE" 230V AC | 2 | kos
- | tipke za vklop (ZE, 1xNO) in izklop (RD, 1xNO+1xNZ) signalna lučka BE (24V DC) v n/o izvedbi | 1 | kos
- | odpiranje in ponovno zapiranje stropa ocena | 60 | m
požar ( prilogoditev na obstoječ sistem)
- | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara enakovredno kot npr.: (Hochiki ALK-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | 1 | kos
- | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara v spuščenem stropu enakovredno kot npr.: ( Hochiki ALK-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | 1 | kos
- | * parametriranje sistema, * preizkus sistema, * spuščanje sistema v pogon, * sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije * predaja sistema in poučitec uporabnika. * nadgradnja CNS-ja | 1 | kpl
kontrola pristopa (preureditev in prilogoditev na obstoječ sistem)
- | Čitalnik brezkontaktnih kartic (125kHz, H4000) čitalna razdalja 20cm, zunanje napajanje | 1 | kos
- | Električna ključavnica, trajna odprtost (DC12V)- majhna poraba | 1 | kos
- | *- parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | 1 | kpl
video nadzor bolnika
- | prestavitev obstoječa kamere | 2 | kpl
- | *- parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | 1 | kpl
- | dolbenje mavčno kartonske stene ( širina do 40mm ), gipsanje, brez končnega opleska | 30 | m
- | drobni instalacijski material (5%) | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA skupaj: |  |  |  | 0

## RAZNO
C. | RAZNO
Poz. | Naziv dela in materiala | KOL | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
- | PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl
- | PROJEKTANTSKI NADZOR MED IZVAJANJEM | 1 | kpl
- | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl
| RAZNO skupaj: |  |  |  | 0