| PRILOGA 1B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NASLOVNA STRAN NAČRTA |  |  |  |  |  |
| OSNOVNI PODATKI O GRADNJI. naziv gradnje; URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR VGRADNJA CT APARATA. kratek opis gradnje. vrste gradnje; Investicijsko vzdrževanje. DOKUMENTACIJA. vrsta dokumentacije; PZI. sprememba dokumentacije. številka projekta; -. PODATKI O NAČRTU. strokovno področje načrta; Načrt strojništva (4). številka načrta; REM-390/2019. datum izdelave; Avgust 2019. PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA. ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe; Maksimiljan Rozman u.d.i.s.. identifikacijska številka; S-0082. podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe. PODATKI O PROJEKTANTU. projektant (naziv družbe); ARHITEKT ERNST d.o.o.. sedež družbe; Ul. XIV divizija 14, Celje. vodja projekta; Valter Ernst u.d.i.a.. identifikacijska številka; ZAPS 0460 A. podpis vodje projekta. odgovorna oseba projektanta; Valter Ernst. Podpis odgovorne osebe projektanta. |  |  |  |

KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME  »4«

Številka načrta 	REM-390/2019

| 1. | Naslovna stran načrta |
| --- | --- |
| 2. | Kazalo vsebine načrta |
| 3. | Izjava odgovornega projektanta načrta |
| 4. | Tehnično poročilo 1. Tehnično poročilo z izračuni |
| 5. | Risbe - tloris pritličja – strojne instalacije - Tloris strehe - postavitev hladilnega agregata - shema vezave hladilnega agregata za potrebe CT aparata |

TEHNIČNO POROČILO

HLAJENJE, PREZRAČEVANJE

OBSTOJEČE STANJE:

V samem prostoru CT diagnostike je že izvedeno prezračevanja preko skupne prezračevalne naprave KN 2 v 2 klima strojnici v 2 nadstropju.

Izvedeno je tudi pohlajevanje preko sistema prezračevanja.

PREDVIDENI POSEGI:

Na strehi objekta se postavi nov hladilni agregat za hlajenje tehnologije CT aparata.

Po podatkih dobavitelja opreme je potrebna hladilna moč min 17 kW. Pri vstopni temperaturi hladilne vode 8 C je potreben pretok 1300 l/h za mešanico vode/glikol 60/40%.

Ker je potreben konstanten pretok se odločim za dva kroga. Prvi je od HA do hidravličnega ločilnika 100l, drugi pa je od ločilnika do aparata.

Od strehe je cevni razvod voden vertikalno v pritličje in tam pod stropom do mesta, kjer so puščeni priključki za potrebe CT aparata.

Podatki hladilnega agregata za hlajenja tehnologije CT aparata:

Hladilni agregat, v kompaktni izvedbi, za hlajenje prostor z ekološkim hladilnim sredstvom R410a.

Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)

Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).

Naprava je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).

Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).

Naprava kot celota je lahko sestavljena iz ene ali dveh zunanjih enot (tovarniško spojeno, kompaktno) in je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji (2, 3, 4 ali 6, odvisno od tipa naprave), od katerih je vsaj eden (ali več) popolnoma brezkoračno krmiljen (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Preostali kompresorji so stopenjski (ON/OFF). Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani in opremljeni z električnimi grelniki karterja olja.

Za odvod kondenzacijske toplote je predviden visokoučinkoviti aksialni ventilator z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagaja dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika. Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.

Freonskemu sistemu naprave je prigrajen hidro modul za pripravo hladne vode.

Sestavljen je v istem ohišja iz nerjavne pločevine, prašno barvane, v katero je vgrajen visoko učinkoviti ploščni izmenjevalnik freon/voda, s tipali na freonski in vodni strani (in/out), elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ter vso potrebno freonsko periferijo, kot so servisni ventili, filter, ipd. Na vodni strani pa z kompletno hidravlično opremo, cevno povezavo, obtočno črpalko (standardno, ali visokotlačno), varovalom pretoka (flow-switch), polnilno pipico, lovilnik nečistoč, ekspanzijsko posodo z varnostnim ventilom, zaporne ventile, nepovratni ventil, manometer, ter odzračevalni lonček.

Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).

Nominalni tehnični podatki:

Hladilna moč: 20.5kW (nominalna - 8/13°C @ +35°C)

Hladilna moč: 25.0kW (maksimalno - 8/13°C @ +35°C)

Maks električna priključna moč - hlajenje: 8.5 kW, 3~, 400V/50Hz

ESEER: 4.70

Faktor sezonske učinkovitosti ηs: 178% (nizkotemperaturno hlajenje)

Brezstopenjski razpon moči sistema: 25 - 120%

Št. kompresorjev v sistemu: min 2 (zaradi zanesljivosti)

Št. hladilnih krogov v sistemu: 1

Minimalna zahtevana količina vode v sistemu - hlajenje: 33 l

Maksimalni obratovalni tok (MCA) naprave: 27.1A

Priporočeno varovanje naprave: 32A

Električno napajanje naprave: 3~, 400V/50Hz

Območje delovanja - hlajenje / zračna stran: od -15°C do +43°C

Hladilno sredstvo: R410a

Količina hladilnega sredstva v sistemu: 7.6 kg

Fizični podatki:

Dimenzije (V x Š x G): 1.684 x 1.370 x 774 mm

Teža: 332 kg

Zvočna moč: 78 dB(A) (po EN14825)

Število ploščnih izmenjevalnikov: 1

Nominalni in maksimalni pretok vode: 60 l/min / 90 l/min

Minimalni potreben pretok vode: 23 l/min

Razpoložljivi tlak obtočne črpalke pri nominalnem pretoku: > 200kPa

Količina vode v napravi: 4.2 l

Volumen ekspanzijske posode: 12 l

Varnostni ventil: 3 bar

Hidravlični priključki: 1 1/4'' (žensko)

Opcije, dobavljene z napravo:

Vmesnik EKRP1AHT:

Kartica za kontrolo enote z znanjimi signali, ki omogoča oddaljeni vklop/izklop (ON/OFF), oddaljeni "termo" vklop/izklop (Thermo-OFF) in preklop enote v oba režima (ogrevanje/hlajenje)

Dodatni oddaljeni posluževalni panel EKRUAHT

Digitalni manometri BHGP26A1:

V napravo vgrajeni dodatni digitalni manometri za enostavno odčitanje trenutnih tlačnih razmer hladilnega sistema

Vmesnik DTA104A62:

Vmesnik za omejevanje porabe energije in/ali aktiviranje tihega delovanja (nočno delovanje, v treh stopnjah) in zasilni izklop naprave

Vmesnik RTD-W:

CNS vmesnik (ModBus, RS485), za integracijo naprave v hišni CNS, ki istočasno omogoča kontrolo in monitoring naprave preko zunanjih prostih vhodoh in izhodov, s funkcijami kot so režima ogrevanja/hlajenja naprave, preklop v ogrevanje STV, tihi način, ter z analognim signalom (0-10V) možnost spreminjanja želene izstopne temperature vode. Možne povratne informacije so kontakt za vsak režim delovanja (ogrevanje/hlajenje) in morebitni alarm naprave

Protizamrzovalna zaščita hidravličnih komponent, z ojačano izolacijo cevnih povezav in obtočne črpalke ter električno grelno blazino na vseh hidravličnih elementih

Ustreza na primer:

Proizvajalec: DAIKIN

Tip: EWAQ021CWP

CEVNI RAZVOD

Ogrevanje in hlajenje

Razvod in hlajenja se izvede s dvocevnim sistemom izveden iz cevi ogljikovega jekla vodenih v sekundarnem stropu. Cevi so izolirane z AC 19mm.

Splošni napotki in zaključek

Podpiranje cevovoda

Za obešanje naj se uporabijo objemke z za preprečitev toplotnih mostov ARMAFLEX tip M, za razvod samo ogrevanje pa naj se uporabijo objemke z gumijasto oblogo tipa MUPRO DAMMGUPLAST.

Maksimalne dopustne razdalje med podporami za dano cev.

| Premer cevi | Max. razmak med podporami |
| --- | --- |
| DN 15 21,3 x 2 | 1,5 m |
| DN 20 26,9 x 2,3 | 1,7 m |
| DN 25 33,7 x 2,6 | 1,9 m |
| DN 32 42,4 x 2,6 | 2,5 m |
| DN 40 48,3 x 2,6 | 2,6 m |
| DN 50 60,3 x 2,9 | 2,9 m |
| DN 65 76,1 x 2,9 | 3,9 m |
| DN 80 88,9 x 3,2 | 4,1 m |
| DN 100 114,3 x 3,6 | 4,7 m |
| DN 200 219,1 x 5,9 | 7,0 m |

Korozijska zaščita

Cevovod bo proti koroziji zaščiten z dvakratnim premazom osnovne barve, vsi vidni deli in armature pa še z enkratnim premazom s pokrivno oljno barvo. Barvo nanašamo le na dobro očiščeno, odprašeno in suho površino cevi po sledečem postopku:

- razmaščevanje površine

- čiščenje površine do SA 2,5

- odpraševanje

- temeljna barva, 2x  - debeline 60 mikrometrov

- sušenje

- oljni pokrivni premaz debeline 50 mikrometrov

Tlačni preiskus vodnega dela

Po končani montaži, vendar še pred temeljnim barvanjem, je potrebno izvesti tlačni preiskus celotnega sistema s hladnim vodnim tlakom 4 bar v trajanju 2 ure in o uspešnosti preiskusa sestaviti zapisnik.

Preizkus na tesnost ali glavni preizkus, se opravi po končani montaži kompletnega cevovoda, kjer se kontrolira celotni cevovod komplet z armaturo in priključki.

Pri tesnostnem preizkusu se vsi zvari in spojna mesta vizualno kontrolirajo na tesnost.

Tlačni in tesnostni preizkus se opravi še pred barvanjem ali pred zalitjem cevi.

Odzračevanje in padci cevovodov

Odzračuje se na posameznih  konvektorjih in na skupne razvodu v objektu.