## SKUPNA_REKAPITULACIJA
INVESTITOR/NAROČNIK: | UKC MARIBOR,
LJUBLJANSKA CESTA 5, 2000 MARIBOR
OBJEKT /LOKACIJA: | URGENTNI CENTER UKC MARIBOR, VGRADNJA CT APARATA
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZI
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | VALTER ERNST, univ. dipl. inž.arh.
ŠTEVILKA PROJEKTA:
KRAJ IN DATUM: | CELJE, avgust 2019
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. GRADBENA, OBRTNIŠKA DELA IN INŠTALACIJE (GOI DELA)
A./ GRADBENA DELA |  | 0
B./ OBRTNA DELA |  | 0
S k u pa j (A+B) : |  | 0
C./ ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
D./ STROJNE INŠTALACIJE |  | 0
S k u pa j inštalacije ( C + D) : |  | 0
S k u pa j (A+B+C+D) : |  | 0
Davek na dodano vrednost ( DDV) : | 22% | 0
SKUPAJ GOI dela z DDV (A+B+C+D+E) : |  | 0
Opomba :
V ceni niso zajeti stroški za :
- CT aparat
- priključitev CT aparata
- strokovni nadzor

## GO_rekapitulacija
| INVESTITOR/NAROČNIK: | UKC MARIBOR,
LJUBLJANSKA CESTA 5, 2000 MARIBOR
| OBJEKT /LOKACIJA: | URGENTNI CENTER UKC MARIBOR, VGRADNJA CT APARATA
| VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZI
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | VALTER ERNST, univ. dipl. inž.arh.
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | 010/2019
| KRAJ IN DATUM: | CELJE, avgust 2019
REKAPITULACIJA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| A/ GRADBENA DELA |  | ARHITEKT ERNST d.o.o. | 0
| B/ OBRTNA DELA |  | ARHITEKT ERNST d.o.o. | 0
| S K U P A J : |  |  | 0
| Davek na dodano vrednost ( DDV) : | 22% |  | 0
| SKUPAJ z DDV : |  |  | 0
OPOMBA 1 : v ceni niso zajeti stroški za:
* inštalacije,
* pohištveno in medicinsko opremo,
* nadzor,
* projektno dokumentacijo, soglasja in podobno
OPOMBA 2: Delovni listi niso zaščiteni, zato je uporaba formul na lastno odgovornost ponudnika!!
OPOMBA 3: Ponudnik mora v ceni zajeti vse potrebne delovne in pomožne odre, saj se le-ti ne bodo posebej obračunavali!
CELJE, avgust 2019
A.) GRADBENA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
2 | ODSTRANITVENA DELA |  |  | 0
3 | BETONSKA DELA |  |  | 0
4 | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA |  |  | 0
A./ | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0
B.) OBRTNA DELA
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  | 0
2 | PODI-TLAKI |  |  | 0
3 | SUHOMONTAŽERSKA DELA |  |  | 0
4 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
5 | NOTRANJA VRATA |  |  | 0
8 | RAZNA DELA |  |  | 0
9 | NEPREDVIDENA OBRTNA DELA |  |  | 0
B./ | SKUPAJ OBRTNA DELA: |  |  | 0

## A_gradbena dela
oznaka |  | opis |  | en. | S količina | cena/en. | S skupaj (€)
1 |  | GRADBENA DELA
1 |  | PRIPRAVLJALNA DELA
PROTIPRAŠNA ZAŠČITA
1 | 1. | Kompletna dobava in izdelava protiprašne stenske zaščite ter demontaža le-te po zaključku del ter popravilo vseh eventuelnih poškodb, ki bi nastale; z vsemi preddeli. Obračun v m2.
|  | ► | Protiprašna samonosna stenska zaščita | m2 | 25 |  | 0
ZAŠČITA TLAKOV
1 | 2. | Dobava in izdelava zavarovanje tlakov pred poškodbami; predvidoma :
- lesene deske - lesene deske , - zaščita z juto.
Opomba : Obračunana neto površina prostorov
|  | ► | Zaščita tlakov | m2 | 69.2 |  | 0
ZAKLJUČNO ČIŠČENJE
1 | 3. | Zaključno čiščenje prostorov (tlakov, oblog, pohištvene opreme, ...), pred predajo naročniku.
Opomba : Obračunana neto površina prostorov
|  | ► | Zaključno čiščenje prostorov in opreme | m2 | 69.2 |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
2 |  | ODSTRANITVENA DELA
Opomba:
Poleg opisanega v posameznih postavkah, je v sklopu cene/enoto tudi zajetI: - rušenje ali odstranjevanje, - dobava in postavitev potrebnih odrov za izvedbo rušitvenih del, - sprotno čiščenje prostorov in odstranitev rušenega materiala, - nakladanje in transport ruševin na stalno komunalno deponijo, - plačilo vseh taks in stroškov uporabe komunalno deponije odpadkov. Vse gradbene odpadke in ruševine je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo, s plačilom vseh taks in stroškov koriščenja deponije. Izvajalec del mora naročniku predati potrjene evidenčne liste!
Opomba: Vsi potrebni odri so zajeti v enotni ceni v sklopu postavk in se ne bodo posebej obračunavali!
PREBOJI
2 | 4. | Kompletna izdelava preboja obstoječe armirano betonske konstrukcije; vključno s potrebno zidarsko obdelavo preboja in s čiščenjem po zaključku del.
|  | ► | Preboj AB stene do 20x20 cm, deb. cca 20 cm | kos | 5 |  | 0
2 | 5. | Kompletna izdelava preboja obstoječe armirano betonske konstrukcije; vključno s potrebno zidarsko obdelavo preboja in s čiščenjem po zaključku del.
|  | ► | Preboj AB plošče do 20x20 cm, deb. cca 20 cm | kos | 4 |  | 0
ODSTRANITEV OBSTOJEČE KRITINE S PODLOGO
2 | 6. | Kompletna pazljiva odstranitev obstoječe kritine ravne strehe s podlogo do nivoja betonske plošče, na območju postavitve betonskega podstavka za strojne inštalacije; vključno s čiščenjem. Kritino je potrebno diagonalno zarezati!
|  | ► | Pazljiva odstranitev obstoječe kritine | m2 | 2 |  | 0
|  | ODSTRANITVENA DELA |  |  |  |  | 0
3 |  | BETONSKA DELA
BETONSKI PODSTAVEK
3 | 1. | Kompletna izdelava armirano betonskih podstavkov za elemente strojnih inštalacij. Podstavek je izdelan v vidnem mikroarmiranem betonu z dodatkom mreže Q196 v spodnji coni in s posnetimi robovi! Izdelava po navodilih izvajalca strojnih inštalacij! Obračun v kos z vsemi preddeli za kompletno izdelani podstavek; vključno z betonom, s potrebno armaturo, opažem ter s postavitvijo na zahtevano lokacijo. Opomba: Dokončne dimenzije podstavka predhodno uskladiti z izvajalcem strojnih inštalacij!
|  | ► | AB podstavek 200/100/15 cm (klima,str. inšt.) | kos | 1 |  | 0
|  | BETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
4 |  | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA
4 | 1. | Razna nepredvidena in dodatna gradbena dela, katera v fazi projektiranja niso bila predvidena, vendar so nujna za dokončanje in obratovanje objekta. Obračun izvršiti na podlagi predhodnega naročila s strani investitorja; z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik !
|  | ► | Rezervirana vsota vrednosti gradbenih del v (%) : |  | 10% |  | 0
|  | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0

## B_obrtna dela
oznaka |  | opis |  | en. | S količina | cena/en. | S skupaj (€)
2 |  | OBRTNA DELA
1 |  | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Opmba: Vsi detajli v zvezi s streho morajo biti izvedeni po navodilih pooblaščenega izvajalca ravnih streh, ob upoštevanju dežja, vetra, sonca, paropropustnosti in pritrjevanja. Izvajalec mora predložiti garancijo tako na samo kvaliteto izvedbe , kakor tudi na ves vgrajeni material!
KRITINA
1 | 1. | Kompletna dobava materiala in izvedba strehe oz. kritine v območju novega podstavka in prebojev za elemente strojnih inštalacij. Izvedba po navodilih projektanta in proizvajalca hidroizolacijskih trakov; vključno s predhodnim čiščenjem podlage, s parno zaporo, s toplotno izolacijo, s hidroizolacijo, z vogalnimi elementi, itd. Obračun po m2 tlorisne projekcije podstavka.
Sestava (ocena):
| ● | gumbasta folija (pod a.b. podstavkom) ,
| ● | hidroizolacija 1-kritina: identična obstoječi kritini, s potrebnim prekrivanjem in tesnenjem obstoječe kritine,
| ● | hidroizolacija 2- kritina : identična obstoječi kritini s potrebnim prekrivanjem in tesnenjem obstoječe kritine s prekrivanjem
| ● | ločilni sloj
| ● | toplotna izolacija:XPS 400 L deb. 25 cm, tlačna trdnost 400 kPa, (min. 10 cm večji kot tloris podstavka)
| ● | parna zapora: (kot napr. ali enakovredno) SARNAVAP 5000ESA+ PRIMER 600
|  | ► KRITINA V OBMOČJU PODSTAVKA |  | m2 | 3 |  | 0
1 | 2. | Kompletna dobava materiala in izvedba pločevinastega vertikalnega kanala preseka 40x40, višina min. 50 cm z zaključno strešico (preboj strehe za inštalacije) ; izdelanega iz kovinskega ogrodja in obloge iz pocinkane in prašno barvane pločevine deb. 1 mm. Obračun v kos; vključno s predhodno odstranitvijo dela kritine s podlogo, ter obloga s hidroizolacijskim materialom (dodatno prekrivanje z novim identičnim in kompatabilnim materialom, odpornim na UV) z zaključkom z mašeto na vrhu kanala, s tesnitvijo samega preboja in vseh pločevinastih zgibov.
|  | ► VERTIKALNI KANAL NA STREHI (prehod inštalacij) |  | kos | 1 |  | 0
|  | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  |  | 0
2 |  | PODI-TLAKI
MONTAŽA POKROVOV KINET
2 | 1. | Ponovna montaža obstoječih pokrovov kinet širine cca 20 cm, na isto mesto, po vgradnji inštalacijskega razvoda. Obračun v m1; vključno s predhodnim čiščenjem in eventuelno izravnavo in zaresnitvijo na stiku z obstoječo talno oblogo.
|  | ► PONOVNA MONTAŽA POKROVOV KINET |  | m1 | 12 |  | 0
TALNA OBLOGA - KRPANJE
2 | 2. | Kompletna dobava in polaganje prvovrstne antistatične in elektroprevodne PVC talne obloge deb. 3 mm - krpanje obstoječega tlaka na območju inštalacijskih razvodov in kinet (identična obstoječi talni oblogi, isti vzorec z enakimi tehničnimi karakteristikami), s predhodnim 1x nanosom izravnalne mase , 100 % lepljene in opasovane v prostor s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom. Ozemljitvena mreža mora biti povezana na obstoječo ozemljitveno mrežo; po navodilih projektanta elektro inštalacij. Po končanem polaganju je potrebno izvesti meritve el. upornosti in predložiti naročniku pozitivni izkaz meritev (zajeto kompletno v ceni). Obračun v m2 za vsa dela razvidna iz opisa postavke in zahtev s strani naročnika!
|  | ► TALNA OBLOGA - KRPANJE |  | m2 | 6 |  | 0
|  | ►OZEMLJITVENA MREŽA, PRIKLOP, MERITVE |  | m2 | 6.15 |  | 0
2 | 3. | Kompletna izdelava obstenske zaokrožitve v območju nove pregradne stene; vključno s predhodnim zarezanjem obstoječe PVC talne obloge in izdelava zaokrožinice v višni 10 cm (enako kot pri obstoječemu tlaku-isti vzorec z enakimi tehničnimi karakteristikami), s predhodnim vgrajevanjem podložnega profila ter leplenje s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom.
Obračun v m1.
|  | OBSTENSKA ZAOKROŽICA |  | m1 | 3 |  | 0
|  | PODI-TLAKI |  |  |  |  | 0
3 |  | SUHOMONTAŽERSKA DELA
Opomba: Vsi potrebni odri so zajeti v enotni ceni v sklopu postavk in se ne bodo posebej obračunavali!
PREDDELA
3 | 1. | Pazljiva demontaža polnil obstoječega kasetiranega stropa zaradi vgradnje nove stene in inštalacij. V ceno je zajeti tudi začasno hranjenje polnil ter zavarovanje pred poškodbami.
Obračun v m2.
|  | ► | DEMONTAŽA POLNIL KASETIRANEGA STROPA | m2 | 15 |  | 0
SUHOMONTAŽNE STENE
3 | 2. | Kompletna izdelava, dobava in montaža suhomontažne predelne stene, kot napr. knauf W 112 ali enakovredno; na ustrezni pocinkani podkonstrukciji, obojestransko obložene z dvojnimi mavčno kartonskimi ploščami in vmesno izolacijo. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken.
Sestava: - dvojna obloga iz mavčnih plošč deb. 12,5+12,5 mm, - nosilna podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 75 mm; sidrati v tla in strop, višine 3,60-4,50 m, - toplotna izolacija med predhodno postavljeno stensko knauf podkonstrukcijo s samonosnim izolacijskim filcem ali ploščami iz mineralne steklene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, upornost zračnemu toku AF ≥ 5 kPa.s/m2, toplotna prevodnost λd = 0,037 W/mK, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: MW-EN 13162-T2-AF5, npr. Knauf Insulation TI 140 W ,debelina izolacije 7,5 cm - dvojna obloga iz mavčnih plošč deb. 12,5+12,5 mm.
V ceno zajeti tudi vso potrebno podkonstrukcijo in sidrne elemente, potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente.
Obračun v m2.
|  | ► | SUHOMONTAŽNE STENE deb. 150 mm | m2 | 8 |  | 0
SUHOMONTAŽNI STROP - PREDELAVA
3 | 3. | Kompletna pazljiva predelava polnil obstoječega spuščenega stropa zaradi vgradnje nove mavčne pregradne stene deb. 15 cm. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne plošče z vodoodbojno površino dim. 600 x 600 mm, z Bioguard antibakterijskim delovanjem. Ob novi steni je predviden novi zaključni profil 24/24 mm (enak kot pri obstoječih stenah).
V ceno zajeti tudi eventuelno prilagoditev obstoječe podkonstrukcije ter potrebne nove zaključne elemente.
Obračun v m1.
|  | ► | SUHOMONTAŽNI STROP - PREDELAVA | m1 | 2.25 |  | 0
SUHOMONTAŽNI STROP - PONOVNA MONTAŽA
3 | 4. | Kompletna ponovna montaža obstoječih (očiščenih) polnil spuščenega stropa na isto mesto po vgradnji inštalacijskega razvoda v medstropovju.
V ceno zajeti tudi vso potrebno čiščenje medstropovja in polnil.
Obračun v m2.
|  | ► | SUHOM. STROP - PONOVNA MONTAŽA POLNIL | m2 | 15 |  | 0
RAZNO
3 | 5. | Doplačilo za razliko v ceni navadne/vodoodporne plošče.
Obračun v m2.
|  | ► | DOPLAČILO NAVADNE/VODOODPORNE PLOŠČE | m2 | 3.15 |  | 0
|  | SUHOMONTAŽERSKA DELA |  |  |  |  | 0
4 |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA
INOX IZDELKI
4 | 1. | Kompletna dobava in montaža inox vodila za drsno zaveso (sama drsna zavesa, katera preprečuje poglede na CT aparat ni zajeta v ceni postavke). Dobava in vgradnja sistemskega inox okovja (2 x sider za sidranje na obeh straneh v pregradno steno) ter inox pletenice na katero se namestijo obročki za zaveso. Izvedba po napotkih arhitekta. Obračun za kpl.
|  | ► Inox vodilo za drsno zaveso, L = cca 4,20 m |  | kpl | 1 |  | 0
4 | 2. | Kompletna dobava in montaža inox vodila za zaveso slačilnice (sama zavesa ni predmet postavke). Dobava in vgradnja sistemskega inox okovja (2 x sider za sidranje na obeh straneh v pregradno steno) ter inox cevi na katero se namestijo obročki za zaveso. Izvedba po napotkih arhitekta. Obračun za kpl.
|  | ► Inox vodilo za zaveso kabine za slačenje |  | kpl | 2 |  | 0
|  | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  |  | 0
5 |  | NOTRANJA VRATA
• Splošni opis:
V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta kompletno vsa vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje, ter material za vse zaključke in obrobe. Izvajalec mora vse mere preveriti na mestu samem in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe, ki jih mora potrditi projektant.
Izvajalec del mora pridobiti in dostaviti vse potrebne ateste in certifikate za potrebe požarnega izkaza in izkaze o zanesljivosti objekta!
Vse kompletno z dobavo vsega potrebnega osnovnega in pritrdilnega materiala, z obdelavo vogalov in stikov, z vsemi potrebnimi prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli. Izvedba po napotkih in tehničnih navodilih proizvajalca!
OPOMBA: Vsi pritrdilni, tesnilni in ostali elementi se morajo izvesti po izvedbenem projektu in navodilih proizvajalca vrat! Dimenzije preveriti na mestu samem! Izvedbena dokumentacija je vključena v ceni posamezne postavke!
NOTRANJA VRATA
5. | 1. | Kompletna izdelava in montaža: Gladka notranja enokrilna vrata s tipskim kovinskim podbojem, prašno barvan v niansi po izboru projektanta oz. v tonu obstoječih podbojev. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z brazdo in nalepko 15 mm iz hrastovega lesa, naravno lakirano. Vrata imajo štiri mat kromirane tečaje - v zgornjem delu krila po 2 komada, ojačano okovje, inox kljuko z dvodelno rozeto in cilindrično ključavnico. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa. Barva krila po izboru projektanta oz. v tonu obstoječih vrat. Zvočna izolativnost vrat min. 30 dB.
Obračun v kos; vključno z vsem materialom!
|  | ►V1 - Notranja vrata 90 x 210 cm |  | kos | 1 |  | 0
|  | NOTRANJA VRATA |  |  |  |  | 0
ankoslojna dekorativna betonska obloga (debelina nanosa je v povprečju tanjša od dveh milimetrov) je vsestransko uporabna. Najpogosteje jo najdemo v kopalnicah, in sicer kot stenski ali talni premaz, nepogrešljiva pa je tudi v kuhinji, predvsem na delovnih površinah in stenah okrog le-teh. Posebnost microtopping premaza je tudi v tem, da ga je mogoče nanesti na skoraj vsako podlago, pa naj gre za mavčne plošče, les, že obstoječe keramične ploščice ali beton. Zaradi odlične lepljivosti je primeren celo za kovine. Najpogosteje se uporablja za kuhinjsko in kopalniško opremo, naprimer za pomivalna ali kopalniška korita in kuhinjske pulte. Če ste velik ljubitelj betona, je premaz primeren tudi za stopnice ali stene v drugih bivalnih postorih, za katere sicer ni značilno, da so finalizirane z vodoodpornim materialom.
8 |  | RAZNA DELA
MERITVE PB ZAŠČITE
8 | 1. | Kompletna izdelava kontrolnih meritev obstoječe stenske (Pb) svinčene zaščite ter izdelava poročila o rezultatih meritev oz. potrebah po eventuelni dodatni zaščiti.
|  | KONTROLNE MERITVE Pb ZAŠČITE IN POROČILO |  | kpl | 1 |  | 0
POŽARNE ZATESNITVE
8 | 2. | Kompletna dobava/montaža požarnih blazinic za zatesnitev prehodov inštalacij skozi požarne sektorje; po navodilih izdelovalca požarnega izkaza.
|  | POŽARNE ZATESNITVE (strojne inštalacije) - prehod cevnih inštalacij |  | kpl | 4 |  | 0
|  | RAZNA DELA |  |  |  |  | 0
9 |  | NEPREDVIDENA OBRTNA DELA
9. | 1. | Razna nepredvidena in dodatna obrtna in obrtno- zaključna dela, katera v fazi projektiranja niso bila predvidena, vendar so nujna za dokončanje in obratovanje objekta. Obračun izvršiti na podlagi predhodnega naročila s strani investitorja; z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik !
|  | ► | Rezervirana vsota vrednosti obrtnih del v (%) : |  | 10% |  | 0
|  | NEPREDVIDENA OBRTNA DELA |  |  |  |  | 0

## C.ELEKTRO rek.
| INVESTITOR/NAROČNIK: | UKC MARIBOR,
Ljubljanska cesta 5
2000 MARIBOR
| OBJEKT /LOKACIJA: | URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR VGRADNJA CT APARATA
| VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZI
| ODGOVORNI PROJEKTANT ELEKTRO INSTALACIJ: | GORAZD GORENŠEK u.d.i.e. (041 655-272)
| ŠTEVILKA NAČRTA: | 5797/19
| KRAJ IN DATUM: | CELJE, avgust 2019
SKUPNA REKAPITULACIJA
c1. | ELEKTROINSTALACIJA JAKEGA TOKA: |  | 0
c2. | RAZNO |  | 0
c3. | NEPREDVIDENA DELA 10% |  | 0
c4. | PID + NOV (4 kom + 1 digital)
| S K U P A J : |  | 0
| Davek na dodano vrednost ( DDV) : |  | 0
| SKUPAJ z DDV : |  | 0

## c1_elektroinštalacija
c1. | ELEKTROINSTALACIJA
Poz. | Naziv dela in materiala | KOL | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1 | RAZDELILCI
(dobava in montaža)
1.1. | RAZDELILEC R-2K/1
(dogradnja v obstoječ razdelilnik)
- | Zamenjava obstoječega odklopnika z zaščito 160A z novim odklopnikom z zaščito 250A | 1 | kpl
- | drobni in vezni material | 1 | kpl
1.2. | RAZDELILEC R-2N/S
(dogradnja v obstoječ razdelilnik)
- | varovalni vložek NV00 160/35A (-F5) hladilni agregat CT | 3 | kos
- | instalacijski odklopnik B2 / I; 10kA; | 2 | kos
- | kontaktor 10kW, 230VAC, pom . Kontakti 22 | 1 | kos
- | kontaktor 5kW, 230VAC, pom . Kontakti 22 | 1 | kos
- | drobni in vezni material | 1 | kpl
1.3. | RAZDELILEC R-P/CT
(dobava in montaža)
- | prostostoječa kovinska omara dim. 800x2000x400mm s podstavkom 100 mm kpl. s ključavnico in vgrajeno opremo: | 1 | kos
- | odklopno stikalo 250A; podaljšano ročico: SIEMENS | 1 | kpl
- | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=240V; | 4 | kos
- | svetilka z vtičnico v razdelilcu | 1 | kos
- | varovalni element 00.ST6/3p kpl. z varovalnimi vložki 3x100A | 1 | kos
- | varovalni element EZN25/1p 6A | 10 | kos
- | usmernik 24V DC SITOP 6EP1436-2BA10 | 1 | kos
- | odklopnik 160/125A 3VA112-4ED46-0AA0; 2 kos pomožni kontakti 3VS9988-0SS12; motorni pogon 3VA 24 VDC podnapetostna tuljava 3VA9908-0BB11 | 2 | kpl
- | časovni rele 3RP2505-2AB40 | 2 | kos
- | instalacijski odklopnik B6 / I; 10kA; | 2 | kom
- | modularno zaščitno stikalo MCRD tip B, 5SV8111-4KK; sumarni tokovni transformator MRCD-B 5SV8702-2KP | 2 | kpl
- | pomožni kontaktor 24V DC 3RH2131-2BB40 | 7 | kos
- | bistabilni rele 5TT4417-5; pomožni kontakt 5TT4930 | 1 | kos
- | signalna lučka zelena 230V AC, enakovredno kot npr.RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | 3 | kos
- | drobni in vezni instalacijski material, VS sponke, PG uvodnice, PE in N zbiralka | 1 | kpl
| RAZDELILCI skupaj : |  |  |  | 0
2 | KABELSKI RAZVOD:
(dobava in polaganje)
- | kabel FG16R 5x50 mm2 | 10 | m
- | požarni kabel NHXH 5x70 mm2 E90, kpl z ognjeodpornim obešalnim in razvodnim priborom | 100 | m
- | požarni kabel JY(St)Y 1x2x0.8 mm kpl z ognjevarnim obešalnim in razvodnim priborom FE180, E60 | 15 | m
- | kabel NYM-J 5x10 mm2 | 30 | m
- | kabel NYM-J 3 x 2.5 mm2 | 110 | m
- | kabel NYM-J 7 x 2.5 mm2 | 50 | m
- | kabel NYM-J 7 x 1.5 mm2 | 75 | m
- | kabel NYM-J 4 x 1.5 mm2 | 50 | m
- | kabel NYM-J 3 x 1.5 mm2 | 30 | m
- | žica P/Fy 16 mm2 | 50 | m
- | žica P/Fy 6 mm2 | 30 | m
dvostranski priklopi kablov
- | kabel FG16R 5x50 mm2 | 2 | kos
- | požarni kabel NHXH 5x70 mm2 E90, kpl z ognjeodpornim obešalnim in razvodnim priborom | 4 | kos
- | kabel NYM-J 5x10 mm2 | 1 | kos
- | kabel NYM-J 3 x 2.5 mm2 | 3 | kos
- | kabel NYM-J 7 x 2.5 mm2 | 1 | kos
- | kabel NYM-J 7 x 1.5 mm2 | 5 | kos
- | kabel NYM-J 4 x 1.5 mm2 | 6 | kos
- | kabel NYM-J 3 x 1.5 mm2 | 2 | kos
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL:
(dobava in montaža oz. polaganje)
- | stikalo micro p/o izmenično z antibakterijsko zaščito | 2 | kos
- | tipkalo micro p/o z antibakterijsko zaščito ( prestavitev obstoječih) | 2 | kos
- | parapetni kanal dvoprekatni s pokrovom dim 130/70mm | 2 | m
- | zaključek za parapetni kanal | 4 | kom
- | razvodnica fi 60 mm | 10 | kos
- | razni AB preboji do fi 50mm | 10 | kpl
- | zatesnitev večjih prebojev do fi 50m s kitom; enakovredno kot npr.: PROMASTOP | 10 | kpl
- | instalacijski kanal Quadro 15X15 mm | 20 | m
- | instalacijski kanal Quadro 20x30 mm | 30 | m
- | rebrasta plastična cev tbx 16-23 mm | 60 | m
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 1 | kom
- | razvodnica RKP-IV-2.5 mm2 | 4 | kom
- | rebrasta plastična cev tbx 16-23 mm | 50 | m
- | mikro stikalo na vratih ( prilagoditi obstoječim vratom) | 2 | kos
- | tipka "AT" za zasilni izklop zaskočna, n/o 2xNO, 2xNZ | 4 | kos
- | nadometna opozorilna signalna lučka "POZOR SEVANJE" 230V AC | 2 | kos
- | tipke za vklop (ZE, 1xNO) in izklop (RD, 1xNO+1xNZ) signalna lučka BE (24V DC) v n/o izvedbi | 1 | kos
- | odpiranje in ponovno zapiranje stropa ocena | 60 | m
požar ( prilogoditev na obstoječ sistem)
- | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara enakovredno kot npr.: (Hochiki ALK-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | 1 | kos
- | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara v spuščenem stropu enakovredno kot npr.: ( Hochiki ALK-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | 1 | kos
- | * parametriranje sistema, * preizkus sistema, * spuščanje sistema v pogon, * sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije * predaja sistema in poučitec uporabnika. * nadgradnja CNS-ja | 1 | kpl
kontrola pristopa (preureditev in prilogoditev na obstoječ sistem)
- | Čitalnik brezkontaktnih kartic (125kHz, H4000) čitalna razdalja 20cm, zunanje napajanje | 1 | kos
- | Električna ključavnica, trajna odprtost (DC12V)- majhna poraba | 1 | kos
- | *- parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | 1 | kpl
video nadzor bolnika
- | prestavitev obstoječa kamere | 1 | kpl
- | *- parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | 1 | kpl
- | dolbenje mavčno kartonske stene ( širina do 40mm ), gipsanje, brez končnega opleska | 30 | m
- | drobni instalacijski material (5%) | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA skupaj: |  |  |  | 0

## c2_razno
c2 | RAZNO
Poz. | Naziv dela in materiala | KOL | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
- | PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl
| RAZNO skupaj: |  |  |  | 0

## D_STROJNE-naslovnica
5.0
PROJEKTANTSKI POPIS
MATERIALA IN DEL
UKC MARIBOR, Ljubljanska cesta 5, MARIBOR
URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR - Vgradnja CT aparata
Št. Načrta : REM-390/2019
Strojne instalacije
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje:
- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montažni material
- oprema v popisu je usklajena z investitorjem in projektantom, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme pred naročilom opreme
Datum izdelave : 31.07.2019

## d1_STROJNE rek.
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ |  | € skupaj
I. | STROJNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ: | 0
OPOMBA:
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje:
- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montažni material
- oprema v popisu je usklajena z investitorjem in projektantom, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme pred naročilom opreme
- vsa oprema mora biti povezljiva z izbranim CNS sistemom in krmiljena s strani CNS
- ponudba mora vsebovati dobavo in montažo opreme

## d2_splošno
SPLOŠNI OPIS:
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso sprejemljiva.
Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov razen če drugače opisano
vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
vse potrebne transporte, notranje in zunanje
vse potrebno delo
vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
skladiščenje materiala na gradbišču
preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
vse potrebne zaščitne premaze
merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih senzorskih armature

## d3_STROJNE inštalacije
UKC MARIBOR, Ljubljanska cesta 5, MARIBOR
URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR - Vgradnja CT aparata
Št. Načrta : REM-390/2019
1. | STROJNE INSTALACIJE
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
HLADILNA VODA ZA POTREBE CT APARATA
1.01 | Hladilni agregat, v kompaktni izvedbi, za hlajenje prostor z ekološkim hladilnim sredstvom R410a.
Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Naprava je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Naprava kot celota je lahko sestavljena iz ene ali dveh zunanjih enot (tovarniško spojeno, kompaktno) in je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji (2, 3, 4 ali 6, odvisno od tipa naprave), od katerih je vsaj eden (ali več) popolnoma brezkoračno krmiljen (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Preostali kompresorji so stopenjski (ON/OFF). Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani in opremljeni z električnimi grelniki karterja olja.
Za odvod kondenzacijske toplote je predviden visokoučinkoviti aksialni ventilator z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagaja dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika. Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Freonskemu sistemu naprave je prigrajen hidro modul za pripravo hladne vode.
Sestavljen je v istem ohišja iz nerjavne pločevine, prašno barvane, v katero je vgrajen visoko učinkoviti ploščni izmenjevalnik freon/voda, s tipali na freonski in vodni strani (in/out), elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ter vso potrebno freonsko periferijo, kot so servisni ventili, filter, ipd. Na vodni strani pa z kompletno hidravlično opremo, cevno povezavo, obtočno črpalko (standardno, ali visokotlačno), varovalom pretoka (flow-switch), polnilno pipico, lovilnik nečistoč, ekspanzijsko posodo z varnostnim ventilom, zaporne ventile, nepovratni ventil, manometer, ter odzračevalni lonček.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: min 17,0, max 20.5kW (nominalna - 8/13°C @ +35°C)
Hladilna moč: 25.0kW (maksimalno - 8/13°C @ +35°C)
Maks električna priključna moč - hlajenje: 8.5 kW, 3~, 400V/50Hz
ESEER: 4.70
Faktor sezonske učinkovitosti ηs: 178% (nizkotemperaturno hlajenje)
Brezstopenjski razpon moči sistema: 25 - 120%
Št. kompresorjev v sistemu: min 2 (zaradi zanesljivosti)
Št. hladilnih krogov v sistemu: 1
Minimalna zahtevana količina vode v sistemu - hlajenje: 33 l
Maksimalni obratovalni tok (MCA) naprave: 27.1A
Priporočeno varovanje naprave: 32A
Električno napajanje naprave: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - hlajenje / zračna stran: od -15°C do +43°C
Hladilno sredstvo: R410a
Količina hladilnega sredstva v sistemu: 7.6 kg
Fizični podatki:
Dimenzije (V x Š x G): 1.684 x 1.370 x 774 mm
Teža: 332 kg
Zvočna moč: 78 dB(A) (po EN14825)
Število ploščnih izmenjevalnikov: 1
Nominalni in maksimalni pretok vode: 60 l/min / 90 l/min
Minimalni potreben pretok vode: 23 l/min
Razpoložljivi tlak obtočne črpalke pri nominalnem pretoku: > 200kPa
Količina vode v napravi: 4.2 l
Volumen ekspanzijske posode: 12 l
Varnostni ventil: 3 bar
Hidravlični priključki: 1 1/4'' (žensko)
Opcije, dobavljene z napravo:
Vmesnik EKRP1AHT:
Kartica za kontrolo enote z znanjimi signali, ki omogoča oddaljeni vklop/izklop (ON/OFF), oddaljeni "termo" vklop/izklop (Thermo-OFF) in preklop enote v oba režima (ogrevanje/hlajenje)
Dodatni oddaljeni posluževalni panel EKRUAHT
Digitalni manometri BHGP26A1:
V napravo vgrajeni dodatni digitalni manometri za enostavno odčitanje trenutnih tlačnih razmer hladilnega sistema
Vmesnik DTA104A62:
Vmesnik za omejevanje porabe energije in/ali aktiviranje tihega delovanja (nočno delovanje, v treh stopnjah) in zasilni izklop naprave
Vmesnik RTD-W:
CNS vmesnik (ModBus, RS485), za integracijo naprave v hišni CNS, ki istočasno omogoča kontrolo in monitoring naprave preko zunanjih prostih vhodoh in izhodov, s funkcijami kot so režima ogrevanja/hlajenja naprave, preklop v ogrevanje STV, tihi način, ter z analognim signalom (0-10V) možnost spreminjanja želene izstopne temperature vode. Možne povratne informacije so kontakt za vsak režim delovanja (ogrevanje/hlajenje) in morebitni alarm naprave
Protizamrzovalna zaščita hidravličnih komponent, z ojačano izolacijo cevnih povezav in obtočne črpalke ter električno grelno blazino na vseh hidravličnih elementih
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: EWAQ021CWP
|  | kompl | 1 |  | 0
2 | Filter za vodo (25 mikronov), z navojnima priključkoma ter tesnilnim materialom
| DN 40, PN 6 | kos | 1 |  | 0
3 | Gumi kompenzatorji s montažnim in tesnilnim materialom
| DN 40, PN 6 | kos | 2 |  | 0
4 | Hidravlični ločilnik 100l npr. fi 400 mm h=900 mm z izolacijo AC 32 mm in oplaščeno z Al. Pločevino debeline 0,8 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
5 | Zaprta membranska raztezna posoda, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
V = 8 l
Projektna rešitev:
| REFLEX tip ST28 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
6 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, z merilno skalo v by passu, zaporno funkcijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25, PN 6 | kos | 1 |  | 0
Projektna rešitev:
TACO SETTER BYPASS 100
ali enakovredni
7 | Zaporni ventil z navojnima priključkoma z varovalom proti nepooblaščenemu zapiranju po DIN 4751/2, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 40, PN6 | kos | 8 |  | 0
8 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnimi priključki s priključnimi holandci, izolacijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
V= 1,3 m3/h
H= 60 kPa
Ne= 140 W
U=230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
| WILO tip STRATOS 30/1-12 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
9 | Cev iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN 10305 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilo FPM rdeč, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
| 42 x 1,5 | m | 74 |  | 0
10 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom za hlajenje sistema npr MEFA, komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki)
| 42x 1,5 | m | 38 |  | 0
11 | Toplotna izolacija razvoda hladilne vode z izolacijskim ploščami iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo. Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>10.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,036 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 32 mm
| 42 x 1,5 | m | 74 |  | 0
projektna rešitev:
ARMACELL tip ARMAFLEX XG
ali enakovredni
12 | Zaščita toplotne izolacije zunanjega cevnega razvoda hladilne vode izoliranih z mineralno volno z Al pločevino in spet s kniping vijaki | m2 | 9 |  | 0
13 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom za vgradnjo v objektu, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
14 | Termometer v okroglem ohišju f80 za vgradnjo v objektu, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od -10 do +40 °C | kos | 2 |  | 0
15 | Polnjenje sistema hlajenja s tovarniško pripravljeno mešanico protizmrzovalnega sredstva
| etilen gilkol (30%) / voda (70%) | l | 60 |  | 0
16 | Izdelava prebojev preko AB sten debeline do 500 mm za potrebe cevnih instalacij do dimenzije Ø125 | kos | 6 |  | 0
17 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| za par cevnih razvodov (f 32 - f 50) | kos | 4 |  | 0
18 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| ZUT 15 | kos | 2 |  | 0
projektna rešitev:
ZEPARO
ali enakovredni
19 | Transport hladilnega agregata na streho | kpl | 1 |  | 0
20 | Hlajenje tehničnega prostora s split napravo sestoječo iz notranje enote za pod stropno montažo z hl.močjo 3,5 kW in zunanje enote delujoče hlajenje do -15 °C
Z bakrenimi povezavami za pretok hladilnega medija f10mmx30m z izolacijo cevi, f16mmx30m, odvodom kondneza do kote 0,0 m PVC f 32 x 8m s izolacijo AC 6 mm, montažnim in obešalnim materialom cevi, konzolami za pritrditev z.e. na betonsko ploščad
|  | kpl | 1 |  | 0
21 | PP-HT cev za kondenz, vključno z fazonskimi kosi, z dodatki na odrezke, tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo in obešali (npr. MEFA)
| DN32 | m' | 8 |  | 0
22 | Priklop razvoda kondenza na fekalno omrežje preko HL 138 sifona
|  | kpl | 1 |  | 0
23 | Priklop razvoda kondenza CT aparata na fekalno omrežje preko HL 138 sifona
|  | kpl | 1 |  | 0
Prezračevanje
24 | Dobava in vgradnja odvodne rešetke AR-3F 425x125 z komoro z vgradnjo
|  | kpl | 1 |  | 0
25 | Priklop rešetke z kanali fi 150 mm l=4 m z fazonskimi kosi, z regulacijsko loputo fi 150 mm in priklopom na obstoječi kanalski razvod pod stropom
|  | kpl | 1 |  | 0
Splošne postavke
26 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem ecvovoda
| kompl |  | 1 |  | 0
27 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema, toplotni, hladilni preizkus z izdelavo zapisnika
| kompl |  | 1 |  | 0
28 | Transportni stroški
| 1% |  |  |  | 0
29 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ |  |  |  | 0