## STROJNE INST.
V. |  | STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
REKAPITULACIJA
| 5.1. | MEDICINSKI PLINI | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 5.2. | HLAJENJE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 5.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA: | [5 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A
[9 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
|  | OPIS IZDELKA | Tip proizvoda: | Proizvajalec: | enota | količina | cena v € /enota | cena skupaj v € | količina % | znesek | količina % | znesek
Poleg opisa in seznama količin, morajo biti sestavni del posamezne postavke in s tem ponudbe del in cene, tudi vse zahteve in določila, ki so navedene v razdelku (zavihku) splošnih določil!
| 5.1. | MEDICINSKI PLINI
| 1 | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.), vključno obešalni in pritrdilni material.
|  | f 10 x 1 mm |  |  | m | 10 |  | 0
| 2 | Medeninasti zaporni ventil za komprimiran zrak, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
|  | DN 10 |  |  | kos | 1 |  | 0
| 3 | Odvzemna doza, izvedba za montažo v steno, kanal ali posteljni stativ, izdelana kot samozaporni ventil, z oznako plina
|  | - za komprimiran zrak 5 bar, 3/8˝ |  |  | kos | 1 |  | 0
| 4 | Navezava cevnih razvodov medicinskih plinov na obstoječi razvod v tleh |  |  | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkusi, zagon sistemov, preizkusno obratovanje
|  | komplet |  |  | kos | 1 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ - medicinski plini: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.2. | HLAJENJE
| 1 | Demontaža obstoječega split hladinega sistema z eno zunanjo in eno notranjo podstropno enoto, vključno cevni in kabelski razvodi. |  |  | kpl | 2 |  | 0
| 2 | Prestavitev notranje stropne kasetne enote split hladilnega sistema za ca. 3 m, vključno bakrene cevi, električni kabel, cevi za odtok kondenzata, praznjenje in ponovno polnjenje sistema, montažni material |  |  | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Split sistem za hlajenje, inverterska tehnologija, z eno zunanjo in eno notranjo stropno kasetno hladilno enoto 600x600 mm, hladilni medij R410A, hlajenje do -15°C, vključno (razdalja med zunanjo in notranjo enoto ca. 10 m): |  |  | kpl | 2 |  | 0
- IR daljinski upravljalec
- podest za postaviitev zunanje enote na streho
- Predizolirani cevni razvodi iz bakrenih hladilniških cevi
- električni signalni kabel
- PP cevi za odtok kondenza
- montažni material
- zagon
- hladilna moč (t prostora znaša 22oC, t okolice 35oC)-senzibilno 3,5 kW
- el. moč: 1,5 kW / 230 V
|  | SKUPAJ - HLAJENJE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
| 1 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, OPOMBA: skoraj vsa priklučna mesta imajo pretočne priključne kose. |  |  | m | 20 |  | 0
Toplotno zaščitene s felksibilnimi izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelične elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka, samugasljivo ter nizko vnetljvo, vključno potrebno lepilo (razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v dvojnem stropu oz. vidno pod stropom)
DN15, debelina izolacije 10mm
| 2 | Ms krogelni ventil za pitno vodo z ročico ter navojnim priključkom |  |  | kos | 4 |  | 0
|  | DN 15 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | PE cevi, primerne za instalacije DEMI vode, skupaj z ustreznimi fitingi, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom |  |  | m | 30 |  | 0
DN 15
| 4 | Izvedba priključka na vodovodni instalaciji obstoječega umivalnika - vključno zapora, praznjenje in ponovno polnjenje sistema ter potrebni material |  |  | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Prestavitev obstoječega korita za demi vodo in izvedba priključnega mesta za demi vodo v zidu, vključno montažni material |  |  | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Izvedba priključnega mesta DN15 za vodovod |  |  | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Izvedba priključnega mesta DN15 za demi vodo |  |  | kpl | 1 |  | 0
| 7 | Prestavitev obstoječega filtra za demi vodo, vključno montažni material |  |  | kpl | 1 |  | 0
| 8 | Priključitev naprave za reverzno osmozo na instalacjo pitne in demi vode, vključno montažni material |  |  | kpl | 1 |  | 0
| 8 | PP odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami, vključno potrebna tesnila in montažni material, cevi položene vidno pod stropom oz. v dvojnem stropu, v montažnih stenah ali v tleh |  |  | m | 15 |  | 0
| 9 | Umivalnik, vključno: |  |  | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez preliva, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s spodnjim gibljivom izlivom s perlatorjem, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, ter rozeto (brez zamaška)
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 66x48 cm
| 10 | Dodatna oprema umivalnika, vključno: |  |  | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/100 cm
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos držalo za papirante brisače
- 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom
- pritrdilni in tesnilni material
[9 empty] | 0 | 0
| 11 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno (pocinkano), vključno vijaki in matice, pri ceveh hladne vode je potrebno uporabiti ustrezne anikorozijske vmesne obroče |  |  | kg | 100 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
| 12 | Dezinfekcija vodovodne instalacije, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o primernosti vode za pitje na podlagi kem. analize |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | skupaj - VODOVOD IN KANALIZACIJA | [5 empty] | 0 |  | #N/A |  | #N/A