## elektro
| POPIS DEL IN PREDIZMERE |  | količina | cena v EURenota | cena skupaj v EUR
A | JAKI TOK
1. | RAZSVETLJAVA
RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in montaža svetilk, komplet s predstikalnim priborom, pritrdilnim materialom in svetlobnimi viri, po opisih:
S1 | Vgradna svetilka LED 29.5 W, 4200 Lm, 135 Lm/W ; RC340B LED42S/940 PSU W60L60 PCS PHILIPS | kos | 12 | 0 | 0
S1EM | Vgradna svetilka - LED 29.5 W, 4200 Lm, 135 Lm/W; RC340B LED42S/940 PSU W60L60 PCS ELP1 PHILIPS | kos | 2.8 | 0 | 0
S2 | Vgradna downlight svetilka - LED 16.8W, 2100 Lm, 125 Lm/W ; DN472B LED20S/840 C PCC PHILIPS | kos | 1.2 | 0 | 0
Z1 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, lokalno trajni stik, avtonomije 1 uro, z lokalno baterijo, lokalna funkcija nadzora delovanja, piktogram - oznaka levo/desno/ravno, IP20 | kos | 3.2 | 0 | 0
| RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Kabli s PVC izolacijo in Cu žilami, poleženi delno na kabelske police in kanale (50 %), delno v I. C. cevi pod ometom (30 %) in delno na stropnih obešalih (20 %)
| NYM - 2 x 1,5 mm2 | m | 95 | 0 | 0
| NYM-J - 3 x 1,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| NYM-J - 4 x 1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| NYM-J - 5 x 1,5 mm2 | m | 210 | 0 | 0
| NYM-J - 3 x 2,5 mm2 | m | 950 | 0 | 0
| NYM-J - 5 x 2,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| NYM-J - 5 x 6 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| NYM-J - 5 x 16 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| OLFLEX 100CY - 3 x 2,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
2 | Kabli z PVC izolacijo in finožičnimi Cu žilami, položeni delno v kabelske police (85 %), delno na stropnih obešalih (10 %) in delno v I. C. cevi pod ometom (5 %):
| P/F-y, 1 x 4 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| P/F-y, 1 x 6 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| P/F-y, 1 x 16 mm2 | m | 200 | 0 | 0
3 | Brezšivne plastificirane cevi, položene podometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm | m | 80 | 0 | 0
| fi 23 mm | m | 130 | 0 | 0
| fi 29 mm | m | 95 | 0 | 0
| fi 50 mm | m | 110 | 0 | 0
4 | Brezšivne stapafleks cevi, položene podometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm | m | 110 | 0 | 0
| fi 23 mm | m | 50 | 0 | 0
5 | Vodotesna razvodnica s pokrovom. | kos | 45 | 0 | 0
6 | Podometna vtičnica v kompletu z razvodnico, LEGRAND MOZAIK (ali enakovredno), modularne izvedbe
| V1 - 230 V, 16 A, 2M | kos | 28 | 0 | 0
7 | Nadometna vodotesna vtičnica LEGRAND (ali enakovredno)
| V2 - 230 V, 16 A, IP 65, s pokrovom | kos | 2 | 0 | 0
| V3 - 400 V, 16 A, IP 65, s pokrovom | kos | 1 | 0 | 0
8 | Vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, LEGRAND MOZAIK (ali enakovredno), komplet z montažno razvodnico, modularne izvedbe
| V4 - 230 V, 16 A, (za mrežo) | kos | 24 | 0 | 0
| V5 - 230 V, 16 A, (za UPS), kodirana | kos | 24 | 0 | 0
| V6 - 230 V, 16 A, (za IT sistem) v medicinskem kanalu | kos | 10 | 0 | 0
| V7 - ozemljitvena vtičnica, (za IT sistem) v medicinskem kanalu | kos | 5 | 0 | 0
9 | Razvodnica za izenačitev potencialov RIP. | kos | 14 | 0 | 0
10 | Razvodnica za izenačitev potencialov ORIP | kos | 1 | 0 | 0
11 | Razvodnica fi 80 za p/o. | kos | 20 | 0 | 0
12 | Stalna priključnica petpolna v kompletu. | kos | 5 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža stikal s priborom, komplet z montažnimi razvodnicami, LEGRAND MOZAIK (ali enakovredno), modularne izvedbe
| Stikalo - navadno vodotesno za n/o, stopnja zaščite IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Stikalo - navadno za p/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 10 | 0 | 0
| Stikalo - univerzalno (izmenično) za n/o, stopnja zaščite IP 65 | kos | 1 | 0 | 0
| Stikalo - univerzalno (izmenično) za p/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 10 | 0 | 0
| Stikalo - serijsko za p/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 1 | 0 | 0
| Tipkalo za p/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 10 | 0 | 0
| Stikalo - dimer za regulacijo kap bremena, za p/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 5 | 0 | 0
14 | Parapetni kanal, THORSMANN (ali enakovredno), komplet s konzolami ter montažnim priborom
| parapetni kanal 130/80 | m | 25 | 0 | 0
| instalacijski kanal 130/60 | m | 5 | 0 | 0
15 | Priključki el. aparatov in naprav ( el.vrata,….) | kos | 10 | 0 | 0
16 | Različni železni profili, antikorozijsko zaščiteni in opleskani. | kg | 20 | 0 | 0
17 | Protipožarne mase (ekspanzijske blazinice, kit, premazi). | kg | 20 | 0 | 0
20 | Pocinkane perforirane kabelske police v kompletu s konzolami, pritrdilnim, spojnim in vijačnim materialom:
| PK 200/60/2 | m | 90 | 0 | 0
| PK 100/35/2 | m | 60 | 0 | 0
| PK 50/35/2 | m | 50 | 0 | 0
21 | Pocinkane kabelske lestve v kompletu s pritrdilnim, spojnim in vijačnim materialom:
| Lk 400/60/2 | m | 5 | 0 | 0
22 | Meritve in izdaja protokola. | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Drobni, montažni in vijačni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | STIKALNI BLOKI
1 | Glavni stikalni blok RUL, izdelan iz kvalitetne dvo milimeterske dvakrat dekapirane pločevine, antikorozijsko zaščiten in opleskan s končnim lak opleskom, dimenzij (širina x višina x globina) 600 x 2100 x 300 mm.
| Opremljen z vsemi potrebnimi nosilci, nosilno blendo za el. opremo, vrati z enotno ključavnico in elektro opremo (SCHRACK ali enakovredno): | kpl | 1 | 0 | 0
- | močnostno stikalo - odklopnik, tripolno 0,4 kV, 100A, signalni kontakti | kos | 1
- | varovalka - ločilnik PK 100/3 | kos | 1
- | stikalo 0-1; rdeče | kos | 1
- | prenapetostna zaščita, PROTEC C, 100 kA, 4 kV | kos | 4
- | kombinirano by-pass preklopno stikalo (kombinacija 3 stikal Q1,Q2,Q3), 25A,4p, 400VAC | kos | 1
- | preklopno stikalo 1- 0-2, 16A,1p, 230VAC) | kos | 1
- | instalacijski odklopni enopolni 10 A, karakterist. B | kos | 12
- | instalacijski odklopni enopolni 16 A, karakterist. C | kos | 35
- | instalacijski odklopni tripolni 16 A, karakteristike C | kos | 3
- | univ. stikalna ura 230V, 16 A, | kos | 1
- | kontaktor 230VAC, 16A | kos | 2
- | glavna razvodnica izenačitve potencialov GOIP | kos | 1
- | drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi), | kpl | 1
3 | Vgradnja dodatne opreme v obstoječ razdelilnik RG 01/9 in RM 01/9, komplet
| RG 01/9 in RM 01/9 - obstoječ | kpl | 1 | 0 | 0
- | varovalka - ločilnik PK 100/3 | kos | 3
- | drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi), | kpl | 1
4 | Dobava in montaža UPS 6 kVA, avtonomije 15 minut, | kos | 1 | 0 | 0
| STIKALNI BLOKI - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Elektrika LINIJA APTIO
1 | Kabli položeni za linijo Aptio, delno po kabelskih kanalih (horizontalno 80 %), delno po kabelskih policah vertikalno (10 %) , delno v I. C. cevi pod ometom (10 %) s PVC izolacijo in Cu žilami:
| NYY - 4 x 50 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| NYY-J - 5 x 25 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| NYY-J - 5 x 6 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| NYY-J - 3 x 2,5 mm2 | m | 650 | 0 | 0
2 | Parapetni kanal, THORSMANN (ali enakovredno), komplet s konzolami ter montažnim priborom
| parapetni kanal 130/80 | m | 10 | 0 | 0
3 | Pocinkane perforirane kabelske police v kompletu s konzolami, pritrdilnim, spojnim in vijačnim materialom:
| PK 100/35/2 | m | 15 | 0 | 0
| PK 50/35/2 | m | 15 | 0 | 0
4 | Drobni, montažni in vijačni material. | kpl | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | Enako, le stikalni blok Linija APTIO; R-UPSA, dimenzij 400x800x300, z opremo:
5 | Enako, le stikalni blok Linija APTIO; R-UPSA, dimenzij 400x800x300, z opremo: | [5 empty] | R-UPSA | kpl | 1 | 0 | 0
| R-UPSA | kpl | 1 | 0 | 0
[6 empty] | - | močnostno stikalo - odklopnik, tripolno 0,4 kV, 100A, signalni kontakti | kos | 1
- | močnostno stikalo - odklopnik, tripolno 0,4 kV, 100A, signalni kontakti | kos | 1 |  |  | - | varovalka - ločilnik PK 100/3 | kos | 1
- | varovalka - ločilnik PK 100/3 | kos | 1 |  |  | - | kombinirano by-pass preklopno stikalo (kombinacija 3 stikal Q1,Q2,Q3), 63A,4p, 400VAC | kos | 1
- | kombinirano by-pass preklopno stikalo (kombinacija 3 stikal Q1,Q2,Q3), 63A,4p, 400VAC | kos | 1 |  |  | - | instalacijski odklopni enopolni 10 A, karakterist. B | kos | 3
- | instalacijski odklopni enopolni 10 A, karakterist. B | kos | 3 |  |  | - | instalacijski odklopni enopolni 16 A, karakterist. C | kos | 12
- | instalacijski odklopni enopolni 16 A, karakterist. C | kos | 12 |  |  | - | instalacijski odklopni tripolni 16 A, karakteristike C | kos | 3
- | instalacijski odklopni tripolni 16 A, karakteristike C | kos | 3 |  |  | - | drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi), | kpl | 1
- | drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi), | kpl | 1
6 | Meritve in izdaja protokola. | kpl | 1 | 0 | 0
| Elektrika LINIJA APTIO - SKUPAJ |  |  |  | 0
| JAKI TOK - SKUPAJ |  |  |  | 0
B | ŠIBKI TOK
1. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
KABLI IN VTIČNICE
1 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice s protiprašnim pokrovčkom za par. kanal ali p/o z dozo | kos | 20 | 0 | 0
* | Okvir vtičnice 80x80 | kos | 20 | 0 | 0
* | ALCATEL NEXANS LANmark 7, GG 45 Snap-in konektor, Cat 7, screened, EMC, rear cover | kos | 40 | 0 | 0
| Dobava in montaža dvojne vtičnice Cat 7 screened, EMC, komplet | kos | 20 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža enojne komunikacijske vtičnice s protiprašnim pokrovčkom za par. kanal ali p/o z dozo | kos | 1 | 0 | 0
* | Okvir vtičnice 80x80 | kos | 1 | 0 | 0
* | ALCATEL NEXANS LANmark 7, GG 45 Snap-in konektor, Cat 7, screened, EMC, rear cover | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava kabla ALCATEL NEXANS , LANmark 7, STP, Cat 6 1000MHz, 4x2x23 AWG, LSZH | m | 950 | 0 | 0
4 | Predelava obstoječe komunikacijske omare KO-UL, demontaža obstoječih priklopov (se demontirajo) in zamenjava z novimi priklopi (glej shemo), komplet :
|  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje kabla JY(St)Y-10x2x0,6mm | m | 50 | 0 | 0
6 | Meritev instalacije Class F (Cat 6) in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Pridobitev sistemske garancije proizvajalca 15 let Class F po standardu ISO/IEC11801 za opremo strukturiranega ožičenja | kpl | 1 | 0 | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | JAVLJANJE POŽARA
1 | Demontaža obstoječih javljalnikov, komplet | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ob demontaži javljalnikov ohraniti delovanje požarne centrale, komplet | kos | 2 | 0 | 0
3 | Ob demontažni in ponovni montaži javljalnikov in modulov požara, zahtevati sodelovanje in nadzoro dobavitelja požarnega sistema. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža optično dimnega javljalnika s podnožjem, tip kot so obstoječi javljalci, komplet | kos | 8 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža termičnega javljalnika s podnožjem, tip kot so obstoječi javljalci, komplet | kos | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža ročnega javljalnika, z ohišjem, tip kot so obstoječi javljalci, komplet |  | 3
7 | Dobava in montaža izolatorja adresibilne zanke komplet z ohišjem, izolator se lahko namesti na podnožja detektorjev, za primer kratkega stika se za izključitev dela zanke namesti en izolator na min. vsakih 30 javljalnikov, v kompletu z dvema led indikatorjema, napajalna vrednost 24 VCC iz adresne zanke | kos | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža sirene za notranjo montažo, rdeče barve, neadresabilno za notranjo uporabo, dvotonski zvok, jakost tona 103 db (a) na 1 metru, ohišje iz abs rdeče barve, napajanje 24 VCC iz adresne zanke | kos | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža adresabilnega modula za priklop alarmne sirene komplet z ohišjem, za kontrolo zvočnih komponent, se namesti na zanko neposredno ob sireno / bliskavico, sync input, potrebuje napajanje 24v | kos | 2 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža izhodnega modula (za izklop klimata, lopute, odvod dima, el.drsna vrata, dvigala, itd.) komplet z ohišjem, analogno-naslovljivi izhodni modul, ki ga je potrebno vstaviti na adresno zanko za zaznavanje, omogoča komando protipožarnih naprav, ki imajo en vhod za aktiviranje, naslov modula se določi s pomočjo 8 dip-switch stikal, signalizacija 1 led dioda, napajanje 24VCC iz adresne zanke | kos | 2 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža vhodnega modula (za signalizacijo stanja požarnih loput), komplet z ohišjem, analogno naslovljivi vhodni modul, ki omogoča povezavo kateregakoli elementa s kontaktom na zanko za zaznavanje, naslov modula se določi s pomočjo 8 dip-switch stikal, signalizacija 1 led dioda, napajalna vrednost 24 vcc iz adresne zanke | kos | 4 | 0 | 0
12 | Označevalna ploščica dimenzij 35x45 mm, rdeče barve z izpisano številko javljalnika, modula... | kos | 12 | 0 | 0
14 | Označevalna nalepka po SIST 1013, za ročne javljalnike | kos | 3 | 0 | 0
15 | Označevalna nalepka po SIST 1013, za sirene | kos | 2 | 0 | 0
16 | Priklop adresabilnih javljalnikov, nastavitev adres, komplet s testiranjem | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Priklop centrale, meritev instalacij, izdelava programa za sistem požarnega javljanja | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Funkcionalni preizkus požarnega sistema, spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja, izdelava navodil za uporabnika | kpl | 1 |  | 0
19 | Pregled in pridobitev uradne listine s strani pooblaščene organizacije za sistem požarnega javljanja v RS | kpl | 1 | 0 | 0
| JAVLJANJE POŽARA - SKUPAJ |  |  |  | 0
| ŠIBKI TOK - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | JAKI TOK
1. | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3. | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
4. | Elektrika LINIJA APTIO |  |  |  | 0
| JAKI TOK - SKUPAJ |  |  |  | 0
B | ŠIBKI TOK
1. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
2. | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
| ŠIBKI TOK - SKUPAJ |  |  |  | 0
| ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA - PZI - SKUPAJ |  |  |  | 0
| Maribor, 09.08.2019 |  |  | Odg. projektant: Zoran Brajović univ.dipl.inž.el.
Note on C231: Jure POGRAJC: Odvisno od stropa