## H-STROJNE INST.
Objekt: | Oddelek za kožne in spolne bolezni
Investitor: | UKC Maribor
zap.št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
REKAPITULACIJA
5.1 | MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.2 | OGREVANJE |  |  |  | 0
5.3 | HLAJENJE |  |  |  | 0
5.4 | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0
5.5 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5.6 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
Poleg opisa in seznama količin, morajo biti sestavni del posamezne postavke in s tem ponudbe del in cene, tudi vse zahteve in določila, ki so navedene v razdelku (zavihku) splošnih določil!
5.1 | MEDICINSKI PLINI
1 | Priklopi novih razvodov medicinskih plinov na obstoječe instalacije v etaži | kpl | 4 |  | 0
- za kisik
- za komprimirani zrak 5 bar (KZ 5)
- za oksidul
- vakuum
2 | Kontrolno zaporna etažna omarica za štiri medicinske pline (kisik, dušikov oksidul, komprimiran zrak 5, vakuum) izdelana v skladu s standardom EN ISO 73961. | kos | 1 |  | 0
Kontrolno zaporna omarica ima namen konstantnega vpogleda v stanje medicinskih plinov v cevnem sistemu, inštaliranem v določenem objektu. Omarica se namesti za celoten oddelek, kar omogoča kontrolo stanja plinov in možnost prekinitve oskrbe v tej etaži. Prav tako nudi možnost rezervnega napajanja z medijem v primeru centralnega izpada oskrbe.
Omarica mora imeti možnost vgradnje v suhomontažno steno (Knauf). Izravnava z zidom v podometni izvedbi je mogoča do 20 mm.
Spodnji del omarice je izdelan iz nerjaveče pločevine. V podometno ohišje so montirani bloki z vsemi pripadajočimi elementi, ki jih zahteva standard SIST EN ISO 73961. Vsebuje prehodne odprtine za cevi in električne ter Canbus kable.
Omarica je prirejena za vgradnjo petih blokov in je dimenzije 500 x 415 x 95 mm. Zaporni blok je izdelan iz medenine in opremljen z merilnikom tlaka dimenzije 50 mm razreda 1,6 ali merilnikom vakuuma enakih karakteristik in zapornim kroglastim ventilom atestiranim za medicinske pline po DVGW
in ventilom za napajanje v sili (NIST), zapornim kovancem, ki omogoča izvedbo tlačnega preizkusa po navodilih skladno z normativom SIST EN ISO 73961 in piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka/vakuuma izhodne jakosti od 420 mA.
Omogočati mora tudi vgradnjo merilnikov pretoka za vsak plin v omarici. Priključne bakrene cevi so dimenzije 22 x 1 mm. Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami posebne izvedbe, katera omogoča odvijanje samo s posebnim orodjem.
Zgornji del omarice ima dimenzije 545x455mm za 4 pline. Na ta del so preko torzijskih pantov pritrjena vrata ki imajo naslednje dimenzije: 490x400mm za 4 pline. Vrata so izdelana iz kovinskega okvirja in kaljenega stekla, varnostne klučavnice z možnostjo odprtja v sili, ključavnico in ključem. Ključavnica mora imeti REED senzor, kateri v povezavi s signalizacijo zabeleži datum in čas zasilnega odpiranja kontrolno zaporne omarice. Barva opleska je RAL 9002 mat.
Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena signalizacija s tipkami na dotik. Omarica mora biti s sprednje strani gladkih ravnih oblik, kar omogoča lažje čiščenje omarice. Signalizacija omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno z utripajočimi ledicami ter zvočno z zvočnim alarmom. Ob vsaki napaki se mora na zaslonu tekstovno v slovenskem jeziku izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK). Vse spremembe nastavitev morajo biti zaščitene z PIN kodo. Vsi zapisi na LCD zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku. Vsi priključni kabli morajo biti v zaprtem ohišju, ki je vzdrževalcem lahko dostopno.
Signalizacija mora omogoča vpogled v naslednje parametre:
∙ Prikaz tlakov in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
∙ Prikaza pretoka in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
∙ Spreminjanja parametrov usposobljenim osebam zaščiteno s PIN kodo
∙ Test ispravnosti signalizacije
∙ Temperaturo, Datum in čas
∙ Časovni prikaz vseh dogodkov/alarmov v meniju LOGBOOK (zaprt/odprt ventil, previsok tlak, prenizek tlak, priklop elektrike, CAN error, zasilno odpiranje omarice, stanje tlačnih pretvornikov).
∙ Dnevno in mesečno spremljanje tlaka ter pretoka v sistemu s prikazom grafa
∙ Stanje zapornih ventilov (odprt/zaprt)
Priključna napetost: 100 - 240V, 5060Hz.
Signalizacija mora omogočati medsebojno povezavo več omaric po sistemu CANBUS. Prav tako mora omogočati povezavo na centralni nadzororni sistem preko OPC serverja
Elektronika mora omogočati tudi povezavo na centralni nadzorni sistem preko brezpotencialnih kontaktov za vsak plin (previsok/prenizek tlak ločeni kontakti). Prav tako mora biti omogočena povezava na eksterno signalizacijo (kopijo signalizacije etažne omarice), ki se priključi preko CAN/BUS na etažno omarico.
3 | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.), vključno obešalni in pritrdilni material.
| f 8 x 1 mm | m | 60 |  | 0
| f 10 x 1 mm | m | 110 |  | 0
| f 12 x 1 mm | m | 78 |  | 0
| f 15 x 1 mm | m | 36 |  | 0
| f 18 x 1 mm | m | 12 |  | 0
| f 22 x 1 mm | m | 55 |  | 0
| f 28 x 1,5 mm | m | 30 |  | 0
4 | Medeninasti zaporni ventil za komprimiran zrak, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| 1/4" | kos | 5 |  | 0
| 3/8" | kos | 1 |  | 0
5 | Medeninasti zaporni ventil za kisik, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| 1/4" | kos | 5 |  | 0
| 3/8" | kos | 1 |  | 0
6 | Medeninasti zaporni ventil za vakuum, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| 3/8" | kos | 5 |  | 0
| 1/2" | kos | 1 |  | 0
7 | Enoposteljni stenski bolniški kanal z ozemljitveno šino dožine 115 cm izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medicinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka, ter profila za indirektno svetilko; za eno bolniško posteljo in vgrajeno opremo: direktna svetilka, indirektna svetilka,3x trojna šuko vtičnica 230V (2kom -zelena), 2x standardizirani priključni čepi za dodatno izenačitev potenciala po DIN 42801 na bolniškem kanalu; 1xozemljitveni čep, 1x kisik, 1x stisnjen zrak, 1x vakuum, (kompatibilno z obstoječim sistemom v UKC MB) | kos | 2 |  | 0
8 | Dvoposteljni stenski bolniški kanal z ozemljitveno šino dožine 115 cm izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medicinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka, ter profila za indirektno svetilko; za dve bolniški postelji in vgrajeno opremo: direktna svetilka, indirektna svetilka, 6x trojna šuko vtičnica 230V (4kom -zelena), 2x standardizirani priključni čepi za dodatno izenačitev potenciala po DIN 42801 na bolniškem kanalu; 1xozemljitveni čep, 2x kisik, 2x stisnjen zrak, 2x vakuum, (kompatibilno z obstoječim sistemom v UKC MB) | kos | 2 |  | 0
9 | Dvoposteljni stenski bolniški kanal z ozemljitveno šino dožine 280 cm izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medicinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka, ter profila za indirektno svetilko; za dve bolniški postelji in vgrajeno opremo: 2x direktna svetilka, 2x indirektna svetilka, 6x trojna šuko vtičnica 230V (4kom -zelena), 2x standardizirani priključni čepi za dodatno izenačitev potenciala po DIN 42801 na bolniškem kanalu; 1xozemljitveni čep, 2x kisik, 2x stisnjen zrak, 2x vakuum, (kompatibilno z obstoječim sistemom v UKC MB) | kos | 2 |  | 0
10 | Enako, le dolžine 345 cm | kos | 1 |  | 0
11 | Enako, le dolžine 375 cm | kos | 1 |  | 0
12 | Navezava cevnih razvodov medicinskih plinov na medicinske kanale - priklučitev 3 plinov | kpl | 7 |  | 0
13 | Predizdelan pritrdilni in obešalni material | kg | 100 |  | 0
14 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkusi, zagon sistemov, preizkusno obratovanje
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0
| SKUPAJ - medicinski plini: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2. | OGREVANJE
15 | Sistemska cev iz ogljikovega jekla | m | 300 |  | 0
za ogrevanje in hlajenje. Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS, ali enakovredno. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi
d12 x 1,2 (DN 10)
16 | Enako, le d15 x 1,2 (DN 12) | m | 130 |  | 0
17 | Enako, le d18 x 1,2 (DN 15) | m | 130 |  | 0
18 | Enako, le d22 x 1,5 (DN 20) | m | 110 |  | 0
19 | Enako, le d28 x 1,5 (DN 25) | m | 50 |  | 0
20 | Enako, le d35 x 1,5 (DN 32) | m | 150 |  | 0
21 | Enako, le d42 x 1,5 (DN 40) | m | 22 |  | 0
22 | Enako, le d54 x 2,0 (DN 50) | m | 80 |  | 0
23 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka | m | 300 |  | 0
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi za instalacije v tehničnem prostoru, naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
za cev d 12, debelina izolacije 6 mm
24 | Enako, za cev d 15, debelina izolacije 9 mm | m | 130 |  | 0
25 | Enako, le za cev d18, debelina izolacije 13 mm | m | 130 |  | 0
26 | Enako, le za cev d22, debelina izolacije 13 mm | m | 110 |  | 0
27 | Enako, le za cev d28, debelina izolacije 19 mm | m | 50 |  | 0
28 | Enako, le za cev d35, debelina izolacije 19 mm | m | 160 |  | 0
29 | Enako, le za cev d42, debelina izolacije 19 mm | m | 22 |  | 0
30 | Enako, le za cev d54, debelina izolacije 25 mm | m | 80 |  | 0
31 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno
nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje brezplačno nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih s strani dobavitelja opreme, proizvod kot npr. TA – IMI International, tip STAD, eli enakovredno
vključno s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 4 |  | 0
| DN 15 | kos | 3 |  | 0
32 | Navojna zaporna pipa, vključno montažni material
| DN 50 NP 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 40 NP 6 | kos | 3 |  | 0
| DN 32 NP 6 | kos | 3 |  | 0
| DN 20 NP 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 15 NP 6 | kos | 3 |  | 0
33 | Odzračevalni lonček, izdelana iz kosa cevi DN80 obojestransko zaključena z bombiranimi pokrovi, vključno z navojno krogelno pipo DN15 in 8 m cevi DN15 | kos | 2 |  | 0
34 | Avtomatski odzračevalnik za suh izpust izločenih plinov z navojnim priključkom NP 10 namenjen za toplo vodo do 110 °C, skupaj s tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
kot npr. IMI tip ZUT 15
35 | Ploščati radiator
Ploščati radiator kot npr. V&N tip Higienik T6 s sredinskim spodnjim radiatorskim priključkom, opremljen z vgrajenim termostatsim ventilom za dvocevni sistem ogrevanja Danfoss RA-N, odzračno pipico, izpustnim čepom, okrasnimi okvirji, montažno šablono ter pritrdilnimi konzolami. Radiator je prebarvan z zaključno belo barvo
tip 10 - h/l
| 600/600 | kpl | 4 |  | 0
tip 20 - h/l
| 600/400 | kpl | 9 |  | 0
| 600/600 | kpl | 2 |  | 0
| 600/1000 | kpl | 2 |  | 0
| 600/1200 | kpl | 3 |  | 0
| 600/1400 | kpl | 26 |  | 0
| 600/2000 | kpl | 1 |  | 0
| 900/600 | kpl | 1 |  | 0
tip 30 - h/l
| 600/1200 | kpl | 2 |  | 0
| 600/1400 | kpl | 3 |  | 0
| 600/2000 | kpl | 1 |  | 0
36 | Termostatska radiatorska glava | kos | 29 |  | 0
v skladu z EN 215, s proporcionalnim delovanjem, delujoča z majhnim P-območjem, z možnostjo omejevanja oz. blokiranja nastavitve,
z vgrajenim tipalom s plinskim polnjenjem, s temperaturnim območjem 5-26°C,bele barve.
Proizvod Danfoss; Tip: RA 2944
37 | Termostatska radiatorska glava za javne objekte | kos | 21 |  | 0
v skladu z EN 215, s proporcionalnim delovanjem, delujoča z majhnim P-območjem, z možnostjo omejevanja oz. blokiranja nastavitve,
z vgrajenim tipalom s plinskim polnjenjem v ojačani izvedbi za uporabo v javnih prostorih, protizmrzovalno zaščito, temperaturnim območjem 5-26°C, montaža z inbus ključem, bele barve z ojačitvijo sive barve.
Proizvod Danfoss; Tip: RA 2920
38 | Regulacijski krog za grelnik prezračevalne naprave mora vsebovati: | kpl | 1
| - 2 kos zaporni ventil DN 25 PN6 |  | 2 |  | 0
| - Obtočna črpalka s tehničnimi karakteristikami: M= 1,2 m3/h, H= 4 m, N=9-90 W, 230V, kot npr. WILO STRATOS 25/1-6 |  | 1 |  | 0
| - 1 kos protipovratni ventil DN 25 PN6 |  | 1 |  | 0
| - 2 kos izpustna pipa DN 15 PN6 |  | 2 |  | 0
| - vključno tesnilni in montažni material |  | 1 |  | 0
39 | Regulacijski krog za dogrelnik prezračevalne naprave mora vsebovati: | kpl | 1
| - 2 kos zaporni ventil DN 25 PN6 |  | 2 |  | 0
| - 2 kos izpustna pipa DN 15 PN6 |  | 2 |  | 0
| - vključno tesnilni in montažni material |  | 1 |  | 0
40 | Izvedba priključka DN50 za ogrevanje 2. in 3. nadstropja na obstoječo instalacijo iz jeklenih cevi v strojnici v kleti, vključno ves potreben cevni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
41 | Predizdelan podporni in obešalni material, izdelan iz pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi vložki za preprečitev toplotnih mostov. | kg | 250 |  | 0
42 | Toplotna izolacija zapornih elementov in regulacijskih ventilov, izdelava smernih puščic in napisov v ustrezni barvi za namestitev na odcepe in razdelilnik | kpl | 1 |  | 0
43 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 |  | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
43 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 |  | 0
45 | Zagon sistema, regulacija pretokov, polnjenje sistema z mehko vodo, hidravlično ureguliranje sistema, z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z izračuni. | kpl | 1 |  | 0
46 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - ogrevanje: |  |  |  | 0
5.3. | HLAJENJE
47 | Hladilni agregat | kos | 1 |  | 0
Hladilni agregat, v kompaktni izvedbi, za hlajenje prostor z ekološkim hladilnim sredstvom R410a.
Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Naprava je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Naprava kot celota je lahko sestavljena iz ene ali dveh zunanjih enot (tovarniško spojeno, kompaktno) in je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji (2, 3, 4 ali 6, odvisno od tipa naprave), od katerih je vsaj eden (ali več) popolnoma brezkoračno krmiljen (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Preostali kompresorji so stopenjski (ON/OFF). Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani in opremljeni z električnimi grelniki karterja olja.
Za odvod kondenzacijske toplote je predviden visokoučinkoviti aksialni ventilator z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagaja dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika. Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Freonskemu sistemu naprave je prigrajen hidro modul za pripravo tople ali hladne vode.
Sestavljen je v istem ohišja iz nerjavne pločevine, prašno barvane, v katero je vgrajen visoko učinkoviti ploščni izmenjevalnik freon/voda, s tipali na freonski in vodni strani (in/out), elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ter vso potrebno freonsko periferijo, kot so servisni ventili, filter, ipd. Na vodni strani pa z kompletno hidravlično opremo, cevno povezavo, obtočno črpalko (standardno, ali visokotlačno), varovalom pretoka (flow-switch), polnilno pipico, lovilnik nečistoč, ekspanzijsko posodo z varnostnim ventilom, zaporne ventile, nepovratni ventil, manometer, ter odzračevalni lonček.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 42.3kW (Eurovent - 7/12°C @ +35°C)
Hladilna moč: 50.3kW (maksimalno - 7/12°C @ +35°C)
Električna priključna moč - hlajenje: 15.1 kW, 3~, 400V/50Hz
ESEER: 4.40
Faktor sezonske učinkovitosti ηs: 168% (nizkotemperaturno hlajenje)
Projektni tehnični podatki:
Hladilna moč: 39.9kW (nominalno - 7/12°C @ +40°C okolica, glikol/voda 35/65%)
Hladilna moč: 47.4kW (maksimalno - 7/12°C @ +40°C okolica, glikol/voda 35/65%)
Električna priključna moč - hlajenje - nominalno: 16.68 kW, 3~, 400V/50Hz
Električna priključna moč - hlajenje - maksimalno: 22.35 kW, 3~, 400V/50Hz
Razpon moči sistema: 25 - 120%
Št. kompresorjev v sistemu: 4
Št. hladilnih krogov v sistemu: 2
Minimalna zahtevana količina vode v sistemu - hlajenje: 66 l
Maksimalni obratovalni tok (MCA) naprave: 50.4A
Priporočeno varovanje naprave: 63A
Električno napajanje naprave: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - hlajenje / zračna stran: od -5°C do +43°C
Območje delovanja - hlajenje / vodna stran (izstopna voda): od -10°C do 20°C
Hladilno sredstvo: R410a
Količina hladilnega sredstva v sistemu: 15.2 kg (7.6 kg / krog)
Fizični podatki:
Dimenzije (V x Š x G): 1.684 x 2.360 x 780 mm
Teža: 604 kg
Zvočna moč: 81 dB(A) (po EN14825)
Število ploščnih izmenjevalnikov: 2
Nominalni in maksimalni pretok vode: 120 l/min / 181 l/min
Minimalni potreben pretok vode: 46 l/min
Razpoložljivi tlak obtočne črpalke pri nominalnem pretoku: > 200kPa
Količina vode v napravi: 7.9 l
Volumen ekspanzijske posode: 12 l
Varnostni ventil: 3 bar
Hidravlični priključki: 2'' (žensko)
Opcije, dobavljene z napravo:
Digitalni manometri BHGP26A1:
V napravo vgrajeni dodatni digitalni manometri za enostavno odčitanje trenutnih tlačnih razmer hladilnega sistema
Vmesnik RTD-W:
CNS vmesnik (ModBus, RS485), za integracijo naprave v hišni CNS, ki istočasno omogoča kontrolo in monitoring naprave preko zunanjih prostih vhodoh in izhodov, s funkcijami kot so režima ogrevanja/hlajenja naprave, preklop v ogrevanje STV, tihi način, ter z analognim signalom (0-10V) možnost spreminjanja želene izstopne temperature vode. Možne povratne informacije so kontakt za vsak režim delovanja (ogrevanje/hlajenje) in morebitni alarm naprave
Opcija OP10:
Protizamrzovalna zaščita hidravličnih komponent, z ojačano izolacijo cevnih povezav in obtočne črpalke ter električno grelno blazino na vseh hidravličnih elementih
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: EWAQ040CWP
48 | Hranilnik toplote, pokončne izvedbe, z bombiranim dnom in vrhom, z naslednjimi karakteristikami: | kos | 1 |  | 0
- koristna prostornina V= 100 l
- premer: cca - fi 300 mm+ izolacija
- višina: cca - 1000 mm+ izolacija
- Navojni priključek DN 50, /' 2kos
- priključka za praznjenje in odzračevanje, vključno zaporne pipe DN 15. PN 6, 2 kos
- parozaporna izolacija iz umetnega kavčuka debeline 25 mm
49 | Kompozitne cevi iz Pe-Al-PE v palicah, kot npr. proizvajalca GEBERIT proizvod MEPLA, skupaj s fitingi za hladno stiskanje | m | 44 |  | 0
fi 63 x 4,5 mm
50 | Enako, le fi 50 x 4,0 | m | 3 |  | 0
51 | Toplotna izolacija iz cevakov mineralne volne oplaščene z kaširano alu folijo in dodatno oplaščene s PVC zaščitnim plaščem, za izolacijo kompozitnih cevi dimenzije in debeline: | m | 16 |  | 0
fi 63, debelina 32 mm
52 | fi 63, debelina 19 mm | m | 28 |  | 0
53 | fi 50, debelina 19 mm | m | 3 |  | 0
54 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno | kos | 1 |  | 0
nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje brezplačno nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih s strani dobavitelja opreme, proizvod kot npr. TA – IMI International, tip STAD, eli enakovredno
vključno s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
DN 50
55 | Navojni lovilec nečistoč | kos | 1 |  | 0
s fino mrežico iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno pritrdilni in tesnilni material
DN50
56 | Zaporna navojna krogelna pipa za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material | kos | 6 |  | 0
Enako, le DN 50
57 | Tropotni motorni regulacijski prirobnični ventil | kos | 1 |  | 0
za vodo z zveznim pogonom (24 VAC, 0-10V)), vključno protiprirobnicei, tesnilni in pritrdilni material, potenciometer ali druga priprava, ki omogoča prikaz položaja na CNS
Kvs = 25 m3/h
prirobnični priključek DN 40 PN6
58 | Avtomatski odzračevalnik z navojnim priključkom,z leakfree varnostnim paketom in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
59 | Predizdelan podporni in obešalni material | kg | 40 |  | 0
izdelan iz pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi vložki za preprečitev toplotnih mostov.
60 | Dobava podstavka za hladilni agregat iz jeklenih profilov, vse vroče cinkano in barvano z modro barvo | kos | 1 |  | 0
1750 x 800 x 300 mm
61 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 |  | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
62 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 |  | 0
63 | Polnjenje sistema z mešanico glikol/mehčana voda 35% | L | 220 |  | 0
64 | Ureguliranje vseh cevnih razvodov | kpl | 1 |  | 0
z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznih končnih elementih in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešanju cevnih sistemov.
65 | Zagon in kontrola sistema ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 |  | 0
66 | Izdelava sheme hladilne postaje v okvirju vključno s kratkimi navodili o delovanju | kos | 1 |  | 0
67 | Split sistem za hlajenje, inverterska tehnologija, z eno zunanjo in eno notranjo stensko hladilno enoto, hladilni medij R32, hlajenje do -25°C, vključno z IR daljinskim upravljalcem, bakrenimi cevnimi razvodi in električnimi kabli za razdaljo 15 m, pritrdilnim in montažnim materialom (konzole za pritrditev zunanje enote na steno). | kpl | 1 |  | 0
- hladilna moč (t prostora znaša 20oC, t okolice 35°C)-senzibilno 2,0 kW
- el. moč: 1,3 kW / 230 V
68 | Multi split sistem za hlajenje, inverterska tehnologija, z eno zunanjo in tremi notranimi stenskimi hladilnimi enotami, hladilni medij R32, vključno z IR daljinskimi upravljalci, bakrenimi cevnimi razvodi in električnimi kabli za skupno razdaljo 36 m, pritrdilnim in montažnim materialom (konzole za pritrditev zunanje enote na steno). | kpl | 1 |  | 0
- hladilna moč zunanje enote: 5,2 kW
- el. moč zunanje enote: 1,4 kW / 230 V
- hladilna moč notranje enote: 2,5 kW
| SKUPAJ - Hlajenje |  |  |  | 0
5.4. | PREZRAČEVANJE
69 | Klimatska naprava higienik izvedbe KHN (po TÜV) | kos | 1 |  | 0
Higienik izvedba klimatske naprave ustreza standardom DIN 1946-4, EN 13053 in VDI 6022-1. Glavne značilnosti so: • Konstrukcija brez utorov in ostrih robov. • Vse funkcionalne elemente je mogoče enostavno odstraniti za vzdrževanje, čiščenje in servisiranje. • Vsi elementi so odporni proti koroziji. • Vse komponente in materiali so odporni na razkužila. • Tesnila so gladka, odporna proti obrabi, z zaprtimi porami. • Sestavni deli so bili preizkušeni in prepoznani kot učinkoviti v skladu s seznamom Inštituta Roberta Kocha (RKI) oziroma v skladu s seznamom razkužilnih sredstev združenja „Vereinigung für angewandte Hygiene“ (VAH). • Notranje stene ohišja so izdelane iz barvane ali pocinkane jeklene pločevine, spodnji del pa iz nerjavnega jekla AISI 304. Na zahtevo so notranje stene na voljo iz nerjavnega jekla AISI 316. • Vse zunanje stene so izdelane iz pocinkane jeklene pločevine, spoji med okvirjem in ploščami pa so zatesnjeni s kitom, ki je atestiran za uporabo v čistih prostorih.
Izvedba: dvoetažna
Serija: Klimair2/Topair
Model: TopAir+
Tip naprave: Higienik izvedba TUV - Refer to S.004
Posluževalna stran: desno
- Zunanja stena: Aluzinc C4
- Notranja stena: barvana pločevina
- Notranja stena - dno: nerjaveča pločevina 1.4301
- Vogali: aluminij
- Profili: aluminij
- Vodila: nerjaveča pločevina 1.4301
Izolacija: Mineral wool BS 10 - 100.00 kg/m3
Debelina panelov: 50.0 mm
Mehanska stabilnost: D1
Zrakotesnost: L1
Toplotna prehodnost: T2
Toplotni mostovi: TB2
Podatki za dovodni del:
Velikost naprave: 12/9
Pretok zraka: 6.500 m3/h
Hitrost zraka: 1.57 m/s
Podatki za odvodni del:
Velikost naprave: 12/9
Pretok zraka: 6.500 m3/h
Hitrost zraka: 1.57 m/s
Razred učinkovitosti: A1
SFPs razred: 2,932 W/(m3/s)
SFPv razred: 2,791 W/(m3/s)
ErP Ready 2018: da
Podatki za določitev enot:
- stanje zunanjega zraka pozimi: -13°C/90% r.v.,
- stanje odvodnega zraka pozimi: 24°C/40% r.v.,
- stanje zunanjega zraka poleti 32°C/45% r.v.,
- stanje odvodnega zraka poleti: 26°C/60% r.v.,
dovodni del naprave - prvi del :
-enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z zrakotesno motorno vstopno žaluzijo z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter M7 l=360 mm, V = 6.500 m3/h, 80/165/250 Pa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- dovodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 6.500 m³/h; ∆pEXT = 350 Pa; 4,0 kW; 400 V, zvočna moč 85 dB(A)
- ploščni rekuperator; ht = 83,2, temperaturni izkoristek hs = 73,3, suhi izkoristek po EN 308
- grelna vodna enota za ogrevanje skupaj s protizmrzovalno zaščito:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 17,5/24 °C
grelna moč: 15 kW
medij ogrevanje: voda; režim 70/55 °C, 3,1 kPa
- vlažilna enota s parnim vlažilnikom skupaj s podtlačnim sifonom, l=1200 mm q = 6.500 m3/h, vstop: T=24°C, 6% r.v. Izstop: 24°C, 35% r.v. Max. zmoglivost: 45 kg/h, moč: 33,75 kW
dovodni del naprave - drugi del :
- hladilno enota za hlajenje skupaj z eleminatorjem kapljic in nadtlačnim sifonom:
temperatura zraka pred/za hlajenje: tz = 28,5/17 °C
medij ogrevanje: glikol/voda 35%; režim 7/13 °C, 21,1 kPa
hladilna moč: 40 kW
- grelna vodna enota za dogrevanje:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 17/22 °C
grelna moč: 11 kW
medij ogrevanje: voda; režim 70/55 °C, 6,3 kPa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter F9 l=420 mm, V = 6.500 m3/h, 137219/300 Pa
odvodni del naprave - prvi del:
enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter M5 l=420 mm, V = 6.500 m3/h, 33/142/250 Pa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
odvodni del naprave - drugi del:
- prazna enota
- odvodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 6.500 m³/h; ∆pEXT = 350 Pa; 3,0 kW; 400 V, zvočna moč 79,6 dB(A)
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- zrakotesna motorna izstopna žaluzija z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek
Ostala oprema:
- zapiralna žaluzija za zunanji zrak
- zapiralna žaluzija za zavrženi zrak
- elastični priključki
- kovinski podstavek naprave
- sifoni za odtok kondenzata: nadtlačni 1x, podtlačni 2x
- osvetlitev notranjosti
- kontrolna okna
- posluževanje na levi strani
-priključitev požarne centrale
-Kabliranje v okviru strojnice (do 10 m)
-Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja dobavitelja
Dvojno napajanje klimata:
- strojni (močnostni del) napanje iz mreže,
- krmilnik napanje iz UPS
Mere - maksimalne
- dimenzije 1.del l x b x h = 6370x1360x2230 mm
- dimenzije 2.del l x b x h = 2890x1360x2230 mm
- teža m = 2.900 kg
70 | Regulacijska oprema in CNS
Vodenje ERP z zveznim signalom 0…10V, spremljanje pretokov z zveznim signalom 0…10V, nivo prostori
1 | Tipalo prostorske temperature LG-Ni 1000, 0...+50°C SIEMENS: QAA24 | kos | 4 |  | 0
2 | Temperaturno tipalo - zunanje, LG-Ni 1000 SIEMENS: QAC22 | kos | 2 |  | 0
3 | Solarno tipalo 0-10V SIEMENS: QLS60 | kos | 1 |  | 0
DDC
1 | Climatix DDC krmilnik, 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN | kos | 1 |  | 0
2 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD | kos | 1 |  | 0
3 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN | kos | 3 |  | 0
4 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | komplet | 1 |  | 0
5 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - priklop že položenih kablov na obeh straneh | komplet | 1 |  | 0
6 | STORITEV DDC vključuje: - montažo periferne opreme, razen ventilov in tipal v cevovode - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik | komplet | 1 |  | 0
Klimat, dovod 9240 m3/h
1 | Kan. tipalo rel. vlage in temp., 0..10V/ 0..10V ali NI1000 SIEMENS: QFM2120 | kos | 2 |  | 0
2 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 1 |  | 0
3 | Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C SIEMENS: QAP22 | kos | 1 |  | 0
4 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 | kos | 3 |  | 0
5 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 | kos | 2 |  | 0
6 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 | kos | 2 |  | 0
7 | Protizmrzovalni termostat z dodatno funkcijo odpiranja ventila s signalom 0..10V, kapilara 6m SIEMENS: QAF64.6-J | kos | 1 |  | 0
8 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 | kos | 1 |  | 0
9 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, 0...10V, 15Nm, 3m2, rotac. SIEMENS: GEB161.1E | kos | 2 |  | 0
10 | Mot. pog. žaluzije, 24VAC, 3 točk., 25Nm, 4m2, rot. SIEMENS: GBB131.1E | kos | 2 |  | 0
Grelnik
1 | Prehodni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 4.0, navojni SIEMENS: VVG44.15-4 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 15, medenina (2 kosa) SIEMENS: ALG152 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
Hladilnik
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 40, kvs 25, navojni SIEMENS: VXG44.40-25 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 40 (3 kosi) SIEMENS: ALG253 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
Dogrelnik
1 | Prehodni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 1,6, navojni SIEMENS: VVG44.15-1,6 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 15, medenina (2 kosa) SIEMENS: ALG152 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
4 | Frekvenčni pretvornik 4 kW, filter B, IP55 SIEMENS: G120P-4/35B | kos | 1 |  | 0
5 | Frekvenčni pretvornik 3 kW, filter B, IP55 SIEMENS: G120P-3/35B | kos | 1 |  | 0
6 | Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... SIEMENS: G120P-BOP-2 | kos | 2 |  | 0
DDC
1 | Climatix DDC krmilnik, 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN | kos | 1 |  | 0
2 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD | kos | 1 |  | 0
3 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN | kos | 3 |  | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, magnetni, 240x128 točk SIEMENS: POL871.71/STD | kos | 1 |  | 0
5 | 5-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC MOXA: EDS-205 | kos | 1 |  | 0
6 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo, vgradnja v prazno komoro klimata | komplet | 1 |  | 0
7 | Kabliranje do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | komplet | 1 |  | 0
8 | STORITEV DDC vključuje: - montažo periferne opreme, razen ventilov in tipal v cevovode - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik | komplet | 1 |  | 0
CNS
1 | Desigo Insight SW licenčne točke V5.x/6.x v naslednjem obsegu: - 105 točk za integracijo klimata na nadzorni sistem Desigo Insight SIEMENS: CMM.05 | kos | 105 |  | 0
2 | STORITEV CNS vključuje: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - testiranje programske opreme - testiranje povezav - priprava ekranskih grafik za novo klimatsko napravo - integriranje podatkovnih točk na nadzorni sistem - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov | komplet | 1 |  | 0
71 | EC Cevni ventilator za odvod zraka | kos | 6 |  | 0
Centrifugalni cevni ventilator za direktno vgradnjo v okrogle kanale s priključki na obeh straneh pravokotnega ohišja. Ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno in zvočno izolirano z izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm, v notranjosti zaščiteno s perfotirano pocinkano pločevino. Ventilator je vgrajen na servisnih vratih za enostavno in čišččenje in vzdrževanje. Motor ventilatorja je EC, ne potrebuje vzdrževanja in je nameščen v toku zraka, da se hladi. Integriran je krmilnik hitrosti, ventilator je opremljen s potenciometrom 0-10 V za natančno nastavitev hitrosti.
kot npr. Systemair tip KVKE 200 EC
Vključno:
- hitrospojne objemke iz pocinkane pločevine z 8 mm neoprensko plastjo za preprečevanje prenosa vibracij (npr. FK200)
- pritrdilni material.
Tehnični podatki:
- pretok: 350-700 m3/h
- tlak: 150 Pa
- el.moč: 156 W / 230V
- dimenzije l x b x h = 505x482x303 mm
- teža m = 19 kg
72 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo
| 100-530 mm - 0,6 mm | m2 | 150 |  | 0
| 560-1000 mm - 0,8 mm | m2 | 200 |  | 0
| 1060-2000 mm - 1,0 mm | m2 | 120 |  | 0
73 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodn zrak v objektu. | m2 | 220 |  | 0
74 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 25 mm. Za dovodni, odvodni, zunanji in odpadni zrak v strojnici na strehi. | m2 | 140 |  | 0
75 | Fleksibilni kanali s toplotno izolacijo. | m | 10 |  | 0
Toplotna izolacijamora biti z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ > 5000, toplotno pevodnostjo λ < 0,038 W/mK (pri 20 ºC) in kvaliteto požarne odpornosti najmanj B, vključno spojni in montažni material. Maksimalna dolžina posameznega kosa je 1,5 m.
fi 100
76 | Enako, le fi 125 | m | 20 |  | 0
77 | Enako, le fi 160 | m | 100 |  | 0
78 | Enako, le fi 200 | m | 10 |  | 0
79 | Enako, le fi 250 | m | 10 |  | 0
80 | Protipožarne lopute za pločevinaste kanale | kos | 2 |  | 0
Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI180S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute. Kot npr. TROX, tip: FK-EU Z43 ali enakovredno.
velikost 600x500
81 | Protipožarna tesnitev prebojev okoli požarnih loput | kpl | 4 |  | 0
Vključno material za montažo v betonsko ploščo, protipožarna tesnitev preboja z negorljivim materialom (kamena volna v primeru lahkih sten oziroma malta v primeru trdnih sten) in intumiscenčnim kitom.
82 | Elektronski regulator pretoka | kos | 1 |  | 0
Izdelani so iz pocinkane pločevine z vgrajeno regulacijsko loputo, namenjeno regulaciji pretoka s stalno ali spremenljivo hitrostjo. Sestojijo iz posebnih tesnil z nizkim trenjem za vležajenje lamel z obeh strani, kompaktne enote z visoko resolucijskim diferenčnim tlačnim tipalom in regulatorjem, motornim pogonom in zvočne izolacije iz mineralne volne debeline 50 mm. Motorni pogon je hitrorotacijski (20s), napajanje 24 VDC, krmilni signal 0-10V. Omogočati mora komunikacijo po Mod Bus protokolu.
250 x 200 mm
83 | Enako, le fi 300x200 | kos | 2 |  | 0
84 | Enako, le fi 350x200 | kos | 2 |  | 0
85 | Enako, le fi 800x250 | kos | 1 |  | 0
86 | Enako, le fi 800x300 | kos | 1 |  | 0
87 | Regulator pretoka - mehanski: Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka, spuaj z nastavitvijo projektnih količin; | kos | 13 |  | 0
Ustreza: Trox ali enakovredno
RN / DN 125
88 | Vrtinčni difuzor: Dobava in montaža vrtinčnega difuzorja z masko in izolirano komoro; | kos | 16 |  | 0
Ustreza: Lindab, tip OD-15/KK1/Z/M ali enakovredno
vel. 300
89 | Prezračevalni ventili | kos | 3 |  | 0
za odvod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka. Barvan v RAL 2016 mat.
vel. 100
90 | Enako, le vel. 125 | kos | 7 |  | 0
91 | Enako, le vel. 160 | kos | 16 |  | 0
92 | Prezračevalni ventili | kos | 2 |  | 0
za dovod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka. Barvan v RAL 2016 mat.
vel. 100
93 | Aluminijasta vratna rešetka: Dobava in vgradnja aluminijaste vratne rešetke s protiokvirjem v naravni barvi ali v črni barvi RAL; | kos | 4 |  | 0
Ustreza: Lindab, tip AR-4P ali enakovredno
425 x 125 mm RAL
94 | Aluminjasta prezračevalna rešetka: Dobava in montaža aluminjaste prezračevalne rešetke s priključno komoro iz pocinkane pločevine z okroglim priključkom z regulacijsko loputo; | kos | 4 |  | 0
300 x 150 mm, priključek fi 125
95 | Enako, le 300x150, priključek fi 160 | kos | 43 |  | 0
96 | Enako, le 300x250, priključek fi 200 | kos | 6 |  | 0
97 | Enako, le 500x250, priključek fi 250 | kos | 1 |  | 0
98 | Cevni dušilniki zvoka iz pocinkane pločevine z izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm. Proizvod______________________. | kos | 6 |  | 0
dim. fi200/300 mm, L=900 mm
99 | Protipovratna loputa | kos | 6 |  | 0
iz pocinkane pločevine, z vzmetjo in tesnilnim obročem za naleganje loputk
Velikost fi 200 mm
100 | Zaščitna mreža: Dobava in montaža zaščitne mreže iz pocinkane žice, okno 10x10mm debelina žice 1,5mm, v okvirju s prirobnico, vključno montažni material: | kos | 1 |  | 0
1240 x 895 mm
101 | Zaščitna aluminijasta rešetka z vgradnim protiokvirjem in zaščitno mrežico, vključno pritrdilni material | kos | 2 |  | 0
vel. 1000x600 mm
102 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno | kg | 450 |  | 0
103 | Nastavitve in meritve: Merjenje količin zraka, ureguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka, meritve ostalih parametrov, ureguliranje do polne funkcionalnosti | kpl | 1 |  | 0
104 | Tlačni preizkus kanalov: Izvedba tlačnega preizkusa tesnosti kanalskih tras po DIN 24194 z nadtlakom 400Pa, z izdelavo poročila o preizkusu; | kpl | 1 |  | 0
105 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 |  | 0
106 | Ročni PID: Posnetki (vrisovanje in vpisovanje) izvedenega stanja v PZI projektno dokumentacijo vse spremembe v teku montaže in korekcija popisov, v smislu zamenjav opreme in elementov | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - prezračevanje: |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
5.5. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
5.5.1. | INTERNI VODOVOD
107 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, OPOMBA: skoraj vsa priklučna mesta imajo pretočne priključne kose.
| DN12 (15x1,0) | m | 60 |  | 0
| DN15 (18x1,0) | m | 30 |  | 0
| DN20 (22x1,2) | m | 50 |  | 0
| DN25 (28x1,2) | m | 85 |  | 0
| DN32 (35x1,5) | m | 87 |  | 0
| DN40 (42x1,5) | m | 80 |  | 0
| DN50 (54x1,5) | m | 60 |  | 0
108 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi za instalacije v tehničnem prostoru, naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
za cevi hladne vode - glavni vertikalni in horizontalni vodi
| za cev d 18, debelina izolacije 13 mm | m | 10 |  | 0
| za cev d 28, debelina izolacije 13 mm | m | 10 |  | 0
| za cev d 35, debelina izolacije 13 mm | m | 12 |  | 0
| za cev d 42, debelina izolacije 13 mm | m | 45 |  | 0
| za cev d 54, debelina izolacije 13 mm | m | 60 |  | 0
109 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi za instalacije v tehničnem prostoru, naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
za cevi tople vode in cirkulacije - glavni vert. in horiz. vodi
| za cev d 15, debelina izolacije 13 mm | m | 50 |  | 0
| za cev d 18, debelina izolacije 13 mm | m | 20 |  | 0
| za cev d 22, debelina izolacije 19 mm | m | 50 |  | 0
| za cev d 28, debelina izolacije 25 mm | m | 75 |  | 0
| za cev d 35, debelina izolacije 32 mm | m | 55 |  | 0
| za cev d 42, debelina izolacije 32 mm | m | 35 |  | 0
110 | Sistemska kompozitna cev (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. GEBERIT-MEPLA / MEPLA FLEX) v palicah ali roli, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Cevni razvodi v tleh in stenah se izvedejo iz predizoliranih fleksibilnih cevi. Cevni razvodi v dvojnem stropu se izvedejo iz cevi v palicah, ki se izolirajo s izolacijo iz sintetičnega kavčuka cebeline 9 mm.
Za razvode do porabnikov v etaži
| DN 12 (d16x2,25) | m | 200 |  | 0
| DN 15 (d20 x 2,5) | m | 280 |  | 0
| DN 20 (d26 x 3,0) | m | 450 |  | 0
| DN 25 (d32x 3,5) | m | 140 |  | 0
111 | Cevne objemke z vložkom proti rosenju sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki, vložki, drsniki, profili) za obešanje cevi hladne vode
| za cev d 54 | kos | 30 |  | 0
| za cev d 42 | kos | 22 |  | 0
| za cev d 35 | kos | 6 |  | 0
| za cev d 32 | kos | 30 |  | 0
| za cev d 28 | kos | 6 |  | 0
| za cev d 26 | kos | 40 |  | 0
112 | Krogelni ventil z ročico ter navojnim priključkom
| DN 12 | kos | 16 |  | 0 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 8 |  | 0
| DN 20 | kos | 18 |  | 0
| DN 25 | kos | 12 |  | 0
| DN 40 | kos | 2 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
113 | Krogelni ventil z ročico ter nastavkom za cev
| DN 12 | kos | 1 |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
114 | Povratni ventil za pitno vodo z navojnim priključkom
| DN 12 | kos | 8 |  | 0
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
115 | Oprema za regulacijo pretokov v cirk. omrežju sanitarna vode, vključno (kot npr. DANFOSS, tip MTCV): | kpl | 1 |  | 0
- 10 kos modularni obtočni ventil skupaj s temp. tipalom Pt1000 ter modulom za daljinsko programsko vodeno termično dezinfekcijo, vključno el. krmilni kabel povprečne dolžine 45m (max 60m) - R 1/2,
- 1 kpl elektronski regulator za termično dezinfekcijo san. tople vode, skupaj s komunikacijskim modulom za povezavo z reg. toplovodnih kotlov, napravo za izpis uspešnosti izvedbe termodezinfekcije, LED-diodami za signalizacijo ter vsemi potrebnimi kabelskimi povezavami, nameščen v postaji priprave san. tople vode v kleti
- potrebna regulacija ter spuščanje naprave v pogon z vsemi potrebnimi deli s strani proizvajalca
116 | Oprema za zagotovitev min. stalnih pretokov v omrežju hladne vode, to je osnovni delilni Ms element s kartušo z dinamično venturijevo cevjo, dvema zapornima ventiloma, navojni priključki, skupaj z izolacijsko oblogo (kot npr. KEMPER, tip KHS)
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 40 | kos | 5 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
117 | Oprema, potrebna za zagotovitev max. dovoljene temp. v omrežju hladne vode (kot npr. KEMPER, tip KHS) | kpl | 1 |  | 0
- 1 kpl Ms elektromagnetni ventil z nav. priključkom R ½, primeren za uporabo sistemih pitne vode, izdelan v skladu z DIN EN 13828 ter DVGW W 570, delovna napetost 24V, skupaj s potrebnim trafom
- 1 kpl temp. tipalo Pt-1000 20°C (nastavljivo), skupaj s potrebno montažno tuljko, navojni priključek R1
- 1 kpl Ms priključni element za direktno priključitev vodovodne cevi na odtočno kanalizacijo DN70, izdelan v skladu z DIN EN 1717, delovna napetost 24V
- 1 kpl elektrokrmilna omarica s potrebnim trafom ter CANbus vmesnikom, nameščena v postaji priprave san. Tople vode v kleti
118 | Omehčevalna naprava | kos | 1 |  | 0
Avtomatska volumetrična mehčalna naprava za pripravo vode za parni vlažilnik
Popolnoma avtomatska ionska mehčalna naprava z volumetričnim in časovnim krmiljenjem. Mehčalna naprava ima tlačno posodo iz
armiranega polietilena, solno posodo iz visoko odpornega polietilena (HDPE) in krmilnik iz ABS
Glavne prednosti:
Tlačna posoda iz armiranega polietilena
Solna posoda iz visoko odpornega polietilena - HDPE
Avtomatsko delovanje krmilnika
Preverjena kvaliteta in izvor komponent
Zagotovljena strokovna montaža in servis
Tehnični podatki:
Pretok vode(min/nor): 0,2 - 2,8 m3/h (max. 3,8 m3/h)
Količina ionske mase: 50 ltr
Volumen rezervoarja za solnico: 100 ltr
Kapaciteta: 174 °dHxm3
Poraba soli: 7,5 kg/reg
Delovni tlak: 1,5 - 6 bar
Maksimalna temperatura vode: 0 - 40°C
Priključki: 1" (DN25)
Dimenzije tlačne posode (V x Š x G): 1536 x 260 x 260 [mm]
Dimenzije rezervoarja za solnico (V x Š x G): 1085 x 370 x 370 [mm]
Sestavni deli naprave:
By- Pass ventil s funkcijo prilagajanja izhodne trdote vode
Avtomatska krmilna glava, iSOFT F68/B3
Rezervoar za solnico (HDPE): 100 ltr
Cev za povezavo krmilne glave in solnika
Solnik z varovalnimi elementi
Vključno:
- Dezinfekcijski modul za dezinfekcijo izmenjevalca med regeneracijo
- tabletirana sol vvreči 25 kg.
119 | Izvedba priključka na vodovodni instalaciji v teh. prostoru priprave san. vode v kleti objekta (3x NiRo cev /DN15,40,50/, vključno zapora, praznjenje in ponovno polnjenje sistema ter potrebni material | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
120 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in | kg | 250 |  | 0
obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), na instalacijah hladne vode se lahko uporabi le posebne izolirane nosilce za preprečitev nastanka kondenzacij (npr. ARMACEL ARMAFIX)
121 | Izpiranje cevovodov s čisto vodo | kpl | 1 |  | 0
122 | Tlačni preizkus cevovodov | kpl | 1 |  | 0
123 | Dezinfekcija vodovodne instalacije, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o primernosti vode za pitje na podlagi kem. analize | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
124 | Stenska hidrantna omarica vključno: | kos | 2 |  | 0
- 1 kos pločevinasta stenska hidrantna omarica z vrati na jezično zaporo, dim. 75/85/25 cm rdeče opleskana ter s plombo (EURO-hidrant)
- 1 kos kotni požarni D-ventil R 2
- 1 kos D-ročnik
- 30 m trde gum. cevi DN25, navite na izvlečnem kolutu
- pritrdilni in tesnilni material
5.5.2. | FEKALNA KANALIZACIJA
125 | PP odtočne cevi, trdnostni razred SN4, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili, vključno montažni materiali(horizontalni razzvodi v temeljih)
| DN 32 | m | 20 |  | 0
| DN 50 | m | 140 |  | 0
| DN 70 | m | 40 |  | 0
| DN 100 | m | 140 |  | 0
| DN 125 | m | 35 |  | 0
126 | PP MX visoko zvočno izolativne odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, čistilni kosi, spoji z mufami, vključno potrebna ustrezna obešala, tesnila in montažni material, cevi položene vidno pod stropom oz. v dvojnem stropu, kot npr. GEBERIT PRO - za cevi pod stropom etaže.
| DN 50 | m | 2 |  | 0
| DN 70 | m | 5 |  | 0
| DN 100 | m | 30 |  | 0
127 | Samolepilne zvočno izolativne plošče za dodatno zvočno izolacijo odtočnih cevi, kot npr. tip GEBERIT Isol Flex, debeline 20 mm | m2 | 15 |  | 0
128 | PP kondenčni sifon z dodatno mehansko zaporo s kroglico, naz. pretok 0,37 l/s, DN 30/40 (npr. HL) | kos | 2 |  | 0
129 | Izvedba priključka odtočne kanalizacije na obstoječe vertikalne kanalizacijske cevi PVC cevi (12x DN 100), vključno odklop teh vertikal od odzračevalnega horizontalnega razvoda in zatesnitev le tega s pokrovi DN 100, potrebni tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
130 | Požarna zapora RS90 (S90, R90, EI90) za odtočne cevi, skupaj z označevalno ploščo ter pritrdilnim materialom
| za cev DN 50 | kos | 8 |  | 0
| za cev DN 100 | kos | 13 |  | 0
131 | Vrtanje prebojev do fi 150 v ploščo debeline 120 mm za kanalizacijske cevi | kos | 15 |  | 0
132 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol, in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno (pocinkano), vključno vijaki in matice ter gum. zaščitni trakovi | kg | 250 |  | 0
5.5.3. | SANITARNA OPREMA
OPOMBA:
- pred nabavo celotne sanitarne opreme je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev!
- dodatna galanterija (ogledala, obešala, milniki, držala . . .) skladna z dobavitelji opreme UKC MB
133 | Stranišče, vključno: | kpl | 8 |  | 0
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom ter trdo sedežno desko s pokrovom, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
134 | Dodatna oprema stranišča (oprema naj bo usklajena pred dobavo usklajena z naročnikom), vključno: | kpl | 8 |  | 0
- 1 kos podajalec wc papirja
- 1 kos stojalo za krtačko
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
135 | Invalidsko stranišče, vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos keramična stenska invalidska WC-školjka z zadnjim iztokom ter trdo sedežno desko s pokrovom, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
136 | Dodatna oprema inv. stranišča (oprema naj bo usklajena pred dobavo usklajena z naročnikom), vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos podajalec wc papirja
- 1 kos stojalo za krtačko
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- 1 kos stransko fiksno invalidsko držalo
- 1 kos preklopno invalidsko držalo
- pritrdilni material
137 | Umivalnik, vključno: | kpl | 33 |  | 0
- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez preliva, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s spodnjim gibljivom izlivom s perlatorjem ter s podaljšano ročico za komolčno odpiranje, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, ter rozeto (brez zamaška)
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 60x42 cm
138 | Invalidski umivalnik, vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez preliva, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s spodnjim gibljivom izlivom s perlatorjem, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, ter rozeto (brez zamaška)
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 66x60 cm
139 | Dodatna oprema umivalnika (oprema naj bo usklajena pred dobavo usklajena z naročnikom), vključno: | kpl | 34 |  | 0
- 1 kos ogledalo z led svetilko in poličko vim. 80/70 cmm kot npr. KOLPA SAN OGF 80 WH-LED,SW,S FIONA BELO
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos podajalec za papirante brisače
- 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom
- pritrdilni in tesnilni material
140 | Oprema za pršno kad, vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna za pršne kadi z ročnim tušem s protilegionelno glavo z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos Ms pokrom. odlivni ventil s sifonom DN50
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni in tesnilni material
141 | Enako, le dodatno: | kpl | 4 |  | 0
- 1 kos Inox stransko fiksno invalidsko držalo
- 1 kos preklopni invalidski sedež
142 | Blateks | kos | 1 |  | 0
Stroj je izdelan v kakovosti inox AISI 304
Vse površine so gladke in robovi zaokroženi zaradi lažjega čiščenja in omogočajo vzdrževanje higienskih razmer po najvišjih standardih
Stroj je namenjen praznjenje, čiščenju in kemični dezinfekcija tipiziranih nočnih posod in posod za urin
Elektronski programator upravlja čiščenje in dezinfekcijo
Odtok premera 100 mm je lahko stenski ali talni
Posode se vlagajo s sprednje strani
Teža stroja je ca. 50 kg
Kot npr. INCOM-INOX tip BL-5A-1
143 | Izlivnik z masko in mešalno baterijo | kos | 1 |  | 0
Izlivnik je izdelan v kakovosti inox AISI 304
Vse površine so gladke in robovi zaokroženi zaradi lažjega čiščenja in omogočajo vzdrževanje higienskih razmer po najvišjih standardih
Maska ima vgrajeno mešalno baterijo
Aparat je namenjen odlivanju gostejših odpadnih snovi in pomivanju različnega pribora in posod
Korito ima dvižno rešetko
Odtok premera 100 mm je lahko stenski ali talni
Zaradi velike odtočne odprtine je zelo primeren za odlivanje gostejših odpadnih snovi.
Vgradnja je mogoča z leve ali desne strani blatexa ali pa med ostale elemente v prostorih za fekalne izlive
Teža izlivnika je ca. 25 kg
Teža stroja je ca. 25 kg
Kot npr. INCOM-INOX tip IZ2-2
144 | Dodatna oprema za priključitev različne med. opreme na vodovodno instalacijo ter odtočno kanalizacijo (vsa med. oprema ter korita sama po načrtu opreme objekta - priključitev se izvede po navodilih proizvajalcev), vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 4 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s perlatorjem ter podaljšano ročico, omejevalom iztočne količine na max 12 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode (pom. korito)
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s perlatorjem, omejevalom iztočne količine na max 12 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode (pom. korito)
- 3 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna za pršne kadi z ročnim tušem s protilegionelno glavo z gibljivo priključno cevjo, varčevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode (pranje nog)
- 7 x PVC S-sifon DN50 za enojno pom. korito, skupaj z Ms odlivnim ventilom brez zamaška ter potrebnimi tesnili
- 4 kos Ms pokrom. stenski izpustni ventil R ½ z nastavkom za priključitev gibljive cevi
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj - VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
5.4. | SPLOŠNO
145 | Pripravljalna in zaključna dela, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garancij, posnetkov izvedenih del ter spuščanja sistemov v pogon. | pavšal | 1 |  | 0
Transportni stroški, t.j. stroškov prevozov, nakladanja, razkladanja opreme in materiala, zavarovanja gradbišča in opreme, stroški taks, provizij in carine.
Šolanje uporabnikov in tehnične službe z izvedbo preverbe znanja in usposobljenosti
146 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | pavšal | 1 |  | 0
147 | Označevanje cevovodov ter vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. | pavšal | 1 |  | 0
148 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Priprava poslovnika za vzdrževanje strojnih instalacij. | pavšal | 1 |  | 0
149 | Pregled ustreznosti tesnitve protipožarnih prehodov instalacij s strani pooblaščenega preglednika | kpl | 1 |  | 0
150 | Poskusno obratovanje in nastavitev projektnih parametrov | kpl | 1 |  | 0
| skupaj - SPLOŠNO |  |  |  | 0