## elektro
| POPIS DEL IN PREDIZMERE |  | količina | cena v EURenota | cena skupaj v EUR
Opomba:
V popisih so uprabljene oznake posameznih dobaviteljev, ki določajo potreben tehnični nivo opreme ali so izbrani zaradi tipizacije investitorja, z vidika servisiranja . Možno je izbrati enakovredne materiale, po potrditvi investitorja.
Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti
Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla.
V ceno montaže mora biti zajeta uporaba odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini.
V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji
Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom.
Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
Izvajalec mora pri izvedbi vključiti drobna gradbena dela, kot so dolbljenje reg, izvrtine do ɸ 100mm.
A | MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1. | RAZSVETLJAVA
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in montaža svetilk, komplet s predstikalnim priborom, pritrdilnim materialom in svetlobnimi viri, INTRA ali enekovredno, po opisih:
S1 | Svetika, tip 216 PR 2250 lm 18 W 840 FO 600x600mm IP40 white, INTRA ali enakovredno | kos | 9 | 0 | 0
S1.1 | Svetika, tip 216 PR 2250 lm 18 W 840 FO 600x600mm IP40 white, DALI regulacija, INTRA ali enakovredno | kos | 5 | 0 | 0
S2 | Svetika, tip 106 PR 2250 lm 18 W 840 FO 597x597mm IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 20 | 0 | 0
S2.1 | Svetika, tip 106 PR 2250 lm 18 W 840 FO 597x597mm IP44 white, DALI regulacija, INTRA ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
S3 | Svetika, tip Nitor RV Flat SOP 1000-2300 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 840 IP44 white/white, INTRA ali enakovredno | kos | 40 | 0 | 0
| +Driver P42 42W 300-1050mA 3-44V FO | kos | 40 | 0 | 0
S4 | Svetika, tip Kalis 55 W SOP 1450 lm 15 W 840 L565mm FO IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 32 | 0 | 0
S5 | Svetika, tip Taro SDI SOP 3400+2000 lm 56 W 840 L1244mm FO IP20 white, INTRA ali enakovredno | kos | 17 | 0 | 0
S6 | Svetika, tip Demi RV DPR 3600 lm 35 W 840 FO 597x597mm IP43 white, INTRA ali enakovredno | kos | 24 | 0 | 0
S6.1 | Svetika, tip Demi RV DPR 3600 lm 35 W 840 FO 597x597mm IP43 white, DALI regulacija, INTRA ali enakovredno | kos | 32 | 0 | 0
S7.1 | Svetika, tip Kalis 65 RV SOP 2150 lm 21 W 840 L1789mm FO IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
S7.2 | Svetika, tip Kalis 65 RV SOP 3200 lm 30 W 840 L2629mm FO IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
S7.3 | Svetika, tip Kalis 65 RV SOP 3300 lm 31 W 840 L2722mm FO IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 12 | 0 | 0
S7.4 | Svetika, tip Kalis 65 RV SOP 3500 lm 34 W 840 L2909mm FO IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
S7.5 | Svetika, tip Kalis 65 line RV L SOP 2050 lm 20 W 840 L1682mm FO IP20 white, INTRA ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
| +Kalis RV end cap set white | kos | 1 | 0 | 0
S7.6 | Svetika, tip Kalis 65 RV SOP 2600 lm 25 W 840 L2162mm FO IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
S7.7 | Svetika, tip Kalis 65 line RV L SOP 2500 lm 24 W 840 L2056mm FO IP20 white, INTRA ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| +Kalis 65 line RV L SOP 2400 lm 23 W 840 L1962mm FO IP20 white | kos | 1 | 0 | 0
| +Kalis RV end cap set white | kos | 1 | 0 | 0
S7.8 | Svetika, tip Kalis 65 RV SOP 1700 lm 17 W 840 L1415mm FO IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
S7.9 | Svetika, tip Kalis 65 RV SOP 2500 lm 24 W 840 L2069mm FO IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
S8 | Svetika, tip Nucleo C 1750 lm 22 W 840 FO diffused IP20 white, INTRA ali enakovredno | kos | 8 | 0 | 0
S9 | Svetika, tip Demi RV DPR 2000 lm 19 W 840 FO 597x597mm IP44 white, DALI regulacija, INTRA ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
S10 | Svetika, tip 106 PR 3600 lm 30 W 840 FO 597x597mm IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 11 | 0 | 0
S11 | Svetika, tip 216 PR 3600 lm 30 W 840 FO 600x600mm IP40 white, INTRA ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
| SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in montaža svetilk in naprav varnostne razsvetljave, komplet s pritrdilnim materialom in svetlobnimi viri, po opisih:
Z01 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, avtonomije 3 ure, z lokalno baterijo, tip BEGHELLI LOGICA LED LTO LGAR SE 1100lm(1h), IP65 + 12193 VGRADNI PRIBOR - svetilka v pripravnem spoju! | kos | 46 | 0 | 0
Z02 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, avtonomije 3 ure, z lokalno baterijo,BEGHELLI UP LED EXIT AT OPT 30M SA 8LTO(4381), IP40, RAVNO, komplet s piktogramom ravno, navzdol. | kos | 3 | 0 | 0
Z03 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, avtonomije 3 ure, z lokalno baterijo, BEGHELLI UP LED EXIT AT OPT 30M SA 8LTO(4381), IP40, LEVO DESNO, komplet s piktogramom levo/desno | kos | 3 | 0 | 0
2 | Meritve varnostne razsvetljave, izdaja potrdila | kpl | 1 | 0 | 0
| VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  | 0
| RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Kabli s PVC izolacijo in Cu žilami, poleženi delno na kabelske police in kanale (50 %), delno v I. C. cevi pod ometom (30 %) in delno na stropnih obešalih (20 %)
| NHXMH - 2 x 1,5 mm2 | m | 120 | 0 | 0
| NHXMH-J - 3 x 1,5 mm2 | m | 3900 | 0 | 0
| NHXMH-J - 4 x 1,5 mm2 | m | 85 | 0 | 0
| NHXMH-J - 3 x 2,5 mm2 | m | 5300 | 0 | 0
| NHXMH-J - 5 x 2,5 mm2 | m | 120 | 0 | 0
| J-Y(St)Y - 2x2 x 0,8 mm | m | 650 | 0 | 0
| J-Y(St)Y - 1x2 x 0,8 mm | m | 450 | 0 | 0
2 | Kabli E90, s negorljivo izolacijo in Cu žilami, poleženi delno na kabelske police in kanale (10 %), delno na na stropnih obešalih (90 %), komplet s stropnimi obešali E90
| NHXHM, E90 - 3 x 1,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0
3 | Kabli z PVC izolacijo in finožičnimi Cu žilami, položeni delno v kabelske police (85 %), delno na stropnih obešalih (10 %) in delno v I. C. cevi pod ometom (5 %):
| HO7V-K- 1 x 4 mm2 | m | 210 | 0 | 0
| HO7V-K- 1 x 6 mm2 | m | 130 | 0 | 0
4 | Brezšivne plastificirane cevi, položene podometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm | m | 3900 | 0 | 0
| fi 23 mm | m | 2200 | 0 | 0
| fi 29 mm | m | 145 | 0 | 0
5 | Plastificirane cevi, položene nadometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm | m | 95 | 0 | 0
| fi 23 mm | m | 25 | 0 | 0
| fi 29 mm | m | 10 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža stikal s priborom, komplet z montažnimi razvodnicami, JUNG (ali enakovredno), modularne izvedbe
| Stikalo - univerzalno, navadno,izmenično za p/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 68 | 0 | 0
| Tipka z lučko KNX - za p/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 8 | 0 | 0
| Tipka z lučko - za p/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 8 | 0 | 0
| Senzor gibanja stropni za kot 360°, vgradni | kos | 16 | 0 | 0
| stikalni tablo 10 stikal, vgradni | kos | 1 | 0 | 0
7 | Vodotesna razvodnica s pokrovom. | kos | 92 | 0 | 0
8 | Podometna vtičnica v kompletu z razvodnico, JUNG (ali enakovredno), modularne izvedbe
| V1 - 230 V, 16 A, p/o, mreža, bela | kos | 69 | 0 | 0
| V2 - 230 V, 16 A, p/o, agregat, rdeča | kos | 15 | 0 | 0
9 | Vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, JUNG (ali enakovredno), komplet z montažno razvodnico, modularne izvedbe
| V3 - 230 V, 16 A, (enojna za mrežo), bela | kos | 16 | 0 | 0
| V3 - 230 V, 16 A, (dvojna za mrežo), bela | kos | 96 | 0 | 0
| V4 - 230 V, 16 A, (enojna za agregat), rdeča | kos | 15 | 0 | 0
| V4 - 230 V, 16 A, (dvojna za agregat), rdeča | kos | 48 | 0 | 0
| V5 - 230 V, 16 A, (dvojna za UPS), zelena | kos | 48 | 0 | 0
10 | Razvodnica za izenačitev potencialov. | kos | 15 | 0 | 0
11 | Razvodnica fi 80 za p/o. | kos | 65 | 0 | 0
12 | Parapetni kanal Al, THORSMANN (ali enakovredno), komplet s konzolami ter montažnim priborom
| parapetni kanal 130/80 | m | 42 | 0 | 0
| instalacijski kanal 130/60 | m | 12 | 0 | 0
13 | Talno priključno mesto, THORSMANN (ali enakovredno), komplet z montažnim priborom | kos | 2 | 0 | 0
14 | Priključki el. aparatov in naprav (priključki strojev, el.vrata, el. pisoar) | kpl | 18 | 0 | 0
15 | Protipožarne mase (ekspanzijske blazinice, kit, premazi). | kg | 95 | 0 | 0
16 | Drobni montažni in vezni material. | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Meritve in izdaja protokolov. | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Demontaža obstoječih električnih instalacij: | kpl | 1 | 0 | 0
- | odstranitev svetilk in odvoz na deponijo
- | odstranitev instalacijskega materiala (vtičnice, stikala, kabli) in odvoz na deponijo
- | odstranitev el.razdelilcev in odvoz na deponijo
| INSTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | RAZDELILCI
1 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000+800+600)x2100x300, sekcija moč - M, sekcija agregat - A, sekcija UPS - U, nadgradne izvedbe, z opremo
| R2/M,A,U | kpl | 1 | 0 | 0
| glavno stikalo 250A, 400V | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2 120A, 400V | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2 40A, 400V | kos | 1
| analizator mreže z Mbus komunikacijo | kos | 3
| varovalčni ločilnik NV100/3-100A | kos | 8
| varovalčni ločilnik NV250/3-100A | kos | 1
| prenapetostna zaščita PROTEC B | kos | 3
| tokovni transformator 250/5A | kos | 3
| tokovni transformator 100/5A | kos | 3
| instalacijski odklopnik 10A-B, 230V (enopolni) | kos | 35
| instalacijski odklopnik 10A-B, 230V (tropolni) | kos | 3
| instalacijski odklopnik 16A-C, 230V (enopolni) | kos | 130
| instalacijski odklopnik 16A-C, 400V (tripolni) | kos | 4
| instalacijsko zaščitno stikalo KZS-16/0,003A | kos | 19
| aktuator KNX 16A, 230V, 0-1, 4 x preklop, regulacijski | kos | 3
| aktuator KNX 16A, 230V, 0-1, 4 x preklop, izklopni | kos | 1
| napajalnik KNX 16A, 230V | kos | 1
| napajalnik 230/24V,200VA | kos | 3
| impulzni rele 230V, 16A | kos | 3
| časovni rele 230V, 16A | kos | 6
| kontaktor 230V, 16A | kos | 6
| stikalo 16A,230V, 0-1 | kos | 5
| tokovne in napetostne sponke | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material | kpl | 1
2 | Dograditev opreme v obstoječ razdelilec RG: | kpl | 1 | 0 | 0
| varovalčni ločilnik NV250/3 | kos | 2
| tokovne in napetostne sponke | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material | kpl | 1
| RAZDELILCI - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | DOVOD IN RAZVOD MOČI
1 | Kabli položeni delno po kabelskih policah (horizontalno 90 %), delno po kabelskih lestvah vertikalno, 10 %) s PVC izolacijo in Cu žilami:
| NHXMH-J- 4 x 95 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| NHXMH-J- 1 x 95 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| NHXMH-J- 4 x 50 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| NHXMH-J- 1 x 50 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| NHXMH-J- 4 x 25 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| NHXMH-J- 1 x 25 mm2 | m | 60 | 0 | 0
2 | Pocinkane perforirane kabelske police v kompletu s konzolami, pritrdilnim, spojnim in vijačnim materialom:
| PK 400/50/2 | m | 170 | 0 | 0
| PK 300/50/2 | m | 35 | 0 | 0
| PK 200/50/2 | m | 45 | 0 | 0
| PK 100/35/2 | m | 80 | 0 | 0
| PK 50/35/2 | m | 95 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža UPS 30 kVA, avtonomije 74 minut, 3 fazni vhod, 3 fazni izhod; 22A po fazi | kos | 1 | 0 | 0
4 | Meritve in izdaja protokola. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Drobni, montažni in vijačni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| DOVOD IN RAZVOD MOČI - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | STRELOVODNA INSTALACIJA
1 | Al žica fi 8 mm, na strešnih in stenskih podporah, komplet s podporami | m | 180 | 0 | 0
2 | Križne sponke žica - žica. | kos | 8 | 0 | 0
3 | Stiki, izvedeni med različnimi kovinskimi masami: kritin, žlota, obroba (kovičenje, lotanje, varjenje). | kos | 6 | 0 | 0
4 | Lovilna palica l=3m | kos | 3 | 0 | 0
5 | Meritve in izdaja protokola. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Drobni, montažni in vezni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| STRELOVODNA INSTALACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
| MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
B | SIGNALNE IN KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
1. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
KABLI IN VTIČNICE
1 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice pod kotom s protiprašnim pokrovčkom z RJ 45 oklopljenim konektorjem, Cat 6A, za parapetni kanal komplet z dozo in okvirjem modula 45x45 | kos | 129 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža enojne komunikacijske vtičnice pod kotom s protiprašnim pokrovčkom z RJ 45 oklopljenim konektorjem, Cat 6A, za parapetni kanal komplet z dozo in okvirjem modula 45x45 | kos | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje kabla Cat 6A, S/FTP, 4x2x 23AWG, LSZH , delno na kabelske police, delno v parapetne kanale, delno p/o v tuboflex cevi | m | 14200 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje optičnega kabla ALCATEL NEXANS , 12 vlaken, 50/125um, OM3, 10Gbps, SM, položen v zaščitni cevi φ16mm | m | 420 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje kabla JY(St)Y-50x2x0,6mm, ter zaključek na obeh straneh | m | 350 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža komunik. omare ustrezne dimenzije HU z vertikalnimi vodili s perforiranimi kovinskimi vrati spredaj in zadaj, komplet po seznamu: | kos | 1 | 0 | 0
* | komunik. omara 800 x800 x 2250, 19" AC 46 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, premična na kolesih, komplet : | kos | 1
* | patch panel za 24 Snap-in konektorjev ,19", 1 HU, izvlečne izvedbe, prazen | kos | 12
* | LANmark 6 A, Evo Snap-in konektor, Cat 6 A, oklopljen | kos | 216
* | patch vodilo kovinsko odprto, 1 HU, 19", | kos | 12
* | optični panel za 12 LC Snap in adapterjev, 19", 1HU, izvlečne izvedbe, prazen |  | 1
* | LANmark-OF Snap-in Adaptor APC Singlemode LC-LC Duplex | kos | 96
* | optična kaseta s pokrovom in 12 kosov ščit optičnega zvara | kos | 2
* | LANmark-OF Pigtail MM 9/125, LC,APC SM , 1,5m, LSZH | kos | 24
* | varjenje optičnega vlakna | kos | 24
* | priprava opt. kabla za varjenje (do 12 vlaken ) | kos | 2
* | sestavljanje in montaža opt. patch panela (do 12 vlaken) | kos | 2
* | razbremenilnik optičnih patch kablov 19", 1HU | kos | 2
* | LANmark-6A Ultim patch kabel Cat 6A oklopljen, LSZH 1m, oranžen | kos | 60
* | LANmark-6A Ultim patch kabel Cat 6A oklopljen, LSZH 2m, oranžen | kos | 60
* | hladilna enota z 2 ventilatorjema | kos | 3
* | digitalni termostat s tipalom | kos | 3
* | el. razdelilec 9x230V, 19", 1HU | kos | 6
* | polica 19", do 30 kg | kos | 3
* | ozemljitvena letvica | kos | 3
* | telefonski panel ISDN - 50x4 | kpl | 1
Opomba: aktivna ,oprema je zajeta v popisih opreme
7 | Brezšivne plastificirane cevi, položene podometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm | m | 7500 | 0 | 0
| fi 23 mm | m | 350 | 0 | 0
8 | Dograditev priključne telefonske letvice v telefonski centrali
* | 5 x krone letvica 10x2 | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Meritev instalacije Class F (Cat 6E) in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Meritev optične instalacije (OTDR enostranska) in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Pridobitev sistemske garancije proizvajalca 15 let Class F po standardu ISO/IEC11801 za opremo strukturiranega ožičenja | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Demontaža obstoječih električnih TK instalacij: | kpl | 1 | 0 | 0
- | odstranitev šibkotočnih razdelilcev in elementov in odvoz na deponijo
- | odstranitev instalacijskega materiala (TK vtičnice, kabli) in odvoz na deponijo
| UNIVERZALNO OŽIČENJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | JAVLJANJE POŽARA
1 | Vgradnja opreme v obstoječo požarno centralo | kpl | 1 | 0 | 0
- | zančna kartica
2 | Hochiki YBN-R/3 | kos | 86 | 0 | 0
Podnožje za adresibilne javljalnike požara Hochiki
3 | Hochiki YBO-R/SCI | kos | 2 | 0 | 0
Podnožje z izolatorjem za adresibilne javljalnike požara Hochiki
4 | Hochiki ALK-E | kos | 86 | 0 | 0
Adresibilni optični javljalnik Hochiki
5 | Hochiki SDP-2 | kos | 2 | 0 | 0
vzorčna komora s cevjo in adresnim javljalnikom
6 | Hochiki SR Mounting Box | kos | 3 | 0 | 0
Podnožje za ročni javljalnik požara Hochiki.
7 | Hochiki HCP-E | kos | 3 | 0 | 0
Adresibilni ročni javljalnik požara z ohišjem Hochiki.
8 | Hochiki Hinged Cover (PS200) | kos | 3 | 0 | 0
Pokrovček za ročni javljalnik Hochiki
9 | Hochiki MRC2 | kos | 3 | 0 | 0
Adresibilni vmesnik 1 izhod (~230V/5A)/1 vhod (nadzorovan) in izolatorjem- Hochiki
10 | Hochiki napajalnik | kos | 1 | 0 | 0
dodatni napajalnik 24V, 5A po EN54
11 | Hochiki YBO-R/3(Red) | kos | 4 | 0 | 0
Podnožje adresibilne sirene CHQ-WPK
12 | Hochiki CHQ-WS2 | kos | 4 | 0 | 0
Adresibilna sirena za samostojno montažo v zanko
13 | Označevalna pl. | kos | 91 | 0 | 0
Označevalna ploščica 20*30
14 | Označevalna pl. | kos | 3 | 0 | 0
Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013
15 | Označevalna pl. | kos | 4 | 0 | 0
Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013
16 | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
Drobni material
17 | Iy(St)y 1x2x0,8 mm2 | m | 2100 | 0 | 0
Kabel Iy(St)y 1x2x0,8 mm2, senzorski - za požarne sisteme
18 | Iy(St)y 2x2x0,8 mm2 | m | 55 | 0 | 0
Kabel Iy(St)y 2x2x0,8 mm2, senzorski - za požarne sisteme, halogenfree
19 | NHXMH 3x1,5 mm2 | m | 12 | 0 | 0
Kabel PPL 3x1,5 mm2, napajalni
20 | NIK 17/17 | m | 250 | 0 | 0
Kanal NIK 17/17
21 | PN cev 16 | m | 550 | 0 | 0
PN cev 16 (3 kabli)
22 | Cev fleksi 16 | m | 190 | 0 | 0
Cev fleksi 16 -oranžna (3 kabli)
23 | Razvodna doza 80x80 s sponkami | kos | 2 | 0 | 0
Razvodna doza n/o 80x80 s sponkami.
24 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Testiranje instalacij, nadzor nad polaganjem
25 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Finomontaža centrale, napajalnika, oddaljenega prikazovalnika, komunikacijskega modula,...
26 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (avtomatskih in ročnih javljalnikov, siren) na položene instalacije
27 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (adresnih vmesnikov, VK, ostalo,..) na položne instalacije
28 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Zagon sistema in poizkusno delovanje
29 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Programiranje sistema
30 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Poučitev uporabnika in primopredaja sistema uporabniku
31 | Delo | kpl | 1 | 0 | 0
Sodelovanje tehnika na pregledu s strani pooblaščene osebe (Ekosystem, IVD,...)
32 | Storitev | kpl | 1 | 0 | 0
Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila za sistem do 200 javljalcev
| JAVLJANJE POŽARA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | MULTIMEDIJA
OPREMA SPLOŠNEGA IN POŽARNEGA OZVOČENJA
1 | Centralna naprava ozvočenja , v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| SNO1135 mikser predojačevalnik/ojačevalnik 300W, vhod za aktivne mikrofone na RJ-45 , radio, CD, AUX, LED-VU, panelni, ločena regulacija barve zvoka, vhod za program iz centralne naprave ozvočenja , 2 regulirana izhoda , 2x izhodi preko stikal, 100V. | kos | 1
| Internetni radio in USB/mp-3 predvajalnik- za 19" vgradnjo PMR4000MKII | kos | 1
| SVA1200/10 - enota za predposneta požarna obvestila, vklop ročno s ključem ali iz požarne centrale. | kos | 1
| SPU1200/K mrežno napajalno polje 230V z enoto za mehki zagon. | kos | 1
| SPM1500 - kontrolna enota z monitorskim zvočnikom | kos | 1
| 10HE/19" vgradno ohišje dim. šxvxg 520 x 500 x 450 mm, črne barve, komplet ožičeno . | kos | 1
2 | SNO1330/A8 namizni mikrofon za obvestila - 2,5m kabla z RJ-45 konektorjem | kos | 1 | 0 | 0
3 | SNZ2110 vgradni dvosistemski stropni zvočnik 10/5W/100V, 80Hz-18kHz, bele barve, max SPL 104 dB, (SEA) .
|  | kos | 54 | 0 | 0
4 | SNA1040T - lokalni regulator glasnosti , 30W/100V, za dozo Fi 60, za TEM program.
|  | kos | 31 | 0 | 0
5 | Priklop opreme na postavljeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , drobni instalac. materiali, zagon opreme,nastavitve, dokumentacija , navodila za uporabo, poučitev uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Instalacijski materiali in dela ( dobavi in vgradi elektro izvajalec) | kpl | 1 | 0 | 0
| NHXMH 2 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike | m | 150
| NHXMH 3 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike | kpl | 250
| FTPCAT6A kabel | kpl | 80
| Izdelava instalacije | kpl | 1
| Dobava vgradnih doz Fi 60 ( globoke) in vgradnja regulatorjev glasnosti | kos | 31
| Vgradnja stropnih zvočnikov ,izdelava izreza v stropu | kos | 54
| Drobni priključni in potrošni material | kos | 1
| manipulativni stroški, dokumentacija | kos | 1
| OPREMA SPLOŠNEGA IN POŽARNEGA OZVOČENJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
KLICNI SISTEM OZVOČENJA
1 | SNK 1100 klicna naprava 100W/100V , vhod RJ-45 za klicne pulte z indikacijo zasedenosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
2 | SNO1340/M klicni mikrofonski pult s tipko za klic, rdečo (zasedeno) in zeleno (prosto) LED za indikacijo delovanja sistema, 2,5 m kabla z RJ-45 konektorjem za priklop na sistem | kos | 5 | 0 | 0
3 | RJ-45 delilnik 8-delni , spojen paralelno, 1 HE | kos | 1 | 0 | 0
4 | SNZ2110 vgradni stropni zvočnik za spuščene stropove 10/ 5W/100V, 80Hz-18kHz, max. SPL 104 dB, bele barve-SEA. | kos | 8 | 0 | 0
5 | Instalacijski materiali in dela ( dobavi in vgradi elektro izvajalec) | kpl | 1 | 0 | 0
| FTP CAT 6A kabel za mikrofone | m | 390
| NHXMH-2x1,5 mm2 | m | 230
| Izdelava instalacije | kpl | 1
| RJ-45 vtičnica ( za parapetni kanal) v izbranem programu (Gewiss..) | kpl | 5
| Vgradnja stropnih zvočnikov ,izdelava izreza v stropu | kpl | 1
Priklop klicnega sistema na izvedeno instalacijo, montirane zvočnike, nastavitve, zagon
| KLICNI SISTEM OZVOČENJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
MULTIMEDIJSKA OPREMA SEJNE SOBE
1 | FUL-HD videoprojektor 3500 ANSI lumnov, VGA, HDMI, RS232, avdio IN/OUT, daljinska komanda, ohišje v beli barvi ( DH268) | kos | 1 | 0 | 0
2 | Stropni nosilec za videoprojektor 40-70 cm | kos | 1 | 0 | 0
3 | SVA1200/V- enota za avtomatizirano delovanje videoprojektorja in elektro platna, kontrola vklopa/zakasnjenega izklopa, zamenjava vhodov z zunanjo tipko ( montaža nad spuščenim stropom). | kos | 1 | 0 | 0
4 | Elektromotorno platno 200 x 150 cm, bela Al kaseta, krmiljeno iz enote za avtomatizirano delovanje sistema | kos | 1 | 0 | 0
5 | TA-50 avdio ojačevalnik mini it+zvedbe, vhod za zvok iz računalnika in brezžični mikrofon, 2x 20W/4 Ohm, montaža nad spuščenim stropom. | kos | 1 | 0 | 0
6 | Click Share Mini set,( Barco CSE200 ) komplet brezžični prenos v FUL-HD -slika in zvok, sprejemnik 5,5 GHz, oddajniki- (2 kos v kompletu) za priklop na izhod USB na računalniku ( primeren za vse računalnike) , brez posebne instalacije kakršnega koli softwerja ali vpisovanja IP številk, ključek- oddajnik ima velik gumb, ko ga vtaknemo v USB računalnika, se pojavi ikona, katero kliknemo in smo že povezani. Sistem lahko prikazuje 4 slike naenkrat, | kos | 1 | 0 | 0
7 | SNZ2110/N-30 vgradni dvosistemski zvočnik 30W/8 Ohm, beli, vgradna odprtina Fi 193 mm. | kos | 2 | 0 | 0
8 | TV sprejemnik 49UH603V UHD 4K TV LG, komplet s stenskim nosilcem | kos | 1 | 0 | 0
9 | Prenosni računalnik 250 G7 I3-7020U/4GB/256GB HP Prenosnik HP 250 G7 poganja procesor Intel Core i3-7020U, ki deluje s frekvenco 2,3 GHz. Pri tem mu pomaga 4 GB (1x 4 GB) DDR4 rama. Za podatke je na voljo 256 GB SSD. Za prikaz na zaslonu diagonale 39,6 cm (15,6'') z ločljivostjo 1920x1080 (anti-glare) skrbi grafična kartica Intel HD Graphics 620. Na računalniku je nameščen operacijski sistem Windows 10 Home. Garancija je 1 leto.ID: 620467 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Office 19 | kos | 1 | 0 | 0
11 | Instalacijska dela in montaža | kpl | 1 | 0 | 0
| HDMI kvaliteten kabel High speed 1,5 m - M/M | kos | 1
| Tasker C118 | m | 5
| UTP Cat 5E | m | 20
| NHXMH 3 x 1,5 mm2, beli | m | 16
| NHXMH 2 x 1,5 mm2, beli | m | 18
| Avdio kabel mini jack 3,5 - 2xRCA 1,5m | kos | 1
12 | Izdelava šibkotočne instalacije v predpripravljenih instalacijskih poteh | kpl | 1 | 0 | 0
| konektiranje kablov | kpl | 1
| montaža zvočnikov | kos | 4
| montaža videoprojektorja | kos | 1
| montaža elektro platna | kos | 1
| zagon sistema, testiranje | kpl | 1
| manipulativni stroški | kpl | 1
| MULTIMEDIJSKA OPREMA PREDAVALNICE - SKUPAJ |  |  |  | 0
OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA
1 | Matična ura s programatorjem HMPE700 + TR11 DCF Sprejemnik točnega časa | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Enostranska relejskaminutna ura Fi 300 VME-31 | kos | 29 | 0 | 0
3 | Dvostranska relejskaminutna ura Fi 300 2VME-31 z nosilcem | kos | 6 | 0 | 0
4 | Kabel NHXMH 2 x 1,5 mm2 za ure | m | 390 | 0 | 0
5 | Izvedba instalacije in montaža ur ( elektro izvajalec) | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Nastavitev ur, zagon , programiranje na izvedeno instalacijo in montirane ure | kpl | 1 | 0 | 0
| OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA - SKUPAJ |  |  |  | 0
| MULTIMEDIJSKA OPREMA - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM
Opomba: Klicni in komunikacijski sistem mora biti kompatibilen z že vgrajenim klicnim sistemom z uporabo LON Works prenosne tehnologije. Že vgrajen sistem se z nadaljnimi sistemi vključi v celoten klicni in komunikacijski sistem in s tem zagotovi prenos podatkov tudi do drugih naprav/sistemov.
1 | Nadzorni terminal NCS touch Služi prikazovanju aktiviranih/sprejetih klicev in njihove obdelave. Terminal prikazuje vse informacije o aktiviranih klicih, sporočilih, alarmih in napakah v sistemu. Omogoča govorno komunikacijo s klicočim pacientom in hkrati omogoča naslavljanje (klicanje) vseh sob bodisi, da so te označene s številkami ali tudi samo črkami. Glavne funkcije so izvedljive preko fizičnih tipk na terminalu, funkcionalno pogojene tipke pa so dosegljive na zaslonu občutljivem na dotik. Funkcionalnost in delovanje omenjenega terminala je nastavljiva s programskim orodjem ZetLon/NetInst. Funkcijske lastnosti: - listanje in obdelava prikazaih klicev - sprejem/shranjevanje klicev - govorna komunikacija v diskretnem ali prostoročnem načinu - filter za različne kategorije klicev - prikaz aktiviranih prisotnosti oddelka - selektiven prikaz in posredovanje vseh morebitnih napak - nadzor sistemskih elementov dotičnega oddelka - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - izvajanje prednastavljenih povezav med oddelki in skupinami - upravljanje prenosnih sprejemniko - dodeljevanje sob/prostorov različnim negovalnim skupinam - lahko deluje kot telefon - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - sprememba dnevnih sprememb v nastavitvi sistema - zaščita menujev z geslom - možnost aktiviranje 5 izhodov - možnost odpiranja vhodnih vrat z eno izmed tipk - možnost stenske ali namizne namestitve - izpolnjuje EMC standard: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - osvetljen barvni prikazovalnik občutljiv na dotik 320x240 točk, - rdeča klicna tipka s simbolom sestre s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - 3 funkcijske tipke (vstop v menu, listanje, potrjevanje, shranjevanje, izbiro...) - zelena tipka s simbolom prisotnostia (Prisotnost 1) s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - slušalka - vgrajen zvočnik in mikrofon - USB vrata (tip mini-B) za posodobitev glavnega programa - IP zaščita: IP40 - dimenzije (ŠxVxG) 171x63x200 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 1 | 0 | 0
2 | Namizni set za NCS Služi kot montažni pribor za namizno izvedbo NCS terminala. Funkcijske lastnosti: - namizna namestitev NCS terminala - priklop NCS terminala (LON, LAN) Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - priključna pliščica 1xRJ10, 1xRJ45, 1xRJ45 s kovinskim oklopom | kos | 1 | 0 | 0
3 | Priključni set za NCS Priključni set vsebuje povezovalni kabel za priklop NCS terminala na LON podatkovno vodilo z vtičnim panelom. Sestava: - panel vtičnice LON - povezovalni kabel dolžine 1,5m; rdeče barve | kos | 1 | 0 | 0
4 | LED signalna svetilka brez elektronike, dome Služi vizuelnemu prikazu aktiviranih prisotnosti, klicev in napak na klicnih linijah skladno s standardom DIN VDE 0834. Funkcijske lastnosti: - štiri barvna polja za vizualno signalizacijo z LED (belo, rdeča, zeleno, rumeno) - četrto polje lahko signalizira dve barvi rumeno kot prisotnost modro kot reanimacijo - delovno napetostno območje od 19 do 28 VDC - tokovna poraba 20mA/LED - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x46 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) , prozoren pokrov, montažno podnožje iz ABS plastike (RAL 1013) | kos | 8 | 0 | 0
5 | LED signalna svetilka z elektroniko, dome Vizualno signalizira aktivirane klice v sobi. S štirimi barvnimi polji signalizira aktivirano prisotnost, klic in napako na hodniku in sicer: - z belim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sanitarno toaletnih prostorih (wc, tus) - z rdečim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sobi - z zelenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost medicinsko negovalnega osebja - z rumenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost višjega medicinskega osebja Kontrolna elektronika vgrajena v ozadje svetilke služi komunikaciji med paneli v sobi in sistemskim podatkovnim vodilom, po katerem se prenašajo vsi sistemski podatki. Funkcijske lastnosti: - pet svetilnih barvnih polja za vizualni prikaz prisotnosti, klicev in napak na hodniku - kontrolna elektronika deluje kot distributer za sobne panele - osem prosto programabilnih nadzorovanih vhodov in izhodov za priklop klicnih panelov v skladu z DIN VDE 0834 - osem izhodov za pomirjevalni svetlobni indikator vsake klicne linije za nedvoumno vizualno indikacijo klica v prostoru - serijski vmesnik za kontrolo senzorjev LF in IR, ter celičnih terminalov - 5 izhodov za vizualno signaliziranje z LED svetilko - 2 izhoda za akustično signaliziranje inteernega in eksternega brnala - delovno napetostno območje od 19 do 28 VDC - tokovna poraba 20mA v mirovanju - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - sobna kontrolna elektronika (8 vhodnih klicnih linij, 5 izhodov za vizualno signaliziranje, 2 izhoda za akustično signaliziranje) - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x46 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) , prozoren pokrov, montažno podnožje iz ABS plastike (RAL 1013) | kos | 3 | 0 | 0
6 | Montažno priključno podnožje Montažno podnožje s priključnim modulom za priključitev in montažo sobnega LON terminala na podometno dozo S2 ali E2. Služi kot distibutor za priključitev sobnih klicnih panelov, sistemskega vodila in RS 485 vodila. Funkcijske lastnosti: - podnožje iz bele ABS plastike (RAL 9016) Sestava: - dimenzije (ŠxVxD) 92x213x25 mm | kos | 8 | 0 | 0
7 | Sobni komunikacijski terminal CT Touch Komunikacijski terminal za prostoročno govorno komunikacijo na nivoju sobe in na nivoju postelje z barvnim prikazovalnikom občutljivim na dotik. Prikazuje vse aktivirane klice ravrščene po prioriteti in kronološkem zaporedju. Vrste (kategorije) klica se na prikazovalniku ločijo vizualno in akustično. Prikazovalnik ima možnost programskega selekcioniranja (filtriranja) posameznih vrst (kategorij) klicev. Na dotik občutljiv prikazovalnik omogoča izvajanje operacij v odvisnosti od trenutnega stanja. Vgrajen RFID sprejemnik omogoča identifikacijo osebja v bolniški sobi in hkrati aktiviranje prisotnosti osebja v sobi. Funkcijske lastnosti: - adresni LON modul s kontrolno elektroniko za vse sobne klicne panele - govorna komunikacija v vse prostore z aktivno prosotnostjo in sprejetim klicem - govorna komunikacija v vse prostore ali postelje, ki so del klicnega sistema - prikaz vseh klicev, sporočil, sprejetih klicev in prisotnosti. Barva ozadja na prrikazovalniku je odvisna od kategorije aktivnega klica (napr. klic reanimacije ima modro ozadje) - sprejem klica z govorno komunikacijo - govorna obvestila na celoten sistem, določen oddelek, prostor z aktivno prisotnostjo - funkcija telefonskega aparata (klicni sistem mora biti povezan s sistemom telefonije) - nastavitev časovnika za klicne linije - nastavljivi gumbi in bližnjice na prikazovalniku za hitrejše doseganje pogosto uporabljenih funkcij. Hkrati tudi za definiranje statusa sobe (umazana, soba v čiščenju) - intuitivno upravljanje s prikazovalnikom občutljivim na dotik - integrirana RFID antena registrira brezstično RFID kartico v bližini terminala. Informacija o kartici se posreduje strežniku za arhiviranje dogodkov sistema. - brezstične kartice so lahko definirane za aktiviranje prosotnosti 1, prisotnost 2, servis ali prisotnost zdravnika - brezstične definirane kot prosotnosti 1 ali prisotnost 2 omogočajo osebju aktiviranje prisotnosti - listanje in obdelava prikazaih klicev - prostoročna govorna komunikacija - filter za različne kategorije klicev - prikaz aktiviranih prisotnosti oddelka - selektiven prikaz in posredovanje vseh morebitnih napak - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak
| - funkcija gumba prisotnost je mogoče konfigurirati s konfiguracijskim programskim orodjem - elektronika za kontrolo in eveluacijo: 6 enakovrednih, prosto nastavljivih klicnih linij za priklop klicnih panelov za postelje, sobo, sanitarni prostor skupaj z osvetljevalnim in pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem kontrolo in eveluacijo šestih barvnih svetlobnih polj sobne signalne svetilke kontrolo eksternega zvočnika (na primer za toaletni prostor) - posodobitev strojnega programa preko USB vrat s pomočjo USB flash pomnilnika (tip mini-B) - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - integriran širokopasovni zvočnik in mikrofon - barvni grafični na dotik občutljiv prikazovalnik v velikosti 5x8 cm z ločljivostjo 320x240 točk - membranska tipkovnica z: klicno tipko, rdeče barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , zelene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , rumene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem prosto nastavljivo klicno tipko, modre barve s simbolom S, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem (za posebne klice, na primer reanimacijo) tipka za odgovor/sprejem, sive barve, z LED indikatorjem LED svetlobni indikator za prikaz aktivnih klicev - integriran RFID sprejemnik v skladu z ISO/IEC 15693, frekvenca 13.56 MHz - USB vrata (tip mini-B) za posodobitev strojnega programa - IP zaščita: IP40 - dimenzije (ŠxVxG) 95x218x21 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 8 | 0 | 0
8 | Panel klica Klicni panel za aktiviranje klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - IP zaščita: IP 42 - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 7 | 0 | 0
9 | Panel klica potezni Klicni panel za aktiviranje klica prek vrvice namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - tipkalo z aktiviranjem klica prek vrvice - 3 m rdeča vrvica z dvema rdečima ročajema, protimikrobna - pomirjevalni svetlobni indikator - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - IP zaščita: IP 42 - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 6 | 0 | 0
10 | Panel klica in reseta Panel za aktiviranje in prekinitev klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - zelena tipka s simbolom za prekinitev - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - IP zaščita: IP 40 - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 1 | 0 | 0
11 | Panel reseta Panel za prekinitev klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - zelena tipka s simbolom za prekinitev - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - IP zaščita: IP 40 - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 6 | 0 | 0
12 | Ročno tipkalo 1KT, 2LT Ročno tipkalo za aktiviranje klica in upravljanje drugih zunanjih naprav (luči). Funkcijske lastnosti: - DIN VDE nadzorovanje klicnega panela - otipljiva 3D folijska tipkovnica, tipke so delujoče po celotni površini - kontrola luči prek relejev skladno z DIN EN 60669-2-1/2 in uporabo SELV napetosti - 15 polni Sub-D konektor, ki se iz vtičnice izvleče iz vseh strani - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - področje zaščite: A - IP zaščita: IP 54 Sestava: - folijska 3D membranska tipkovnica - rdeča tipka za klic sestre z VDE nadzorom - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - rumeni tipki za vklop bralne in splošne razsvetljave - 3 m fleksibilni kabel s sub-D 15 polnim konektorjem - ohišje folijska tipkovnica, kabel, vtikač izdelan iz protimikrobnega materialal - dimenzije (ŠxVxG) 62x134x20 mm - teža 147g - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu | kos | 9 | 0 | 0
13 | Nosilec ročnega tipkala Nosilec za hranjenje VarioLine ročnih tipkal tipkal. Montaža je mogoča na steno ali posteljno omarico. Funkcijske lastnosti: - hranjenje VarioLine prenosnih tipkal - v povezavi z nosilcem se poveča jakost audio signala na aparatu pacienta Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 9 | 0 | 0
14 | Adapter za medicinsko letev Adapter za montažo (namestitev) nosilca ročnega tipkala na medicinsko letev. Funkcijske lastnosti: - montaža nosilca na medicinsko letev Sestava: - kovinski nosilec v beli barvi (RAL 9016) | kos | 9 | 0 | 0
15 | Nadometno distribucijsko ohišje Nadometno ohišje za montažo sobne elektronike in vezavo podatkovnega vodila. Funkcijske lastnosti: - zaščita inštalacije pred zunanjimi vplivi (kemijskimi, toplotnimi ipd.) Sestava: - IP zaščita: IP20 - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - vijačna pritrditev pokrova - dimenzije (ŠxV) 110x150x75 mm | kos | 2 | 0 | 0
16 | TCP/IP prehod Je glavna enota oddelka, ki nadzira delovanje vseh LON modulov na oddelku in povezuje LON podatkovno vodilom znotraj oddelkov z LAN vodilom med oddelki in Care Com strežnikom. Vključuje tudi funkcije drugih LON elementov in s tem dodatno povečuje funkcionalnost sistema. Funkcijske lastnosti: - povezava z drugimi TCP/IP vmesniki preko LON ali LAN - 2 LON podatkovna segmenta - galvasnko ločen podatkovni ojačevalnik za posamezni segment - kontrolna enota za govorno komunikacijo znotraj oddelka ali med oddelki - stikalo za LAN vrata 1, 2 in 3 - nadzor do 119 elementov oddelka - nadzor do 10 elementov centralnega omrežja, ki so dodeljeni TCP/IP prehodu - spominski prostor za konfiguracijske podatke oddelka - govorna komunikacija med oddelku po VoIP, maksimalno dve povezavi preko posameznega prehoda - 5 analognih audio kanalov znotraj oddelka, 1 audio kanal za centralno omrežje - RS232 vrata - RS485 vrata - 4 brezpotencialni vhodi - 1 izhod za prikaz napake - konfiguracija prek programskega paketa ZetLon in NetInst - potrebuje permanenten IP naslov Sestava: - montaža na standardno DIN letev 35x7.5 mm - napajanje 24 VDC/max. 12 A - tokovna poraba TCP/IP prehoda: 190 mA v mirovanju, 350 mA v aktivnem stanju - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - IP zaščita: IP 00 - dimenzije (ŠxVxG) 246x50x128 mm - ohišje iz ABS plastike zelene barve | kos | 1 | 0 | 0
17 | Napajalnik 230VAC/27VDC-9A Napajenje sistem z SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen zahtevam klicnih sistemov. Funkcijske lastnosti: - vhod: 230VAC, 1.2A, 47-63Hz - izhod: 27VDC, 9A (kratkostični tok 10.7 A), SELV (razred zaščite III) - galvanska ločitev izhoda od ohišja in omrežja - stabilizirana napetost, zaščita pred kratkim stikom - izpolnjuje varnostni standard: VDE 0834, EN 62368-1 - izpolnjuje EMC standard: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 - stopnja varnostne zaščite: I - IP zaščita: IP20 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 70x133x136 mm - pritrditev na standardno DIN letvico | kos | 1 | 0 | 0
18 | Ohišje za napajalnik in/ali TCP/IP prehod Prazna ohišje s standardno DIN-letev 35 x 15 mm za montaža centralnih modulov/komponent. Funkcijske lastnosti: - možna montaža DIN letve - dimenzije (ŠxVxG) 400 x 432 x 185 mm - teža 3.1 kg | kos | 2 | 0 | 0
19 | Telekomunikacijski vodnik s plastično izolacijo in Cu vodnikom HALOGENFREE | kpl | 1 | 0 | 0
| IY(St)Y 4x2x0.8 mm | m | 150
| IY(St)Y 10x2x0.6 mm | m | 100
| IY(St)Y 8x2x0.6 mm | m | 60
| IY(St)Y 4x2x0.6 mm | m | 50
| IY(St)Y 2x2x0.6 mm | m | 100
| NHXMH 2x4 mm² | m | 80
| F/FTP cat 6 | m | 80
| plastična rebrasta cev Ø16mm | m | 300
| plastična rebrasta cev Ø32mm | m | 50
20 | Drobni instalacijski material, slepi pokrovi… | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Montaža in vezava elementov | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Konfiguracija sistema po želji porabnika, vključitev in integracija v obstoječi sistem, konfiguracija grafičnih elementov v programu mediGraph | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Spuščanje v pogon, preizkus delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Šolanje uporabnika, navodila za uporabo | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Načrt izvedenih del | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Transportni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | VIDEO NADZOR
1 | IP camera HiK 4 megapixel , Dome Outdoor, 1/3" Progressive CMOS,H265+, H265, H264+ H264 , 2560x1440@30fps, 2,8 mm lens , auto-iris, 0.01 Lux@F1.2, 0 Lux@IR, ICR, do 30m IR Range, outdoor IP67 IK10, SLOT za SD kartico do 128Gb, DC12V/PoE, 3D DNR, WDR 120dB , BLC , Onvif, (kot npr. HIKVISION DS-2CD 2143G0-I ) | kos | 6 | 0 | 0
2 | Podnožje kamere (kot npr. DS-DS-1280ZJ-DM18) | kos | 6 | 0 | 0
3 | IP snemalna naprava HiK 8-CH , H265,, H264, H264+, do 8MP resolution recording, Max 16x IP kamere, izhod HDMI 4K(3840 x 2160 ) & VGA resolucije , 2 x SATA interface ( HDD do 6Tb ), brez HDD , 1x USB 2.0 in 1 x USB 3.0 , Alarm In/Out - 4/1 , Onvif , podpira tudi Android , iPAD2 , Iphone (kot npr. DS-7616NI-K2) | kos | 1 | 0 | 0
4 | Trdi disk WD 6TB SATA 4, 64MB WD20PURX | kos | 1 | 0 | 0
5 | Mrežno stikalo (switch) 16 portno Industrijsko oblikovano mrežno stikalo, Gigabit PoE + Switch. 16x 10/100 Mbps PoE Ethernet ports.2x Gigabit uplink Ethernet port in 2x Gigabit uplink SFP optični port.Vsak port omogoča do 30W izhodne moči, max. 380W. (Npr. UTEPO UTP7216E-POE) | kos | 1 | 0 | 0
6 | Mrežni delilnik (patch panel) 24 x RJ45 priključkov, 19" | kos | 1 | 0 | 0
7 | Patch kabli l=0,5m | kos | 16 | 0 | 0
8 | Patch kabli l=3m | kos | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža kabla v IST ceveh, komplet | m | 360 | 0 | 0
UTP (4x2x0,22 mm2) CAT 6
10 | Dobava in montaža instalacijske cevi za polaganje podomet | m | 25 | 0 | 0
I.C. 13,5mm
11 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, nepredvideno, | kpl | 1 | 0 | 0
| VIDEO NADZOR - SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | VSTOPNA KONTROLA
1 | Pristopni kontroler, dvokanalni, na katerega lahko priključimo 2 vrata in 2 čitalca. Vmesnik Ethernet 10/100, podpora širokemu naboru čitalcev kartic RFID, pametnih kartic in magnetnih kartic. (kompatibilen obstoječem sistemu na območju UKC Maribor, enakovredno kot npr. Špica DOXCTR-2) | kos | 7 | 0 | 0
2 | Čitalnik brezkontaktnih kartic (125kHz, H4000) čitalna razdalja 20cm, zunanje napajanje | kos | 13 | 0 | 0
3 | Tipka - gobica za odpiranje vrat (enostavno odpiranje) | kos | 2 | 0 | 0
4 | Brezkontaktna ISO kartica, 125kHz, H4000, s tiskom številke | kos | 100 | 0 | 0
5 | Vezava na obstoječi programski paket za kontrolo pristopa, podpora različnih orabnikov, SQL baza, navidezno neomejeno število uporabnikov in čitalcev, različni komunikacijski kanali (RS485, LAN) za različne lokacije, , avtomatsko generiranje skupine pristopa, prosto programiranje makrojev za napredne uporabnike | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Električna ključavnica, trajna odprtost (DC12V)- majhna poraba | kos | 13 | 0 | 0
7 | Vgradnja opreme v komunikacijsko vozlišče | kpl | 1 | 0 | 0
8 | 16 x 10/100/1000 Port switch 16-portno Fast Ethernet stikalo, 2x slot za mini Gbic. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Preklopnik 2/1 za miš, tipkovnico in monitor | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža kablov
| UTP 4x2x0,6 mm2 | m | 520 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 180 | 0 | 0
11 | Delo na sistemu | kpl | 1 | 0 | 0
- parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika
Opomba!
Sistem mora biti prosto programabilen, tako da ima naročnik naknadno sam možnost preprogramiranja
| VSTOPNA KONTROLA - SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | VIDEO DOMOFON
1 | Barvni video domofon v sestavi: 1x video kamera z pozivnim modulom 1x video monitor 1x tipka 1x centrala videodomofona enakovredno kot npr.: TCS | kos | 1 | 0 | 0
2 | Podnožje monitorja s slušalko - namizno | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
| FTP CAT 6 | m | 85 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 65 | 0 | 0
4 | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | kpl | 1 | 0 | 0
| VIDEO DOMOFON - SKUPAJ |  |  |  | 0
8. | INSTALACIJA TV
1 | Dobava in montaža materiala
- | Omarica N/O kovinska 800x600x250mm | kos | 1 | 0 | 0
- | Plastična N/O ali P/O doza 15 * 11 * 07 | kos | 1 | 0 | 0
- | Distribucijski ojačevalnik, 124 dBuV, Lokalno napajan | kos | 1 | 0 | 0
- | 2 vejni UBB delilnik (5-2150MHz) mali | kos | 1 | 0 | 0
- | 4 vejni UBB odcepnik 14dB(5-2150MHz)mali | kos | 1 | 0 | 0
- | Zaključnu upor F 75 ohm | kos | 2 | 0 | 0
- | F priključek CRIMP za 6.6mm kable | kos | 1 | 0 | 0
- | F priključek za krimp. Za Koaks.11 | kos | 1 | 0 | 0
- | Koaks.11mm,Al/PE/Al,56%SnCu,11dB@800MHz,črn | kos | 2 | 0 | 0
- | KABEL KOAKS. SAMOGASNI GI 17.8dB/800/100m | m | 120 | 0 | 0
- | FM/TV stenska vtičnica, IEC/IEC | kos | 2 | 0 | 0
- | Zagon sistema | kpl | 1 | 0 | 0
- | Drobni instalacijski material | kpl | 1 | 0 | 0
OPOMBE : - Interni promo kanali delujejo samo v kombinaciji z DVB-T HD kompatibilnimi TV sprejemniki
| INSTALACIJA TV - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3 | RAZDELILCI |  |  |  | 0
4 | DOVOD IN RAZVOD MOČI |  |  |  | 0
5 | STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
A. | SIGNALNE IN KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
1 | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
2 | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
3 | MULTIMEDIJA |  |  |  | 0
4 | KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM |  |  |  | 0
5 | VIDEO NADZOR |  |  |  | 0
6 | VSTOPNA KONTROLA |  |  |  | 0
7 | VIDEO DOMOFON |  |  |  | 0
8 | INSTALACIJA TV |  |  |  | 0
| SIGNALNE IN KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0