## NASLOVNICA
5.0
PROJEKTANTSKI POPIS
MATERIALA IN DEL
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova 5, LJUBLJANA
UKC MARIBOR – DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI
Št. Načrta : REM-97/2018
Strojne instalacije
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje:
- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montažni material
- oprema v popisu je usklajena z investitorjem in projektantom, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme pred naročilom opreme
- ponudba mora vsebovati dobavo in montažo opreme
Datum izdelave :20.02.2018

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV :
1. | Ogrevanje in hlajenje avle dvigala | 0
2. | Nadtlak v dvigalnem jašku in njegovem predprostoru | 0
C. | PLINSKA INSTALACIJA
ZDRAV SPLET d.o.o.
3. | Požarna ureditev obstoječih kanalov in požarnih sektorjev | 0
4. | Hidrantno omrežje | 0
5. | Nadtlak v stopniščih | 0
6. | Izdelava PID projektov (4 izvodi + 1x CD)
| kompl 1 | 0 | 0 | 0
7. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta NOV (3 izvode + 1x CD)
| kompl 1 | 0 | 0 | 0
8. | Opravljenje projektantskega nadzora
| kompl 1 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ (EUR) brez DDV | 0

## ogrevanje in hlajenje
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
UKC MARIBOR – DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI
Št. Načrta : REM-97/2018
1. | Ogrevanje in hlajenje avle dvigala
Št. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Kataloška številka | Kataloška številka
1.01 | Jekleni členkasti radiatorji vključno opleskom vročeodpornega laka, ter zaščiteni v foliji za transport z montažo, izvedbe Klinik z vmesnim distančnikom 20 mm, širina člena 46 mm, standardni priključki levo zgoraj dovod, spodaj odvod. Toplotna moč 2570W (70/55 °C).Npr Radiatorji Delonghi Multicolona higienik izvedba ali enakovredno | kos
| G=107(3)/H=2200/15 čl | 17 |  | 0
17
1.02 | Radiatorski ravni termostatski ventil z dvojno regulacijo in termostatsko glavo vgrajen v dovodnem vodu, tesnjen kovina na kovino (holandec s konusom) npr. termostaska glava mora biti z zaščiti proti kraji za javne prostore | kos
| DN 15 | 17 |  | 0
1.03 | Radiatorsko zapiralo s holandcem - montiran v povratnem z montažnim materialom | kos
| DN 15 | 17 |  | 0
1.04 | Radiatorski nosilec za radiator | kompl
| H = 2200 mm | 34 |  | 0
1.05 | Zaključni radiatorski čep 1/2" z odzračno pipico kompletno s tesnilnim materialom
| kompl | 17 |  | 0
1.06 | Brezšivna jeklena cev komplet z fazonskimi kosi, materialom za pritrditev, dodatki za odrez, varjenje material, cev iz materiala ST 37.0 pr EN 253 (DIN 1626)
m
| DN 15 | 504 |  | 0 |  | #REF! | 0.06594 | 33.2338
| DN 20 | 48 |  | 0 |  | #REF! | 0.08792 | 4.2202
| DN 25 | 88 |  | 0 |  | #REF! | 0.10362 | 9.1186
| DN 32 | 360 |  | 0 |  | #REF! | 0.13188 | 47.4768
[6 empty] | #REF! |  | 94.0493
1.07 | Zaščitno miniziranje neizoliranih cevi, konzol in ostalih nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju
| m2 | 96 |  | 0
1.08 | Obešalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži,
| kg | 20 |  | 0
1.09 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki)
| f 22 | 252 |  | 0
| f 27 | 24 |  | 0
| f 33 | 44 |  | 0
| f 42 | 146 |  | 0
1.1 | Končno barvanje ne izoliranih bakrenih cevi in konzol. Barva za barvanje bakra mora biti na eopksidni osnovi.
| m2 | 68 |  | 0
1.11 | Izolacija cevi jekla z toplotno izolacijo debelino 19 mm - ogrevanje, toplotne prevodnosti λ < 0.038 (pri 0°C), odpornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, požarni razred B ali C-s3-d0 po EN klasifikaciji, komplet z spojnim in montažnim materialom na območju vodenja pod stropom kleti 2 od vertikale do toplotne postaje | m
| DN 32 | 260 |  | 0
1.12 | Priklop novega razvoda ogrevanja na obstoječe veje v toplotni postaji, veja nizka in visoka cona, izpraznitvijo sistama in ponolnim polnenjem po izvedbi odcepa
| kompl | 4 |  | 0
1.13 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem ecvovoda
| kompl | 1 |  | 0
1.14 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema, toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
| kompl | 1 |  | 0
1.15 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije (DN15 do DN 100)
| kos | 80 |  | 0
1.16 | Izdelava proti požarnih zapor pri prehodu instalacij čez različne požarne sektorje. Cevne instalacije so iz jekla z težko gorljivo izolacijo klasifikacija B-S3 po DIN EN 13501.
| cev DN 15 | 40 |  | 0
| cev DN 32 | 18 |  | 0
1.17 | Hlajenje split napravo sestoječo iz notranje enote za stropno štiristrano montažo z hl.močjo 2,5kW in grelno močjo Qg=2,8kW (4 kos) in zunanje enote za štiri notranje enote delujoče gretja do -15 °C, razmirje energijske učinkovitosti ERR in COP v skladu s TSG-1-004:2010
Z bakrenimi povezavami za pretok hladilnega medija f10mmx90m z izolacijo cevi, f16mmx90m, odvodom kondneza do kote 0,0 m PVC f 32 x12m s izolacijo AC 6 mm, montažnim in obešalnim materialom cevi, konzolami za postavitev z.e. na balkon objekta
| kompl | 3 |  | 0
1.18 | Hlajenje split napravo sestoječo iz notranje enote za stropno štiristrano montažo z hl.močjo 2,5kW in grelno močjo Qg=2,8kW (5 kos) in zunanje enote za štiri notranje enote delujoče gretja do -15 °C, razmirje energijske učinkovitosti ERR in COP v skladu s TSG-1-004:2010
Z bakrenimi povezavami za pretok hladilnega medija f10mmx90m z izolacijo cevi, f16mmx90m, odvodom kondneza do kote 0,0 m PVC f 32 x12m s izolacijo AC 6 mm, montažnim in obešalnim materialom cevi, konzolami za postavitev z.e. na balkon objekta
| kompl | 1 |  | 0
1.19 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z komprimiranim zrakom tlaka 25 bar ter izpihovanjem ecvovoda
| kompl | 4 |  | 0
1.2 | Demontaža obstoječe z.e VRV II Daikin sistama za 16,15 in 8 etažo z izpustom plina v urejene jekleneke, skladiščenje za časa gradnje, ponovna montaža na novo lokacijo po izgradnji dvigal ter polnenjem sistema s plinom, ponovni zagon naprave
| kompl | 3 |  | 0
1.21 | Demontaža obstoječe z.e klima split sistemov z izpustom plina v urejene jekleneke, skladiščenje za časa gradnje, ponovna montaža na novo lokacijo po izgradnji dvigal ter polnenjem sistema s plinom, ponovni zagon naprave
| kompl | 9 |  | 0
1.22 | Demontaža obstoječega radiatorja na hodniku posameznih etaž z odvozom na deponijo, ter blindiranje priključkov
| kompl | 17 |  | 0
1.23 | Izdelava podaljšanja cevnih povezav med hladilnim agregatom in napravami v kuhinji (klet 2) v novi kineti, ki bo povezovala objekt stolpnice in ploščadi agregata z cevmi DN 100 l=36 m z izolacijo AC 32 mm+tervol 5cm, z konzolami, praznenjem in polnenjem sistama z glikolom 80l
| kompl | 1 |  | 0
1.24 | Transportni stroški 1%
| EUR |  |  | 0
1.25 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2% |  |  | 0
EUR
| SKUPAJ OGREVANJE, HLAJENJE |  |  | 0

## nadtlak gasilska dvigala
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
UKC MARIBOR – DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI
Št. Načrta : REM-97/2018
2. | Nadtlak v gasilskih dvigalih
Št. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Kataloška številka
2.01 | Ventilacijska komora notranje izvedbe za postavitev v prostor, za dovod zraka v dvigalni jašek in njegov predprostor, npr. Klima Celje KC 2,5/2,5 - 25.N ali odgovarjajoče, izdobavljena s podložnimi profili. Sestava naprave:
- dovodna ventilatorska enota
-regulacijske opreme
- ustrezne elektro omare za pritrditev na komoro
smer posluževanja - leva
Opis elementov komore:
-Dovodna ventilacijska enota 1M z vgrajenim ventilatorjem z FR delovanjem in zaščiti motorja IP 55, z jermenskim pogonom P=18,5kW
- volumenski pretok dovodnega zraka:
34700 m3/h
- zunanji padec tlaka:
1180 Pa
- Skupaj z komoro se dobavi elektrokomandna omara za namestitev na komoro, z vgrajenimi funkcijskimi in varnostnimi elementi za varno delovanje, vključno z ožičenjem in povezavami med elektro omaro in regulacijskimi elementi
Močnostni dovod do elektro omare ni predemet tega popisa.
V obsegu vgradnje regulacijske opreme je vključena dobava, povezava ter stavljanje v pogon opreme za ekonomično obratovanje naprave.
Regulacijske funkcije:
- mehko zagon na nazivno količino znotraj 1 min.
- vklop naprave ob požarne centrale
Ob predaji naprave naročniku se preda PID projekt izvedenih elektro instalacij ter funkcionalni opis delovanja vgrajenega regulacijskega sistema
| kompl | 1 |  | 0
2.02 | Regulacijska žaluzija z okvirjem npr. Hidria, tip RŽ-7 s pogonom 24 VDC, komplet z vgradnjo med kanal. | kos
| B x H = 800x800 | 2 |  | 0
| B x H = 800x400 | 2 |  | 0
2.03 | Nadtlačne žaluzija za vgradnjo na zid npr. Hidria, tip JNŽ-6, komplet z vgradnjo, vse izdelano po izmirah na objektu | kos
| B x H = 400x2600 | 1 |  | 0
2.04 | Dimna loputa požarne odpornosti 120min z EM pogonom 230V, za odpiranje iz požarne centrale, npr SystemAir DKIS1 1200x 400mm pogon DV7 | kos
| B x H = 1200x400 | 15 |  | 0
2.05 | Rešetka za vgradnjo na zid npr. Lindab AR-3, komplet z vgradnjo, vse izdelano po izmirah na objektu | kos
| B x H =1225x425 | 15 |  | 0
2.06 | Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
| kg | 1200 |  | 0
2.07 | Okrogli (Spiro) kanali , vključno s fazonskimim kosi, spojnim, montažnim in tesnilnim materialom za dovod zraka v notranje enote split sistema
| ø100 mm | 142 |  | 0
2.08 | Zunanja zaščitna rešetka npr. Hidria OZR-1
| ø100 mm | 17 |  | 0
2.09 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom ali blažilnim elementom komplet z navojno palico M10 ter pritrdilnim materialom (podloška, matica, vložek) namenjeno za obešanje spiro kanalov
| ø100 mm | 35 |  | 0
2.1 | Preboji oz vrtanje skozi betonske stene
| fi 100 | 17 |  | 0
2.11 | Vgradnja fasadnih rešetk v fasadni zid
| kompl | 17 |  | 0
2.12 | Pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje
| pavšal |  |  | 0
2.13 | Zagon ventilacijske naprave, vreguliranje sistema in nastavitev avtomatike, meritev prezračevanje, preizkus funkcionalnosti sistema, meritev nadtlaka, izdelava poročila o meritvah, poučitev upravljalca
| kompl | 1 |  | 0
2.14 | Transportni in manipulacijski stroški
| 1% |  |  | 0
2.15 | Pripravljalna in zaključna dela, čiščenje
| kompl | 1 |  | 0
2.16 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ NADTLAK GASILSKA DVIGALA |  |  | 0

## pož. ureditev obs. kanalov
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
UKC MARIBOR – DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI
Št. Načrta : REM-97/2018
3. | Požarna ureditev obstoječih kanalov in požarnih sektorjev
Št. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Kataloška številka
3.01 | Požarna loputa - pravokotna - vgradnjo v zid
Požarna loputa pravokotne oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je
toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata.
lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno
požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C.
Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute
je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute.
Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z
integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege,
pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko,
(proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega
termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima
ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju,
vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Element toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis)
Kot naprimer
Proizvod: Hidria d.o.o.
Tip: PL-19 K120, T1,2, E16
Napetost: 230 V
ali enakovredno
Dimenzije B/H:
| Dimenzije B/H: 400/350mm L=400 mm | 15 |  | 0
| Dimenzije B/H: 500/200mm L=400 mm | 15 |  | 0
| Dimenzije B/H: 400/200mm L=400 mm | 15 |  | 0
| Dimenzije B/H: 150/150mm L=400 mm | 15 |  | 0
| Dimenzije B/H: 600/200mm L=400 mm | 1 |  | 0
| Dimenzije B/H: 500/700mm L=400 mm | 1 |  | 0
| Dimenzije B/H: 650/250mm L=400 mm | 1 |  | 0
| Dimenzije B/H: 750/1100mm L=400 mm | 1 |  | 0
3.02 | Požarna loputa - okrogle za vgradnjo v zid
Požarna loputa pravokotne oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je
toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata.
lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno
požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C.
Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute
je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute.
Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z
integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege,
pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko,
(proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega
termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima
ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju,
vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Element toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis)
Kot naprimer
Proizvod: Hidria d.o.o.
Tip: PL-20 K120, T1,2, E16
Napetost: 230 V
ali enakovredno
Dimenzije B/H:
| Dimenzije fi 700 L=400 mm | 2 |  | 0
3.03 | Protipožarne plošče
Protipožarne plošče za izdelavo kanala s požarno odpornostjo
EIS 90, kanali izdelani v skladu s EN 13501-3 in 4, EN 12101-7, konstrukcija pa EN 1505 in EN 1006
negorljive A1 po SIST EN 13501-1
Obešanje po
Obešanje po navodilih proizvajalca oz. po podatkih iz certifikata. Izvedba je lahko štiri, tro
ali dvostranska, glede na zahtevo zahteve študije požarne varnosti in
grafične podloge.
Predložiti je potrebno ustrezno potrdilo o požarni odpornosti kanala in izjavo
o upoštevanju navodil proizvajalca, ki morajo biti v skladu s certifikatom
proizvajalca. Kanale je po izvedbi potrebno ustrezno označiti.
Kot na primer :
Proizvod: Promat d.o.o
Tip plošče: Promat
ali enakovredno
| (m2) | 135 |  | 0
3.04 | Pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje
| pavšal |  |  | 0
3.05 | Preboji oz vrtanje skozi stene za vgradnjo protipožarnih loput
| ur | 128 |  | 0
3.06 | Tesnenje kanalov na mejah požarnih sektorjev
Tesnenje kanalov na prehodih skozi meje požarnih sektorjev z ustreznim
požarno odpornim materialom. Tesnilni material mora imeti enako požarno
kot sama požarna stena.
| Prehod kanalov skozi meje sektorjev izvedene iz mavčno kartonske stene | 15 |  | 0
| Prehod kanalov skozi meje sektorjev izvedene iz opečne stene | 51 |  | 0
3.07 | Zapiranje razvoda medicinskih plinov, praznenje sistema. Odstranitev parapetnih doz zaradi montaže požarne stene v sobi nameji sektorja. Dobava in vgradnja novih doz medicinskih plinov (9x) z montažo na drugo lokacijo v novem parepetnem kanalu, ki se vgradi na novo požarno steno, polnenje sistema.
| kompl | 15 |  | 0
3.08 | Transportni in manipulacijski stroški
| 1% |  |  | 0
3.09 | Pripravljalna in zaključna dela, čiščenje
| kompl | 1 |  | 0
3.1 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ UREDITEV OBSTOJEČEGA PREZRAČEVANJA |  |  | 0

## hidrantno omrežje
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
UKC MARIBOR – DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI
Št. Načrta : REM-97/2018
4. | Hidrantno omrežje
Št. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena/enota brez DDV (EUR) | cena skupaj brez DDV (EUR) | Kataloška številka
4.01 | Odvzemno mesto za suhi hidrantni vod v pločevinasti omarici za montažo v steno ali ob steno sestoječ iz:
- priključnega ventila 2"
- trevira cevi Ø50 (l=25 m)
- ročnika na zasun Ø50
- vrtljivega koluta, nosilnik konzol omarice
| kompl | 26 |  | 0
4.02 | Mesto za dovod vode za suhi hidrantni vod, z 2B priključkoma za gasilske cevi, z protipovratnim ventilom in cevko za odvodnjavanje voda, vse skupaj vgrajeno v zaščitno inox omarico 800x800x400.
| kompl | 2 |  | 0
4.03 | Srednje težka pocinkana navojna cev, izdelana po DIN 2440, material St.33, položena v jašku, predelne stene in pod strop, za hladno vodo, komplet z spojnim in tesnilnim materialom | m
| DN100 | 206 |  | 0
4.04 | PP-HT cev za odvod kondenza (kot npr. Pipelife), vključno z fazonskimi kosi, z dodatki na odrezke, tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo (npr. SIKLA) | m
| DN 50 | 90 |  | 0
4.05 | Navezava kondenza klima split enot na vertikalo
| kompl. | 16 |  | 0
4.06 | Navezava kondenza vertikale na peskolov oz. jašek meteorne kanalizacije
| kompl. | 1 |  | 0
4.07 | Naprava za prečrpavanje vod iz jaška dvigala sestoječa iz:
- dveh črpalk, izdelanih kot vertikalne potopne črpalke 1 delovna, 1 rezervna
Tehnični podatki: - Q=10 m3/h in H=7 m - moč motorja na črpalko 0.8 kW - el. priključek 230 V, 50 Hz
- z elektrokomandno omaro za dve črpalki, vključno z nivojnimi stikali za visok in nizek nivo
- z vgrajenimi protipovratnimi ventili in zapornimi ventili DN 32
- z tlačno cevjo iz pocinkanih navojnih cevi DN32, dolžine 10 m, ki so v zemlji ovite z dvema slojema dekorodal traku
- z kabelsko povezavo internih tipal in regulacijske opreme
- z montažnim materialom
(kot npr. KSB AMA DRAINER 303)
|  | 2 |  | 0
4.08 | PE-HD odtočne cevi, za tlačni vod črpalke, izdelane v skladu z standardoma SIST EN 12666-1 in SIST ISO 8772, spajanje z elektro spojkami, vključno s fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom, z dodatki na odrezke, in podpornimi objemkami obloženimi z gumo. | m
| ø56 x 3 | 42 |  | 0
4.09 | Pripravljalna dela, zarisovanje, čiščenje in zaključna dela
| pavšal |  |  | 0
4.1 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za vodovodne in kanalizacijske cevi, ter zametavanje in fino zaribavanje po vgradnji
| ur | 36 |  | 0
4.11 | Tlačna preizkušnja suhega hidrantnega voda s tlakom p= 10 bar in regulacija
| pavšal |  |  | 0
4.12 | Transportni stroški
| 1% |  |  | 0
4.13 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ HIDRANTI |  |  | 0

## nadtlak stopnišča
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
UKC MARIBOR – DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNICI
Št. Načrta : REM-97/2018
5. | Nadtlak v stopniščih
Št. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Kataloška številka
5.01 | Ventilacijska komora notranje izvedbe za postavitev v prostor, za dovod zraka v dvigalni jašek in njegov predprostor, npr. Klima Celje KC 2,5/2,5 - 25.N ali odgovarjajoče, izdobavljena s podložnimi profili. Sestava naprave:
- dovodna ventilatorska enota
-regulacijske opreme
- ustrezne elektro omare za pritrditev na komoro
smer posluževanja - leva
Opis elementov komore:
-Dovodna ventilacijska enota 1M z vgrajenim ventilatorjem z FR delovanjem in zaščiti motorja IP 55, z jermenskim pogonom P=7,5kW
- volumenski pretok dovodnega zraka:
28555 m3/h
- zunanji padec tlaka:
500 0Pa
- Skupaj z komoro se dobavi elektrokomandna omara za namestitev na komoro, z vgrajenimi funkcijskimi in varnostnimi elementi za varno delovanje, vključno z ožičenjem in povezavami med elektro omaro in regulacijskimi elementi
Močnostni dovod do elektro omare ni predemet tega popisa.
V obsegu vgradnje regulacijske opreme je vključena dobava, povezava ter stavljanje v pogon opreme za ekonomično obratovanje naprave.
Regulacijske funkcije:
- mehko zagon na nazivno količino znotraj 1 min.
- vklop naprave ob požarne centrale
Ob predaji naprave naročniku se preda PID projekt izvedenih elektro instalacij ter funkcionalni opis delovanja vgrajenega regulacijskega sistema
| kompl | 1 |  | 0
5.02 | Zunanja rešetka za vgradnjo na zid npr. Lindab AZR-4/3, komplet z vgradnjo, vse izdelano po izmirah na objektu | kos
| B x H =1050x500 | 1 |  | 0
5.03 | Dimna loputa požarne odpornosti 120min z EM pogonom 230V, za odpiranje iz požarne centrale, npr SystemAir DKIS1 1200x 400mm pogon DV7 | kos
| B x H = 1100x500 | 1 |  | 0
5.04 | Rešetka za vgradnjo na zid npr. Lindab AR-3, komplet z vgradnjo, vse izdelano po izmirah na objektu | kos
| B x H =425x1225 | 2 |  | 0
| B x H =1025x525 | 1 |  | 0
5.05 | Rešetka za vgradnjo na zid npr. Lindab AZR-4 v kombinaciji z regulacijsko žaluzijo RŽ-1, komplet z vgradnjo, vse izdelano po izmirah na objektu | kos
| B x H =500x410 | 4 |  | 0
5.06 | Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
| kg | 3400 |  | 0
5.07 | Protipožarne plošče
Protipožarne plošče za izdelavo kanala s požarno odpornostjo
EIS 120, kanali izdelani v skladu s EN 13501-3 in 4, EN 12101-7, konstrukcija pa EN 1505 in EN 1006
negorljive A1 po SIST EN 13501-1
Obešanje po
Obešanje po navodilih proizvajalca oz. po podatkih iz certifikata. Izvedba je lahko štiri, tro
ali dvostranska, glede na zahtevo zahteve študije požarne varnosti in
grafične podloge.
Predložiti je potrebno ustrezno potrdilo o požarni odpornosti kanala in izjavo
o upoštevanju navodil proizvajalca, ki morajo biti v skladu s certifikatom
proizvajalca. Kanale je po izvedbi potrebno ustrezno označiti.
Kot na primer :
Proizvod: Promat d.o.o
Tip plošče: Promat
ali enakovredno
| (m2) | 78 |  | 0
5.07 | Medkanalski ventilator za pretok 3500m3/h, 250Pa , 400V, 2940W, 4,3A.npr. tip SystemAir MUB 100 630 EC
| kompl | 1 |  | 0
5.08 | Rešetka za vgradnjo na zid npr. Lindab AZR-4 v kombinaciji z samodvižno žaluzijo JNŽ-6, komplet z vgradnjo, vse izdelano po izmirah na objektu
| 600x800 | 1 |  | 0
5.09 | Rešetka za vgradnjo na zid npr. Lindab AR-3, komplet z vgradnjo, vse izdelano po izmirah na objektu | kos
| B x H =425x425 | 1 |  | 0
5.1 | Pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje
| pavšal |  |  | 0
5.11 | Zagon ventilacijske naprave, vreguliranje sistema in nastavitev avtomatike, meritev prezračevanje, preizkus funkcionalnosti sistema, meritev nadtlaka, izdelava poročila o meritvah, poučitev upravljalca
| kompl | 1 |  | 0
5.12 | Transportni in manipulacijski stroški
| 1% |  |  | 0
5.13 | Pripravljalna in zaključna dela, čiščenje
| kompl | 1 |  | 0
5.14 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ NADTLAK STOPNIŠČA |  |  | 0