Služba za nabavo opreme, materiala in storitev

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila: 28/20

Datum: 22.04. 2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

# Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Pregled požarnih loput.

Specifikacija zahtev naročnika:

Objekt: TEHNIČNE DELAVNICE

PREGLED POŽARNIH LOPUT V SKLADU Z EN 15423:2008 IN NAVODILI PROIZVAJALCA

- pregled vgradnje lopute (pravilnost vgradnje in celovitost polnila okoli lopute z obeh strani pregrade),

- pregled električne napeljave pogona,

- pregled električne napeljave signalizacije,

- pregled čistosti lopute in po potrebi očistiti,

- pregled stanja lamele in tesnil, po potrebi popraviti, zabeležiti popravilo,

- pregled varnostnega zapiranja požarne lopute v skladu z navodili proizvajalca,

- pregled delovanja lopute v položaju ODPRTO in ZAPRTO, z uporabo kontrolnega mehanizma in fizičnim opazovanjem lopute, po

potrebi popraviti in izdaja poročila o popravilu,

- pregled delovanja signalizacije končnih stikal lege v položaju ODPRTO in ZAPRTO, po potrebi popraviti in izdaja poročila o

popravilu,

- izdaja potrdila, da požarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del požarno nadzornega sistema (kjer pride v poštev),

- izdaja potrdila, da je požarna loputa ostala puščena v delovni legi ODPRTO.

Kontaktna oseba:

Igor TRSTENJAK, inž.el.

Tel.: 02 321 23 86

E-pošta: igor.trstenjak@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 24. 4. 2020 do 12:00 ure.

Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

Blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravila:

Blanka RAJNER ekonom.teh.