4.0  -  TEHNIŠKO    POROČILO

  - UVOD

Za projekt predelave oz. prenove Enote za intenzivno nego in terapijo otrok v Kliniki za pediatrijo v UKC Maribor, je potrebno izdelati projekt prenove instalacij prezračevanja. Celotna prenova se bo izvedla v živem objektu.

V oddelku se bo izvedla delna gradbena (funkcionalna) sprememba prostorov,  uredila se bo nova bolniška soba za izolacijo ter ostale spremembe opisane v gradbenem projektu.

Projektna naloga obsega naslednja izhodišče:

-Za potrebe novih prostorov bolniške sobe za izolacijo je potrebno predvideti samostojni ločeni sistem prezračevanja oz. klimatizacije, vključno z gretjem in hlajenjem zraka.

-Vza ostale prostore je v osnovi potrebno obdržati enak sistem klimatizacije z dovodnim in odvodnim zrakom preko štirih obstoječih podsistemov.

-Glavne razvodne kanale je potrebno obdržati, spremembe so samo zaradi potreb po količinah ali zaradi lokacijskih zahtev distribucije

- Predvideti odvod za novi digestorij.

- Predvideti dodatno lokalno hlajenje v sestrski bazi s »split« sistemom.

- V prostorih, ki so predmet sprememb je potrebno predvideti enaki nivo kvalitete zraka z vgradnjo absolutnih filtrov na dovodih zraka

Osnova za izdelavo načrta PZI strojnih inštalacij je načrt arhitekture PZI, podatki predani s strani investitorja, obstoječi načrt PZI ventilacije (»Mašinprojekt Beograd-št. 30-193.85.46 – leto 1984) mapa 1 (tekstualni del, tloris 1.N). Zaradi pomankljivih oz. nepopolnih informacij o obstoječem stanju prezračevanja, je potrebno pred izvedbo preveriti in uskladiti rešitve s projektantom na objektu.

Pri projektiranju so bili upoštevani predpisi:

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah-PURES (U.l. št. 52710)

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (U.l. št. 42/02 in 105/02)

Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008-Zdravstveni objekti in MLuR

#### 1.2.  PREZRAČEVANJE,  KLIMATIZACIJA

Opis  prezračevanja obstoječih prostorov oz. sistemov:

Prezračevanje obstoječih prostorov Enote za intenzivno nego in terapijo otrok v Kliniki za pediatrijo je urejeno s klimatsko napravo sistem 5, locirane v strojnici kleti objekta.

Obstoječi sistem ima štiri podsisteme, ločene za prostore v vzhodnem delu (5.1), v severnem delu (5.3), v zahodnem delu (5.4) in prostore v osrednjem delu (5.2).

Predvidena prenova posega v obstoječe podsisteme 5.2 (delno), 5-3 (novo), 5.4 (delno). Podsistem 5.1. ostaja popolnoma enak oz. ni nobenih sprememb (je izven območja prenove).

V navedeni podsistemih prezračevanja v predvidenem obsegu rekonstrukcije je predvidena vgradnja dodatnih stropnih anemostatov z komorami in absolutnimi filrti F-14 v novih prostorih, zamenjava obstoječih stropnih anemostatov z novimi  vključno s komorami in filtri F-14 v obstoječih prostorih in odvodnih prezračevalnih ventilov.Zaradi novega stropa in spremembe mikrolokacije priključkov je potrebno prilagoditi oz. zamenjati obstoječe priključke.

Prezračevanje je zasnovano tako, da se zrak giblje od čistih prostorov proti nečistim prostorom. Nečisti prostori so vedno v podtlaku. Posamezni prostori oz. veje imajo možnost regulacije pretoka zraka za uravnavanje nadtlaka oz. podtlaka in količin.

Opis  prezračevanja novih prostorov za izolacijo:

Novi prostori za izolacijo obsegajo bolniško sobo, sanitarije in predprostor (filter). V skladu s projektno nalogo je predviden samostojni sistem za prezračevanje ter ogrevanje in hlajenje zraka.  Sistem za prezračevanje omogoča ustvarjanje nadtlaka oz. podtlaka v prostorih. V normalnih  oz. običajnih razmerah deluje sistem z nadtlakom v bolniški sobi (enako kot v vseh ostalih bolniških sobah. V primeru obravnave kužnih bolnikov se vzpostavi sistem podtlaka v bolniški sobi zaradi preprečevanja širjenja okužb v ostale prostore oddelka. Regulacija količin ses sobnim tablojem  preko avtomatike klimata.

Pri določanju velikosti in kapacitete klimata smo izhajali iz dejstva, da je osnovno zimsko ogrevanje prostorov pokrito z radiatorskim ogrevanjem (transmisijske izgube) ter potreb po prezračevanju.

Predvidena je vgradnja klimata higienik izvedbe za prisilno prezračevanje z dovodom in odvodom zraka kvalitete zraka 1. Klimat je izvedbe za notranjo podstropno postavitev v spuščenem stropu hodnika. Klimat služi za dovod svežega zraka, odvajanje slabega zraka, zimsko dogrevanje zraka, poletno pohlajevanje, razvlaženje zraka, filtriranje zraka in izkoriščanje odpadne toplote. Preden se zrak odvrže, se mu s pomočjo ploščnega rekuperatorja odpadne toplote odvzame del toplote, ki se uporabi za ogrevanje svežega zraka.

Klimat  higienik izvedbe ima dvostopenjsko filtracijo zraka, tretja stopnja filtracije s filtri H-14 je na dovodnih anemostatih. Dovodni in odvodni kanal imata vgrajen cevni dušilnik zvoka in služita za  preprečevanje  prenosa zvoka  v objekt. Toplotna izolacija ohišja klimatske naprave je negorljiva (razredu A1). Klimat je nameščen na antivibracijski podlagi.

Ventilatorji klimata v higienik izvedbi so nameščeni tako, da je v vpihovalni veji nadtlak, v odtočni pa podtlak, s čimer je onemogočen vdor onesnaženega zraka v vtočni zrak. Elektromotorji ventilatorjev so EC izvedbe za brezstopenjsko regulacijo kapacitete. Klimati imajo rekuperator toplote, električni predgrelnik in dogrelnik , vodni hladilnik, filtre in ustrezne žaluzije ter kompletno avtomatiko z vsemi potrebnimi tipali, senzorji, EM pogoni in podobno. Za klimat je predviden zajem in izpuh zraka na fasadi objekt (pod stropom). Podrobnejši opis elementov klimata je v popisu materiala in del.

Za ogrevanje zraka v klimatu sta predvidena električni predgrelnik in dogrelnik zraka, vsak z max. močjo 3 kW.

Za potrebe hlajenja zraka je predviden samostojni kompaktni hladilni agregat s hladilno močjo 4,9 kW, lociran na strehi pritličja. Hladilni agregat je kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev in mikroprocesorsko voden. Agregat je izdelan v skladu z evropskimi predpisi in standardi in ima EUROVENT certifikat. Sestavljen je iz spiralnega kompresorja, zračno hlajenega kondenzatorja, ventilatorja, ploščnega uparjalnika, hladilnega kroga, hidravličnega modula, elektro in krmilne plošče, filtri in zaporne armature, pretočnega stikala ter mikroprocesorskega krmilnika. Od hladilnega agregata se vodi razvod hlajenja v spuščenem stropu do novega klimata. Cevni razvod  do potrošnika je iz jeklenih cevi po DIN 2448. Izolacija cevi je izvedena z izolacijskimi žlebaki z zaprto celično strukturo, debelin v skladu s PURES. V cevnem razvodu je mešanica Glikol/voda za delovanje do –16 ºC. Na najnižjih mestih so izvedeni izpusti. Regulacija temperature hlajenja zraka se vrši s pomočjo tropotnega regulacijskega ventila  v sklopu klimata oz. regulacijske proge klimata.

Krmilno regulacijska oprema klimata mora biti tovarniško opremljena z elektro komandno omaro, z vso potrebno močnostno in krmilno periferijo in mora omogočati priključitev na CNS preko ModBus RTU (oz. po zahtevi investitorja). Morebitna potrebna oprema in povezave s CNS niso zajeti v tem projektu.

Za potrebe hlajenja se prostoru »sestrska baza » vgradi lokalni hladilni »split« sistem, sestavljen iz notranje stenske enote in zunanje enote, nameščene na strehi pritličja. Regulacija se izvaja z daljinskim upravljalnikom.

Splošno:

Število izmenjav zraka ustreza Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb (U.l.RS št. 42/02 in 105/02) ter DIN 1946 (del 4). V skladu s prostorska tehnično smernico TSG-12640-001:2008 (Zdravstveni objekti) so vsi dovodi za distribucijo zraka (stropni difuzor z vrtinčnim vpihom zraka opremljeni z absolutnimi filtri ter možnostjo nastavitve količin in smeri vpiha zraka. Vsak dovodni element je opremljen s priključki za kontrolo zamašenosti filtra. Odvodni distribucijski elementi so prezračevalni ventili PV. Vsi distribucijski elementi za zrak so nameščeni v spuščenem stropu in priključeni direktno na kanal ali s fleksibilnimi priključki na horizontalni kanalski razvod. Fleksibilni priključki ne smejo biti  daljši od 2 m.

Oglati kanali so narejeni iz pocinkane pločevine, okrogli pa so »spiro« cevi. Kanali za zrak so iz pocinkane pločevine za tlake do 1000 Pa z zahtevano tesnostjo razreda B po SIST EN 1507 za pravokotne kanale in SIST EN 12237 za okrogle kanale. Toplotna in zvočna zolacija kanalov je iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo ≥ 5000 in toplotno prevodnostjo ≤ 0,04 W/mK (pri 20ºC) in ustrezno kvaliteto požarne odpornosti.  Prezračevalni kanali se toplotno izolirajo s 30 mm toplotne izolacije izolacije (zunaji del). v objektu pa z 9 oz 19 mm toplotne izolacije.

Na kanalih so revizijske odprtine, ki služijo pregledu, čiščenju in dezinfekciji, v skladu z EN 13779. Vgrajena je vsaj ena revizijska odprtina na vsakih 7,5 m kanala. Odcepi kanalov so izvedeni z odcepi s spremembo smeri do 45º.  Na meji požarnih sektorjev se vgradijo požarne lopute z elektromotornim pogonom in s požarno odpornostjo min. EI 90-S, ki se mora povezati na požarno centralo. V objektu se vgradi samo ena PL na obstoječem kanalu odsesovanja. Vsi kanali sistema 5. so opremljeni z obstoječimi požarnimi loputami pri prehodu kanalov iz klima.

1.3.  ZAKLJUČEK

Med samo izvedbo del je potrebno za vsa odstopanja od dokumentacije pridobiti soglasje odg. projektanta ter nadzora, vse spremembe pa vrisati v projekt izvedenih del (PID), ki se po zaključku del izroči investitorju.

Ves vgrajeni material za mora biti prve kvalitete ter izdelan v skladu s standardi SIST EN  ter mora imeti priložen veljaven atest ali certifikat. Za vso vgrajeno opremo je potrebno pridobiti predhodno soglasje investitorja.

Po končani grobi montaži se izvedejo funkcionalni preizkusi, preizkusni pogon z regulacijo armatur ter vseh elementov in naprav. Celotni sistem je potrebno toplotno preizkusiti z največjo delovno temperaturo, pri čemer je potrebno doseči vse parametre, ki so predvideni v izračunih.

Pred izvedbo je potrebno preveriti dejansko stanje na objektu ter v primeru odstopanj obvestiti projektanta ter nadzor.

Investitor mora urediti ustrezni izvajalski in projektantski nadzor ter izbrati ustrezne izvajalce del za posamezne sklope.

Maribor, maj 2019

Projektant:

Jože  Borec,  inž.str.

3.0.     TEHNIČNI  IZRAČUNI

3.1. OGREVANJE  IN  PREZRAČEVANJE

A.    Izračun  ogrevanja:

V objektu je obstoječe radiatorsko ogrevanje, ki se ne spreminja in zadovoljuje obstoječe potrebe.

B.    Podatki  za  izbor  klimata

Potrebna količina zraka (max).

Vd = 700 m³/h, Hst = 300 Pa

Vo = 700 m³/h, Hst = 200 Pa

Ostali podatki so razvidni iz popisa materiala oz. opreme

C.   Izračun  prezračevanja

Pri izračunu prezračevanja so bili  uporabljeni naslednji dokumenti:

Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji  stavb (Ul RS 42/02 in 105/02),

Tehnična smernica za zdravstvene objekte TSG-12640-001:2008

Osist prEN 13779 oz. DIN 1946 del2 in del4

Predvidene minimalne izmenjave zraka po posameznih prostorih so razvidne iz priloženih tabel.

Kriteriji za določanje izmenjave zraka:

- osnovni kriterij: I = 35 m³/osebo,h

- bolniške sobe  I = 30 m³/m²,h

- dnevni prostor I = 15 m³/m²,h

- filtri, sanitarije I = 10 - 15 m³/m²

- nečisti prostor I = 30 m³/m²,h

- hodniki: I = 10 - 15 m³/m²,h

Temperaturno območje v prostorih: T = 22 ÷ 26 ºC (računsko T = 24ºC)

|  | PREZRAČEVANJE - DN 2141/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št.pr. | Označba | Temp. | Površ. | Višina | Vsebina | Kriterij | Kriterij | Vp | Vp-klimat | Vp-klimat |
|  | prostora |  |  |  |  | prezr. | prezr. | račun | DOVOD | ODVOD |
|  |  | °C | m2 | m | m3 | izm/h | m3/hm2 | m3/h | m3/h | m3/h |
|  | UKC-MB, Pediatrija (1.N)-podsistem 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | TUŠ | 24 | 2,0 | 2,80 | 6 | 0,0 | 15,0 | 30 | 0 | 100 |
| x | IZLIV | 24 | 3,5 | 2,80 | 10 | 0,0 | 30,0 | 105 | 0 | 150 |
| x | IZLIV | 24 | 3,5 | 2,80 | 10 | 0,0 | 30,0 | 105 | 0 | 150 |
| 25 | SESTRSKA BAZA | 24 | 23,0 | 2,80 | 64 | 0,0 | 15,0 | 345 | 400 | 450 |
| x | WC | 24 | 2,0 | 2,80 | 6 | 0,0 | 15,0 | 30 | 0 | 100 |
| 14 | SKLADIŠČE | 24 | 7,9 | 2,80 | 22 | 0,0 | 15,0 | 119 | 0 | 150 |
| 13 | PRIPRAVA TERAPIJE | 24 | 11,2 | 2,80 | 31 | 0,0 | 15,0 | 168 | 300 | 300 |
| 11 | FILTER - osebje | 24 | 5,7 | 2,80 | 16 | 0,0 | 15,0 | 86 | 150 | 200 |
| 12 | FILTER - osebje | 24 | 5,7 | 2,80 | 16 | 0,0 | 15,0 | 86 | 150 | 200 |
| 10 | WC | 24 | 1,6 | 2,80 | 4 | 0,0 | 15,0 | 24 | 0 | 100 |
| 20 | FILTER | 24 | 8,4 | 2,80 | 24 | 0,0 | 15,0 | 126 | 200 | 150 |
| 21 | FILTER | 24 | 8,4 | 2,80 | 24 | 0,0 | 15,0 | 126 | 200 | 150 |
| 13 | MATERE (filter,neč.del) | 24 | 11,2 | 2,80 | 31 | 0,0 | 30,0 | 336 | 300 | 300 |
| 16 | GLAV. SESTRA | 24 | 7,4 | 2,80 | 21 | 0,0 | 15,0 | 111 | 150 | 0 |
| x | ZDRAVNIK | 24 | 7,5 | 2,80 | 21 | 0,0 | 15,0 | 113 | 150 | 0 |
| 23 | HODNIK | 24 | 40,5 | 2,80 | 113 | 0,0 | 10,0 | 405 | 500 | 0 |
| 24 | HODNIK | 24 | 61,0 | 2,80 | 171 | 0,0 | 10,0 | 610 | 750 | 400 |
|  | 1.N. podsis. "5.2" |  | 211 |  | 589 |  | 290 | 2.923 | 3.250 | 2.900 |
|  | UKC-MB, Pediatrija (1.N)-podsistem 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | BOLNIŠKA SOBA 1. | 24 | 15,1 | 2,80 | 42 | 0,0 | 30,0 | 453 | 450 | 400 |
| 06 | BOLNIŠKA SOBA 2.. | 24 | 14,4 | 2,80 | 40 | 0,0 | 30,0 | 432 | 450 | 400 |
| 07 | BOLNIŠKA SOBA 3.. | 24 | 15,1 | 2,80 | 42 | 0,0 | 30,0 | 453 | 450 | 400 |
|  | 1.N. podsis. "5.3" |  | 45 |  | 125 |  |  | 1.338 | 1.350 | 1.200 |
|  | UKC-MB, Pediatrija (1.N)-podsistem 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | OBST. BOL. SOBA | 24 |  |  |  |  |  | 30 | 400 | 350 |
| X | OBST. BOL. SOBA | 24 |  |  |  |  |  | 30 | 700 | 600 |
| X | OBST. BOL. SOBA | 24 |  |  |  |  |  | 30 | 550 | 500 |
| 23 | HODNIK | 24 | 40,5 | 2,80 | 113 | 0,0 | 10,0 | 405 | 0 | 400 |
| 22 | NOVI HODNIK | 24 | 10,7 | 2,80 | 30 | 0,0 | 10,0 | 107 | 150 | 150 |
| x | OSEBJE-obst: | 24 | 3,5 | 2,80 | 10 | 0,0 | 30,0 | 105 | 300 | 300 |
|  | 1.N. podsis. "5.4" |  | 61 |  | 170 |  | 95 | 707 | 2.100 | 2.300 |
|  | UKC-MB, Pediatrija (1.N)-novi sistem -izolacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | FILTER | 24 | 5,2 | 2,80 | 15 | 0,0 | 10,0 | 52 | 100 | 100 |
| 02 | KOPALNICA | 24 | 5,7 | 2,80 | 16 | 0,0 | 15,0 | 86 | 0 | 150 |
| 03 | BOLNIŠKA SOBA | 24 | 19,6 | 2,80 | 55 | 0,0 | 30,0 | 588 | 600 | 450 |
|  | 1.N.-izolacija |  | 31 |  | 85 |  |  | 726 | 700 | 700 |