## Specifikacija A- 01. etaža
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93
KLIMATSKE NAPRAVE ZA ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO - 01. ETAŽA STOLPNICE
SPECIFIKACIJA:
ZUNANJA ENOTA - specifikacija A1– 1 kos.
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Inverterska klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za zunanjo postavitev ;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj 40 kW;
3. | GRELNA MOČ: Vsaj 45 kW;
4. | Okolju prijazno hladilno sredstvo (kot npr. R410A ali enakovredno);
5. | Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do +43°C zunanje temperature;
6. | Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature;
7. | Energijska učinkovitost:
- EER ≥ 3,10; - COP ≥ 3,40.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija A2 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 4,5 kW do vključno 5,3 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 5,0 kW do vključno 6,0 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija A3 – 5 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 3,4 kW do vključno 4,0 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 3,8 kW do vključno 4,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija A4 – 4 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 2,7 kW do vključno 3,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,8 kW do vključno 3,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija A5 – 2 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 1,8 kW do vključno 2,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,0 kW do vključno 2,8 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija A6 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj med 3,6 kW in 4,5 kW;
3. | GRELNA MOČ: vsaj med 4,0 in 5,0 kW;
4. | Stropne izvedbe z štirismernim vpihom ;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
DODATNO:
SPLIT SISTEM (notranja enota z pripadajočo zunanjo enoto) - specifikacija A7– 2 kpl:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema (split) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 2,7 kW do vključno 3,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,8 kW do vključno 3,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
SPLIT SISTEM (notranja enota z pripadajočo zunanjo enoto)- specifikacija A8 – 1 kpl:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema (split) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 1,8 kW do vključno 2,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,0 kW do vključno 2,8 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:
- demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa;
- demontaža 2 obstoječih split sistemov z premontažo oz. odvozom na deponijo;
- preboje za instalacije in tesnenje;
- ZARADI VZPOREDNE IZVEDBE GASILSKIH DVIGAL NA OBJEKTU STOLPNICE, BO POTREBNO PREBOJE ZA INSTALACIJE HLAJENJA NA NEKATERIH MESTIH USTREZNO POŽARNO ZATESNIT IN INSTALACIJE IZVEST NA NAČIN, DA NE BO MOŽEN PREHOD MOREBITNEGA POŽARA SKOZI POŽARNE SEKTORJE, SKOZI KATERE BODO INSTALACIJE HALJENJA POTEKALA!!
- gradbena in slikopleskarska popravila;
- v priložen načrt etaže vrisan razvod instalacij, lokacije notranjih in zunanje enote in z rdečo barvo lokacijo požarnega tesnenja;
- mikrolokacija notranjih enot se lahko ob izvedbi še spremeni oz. prilagodi.
OKOLJSKE ZAHTEVE ZA KLIMATSKE NAPRAVE OPREME – za Oddelek za nevrokirurgijo, specifikacije: A7, A8.
Klimatska naprava mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,10, zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti:
· tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve,
ali
· nalepko o energijski učinkovitosti ali
· ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

## Specifikacija B - 3. etaža
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93
KLIMATSKE NAPRAVE ZA ODDELEK ZA KARDIOKIRURGIJO - 3. ETAŽA STOLPNICE
SPECIFIKACIJA:
ZUNANJA ENOTA - specifikacija B1– 1 kos.
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Inverterska klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za zunanjo postavitev ;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj 40 kW;
3. | GRELNA MOČ: Vsaj 45 kW;
4. | Okolju prijazno hladilno sredstvo (kot npr. R410A ali enakovredno);
5. | Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do +43°C zunanje temperature;
6. | Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature;
7. | Energijska učinkovitost:
- EER ≥ 3,10; - COP ≥ 3,40.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija B2– 5 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 3,4 kW do vključno 4,0 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 3,8 kW do vključno 4,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija B3 – 7 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 2,7 kW do vključno 3,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,8 kW do vključno 3,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija B4 – 2 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 1,8 kW do vključno 2,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,0 kW do vključno 2,8 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija B5 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj med 3,6 kW in 4,5 kW;
3. | GRELNA MOČ: vsaj med 4,0 in 5,0 kW;
4. | Stropne izvedbe z štirismernim vpihom ;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:
- demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa;
- demontaža 8 obstoječih split sistemov z premontažo oz. odvozom na deponijo;
- preboje za instalacije in tesnenje;
- ZARADI VZPOREDNE IZVEDBE GASILSKIH DVIGAL NA OBJEKTU STOLPNICE, BO POTREBNO PREBOJE ZA INSTALACIJE HLAJENJA NA NEKATERIH MESTIH USTREZNO POŽARNO ZATESNIT IN INSTALACIJE IZVEST NA NAČIN, DA NE BO MOŽEN PREHOD MOREBITNEGA POŽARA SKOZI POŽARNE SEKTORJE, SKOZI KATERE BODO INSTALACIJE HALJENJA POTEKALA!!
- gradbena in slikopleskarska popravila;
- v priložen načrt etaže vrisan razvod instalacij, lokacije notranjih in zunanje enote in z rdečo barvo lokacijo požarnega tesnenja;
- mikrolokacija notranjih enot se lahko ob izvedbi še spremeni oz. prilagodi.

## Specifikacija C - 4. etaža
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93
KLIMATSKE NAPRAVE ZA ODDELEK ZA PLASTIČNO KIRURGIJO - 4. ETAŽA STOLPNICE
SPECIFIKACIJA:
ZUNANJA ENOTA - specifikacija C1– 1 kos.
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Inverterska klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za zunanjo postavitev ;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj 40 kW;
3. | GRELNA MOČ: Vsaj 45 kW;
4. | Okolju prijazno hladilno sredstvo (kot npr. R410A ali enakovredno);
5. | Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do +43°C zunanje temperature;
6. | Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature;
7. | Energijska učinkovitost:
- EER ≥ 3,10; - COP ≥ 3,40.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija C2– 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 4,5 kW do vključno 5,3 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 5,0 kW do vključno 6,0 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija C3 – 4 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 3,4 kW do vključno 4,0 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 3,8 kW do vključno 4,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija C4 – 4 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 2,7 kW do vključno 3,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,8 kW do vključno 3,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija C5 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj med 3,6 kW in 4,5 kW;
3. | GRELNA MOČ: vsaj med 4,0 in 5,0 kW;
4. | Stropne izvedbe z štirismernim vpihom ;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:
- demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa;
- preboje za instalacije in tesnenje;
- ZARADI VZPOREDNE IZVEDBE GASILSKIH DVIGAL NA OBJEKTU STOLPNICE, BO POTREBNO PREBOJE ZA INSTALACIJE HLAJENJA NA NEKATERIH MESTIH USTREZNO POŽARNO ZATESNIT IN INSTALACIJE IZVEST NA NAČIN, DA NE BO MOŽEN PREHOD MOREBITNEGA POŽARA SKOZI POŽARNE SEKTORJE, SKOZI KATERE BODO INSTALACIJE HALJENJA POTEKALA!!
- slikopleskarska popravila;
- v priložen načrt etaže vrisan razvod instalacij, lokacije notranjih in zunanje enote in z rdečo barvo lokacijo požarnega tesnenja;
- mikrolokacija notranjih enot se lahko ob izvedbi še spremeni oz. prilagodi.

## Specifikacija D - 5. etaža
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93
KLIMATSKE NAPRAVE ZA ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO - 5. ETAŽA STOLPNICE
SPECIFIKACIJA:
ZUNANJA ENOTA - specifikacija D1 – 1 kos.
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Inverterska klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za zunanjo postavitev ;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj 40 kW;
3. | GRELNA MOČ: Vsaj 45 kW;
4. | Okolju prijazno hladilno sredstvo (kot npr. R410A ali enakovredno);
5. | Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do +43°C zunanje temperature;
6. | Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature;
7. | Energijska učinkovitost:
- EER ≥ 3,10; - COP ≥ 3,40.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija D2 – 5 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 3,4 kW do vključno 4,0 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 3,8 kW do vključno 4,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija D3 – 4 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 2,7 kW do vključno 3,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,8 kW do vključno 3,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija D4 – 2 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 1,8 kW do vključno 2,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,0 kW do vključno 2,8 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija D5 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj med 3,6 kW in 4,5 kW;
3. | GRELNA MOČ: vsaj med 4,0 in 5,0 kW;
4. | Stropne izvedbe z štirismernim vpihom ;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:
- demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa;
- preboje za instalacije in tesnenje;
- ZARADI VZPOREDNE IZVEDBE GASILSKIH DVIGAL NA OBJEKTU STOLPNICE, BO POTREBNO PREBOJE ZA INSTALACIJE HLAJENJA NA NEKATERIH MESTIH USTREZNO POŽARNO ZATESNIT IN INSTALACIJE IZVEST NA NAČIN, DA NE BO MOŽEN PREHOD MOREBITNEGA POŽARA SKOZI POŽARNE SEKTORJE, SKOZI KATERE BODO INSTALACIJE HALJENJA POTEKALA!!
- gradbena in slikopleskarska popravila;
- v priložen načrt etaže vrisan razvod instalacij, lokacije notranjih in zunanje enote in z rdečo barvo lokacijo požarnega tesnenja;
- mikrolokacija notranjih enot se lahko ob izvedbi še spremeni oz. prilagodi.

## Specifikacija E - 6. etaža
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93
KLIMATSKE NAPRAVE ZA ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO - 6. ETAŽA STOLPNICE
SPECIFIKACIJA:
ZUNANJA ENOTA - specifikacija E1 – 1 kos.
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Inverterska klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za zunanjo postavitev ;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj 40 kW;
3. | GRELNA MOČ: Vsaj 45 kW;
4. | Okolju prijazno hladilno sredstvo (kot npr. R410A ali enakovredno);
5. | Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do +43°C zunanje temperature;
6. | Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature;
7. | Energijska učinkovitost:
- EER ≥ 3,10; - COP ≥ 3,40.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija E2 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 4,5 kW do vključno 5,3 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 5,0 kW do vključno 6,0 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA- specifikacija E3 – 4 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 3,4 kW do vključno 4,0 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 3,8 kW do vključno 4,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija E4 – 4 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 2,7 kW do vključno 3,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,8 kW do vključno 3,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija E5 – 2 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 1,8 kW do vključno 2,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,0 kW do vključno 2,8 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija E6 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj med 3,6 kW in 4,5 kW;
3. | GRELNA MOČ: vsaj med 4,0 in 5,0 kW;
4. | Stropne izvedbe z štirismernim vpihom ;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:
- demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa;
- preboje za instalacije in tesnenje;
- ZARADI VZPOREDNE IZVEDBE GASILSKIH DVIGAL NA OBJEKTU STOLPNICE, BO POTREBNO PREBOJE ZA INSTALACIJE HLAJENJA NA NEKATERIH MESTIH USTREZNO POŽARNO ZATESNIT IN INSTALACIJE IZVEST NA NAČIN, DA NE BO MOŽEN PREHOD MOREBITNEGA POŽARA SKOZI POŽARNE SEKTORJE, SKOZI KATERE BODO INSTALACIJE HALJENJA POTEKALA!!
- gradbena in slikopleskarska popravila;
- v priložen načrt etaže vrisan razvod instalacij, lokacije notranjih in zunanje enote in z rdečo barvo lokacijo požarnega tesnenja;
- mikrolokacija notranjih enot se lahko ob izvedbi še spremeni oz. prilagodi.

## Specifikacija F - 7. etaža
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93
KLIMATSKE NAPRAVE ZA ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO - 7. ETAŽA STOLPNICE
SPECIFIKACIJA:
ZUNANJA ENOTA - specifikacija F1– 1 kos.
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Inverterska klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za zunanjo postavitev ;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj 40 kW;
3. | GRELNA MOČ: Vsaj 45 kW;
4. | Okolju prijazno hladilno sredstvo (kot npr. R410A ali enakovredno);
5. | Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do +43°C zunanje temperature;
6. | Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature;
7. | Energijska učinkovitost:
- EER ≥ 3,10; - COP ≥ 3,40.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija F2 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 4,5 kW do vključno 5,3 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 5,0 kW do vključno 6,0 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija F3 – 5 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 3,4 kW do vključno 4,0 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 3,8 kW do vključno 4,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija F4 – 4 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 2,7 kW do vključno 3,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,8 kW do vključno 3,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija F5 – 2 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 1,8 kW do vključno 2,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,0 kW do vključno 2,8 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija F6 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj med 3,6 kW in 4,5 kW;
3. | GRELNA MOČ: vsaj med 4,0 in 5,0 kW;
4. | Stropne izvedbe z štirismernim vpihom ;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:
- demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa;
- demontaža 3 obstoječih split sistemov z premontažo oz. odvozom na deponijo;
- preboje za instalacije in tesnenje;
- ZARADI VZPOREDNE IZVEDBE GASILSKIH DVIGAL NA OBJEKTU STOLPNICE, BO POTREBNO PREBOJE ZA INSTALACIJE HLAJENJA NA NEKATERIH MESTIH USTREZNO POŽARNO ZATESNIT IN INSTALACIJE IZVEST NA NAČIN, DA NE BO MOŽEN PREHOD MOREBITNEGA POŽARA SKOZI POŽARNE SEKTORJE, SKOZI KATERE BODO INSTALACIJE HALJENJA POTEKALA!!
- gradbena in slikopleskarska popravila;
- v priložen načrt etaže vrisan razvod instalacij, lokacije notranjih in zunanje enote in z rdečo barvo lokacijo požarnega tesnenja;
- mikrolokacija notranjih enot se lahko ob izvedbi še spremeni oz. prilagodi.

## Specifikacija G - 9. etaža
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93
KLIMATSKE NAPRAVE ZA ODDELEK ZA ORTOPEDIJO - 9. ETAŽA STOLPNICE *
SPECIFIKACIJA:
ZUNANJA ENOTA - specifikacija G1 – 1 kos.
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Inverterska klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za zunanjo postavitev ;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj 40 kW;
3. | GRELNA MOČ: Vsaj 45 kW;
4. | Okolju prijazno hladilno sredstvo (kot npr. R410A ali enakovredno);
5. | Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do +43°C zunanje temperature;
6. | Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature;
7. | Energijska učinkovitost:
- EER ≥ 3,10; - COP ≥ 3,40.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija G2 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 4,5 kW do vključno 5,3 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 5,0 kW do vključno 6,0 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija G3 – 4 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 3,4 kW do vključno 4,0 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 3,8 kW do vključno 4,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija G4 – 6 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 2,7 kW do vključno 3,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,8 kW do vključno 3,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija G5 – 2 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 1,8 kW do vključno 2,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,0 kW do vključno 2,8 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA- specifikacija G6 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj med 3,6 kW in 4,5 kW;
3. | GRELNA MOČ: vsaj med 4,0 in 5,0 kW;
4. | Stropne izvedbe z štirismernim vpihom ;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:
- demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa;
- preboje za instalacije in tesnenje;
- v bolniško sobo 4 potrebno pripeljati instalacije za 2 klimi (instalacije za moči od vključno 2,7 kW do vključno 3,4 kW), ena instalacija se uporabi za montažo nove klime, druga pa se pusti pod stropom za namen kasnejše izvedbe razdelitve velike sobe v 2 nadstandardni sobi. 2. klima enota se deponira pri naročniku.
- ZARADI VZPOREDNE IZVEDBE GASILSKIH DVIGAL NA OBJEKTU STOLPNICE, BO POTREBNO PREBOJE ZA INSTALACIJE HLAJENJA NA NEKATERIH MESTIH USTREZNO POŽARNO ZATESNIT IN INSTALACIJE IZVEST NA NAČIN, DA NE BO MOŽEN PREHOD MOREBITNEGA POŽARA SKOZI POŽARNE SEKTORJE, SKOZI KATERE BODO INSTALACIJE HALJENJA POTEKALA!!
- gradbena in slikopleskarska popravila;
- v priložen načrt etaže vrisan razvod instalacij, lokacije notranjih in zunanje enote in z rdečo barvo lokacijo požarnega tesnenja;
- mikrolokacija notranjih enot se lahko ob izvedbi še spremeni oz. prilagodi.

## Specifikacija H - 12. etaža
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93
KLIMATSKE NAPRAVE ZA ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO - 12. ETAŽA STOLPNICE
SPECIFIKACIJA:
ZUNANJA ENOTA - specifikacija H1 – 1 kos.
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Inverterska klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za zunanjo postavitev ;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj 40 kW;
3. | GRELNA MOČ: Vsaj 45 kW;
4. | Okolju prijazno hladilno sredstvo (kot npr. R410A ali enakovredno);
5. | Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do +43°C zunanje temperature;
6. | Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature;
7. | Energijska učinkovitost:
- EER ≥ 3,10; - COP ≥ 3,40.
NOTRANJA ENOTA- specifikacija H2 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 4,5 kW do vključno 5,3 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 5,0 kW do vključno 6,0 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija H3 – 6 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 3,4 kW do vključno 4,0 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 3,8 kW do vključno 4,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija H4 – 4 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 2,7 kW do vključno 3,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,8 kW do vključno 3,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - specifikacija H5 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj med 3,6 kW in 4,5 kW;
3. | GRELNA MOČ: vsaj med 4,0 in 5,0 kW;
4. | Stropne izvedbe z štirismernim vpihom ;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:
- demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa;
- preboje za instalacije in tesnenje;
- ZARADI VZPOREDNE IZVEDBE GASILSKIH DVIGAL NA OBJEKTU STOLPNICE, BO POTREBNO PREBOJE ZA INSTALACIJE HLAJENJA NA NEKATERIH MESTIH USTREZNO POŽARNO ZATESNIT IN INSTALACIJE IZVEST NA NAČIN, DA NE BO MOŽEN PREHOD MOREBITNEGA POŽARA SKOZI POŽARNE SEKTORJE, SKOZI KATERE BODO INSTALACIJE HALJENJA POTEKALA!!
- gradbena in slikopleskarska popravila;
- v priložen načrt etaže vrisan razvod instalacij, lokacije notranjih in zunanje enote in z rdečo barvo lokacijo požarnega tesnenja;
- mikrolokacija notranjih enot se lahko ob izvedbi še spremeni oz. prilagodi.

## Specifikacija I -13. etaža
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93
KLIMATSKE NAPRAVE ZA ODDELEK ZA UROLOGIJO - 13. ETAŽA STOLPNICE
SPECIFIKACIJA:
ZUNANJA ENOTA- Specifikacija I1 – 1 kos.
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Inverterska klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za zunanjo postavitev ;
2. | HLADILNA MOČ: Vsaj 40 kW;
3. | GRELNA MOČ: Vsaj 45 kW;
4. | Okolju prijazno hladilno sredstvo (kot npr. R410A ali enakovredno);
5. | Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do +43°C zunanje temperature;
6. | Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature;
7. | Energijska učinkovitost:
- EER ≥ 3,10; - COP ≥ 3,40.
NOTRANJA ENOTA - Specifikacija I2 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 4,5 kW do vključno 5,3 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 5,0 kW do vključno 6,0 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - Specifikacija I3 – 3 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 3,4 kW do vključno 4,0 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 3,8 kW do vključno 4,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - Specifikacija I4 – 5 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 2,7 kW do vključno 3,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,8 kW do vključno 3,6 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - Specifikacija I5 – 4 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 1,8 kW do vključno 2,4 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 2,0 kW do vključno 2,8 kW;
4. | Stenske izvedbe;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
NOTRANJA ENOTA - Specifikacija I6 – 1 kos:
Z.Š. | ZAHTEVA
1. | Notranja klimatska enota sistema VRF, VRV, DVMS (ali enakovredno) za gretje/hlajenje;
2. | HLADILNA MOČ: Od vključno 3,4 kW do vključno 4,0 kW;
3. | GRELNA MOČ: Od vključno 3,8 kW do vključno 4,6 kW;
4. | Stropne izvedbe z 4 smernim vpihom;
5. | Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot.
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:
- demontaža in ponovna montaža obstoječega stropa;
- preboje za instalacije in tesnenje;
- ZARADI VZPOREDNE IZVEDBE GASILSKIH DVIGAL NA OBJEKTU STOLPNICE, BO POTREBNO PREBOJE ZA INSTALACIJE HLAJENJA NA NEKATERIH MESTIH USTREZNO POŽARNO ZATESNIT IN INSTALACIJE IZVEST NA NAČIN, DA NE BO MOŽEN PREHOD MOREBITNEGA POŽARA SKOZI POŽARNE SEKTORJE, SKOZI KATERE BODO INSTALACIJE HALJENJA POTEKALA!!
- gradbena in slikopleskarska popravila;
- v priložen načrt etaže vrisan razvod instalacij, lokacije notranjih in zunanje enote in z rdečo barvo lokacijo požarnega tesnenja;
- mikrolokacija notranjih enot se lahko ob izvedbi še spremeni oz. prilagodi.