## STR.-MED. PLINI
POPIS MATERIALA IN DEL
SKLOP 1: Dograditev bolniških kanalov v travmatoloških ambulantah
Z.Š. | Opis | ME | KOL | Cena (EUR/EM) | Skupaj (EUR)
1 | Dobava in montaža bolniških kanalov | kpl | 3 |  | 0
Tehnične zahteve bolniškega kanala: - Horizontalni, dolžina 1600 mm - agregatna el. vtičnica SHUKO 230/16A (rdeča ) - 5 kos - mrežna el. vtičnica SHUKO 230/16 A - 5 kos - medicinska sklopka kisik - 1 kos - medicinska sklopka zrak - 1 kos - medicinska sklopka vaakum - 1 kos - izenačitev potenciala IP - 5 kos - informacijska vtičnica RJ45-dvojna - 1 kos
2 | Šine iz nerjavnega profila (spodnja/zgornja) s pritrdilnim materialom | kos | 6 |  | 0
Tehnične zahteve za šine: - Dolžina 1600 mm - Dimenzije 25 x 10 mm
3 | Prestavitev obstoječega bolniškega kanala na drugo lokacijo (ambulanta 3A in 3B) | kpl | 1 |  | 0
Dograditev opreme v kanal - agregatna el. vtičnica SHUKO 230/16A (rdeča ) - 3 kos - mrežna el. vtičnica SHUKO 230/16 A - 3 kos - izenačitev potenciala IP - 3 kos
4 | Dobava in montaža bolniških kanalov | kpl | 5 |  | 0
Tehnične zahteve bolniškega kanala: - Vertikalni, dolžina 1200 mm - agregatna el. vtičnica SHUKO 230/16A (rdeča ) - 5 kos - mrežna el. vtičnica SHUKO 230/16 A - 5 kos - medicinska sklopka kisik - 1 kos - medicinska sklopka zrak - 1 kos - medicinska sklopka vaakum - 1 kos - izenačitev potenciala IP - 5 kos - informacijska vtičnica RJ45-dvojna - 1 kos
5 | Bakrena medicinska cev 12x1 mm | tm | 100 |  | 0
6 | Fitingi za bakreno inštalacijo | kpl | 1 |  | 0
7 | Kanal PVC-NIK 20x30 | tm | 16 |  | 0
8 | Strokovna montaža kanalov , cevi , šin… | kpl | 1 |  | 0
9 | Tlačni preizkus medicinskih plinov po zaključku del | kpl | 1 |  | 0
10 | Meritev inštalacij medicinski plinov ter predaja protokola | kpl | 1 |  | 0
11 | Meritve elektro in plinskih inštalacij ter predaja protokola | kpl | 1 |  | 0
12 | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
| DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  |  |  | 0
OPOMBE:
Vgrajena oprema mora biti dobavljena in montirana po veljavnem standardu SIST EN ISO 7396-1-2016 - sistem napeljav za medicinske pline. Dela se bodo izvajala po dogovoru z oddelkom (delovnik predvidoma po 16 uri , v soboto po 8 uri ).
|  | Žig |  |  | Podpis
Kraj in datum: