## ELEKTROINŠT.
PONUDNIK: …………………………... |  |  |  | Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN
Predmet javnega naročila:
GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
Električne inštalacije
Prostor DTP 2 na Oddelku za kardiologijo in angiologijo
4. Električni razdelilniki
Dobava in montaža električnega razdelilca, komplet z vsem drobnim montažnim in pritrdilnim materialom, oznkami razdelica in oznakami elementov razdelilca, ter priklopi. Sestavni del dobave in montaže tega razdelilca so tudi vsi tipski preiskusi, meritve, izdaja potrdil za razdelilec.
Zaradi umestitve RTG aparata v obstoječe prostore oddelaka za kardiologijo in angiografijo se predvideva nov interni električni razdelilnik (K1RTG2-A). Omenjeni el. razdelilnik je namenjen za potrebe RTG naptave. Poleg tega je potreben poseg v nekatere obstoječe električne razdelilnike (K1SB1-M, K1SB1-A in K1SB1-A-IT2). Električni porabniki za potrebe RTG naprave se napajajo iz K1RTG2-A. Napajanje K1RTG2-A se izvede iz obstoječega električnega razdelilnika (K1SB1-A), kjer je že pripravljen rezervni izvod. Dobava, montaža, vezava in označevanje opreme, ki se vgradi v električni razdelilnik, vse v skladu z veljavnimi predpisi:
Z.št. | Opis | Tip | Enota | Količina | Cena/Enoto | Cena | Skupaj (EUR)
4.4 | K1RTG2-A, novo |  |  |  |  | 0
4.4.1 | prostostoječa, enokrilna razdelilna omara, ohišje iz jeklene pločevine, komplet z neprozornimi vrati z zapiralom in ključavnico, z nosilci, montažno ploščo, zbiralkami, pokrovi, prekritji, predalom za načrte, podstavkom (100mm) in ostalim drobnim materialom, dim. 2000x800x300mm (VxŠxG) | Schrack KC208030, ACSOB081, SCSOT031, ASDRA400 | komplet | 1
4.4.2 | tripolno, glavno ločilno stikalo, primerno za montažno ploščo, z ročico na vratih oz. z vratno sklopko, In=160A, komplet z vrtljivim ročajem rdeče barve in napisno tablico | Schrack ML120010 | komplet | 1
4.4.3 | 4-polna, prenapetostna zaščita razreda C (TII) oz. zaščitni nivo II, komplet s pripadajočim podnožjem, primernim za montažo na letev električnega razdelilnika | Schrack Vartec VVP225 | komplet | 1
4.4.4 | 3-polni varovalčni ločilnik, vel. 000, do 100A | Schrack SI332170 | kos | 5
4.4.5 | taljivi vložki za varovalčni ločilnik, vel. 000, nazivni tok 80A | Schrack | kos | 6
4.4.6 | taljivi vložki za varovalčni ločilnik, vel. 000, nazivni tok 63A | Schrack | kos | 6
4.4.7 | taljivi vložki za varovalčni ločilnik, vel. 000, nazivni tok 50A | Schrack | kos | 3
4.4.8 | 2-polno (1+N) zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS), izklopna karakteristika 16A, 30mA | Schrack BO617516 | kos | 7
4.4.9 | 3-fazna napajalna enota, vhod 400-500VAC, izhod 24VDC/20A | Siemens Sitop 6EP1436-2BA10 | kos | 1
4.4.10 | 4-polni (3P+N), odklopnik (MCCB) v ohišju, nazivni tok 63A | Siemens 3VA1163-4ED46-0AA0 | kos | 1
4.4.11 | 4-polni (3P+N), odklopnik (MCCB) v ohišju, nazivni tok 50A | Siemens 3VA1150-4ED46-0AA0 | kos | 1
4.4.12 | Rele za spremljanje toka tip B 24V DC,LCD, IDN 30mA 1A 2000Hz - enota za sumarni tokovnik | Siemens 5SV8111-4KK | kos | 2
4.4.13 | pomožni kontakt, 1x CO, 6A, prilagojen za pripadajoči odklopnik | Siemens 3VA9988-0AA12 | kos | 2
4.4.14 | motorni pogon, 24-60VDC, za stransko namestitev na pripadajoči odklopnik | Siemens 3VA9117-0HB10 | kos | 2
4.4.15 | podnapetostni modul, 24VDC, prilagojen za pripadajoči odklopnik | Siemens 3VA9908-0BB11 | kos | 2
4.4.16 | multifinkcijski oz. večfunkcijski, časovni rele, 1x CO, 24VAC/DC, možnost nastavitve časovnika od 0,05 s do 100 h, z LED svetlobno indikacijo, primeren za montažo na letev električnega razdelilnika | Siemens 3RP2505-2AB30 | kos | 2
4.4.17 | kontaktor, vel. S00, 24VDC, 3x NO, 1x NC, primeren za montažo na letev električnega razdelilnika | Siemens 3RH2131-2BB40 | kos | 3
4.4.18 | preklopni rele, 24VDC, 20A, 1x CO, primeren za montažo na letev električnega razdelilnika | Siemens 5TT4417-5 | kos | 1
4.4.19 | pomožni kontakt, 1x NO, 1x NC, prilagojen za pripadajoči preklopni rele | Siemens 5TT4930 | kos | 1
4.4.20 | tokovni transformator, tip B, 35mm, prilagojen za pripadajoči odklopnik | Siemens 5SV8701-2KP | kos | 2
4.4.21 | 2-polni kontakor-rele, 24V DC/12A, 2xpreklopni kontakt, komplet s ustreznim podnožjem za na letev električnega razdelilnika in ničelnim diodnim modulom | npr. Schrack PT270024, YPT78702, YPT16040 | komplet | 2
4.4.22 | instalacijski odklopnik, 1-polni, izklopna karakteristika C6A, za varovanje enosmernih tokokrogov (DC) | Schrack BM015106 | kos | 1
4.4.23 | instalacijski odklopnik, 1-polni, izklopna karakteristika C6A/10kA | Schrack BM017106 | kos | 1
4.4.24 | instalacijski odklopnik, 1-polni, izklopna karakteristika C10A/10kA | Schrack BM017110 | kos | 2
4.4.25 | instalacijski odklopnik, 1-polni, izklopna karakteristika C16A/10kA | Schrack BM017116 | kos | 2
4.4.26 | instalacijski odklopnik, 2-polni, izklopna karakteristika C6A/10kA | Schrack BM017606 | kos | 1
4.4.27 | instalacijski odklopnik, 3-polni, izklopna karakteristika C6A/10kA | Schrack BM017306 | kos | 1
4.4.28 | instalacijski kontaktor, 2NO, 20A, 230VAC, primeren za montažo ne letev električnega razdelilnika | Schrack BZ326439 | kos | 1
4.4.29 | signalna LED lučka, 230V, nizka, zelene barve, z napisno ploščico, adapterjem in materialom za montažo na vrata električnega razdelilnika | Schrack MM216773, MM216565 | komplet | 1
4.4.30 | 3-fazni nadzorni rele za spremljanje faze in prisotnosti napetosti, 1x menjalni kontakt, primeren za montažo na letev električnega razdelilnika | Schrack UR5P3011 | kos | 1
4.4.31 | svetilka za električni razdelilnik, komplet z vtičnico (230V) z zaščitnim kontaktom, magnetna pritrditev, primerna za montažo v električni razdelilnik | Schrack IU008508 | kos | 1
4.4.32 | ureditev prezračevanja električnega razdelilnika: - ventilator s filtrom in tesnilom za odvod toplote, montiran na vrata električnega razdelilnika - izhodni zračnik s filtrom in tesnilom, montiran na bočno stranico električnega razdelilnika - temostat za ventilator, 1 delovni kontakt - ostali pripadajoči material za izvedbo prezračevanja električnega razdelilnika | Schrack IUKNF2523A, IUKNE250, IUK08566 | komplet | 1
4.4.33 | sponke različnih dimenzij, ločilne plošče, oznake, prekritja, kanali različnih dimenzij s pokrovi, uvodnice različnih dimenzij, vezni in ostali drobni material, označevanje elementov, kablov in vodnikov, atesti, certifikati, pregled, poročilo o preizkusu |  | komplet | 1
[5 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
| Davčna osnova: | [5 empty] | 0
| Znesek davka: | [5 empty] | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: | [5 empty] | 0
OPOMBE: - Izvajalec del mora pred izvedbo pregledati objekt, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z naročnikom oz. investitorjem, ter izdelati terminski plan poteka del. - Tip ter proizvajalec materiala in opreme posameznih postavk so navedeni in se ne spreminjajo - Material in oprema se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje. - Varovanje in zaščita objekta, zaposlenih, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča (potrebna infrastruktura zaposlenih,...) ter uporaba pomožnih sredstev (kot npr. žerjav, montažni oder, dvigalo, delovna košara, zapora cest s signalizacijo oz. pločnika,...), mora biti zajeto v ceni na EM. - Za nepravilnosti enačb v preglednicah, kot projektant ne odgovarjamo.