## SKUPNA REK.
OBR-2
| INVESTITOR/NAROČNIK: |  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR
| OBJEKT /LOKACIJA: |  | ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO V UKC MARIBOR
| VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: |  | PZI
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |  | MARKO SORŠAK, univ.dipl.inž.arh.
| ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | 17-15/2019
| KRAJ IN DATUM: |  | Maribor, april 2020
|  | SKUPNA REKAPITULACIJA |  | VREDNOST BREZ DDV
| A./ | ZIDARSKA DELA |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  | 0
| B./ | OBRTNIŠKA DELA
|  | TALNE OBLOGE |  | 0
|  | SLIKOPLESKARTVO |  | 0
|  | MAVČNE STENE |  | 0
|  | STROPOVI |  | 0
|  | ELEKTRIČNA DRSNA VRATA |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0
| C./ | ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
|  | ELEKTRO INŠTALACIJE SKUPAJ |  | 0
| D./ | STROJNE INŠTALACIJE
|  | HLAJENJE |  | 0
|  | VODOVOD, KANALIZACIJA |  | 0
|  | MEDICINSKI PLINI |  | 0
|  | STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ |  | 0
| E./ | IZDELAVA PID PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VSE FAZE IZVEDBE | kpl | 0
| SKUPAJ (A+B+C+D+E) brez DDV |  |  | 0
| POPUST |  | 0% | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV: |  |  | 0
| SKUPAJ (A+B+C+D) Z DDV: |  |  | 0
Navodila:
1 | Izvajalec del mora upoštevati splošna določila v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v RS.
2 | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (arhitektura, strojne in elektro instalacije).
3 | Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).
4 | Ponudnik ali izvajalec je dolžan prevzeti tehnično dokumentacijo, jo pregledati in opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
5 | V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in tehnološki načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
6 | Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
7 | V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
8 | V ponujenih enotnih cenah je pri vseh postavkah potrebno zajeti delovne, nosilne in vse ostale odre, potrebne za izvedbo določene postavke, kakor tudi varnostna podpiranja, razpiranja in podobno, razen kjer je to izrecno drugače opredeljeno.
9 | V projektu navedeni proizvajalci in komercialna imena izdelkov so simbolnega značaja in za ponudnika oz. izvajalca niso obvezni. Imena so navedena z namenom, da se opredeli zahtevani standard oz. kvaliteta določenega gradbenega proizvoda; vendar v kolikor ponudnik nudi material drugega proizvajalca mora to navesti v postavki, v nasprotnemu primeru velja da ponuja material proizvajalca, ki je naveden v projektantskemu popisu del. Ponudnik mora navesti nedvoumen naziv zamenjanega materiala oz. izdelka in njegovo ceno.
10 | Ponudba zajema vsa potrebna dela v projektni dokumentaciji označena z mejo obdelave, prav tako obsega tudi nekatera dela, ki se navezujejo na območje obdelave in segajo preko določene meje obdelave.
11 | Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt.
12 | Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.
Splošna opomba:
1 | Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni požarnovarnostni ukrepi in vsi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu!
2 | Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
3 | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom arhitekture oziroma investitorjem.
4 | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
5 | Vse arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov so del postavk gradbeno obrtniških del.
6 | Za vse vidne elemente je potrebna predhodna vskladitev obdelav, barv in materialov z arhitektom.
7 | Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot gradbeni strokovnjak opozori projektanta. Še posebno pozornost je potrebno posvetiti pri preprečevanju toplotnih mostov, izvedbi hidroizolacij in odvodnjavanja, izvedbi dilatacij, zagotavljanju ustrezne zvočne izolativnosti. Vgrajeni materiali morajo skladni z zahtevami iz študije požarne varnosti za omenjeni objekt!
8 | Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
9 | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
10 | Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
11 | Vsi potrebni odri za izdelavo (delovni, lovilni, varovalni,..) so upoštevani v enotnih cenah tangiranih pozicij in se ne obračunajo posebej!
12 | Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije. Na zahtevo investotorja mora predložiti potrdilo o plačilu prispevkov in taks za deponijo.
13 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
14 | Za serijske elemente je obvezna predhodna dobava vzorčnega kosa, ki ga potrdi arhitekt. Obvezna je tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže ob predhodni potrditvi arhitekta! Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta. Pripadajoči arhitekturni detajli in sheme elementov (obvezno glej sheme) so del vsebine posameznih postavk.
15 | V ponudbi morajo biti vključeni vsi transportni stroški.

## ELEKTROINŠT.
PONUDNIK: …………………………... |  |  |  | Številka ponudbe: …………..………
| …………………………… |  |  | Datum: …………..………
……………………………
……………………………
PREDRAČUN
Predmet javnega naročila:
GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
Sklop 1 – Elektroinštalaterstvo
Prenova obstoječih prostorov Oddelka za Plastično in rekonstruktivno kirurgijo UKC Maribor
ZŠ | Opis dela | Enota mere (EM) | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Znesek DDV | Vrednost brez DDV
Ponudnik mora v obrazcu predračuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga. V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna.
A | JAKI TOK
A1 | Razsvetljava
1. | Dobava in montaža svetilke, kot npr.,oznaka v načrtu "S1", n.pr. INTRA 216 PR 4900 43W 200x1200mm IP40 white | kos | 22 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
2. | Dobava in montaža svetilke, kot npr.,oznaka v načrtu "S2", n.pr. INTRA ALKON R DPR 5350 53W 840 597x597mm IP65 white | kos | 0 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža svetilke, kot npr.,oznaka v načrtu "S3", n.pr. INTRA ALKON R DPR 3250 30W 840 597x597mm IP65 white | kos | 13 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža svetilke, kot npr.,oznaka v načrtu "S4", n.pr. INTRA Nitor RV Flat SOIP 1000-2300lm 9-25W 350-900mA V 840 IP44 white/white 700mA | kos | 4 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
5. | Dobava in montaža svetilke, kot npr.,oznaka v načrtu "S5", n.pr. INTRA Kalis 55 W SOP 1450lm 15W 840 L565mm FO IP44 white | kos | 34 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
6. | Dobava in montaža svetilke, kot npr.,oznaka v načrtu "S6", n.pr. INTRA 106 PR 2250lm 18W 840 FO 597x597mm IP44 white | kos | 30 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
7. | Dobava in montaža svetilke, kot npr.,oznaka v načrtu "S7", n.pr. INTRA 106 PR 3260lm 30W 840 FO 597x597mm IP44 white | kos | 57 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
8. | Dobava in montaža varnostne svetilke, oznaka v načrtu "Z1", LOVATO P 1W Premium 1h SA AT WH - Corridor optika - vgradna pripravni spoj | kos | 7 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
9. | Dobava in montaža varnostne svetilke, oznaka v načrtu "Z2", LOVATO P 1W Premium 1h SA AT WH - Open area optika - vgradna pripravni spoj | kos | 27 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
10. | Dobava in montaža varnostne svetilke, oznaka v načrtu "Z3", LOVATO II 1W Premium 1h SA AT WH - Open area optika - nadgradna pripravni spoj | kos | 6 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
11. | Dobava in montaža varnostne svetilke, oznaka v načrtu "Z4", INFINITI II AC 1W Premium 1h SA AT WH Signalizacija - vgradna ter nadgradna trajni spoj | kos | 29 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
12. | Dobava in montaža varnostne svetilke, oznaka v načrtu "Z4*", Accesory for recessed mounting for INFINITI II | kos | 29 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
13. | Dobava in montaža varnostne svetilke, oznaka v načrtu "Z5", LOVATO P 1W Premium 1h SA AT WH - Asymetric optika - vgradna pripravni spoj | kos | 6 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
14. | Dobava in montaža varnostne svetilke, oznaka v načrtu "Z5", LOVATO P 1W Premium 1h SA AT WH - Asymetric optika - nadgradna pripravni spoj | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
15. | Dobava in montaža varnostne nalepke, oznaka v načrtu "ZSt", Pictogram za Hidrant | kos | 8 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: Tip: |  |  |  |  | 0
16. | Strokovna demontaža in ponovna montaža OP luči. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
17. | Strokovna demontaža obstoječih luči (cca 100) in uporabne opreme sortiranje in predaja investitorju. (obvezen dogovor pred demontažo) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ A1 - Razsvetljava brez DDV: |  |  |  |  | #REF! | 0
A2 | Inštalacijska oprema
Stikala
1. | Stikala podometna navadna in izmenična | kos | 90 |  |  | 0 | 0
2. | Tipkalo podometno z lučko belo in rdeče | kos | 27 |  |  | 0 | 0
3. | Tipkalo podometno z lučko rdeče za regulacijo DALI | kos | 5 |  |  | 0 | 0
. | Vtičnice in izenačevanje potencialov
1. | Podometna šuko vtičnica | kos | 45 |  |  | 0 | 0
2. | Podometna šuko vtičnica s pokrovom sanitarije in vlažni prostori | kos | 25 |  |  | 0 | 0
3. | Fiksni priklop 5 polni podometni | kos | 10 |  |  | 0 | 0
4. | Doza za priklop elektroprevodnega poda komplet z vodnikom P/F-Y;6mm2, dolžine 10m (po 2 dozi na prostor skupaj 32)) | kos | 32 |  |  | 0 | 0
5. | Doza DIP za izenačevanje potencialov, komplet z Cu zbiralkami in vijaki | kos | 30 |  |  | 0 | 0
Naprava za neprekinjeno napajanje
1. | Dobava in montaža naprave za neprekinjeno napajanje po zahtevah IT službe UKC Mb, 3kVA, 1 fazno, 10 min avtonomije, v sestrski bazi | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Parapetni kanali za delovna mesta
1. | Dobava in montaža dvoprekatnega kovinskega parapetnega kanala s pregrado in vzmetjo, zaključnim elementom, pokrovom, pritrdilnim priborom, l=5m, komplet z 2x dvojna šuko vtičnica mreža, 6x dvojna šuko vtičnica agregat, 2x dvojna vtičnica UPS vezana na lokalni UPS 4x dvojna vtičnica FTP, 2x enojna vtičnica FTP, 2x prenapetostna zaščita Protect D v sestrski bazi | kos | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Dobava in montaža dvoprekatnega parapetnega kovinskega kanala s pregrado in vzmetjo, zaključnim elementom, pokrovom, pritrdilnim priborom, l=2m, komplet z 2x dvojna šuko vtičnica mreža, 1x dvojna šuko vtičnica agregat, 2x dvojna vtičnica FTP, 1x enojna vtičnica FTP, 2x prenapetostna zaščita Protect D v ostalih prostorih | kos | 8 |  |  | 0 | 0
Bolniški kanali
1. | Samo montaža in priklop bolniških kanalov po navodilih MEDICOP | kos | 14 |  |  | 0 | 0
2. | Dobava in montaža prenapetostne zaščite protec D, 230V, I(8/20)=5kA, (zaščitni razred III), kpl z dozo za montažo v bolniški kanal (v primeru, da je kanal nima vgrajene) | kos | 35 |  |  | 0 | 0
3. | Montaža in priklop zbiralke MEDICOP | kos | 36 |  |  | 0 | 0
4. | Pri polaganju kablov morajo biti zajeta vsa pomožna dela in drobni material, ki je potreben za položitev in pritrditev kablov. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Dovodi do stikalnih blokov
Dovoda za agregat in mrežo M+A iz SB-GSB objekta do etažnega razdelilca SB-R2/3A,M , 4a. nadstropja sta obstoječa. Izvesti je potrebno meritve sedanje konične obremenitve in preveriti presek in varovanje in če dovoljujeta povečanje konične moči za 17kW.
1. | Izvod za razsvetljavo kabel NHXMH-J; 3x1,5mm2; l=10m | kos | 121 |  |  | 0 | 0
2. | Izvod za razsvetljavo 3 fazni kabel NHXMH-J; 5x1,5mm2; l=10m (hodnik) | kos | 19 |  |  | 0 | 0
3. | Izvod za razsvetljavo kabel NHXMH-J; 5x1,5mm2; l=12m (prostor intenzivne nege) | kos | 20 |  |  | 0 | 0
4. | Izvod za Piktogram varnostne razsvetljave kabel NHXMH-J; 5x1,5mm2; l=30m | kos | 106 |  |  | 0 | 0
5. | Izvod za razsvetljavo bolniškega kanala MEDICOP A kabel NHXMH-J; 5x1,5mm2; l=25m - razsvetljava zg in preko stikala spodaj | kos | 11 |  |  | 0 | 0
6. | Izvod za vtičnice bolniškega kanala MEDICOP A kabel NHXMH-J; 3x2,5mm2; l=25m za intenzivno nego IT sistem | kos | 12 |  |  | 0 | 0
7. | Izvod za vtičnice bolniškega kanala MEDICOP A kabel NHXMH-J; 3x2,5mm2; l=35m za bolniške sobe in prevezovalnico Mreža in Agregat | kos | 28 |  |  | 0 | 0
8. | Izvod za elektro pogon vrat kabel NHXMH-J; 3x1,5mm2; l=20m | kos | 7 |  |  | 0 | 0
9. | Izvod za pogon žaluzij do tipkal kabel NHXMH-J; 3x2,5mm2; l=20m | kos | 4 |  |  | 0 | 0
10. | Izvod za zunanjo enoto SPLIT sistema kabel NHXMH-J; 5x6mm2; l=30m | kos | 1 |  |  | 0 | 0
11. | Izvod za parapetne kanale M+A; kabel NHXMH-J; 3x2,5mm2; l=25m | kos | 16 |  |  | 0 | 0
12. | Izvod za vtičnico kabel NHXMH-J; 3x2,5mm2; l=15m | kos | 81 |  |  | 0 | 0
13. | Priklop tokokrogov obstoječih klima naprav, vtičnic in razsvetljave prostorov, ki niso predmet načrta na nova stikalna bloka SB-R2/3 | kos | 40 |  |  | 0 | 0
14. | Izvod za splakovalnik GEBERIT kabel NHXMH-J; 3x2,5mm2; l=30m | kos | 1 |  |  | 0 | 0
15. | Izvod za CCR2 DANFOSS NHXMH-J; 3x1,5mm2; l=20m Ostale kabelske povezave so zajete v strojnem popisu! | kos | 1 |  |  | 0 | 0
Kabelske police
1. | Dobava in montaža kabelske police izdelane iz vroče pocinkane pločevine 400x3000x60mm (širina x dolžina x višina), nosilnost 0,09kN/m, komplet z opremo: | m | 140 |  |  | 0 | 0
2. | Dobava in montaža kabelske police izdelane iz vroče pocinkane pločevine 100x3000x60mm (širina x dolžina x višina), nosilnost 0,09kN/m, komplet z opremo: | m | 250 |  |  | 0 | 0
3. | Dobava in montaža kabelske police izdelane iz vroče pocinkane pločevine 50x3000x60mm (širina x dolžina x višina), nosilnost 0,09kN/m, komplet z opremo: | m | 250 |  |  | 0 | 0
4. | Finožični vodnik H0V7-K 4 mm2, za izvedbo galvanskih povezav, komplet s kabelskimi čevlji in pritrjevanjem: | m | 300 |  |  | 0 | 0
5. | Finožični vodnik H0V7-K 6 mm2, za izvedbo galvanskih povezav, komplet s kabelskimi čevlji in pritrjevanjem: | m | 300 |  |  | 0 | 0
6. | Finožični vodnik H0V7-K 16 mm2, za izvedbo galvanskih povezav, komplet s kabelskimi čevlji in pritrjevanjem: | m | 200 |  |  | 0 | 0
7. | Dobava in montaža cevnih objemk različnih premerov v kompletu s ozemljitveno sponko | kom | 60 |  |  | 0 | 0
8. | Dobava in polaganje togih instalacijskih cevi ali NIK kanalov, z objemkami in pritrdilnim materialom | m | 300 |  |  | 0 | 0
9. | Dobava in polaganje STAPAFLEX cevi fi 16mm z objemkami in pritrdilnim materialom - dovod do Bolniških kanalov za razsvetljavo in vtičnice | m | 450 |  |  | 0 | 0
10. | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
11. | Ognjevarna zatesnitev kabelskih prehodov med požarnimi sektorji: | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
12. | Označevanje tokokrogov vseh el. porabnikov in kablov skladno z načrtom | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
13. | Meritve in pregled NN instalacij ter izdaja protokola meritev | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ A2 - Inštalacijska oprema brez DDV: |  |  |  |  | 0 | 0
A3 | Stikalni bloki
Vsi stikalni bloki so kovinske omare iz dvakrat dekapirane pločevine, s tipskim opleskom, IP55, opremljena s stranicami, montažno ploščo, vrati, ključavnico, žepom za načrte, profilom za pritrditev kablov, uvodnicami, podstavkom višine 100mm, spojnim priborom, priborom za transport razdelilca, drobnim materialom, označevanje kablov v stikalnem bloku, označevanje stikalnih blokov z graviranimi napisi, certifikatom o skladnosti stikalnega bloka, tipsko ključavnico za UKC Mb, komplet z zaključevanjem in označevanjem vseh kabelskih priključkov
Obstoječi dvodelni kovinski omari SB-R2/3 za Mrežo, Agregat se v celoti obnovita, prigradi se 1. fazni IT sistem BENDER. Obvezna koordinacija z dobaviteljem BENDER!
1. | SB R2/3M Stikalni blok za razsvetljavo in moč Mreža za razsvetljavo in vtičnice Obstoječi se obnovi - omara ostane 1 kos 3p glavno stikalo 125A 1 komplet mrežni analizator z vso potrebno opremo TT in varovalkami 4 kos prenapetostna zaščita 2. stopnje 2 kos FID stikalo 63/0,03A 1 kos 1p varovalni komplet TYTAN 63A 1 kos 3p varovalni komplet TYTAN 32A 62 kos 1p varovalni avtomat 10-20A 1 kos 3p varovalni avtomat 10A 1 kos instalacijski kontaktor 1 kos impuzni rele Drobni in vezni material | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2. | SB-R2/3A Stikalni blok za razsvetljavo in moč Agregat za razsvetljavo in vtičnice Obstoječi se obnovi - omara ostane 1 kos 3p glavno stikalo 100A 1 komplet mrežni analizator z vso potrebno opremo TT in varovalkami 4 kos prenapetostna zaščita 2. stopnje 2 kos FID stikalo 63/0,03A 1 kos 1p varovalni komplet TYTAN 63A 1 kos 3p varovalni komplet TYTAN 32A 51 kos 1p varovalni avtomat 10-20A 1 kos 3p varovalni avtomat 10A 1 kos instalacijski kontaktor 1 kos impuzni rele 2 kos tipkalo rdeče NC Drobni in vezni material | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3. | SB-R2/3IT Stikalni blok za 1 komplet IT Sistema za 3 nove sobe intenzivne terapije s sledečo opremo:
1 kos nova tipska kovinska omara ustreznih dimenzij
1 kos IT enofazni transformator 8000VA BENDER
1 kos Avtomatska preklopno-nadzorna naprava BENDER ATICS
1 kos Priklopni modul UFA 710-2-80-BP-12-B16 12 odcepov 2p 16AB varovalke
4 kos Javljalno nadzorna kombinacija BENDER MK2430 montirana: 1x sestrski pult, 3x sobe
1 kpl Vse potrebne povezave na sestrski pult
| 1 kpl Drobni in vezni material | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. | Stikalni blok klimata Vgraditev opreme v stikalni blok klimata za izklop preko požarne centrale in vzorčne komore. | kpl | 4
| SKUPAJ A3 - Stikalni bloki brez DDV: |  |  |  |  | 0 | 0
B | ŠIBKI TOK
B1 | Univerzalno ožičenje, fiksna telefonija in monitoring
Priključujemo se na obstoječo komunikacijsko vozlišče v stolpnici. Pri naročilu opreme je obvezno sodelovanje z IT službo UKC Mb!
1. | Dobava ranžirnih "patch" kablov za računalniško opremo FTP CAT.6A, RJ-45 to RJ-45 različnih dolžine od 2m do 5m - sive barve | kos | 166 |  |  | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje na kabelske police in uvlečenje v instalacijske cevi kabla FTP CAT 7, 4x2,23 AWG, (LSFROH-HALOGEN FREE). Povezava Bolniških kanalov za monitoring v Gorenje Sestrski bazi | m | 420 |  |  | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje na kabelske police in uvlečenje v instalacijske cevi kabla FTP CAT 7, 4x2,23 AWG, (LSFROH-HALOGEN FREE). Telefonska povezava na obstoječo instalacijo v stolpnici dolžine l= 65m | kos | 26 |  |  | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje na kabelske police in uvlečenje v instalacijske cevi kabla FTP CAT 7, 4x2,23 AWG, (LSFROH-HALOGEN FREE). IT povezava na obstoječo Komunikacijko omaro v stolpnici l=60m | kos | 140 |  |  | 0 | 0
4. | Dobava in montaža vroče cinkane kabelske police, komplet s pritrdilnim materialom
| - KP 200mm | m | 120 |  |  | 0 | 0
| - KP 100mm | m | 120 |  |  | 0 | 0
| - KP 50mm | m | 100 |  |  | 0 | 0
5. | Dobava in montaža zaščitnih cevi (HALOGEN FREE) za zaščito kablov, skupaj s priborom:
| - zaščitne rebraste cevi fi 16 mm z objemkami | m | 800 |  |  | 0 | 0
6. | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi požarne sektorje, ki ga z ustreznimi materiali izvede izvajalec z licenco ter na koncu izda ustrezni certifikat (Izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102). | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
7. | Meritve ožičenja (linka) v skladu s standardi SIST EN 50173 in spuščanje v pogon. Izvajalec univerzalnega kabliranja je dolžan dostaviti rezultate meritev, opravljenih z ustreznim instrumentom, potrjenim s strani proizvajalca pasivne opreme. Rezultati morajo biti (tudi) v originalnem formatu instrumenta. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
8. | Označitev vseh vgrajenih elektroinštalacijskih elementov v dogovoru z UKC (CI). Komplet z ustreznimi napisnimi ploščicami za posamezni element in pritrditev le teh. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Dobava in montaža komunikacijske omarice cca 700x700x400mm za montažo na steno sestrske baze za CATV | kos | 1 |  |  | 0 | 0
10. | Dobava in montaža komunikacijske omarice za Monitoring Pacientov velikosti cca 700x700x400mm za montažo na steno v nadzornem prostoru. Vse v soglasju z dobaviteljem medicinske opreme Gorenje. | kos | 1 |  |  | 0 | 0
11. | Dobava Patch panela kot npr.Brand-rex 24 portni CAT6+ panel, FTP tehnologija | kos | 8 |  |  | 0 | 0
Opomba Pred oddajo za naročilo IT opreme je potrebno kontaktirati IT službo UKC Maribor, ki potrdi izbor opreme in način vključitve v sistem UKC Maribor. Aktivna oprema ni predmet popisa!
| SKUPAJ B1 - Univerzalno ožičenje, fiksna telefonija in monitoring brez DDV: |  |  |  |  | 0 | 0
B2 | CATV in IP TV
1. | Dobava in montaža CATV p/o vtičnica komplet | kos | 17 |  |  | 0 | 0
2. | Dobava in montaža KEL kabel l=30m | kos | 17 |  |  | 0 | 0
3. | Dobava in montaža Komunikacijske omarice CATV z vso drobno opremo, linijskim ojačevalcem in 20 vejnim odcepnikom ter kablom za priključitev na obstoječi sistem Oddelka Plastične kirurgije. Montira se v sestrski bazi. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. | Dobava in montaža zidnega stojala | kos | 15 |  |  | 0 | 0
IT povezava za pametne TV aparate
5. | Bakrena povezava na komunikacijsko omaro CATV FTP CAT 7, 4x2, 23 AWG, (LSFROH-HALOGEN FREE). Dolžine cca 30m | kos | 17 |  |  | 0 | 0
6. | Dobava in montaža Usmerjevalnika z 20 odcepi Montira se naj v Komunikacijsko omarica poz 3. | kos | 1 |  |  | 0 | 0
7. | Dobava in montaža FTP RJ45 enojne p/o vtičnice cat 6 komplet | kos | 17 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ B2 - CATV in IP TV brez DDV: | [5 empty] | 0
B3 | Javljanje požara
Centrala za javljanje požara se naveže na obstoječi sistem za javljanje požara UKC Maribor, zato mora biti sistem kompatibilen z že delujočim sistemom. POTREBNA DEMONTAŽA, PREGLED IN SANACIJA OBSTOJEČE INSTALACIJE
1. | Dograditev obstoječe požarne centrale Hochiki MX4-8408, ki se nahaja v prostoru 229 | kos | 1 |  |  |  | 0
2. | Zančna kartica za dograditev v obstoječo centralo za 127 elementov. (Advance Mxp-002) | kos | 1 |  |  |  | 0
3. | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara (npr. Hochiki ALK-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 45 |  |  |  | 0
4. | Naslovljivi termični dimni javljalnik požara (npr. Hochiki) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 2 |  |  |  | 0
5. | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara v spuščenem stropu (npr. Hochiki ALK-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 6 |  |  |  | 0
6. | Svetlobni indikator in napisna ploščica | kos | 6 |  |  |  | 0
7. | Naslovljivi ročni javljalnik požara (Hochiki HCP-E) v kompletu z napisno ploščico | kos | 2 |  |  |  | 0
8. | Pleksi zaščitno steklo za ročni javljalnik | kos | 2 |  |  |  | 0
9. | Fluorescentna oznaka ročni javljalnik 125x125mm | kos | 2 |  |  |  | 0
10. | Podnožje z izolatorjem za adresibilne javljalnike požara Hochiki (na vsakih 20-25 javljalnikov) | kos | 3 |  |  |  | 0
11. | Adresibilna sirena z bliskavko, ohišjem in napisno ploščico | kos | 4 |  |  |  | 0
12. | Fluorescentna oznaka sirena 125x125mm | kos | 4 |  |  |  | 0
13. | Vzorčna komora z naslovljivim optičnim dimnim javljalnikom požara (npr. Hochiki ALN-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 8 |  |  |  | 0
14. | Naslovljivi izhodni vmesnik z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-MRC(SCI)) 230V/ 5A in napisno ploščico - za izklop klimatov, tipanje in proženje požarnih loput | kos | 12 |  |  |  | 0
15. | Naslovljivi izhodni vmesnik z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-MRC(SCI)) 230V/ 5A in napisno ploščico - za krmiljenje držalnih magnetov vrat | kos | 1 |  |  |  | 0
16. | Magnetno držalo vratnih kril v kompletu z nosilcem (24V, 100kg) s tipko za sprostitev in nosilcem za pritrditev | kos | 3 |  |  |  | 0
17. | Napajalnik za požarne sisteme, LED serija, vhodna napetost =230V AC, izhodna napetost =27V DC, protisabotažna zaščita, zaščita baterije, tehnični izhod, javljanje izpada 230V, javljanje napake na usmerniku, javljanje napake na bateriji, brez akumulatorja, Pulsar PSBEN5024C 27,6V/5A/2x7Ah/EN | kos | 1 |  |  |  | 0
18. | Akumulator 7Ah/12V | kos | 2 |  |  |  | 0
19. | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
| IY(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 1555 |  |  |  | 0
| PPL 3x1,5mm2 | m | 390 |  |  |  | 0
20. | Dobava in montaža odklopnika 1p 16A s pripadajočim veznim materialom v novem razdelilcu | kos | 1 |  |  |  | 0
21. | Dobava in montaža NIK kanala 17x15mm | m | 20 |  |  |  | 0
22. | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov (na beton, spuščen strop, v vmesni prostor nad spušenim stropom) na pripravljeno instalacijo, - povezava elementov požarnega sistema s krmiljenjem dvigala, požarnih loput,... - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  |  |  | 0
23. | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju | kpl | 1 |  |  |  | 0
CNS - Požar (obstoječi CNS se dogradi za potrebe oddelka)
24. | Gonilnik za centralo Hochiki | kpl | 1 |  |  |  | 0
25. | Izdelava podlog za CNS | kpl | 1 |  |  |  | 0
26. | Vnos elementov in parametriranje za potrebe CNS | kpl | 1 |  |  |  | 0
27. | Evakuacijska shema vključno z okvirjem | kom | 3 |  |  |  | 0
28. | Strokovna demontaža neuporabne elektroinstalacije javljanja požara in odvoz na deponijo. Ureditev kablov v dvojnem stropu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
29. | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, nepredvideno, 3%, po gradbeni knjigi. | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ B3 - Javljanje požara brez DDV: | [5 empty] | 0
B4 | Kontrola pristopa
Dograditev obstoječega sistema sistema kontrole pristopa- Špica
1. | Zone Wing krmilnik Inteligentna krmilna naprava in komunikacijsko vozlišče. Nizka poraba električne energije, polna podpora IP in montaža DIN rail standard. Povezuje se z Zone Door I/O napravo prek CAN omrežja in krmili do 64 posameznih vrat. 2 splošno-namenska USB vrata za povezljivost prek WiFI oz.mobilnega omrežja ter razširitev spomina.. (Špica TZ1W). | kos | 1 |  |  |  | 0
2. | Optimizirana enota pristopne točke za upravljanje vhodov, izhodov, alarmov, čitalnikov, ključavnic in drugih naprav na vratih. Z gostiteljem se povezuje prek CAN omrežja. Podpira 2 čitalnika, 2 nadzorovana vhoda, 4 tipke za izhod in 4 relejske izhode. (Špica TZ1D) | kos | 1 |  |  |  | 0
3. | Opcija neprekinjeno napajanje (Aku 1.2Ah/12V) | kos | 1 |  |  |  | 0
4. | Tipka za odpiranje vrat, montaža na okvir vrat. | kos | 1 |  |  |  | 0
5. | Tipka za odpiranje vrat, montaža na okvir vrat. | kos | 1 |  |  |  | 0
6. | Čitalnik brezkontaktnih kartic (125kHz) čitalna razdalja 20cm, zunanje napajanje | kos | 1 |  |  |  | 0
7. | Elektro omarica za sistem KP - micro - Dimenzije 30 x 25 x 15 cm. Omogoca priklop do 4-ih tock. | kos | 1 |  |  |  | 0
8. | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v INST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
| UTP 4x2x0,6 mm2 Cat 5 | m | 120 |  |  |  | 0
| NYM-Y: 3x1,5mm2 | m | 45 |  |  |  | 0
9. | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ B4 - Kontrola pristopa brez DDV: |  |  |  |  | 0 | 0
B5 | Domofonski sistem
1. | Domofonski barvni video kit Quadra z Mini, 2 žični. - 1 x MINI barvni monitor 6701W, - 1 x napajalnik1209, - 1 x zunanja klicna enota QUADRA 4893, - 1 x distribucijski terminal 1214/2C in - 1 x zaključni terminal 1216 | kos | 1 |  |  |  | 0
2. | Dobava in montaža kabla v INST ceveh, komplet
| UTP (4x2x0,22 mm2) CAT 6 | m | 30
| I.C. 13,5mm | m | 30
3. | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ B5 - Domofonski sistem brez DDV: | [5 empty] | 0
B5 | Sestrski klic ZETTLER
Opomba: Klicni in komunikacijski sistem mora biti kompatibilen z že vgrajenim klicnim sistemom z uporabo LON Works prenosne tehnologije. Že vgrajen sistem se z nadaljnimi sistemi vključi v celoten klicni in komunikacijski sistem in s tem zagotovi prenos podatkov tudi do drugih naprav/sistemov.
ZETTLER Medicall 800 v skladu z DIN VDE 0834 Del 1 in 2
1. | Nadzorni terminal NCS touch ZETTLER Medicall 800 130.3630 Služi prikazovanju aktiviranih/sprejetih klicev in njihove obdelave. Terminal prikazuje vse informacije o aktiviranih klicih, sporočilih, alarmih in napakah v sistemu. Omogoča govorno komunikacijo s klicočim pacientom in hkrati omogoča naslavljanje(klicanje) vseh sob bodisi, da so te označene s številkami ali tudi samo črkami. Glavne funkcije so izvedljive preko fizičnih tipk na terminalu, funkcionalno pogojene tipke pa so dosegljive na zaslonu občutljivem na dotik. Funkcionalnost in delovanje omenjenega terminala je nastavljiva s programskim orodjem ZetLon/NetInst. | kos | 1 |  |  |  | 0
2. | Namizni set za NCS ZETTLER Medicall 800 130.3640 Služi kot montažni pribor za namizno izvedbo NCS terminala. | kos | 1 |  |  |  | 0
3. | Priključni ste za NCS Elgrin Priključni set vsebuje povezovalni kabel za priklop NCS terminala na LON podatkovno vodilo z vtičnim panelom. | kos | 1 |  |  |  | 0
4. | LED signalna svetilka brez elektronike, dome ZETTLER Medicall 800 138.4000S Služi vizuelnemu prikazu aktiviranih prisotnosti, klicev in napak na klicnih linijah skladno s standardom DIN VDE 0834. | kos | 17 |  |  |  | 0
5. | LED signalna svetilka z elektroniko, dome ZETTLER Medicall 800 138.4050S Vizualno signalizira aktivirane klice v sobi. S štirimi barvnimi polji signalizira aktivirano prisotnost, klic in napako na hodniku in sicer: - z belim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sanitarno toaletnih prostorih (wc, tus) - z rdečim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sobi - z zelenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost medicinsko negovalnega osebja - z rumenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost višjega medicinskega osebja Kontrolna elektronika vgrajena v ozadje svetilke služi komunikaciji med paneli v sobi in sistemskim podatkovnim vodilom, po katerem se prenašajo vsi sistemski podatki. | kos | 2 |  |  |  | 0
6. | Univerzalni vhodno/izhodni modul (UIO) ZETTLER Medicall 800 138.5301S Univerzalni modul za krmiljenje močnostnih relejev. Lahko signalizira 5 oddelkov ali skupin oz deluje v načinu usmerjevalnega signaliziranja. Signalizira vse vrste klica in obe prisotnosti. Lahko pa služi kot vmesnik med drugimi sistemi in/ali napravami. | kos | 1 |  |  |  | 0
7. | Montažno priključno podnožje ZETTLER Medicall 800 130.7600 Montažno podnožje s priključnim modulom za priključitev in montažo sobnega LON terminala na podometno dozo S2 ali E2. Služi kot distibutor za priključitev sobnih klicnih panelov, sistemskega vodila in RS 485 vodila. | kos | 16 |  |  |  | 0
8. | Sobni komunikacijski terminal KT Touch ZETTLER Medicall 800 130.7511 Komunikacijski terminal za prostoročno govorno komunikacijo na nivoju sobe in na nivoju postelje z barvnim prikazovalnikom občutljivim na dotik. Prikazuje vse aktivirane klice ravrščene po prioriteti in kronološkem zaporedju. Vrste (kategorije) klica se na prikazovalniku ločijo vizualno in akustično. Prikazovalnik ima možnost programskega selekcioniranja (filtriranja) posameznih vrst (kategorij) klicev. Na dotik občutljiv prikazovalnik omogoča izvajanje operacij v odvisnosti od trenutnega stanja. Vgrajen RFID sprejemnik omogoča identifikacijo osebja v bolniški sobi in hkrati aktiviranje prisotnosti osebja v sobi. | kos | 16 |  |  |  | 0
9. | Panel klica reseta in prisotnosti, brnalo ZETTLER Medical 800 127.8230S Klicni panel za aktiviranje klica, prekinitev aktiviranega klica in aktiviranje prisotnosti. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. | kos | 1 |  |  |  | 0
10. | Panel klica z vtičnico Sub-D 15 polna, VDE ZETTLER Medicall 800 127.7400S Klicni panel za aktiviranje klica prek tipke na panelu ali priključenem ročnem tipkalu. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. | kos | 10 |  |  |  | 0
11. | Panel klica ZETTLER Medicall 800 127.8120S Klicni panel za aktiviranje klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. | kos | 10 |  |  |  | 0
12. | Panel klica potezni ZETTLER Medicall 800 127.8601S Klicni panel za aktiviranje klica prek vrvice namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. | kos | 7 |  |  |  | 0
13. | Panel klica pnevmatski ZETTLER Medicall 800 127.8610S Klicni panel za aktiviranje klica prek stisljive žogice namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. | kos | 1 |  |  |  | 0
14. | Panel klica in reseta ZETTLER Medicall 800 127.8240S Panel za aktiviranje in prekinitev klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. | kos | 3 |  |  |  | 0
15. | Panel reseta ZETTLER Medicall 800 127.8130S Panel za prekinitev klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. | kos | 6 |  |  |  | 0
16. | Ročno tipkalo 1KT, 2LT ZETTLER Medicall 800 127.5620 Ročno tipkalo za aktiviranje klica in upravljanje drugih zunanjih naprav (luči). | kos | 22 |  |  |  | 0
17. | Nosilec ročnega tipkala ZETTLER Medicall 800 127.5802 Nosilec za hranjenje VarioLine ročnih tipkal tipkal. Montaža je mogoča na steno ali posteljno omarico. | kos | 22 |  |  |  | 0
18. | Adapter za medicinsko letev ZETTLER Medicall 800 127.5802ML Adapter za montažo (namestitev) nosilca ročnega tipkala na medicinsko letev. | kos | 22 |  |  |  | 0
19. | TCP/IP prehod ZETTLER Medicall 800 130.8000 Je glavna enota oddelka, ki nadzira delovanje vseh LON modulov na oddelku in povezuje LON podatkovno vodilom znotraj oddelkov z LAN vodilom med oddelki in Care Com strežnikom. Vključuje tudi funkcije drugih LON elementov in s tem dodatno povečuje funkcionalnost sistema. | kos | 1 |  |  |  | 0
20. | Napajalnik 230VAC/27VDC-9A ZETTLER Medicall 800 015.070 Napajenje sistem z SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen zahtevam klicnih sistemov. | kos | 1 |  |  |  | 0
21. | Ohišje za napajalnik in/ali TCP/IP prehod ZETTLER Medicall 800 015.075 Prazna ohišje s standardno DIN-letev 35 x 15 mm za montaža centralnih modulov/komponent. | kos | 1 |  |  |  | 0
22. | Programska oprema, osnovna servis licenca ZETTLER Medicall 800 230.2600 Licenca za strežniško programsko opremo, ki vključuje modul za konfiguracijo, namestitev. | kos | 1 |  |  |  | 0
23. | Telekomunikacijski vodnik s plastično izolacijo in Cu vodnikom HALOGENFREE
| IY(St)Y 4x2x0.8 mm | m | 350 |  |  |  | 0
| IY(St)Y 10x2x0.6 mm | m | 200 |  |  |  | 0
| IY(St)Y 8x2x0.6 mm | m | 200 |  |  |  | 0
| IY(St)Y 4x2x0.6 mm | m | 80 |  |  |  | 0
| IY(St)Y 2x2x0.6 mm | m | 150 |  |  |  | 0
| NHXH 2x4 mm² | m | 100 |  |  |  | 0
| F/FTP cat 6 | m | 100 |  |  |  | 0
| Plastična rebrasta cev fi 16mm | m | 350 |  |  |  | 0
| Plastična rebrasta cev fi 32mm | m | 50 |  |  |  | 0
24. | Drobni instalacijski material, slepi pokrovi… | kpl | 1 |  |  |  | 0
25. | Montaža in vezava elementov | kpl | 1 |  |  |  | 0
26. | Konfiguracija sistema po želji porabnika, vključitev in integracija v obstoječi sistem | kpl | 1 |  |  |  | 0
27. | Spuščanje v pogon, preizkus delovanja | kpl | 1 |  |  |  | 0
28. | Šolanje uporabnika, navodila za uporabo | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ B6 - Sestrski klic brez DDV: | [5 empty] | 0
B6 | Ozvočenje in Ure
1. | Dobava in montaža Kvalitetnega kompleta centralnega 100V ozvočenja komplet s tunerjem, cd mp3 predvajalnikom in ojačevalnikom ter preklopnim poljem, USB, DAB, FM, npr SEA Sežana. | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Dobava in montaža 100V vgradne zvočne omarice 10W | kos | 25 |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža podometnega regulatorja glasnosti (atenuatorja) komplet s pripadajočo dozo. | kpl | 17 |  |  |  | 0
4. | Kabelski izvod za zvočno omarico dolžine 15m | kos | 25 |  |  |  | 0
5. | Kabelski izvod za uro dolžine 30 m | kos | 5 |  |  |  | 0
6. | Dvostranska ura stropna montaža kompatibilna z UKC Maribor | kos | 3 |  |  |  | 0
7. | Enostranska ura stenska montaža kompatibilna z UKC Maribor | kos | 1 |  |  |  | 0
8. | Nova matična ura kompatibilna s sistemom UKC Maribor | kom | 1 |  |  |  | 0
9. | Drobni material in oprema | % | 3 |  |  |  | 0
10. | Strokovna demontaža obstoječih zvočnikov in ur ter predaja še uporabnih investitorju. | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ B6 - Ozvočenje in ure brez DDV: | [5 empty] | 0
C | Razno
1. | Izdelava varnostnega načrta za celotno 1. nadstropje v 3 izvodih | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Meritve elektro instalacij | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. | Meritve razsvetljave s strani pooblaščene institucije in izdelava poročila | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | Meritve in funkcionalni preskus varnostne razsvetljave s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6. | Ozemljitev zunanje enote klime na strehi komplet z veznim in spojnim materialom in zvedbo meritev strelovodne napeljave. | kpl | 4 |  |  | 0 | 0
7. | Strokovna demontaža izključene elektroinstalacije in opreme, sortiranje z vzdrževalno službo UKC Mb in odvoz neuporabne opreme na deponijo. Ureditev kablov v dvojnem stropu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
0
| Davčna osnova: | [5 empty] | 0
| Znesek davka: | [5 empty] | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: | [5 empty] | 0
OPOMBE: - V ponudbi mora biti zajeta strokovna demontaža in ponovna montaža še uporabne opreme oziroma njena predaja službi za vzdrževanje. - Ponudba mora zajemati odstranitev vse nepotrebne električne opreme nad dvojnim stropom.

## STR.-HLAJENJE
investitor: UKC Maribor
objekt: ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO - delna prenova
načrt : STROJNE INSTALACIJE - PZI
predmet: POPIS MATERIALA IN DEL - vodovod, kanalizacija in hlajenje
Z.ŠT. | PREDMET | EM | skupaj | EUR/EM | EUR
4.4.2. POPIS MATERIALA IN DEL
1. HLAJENJE
1. | Sistem zunanje (ali več zunanjih) in večih notranjih enot, v ti. "VRV" izvedbi, za ogrevanje in hlajenje prostor z ekološkim hladilnim sredstvom R410a.
Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje enote sistema). Omogoča ogrevanje ali hlajenje sistema kot celote.
Sistem, ter proizvajalec sistema, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Konfiguracija naprave in pripadajoči tehnični podatki so navedeni v nadalje.
Stena (panel) je polnjena z mineralno volno. Lepljenje volne preprečuje zdrsitev le-te po panelu navzdol in preprečuje njegovo deformacijo in povečuje mehansko stabilnost naprave. Karakteristike so sledeče: • Povprečna gostota: 120 kg/m3
Streha naprave je lahko iz pocinkane pločevine, aluminija ali drugega specifično zahtevanega materiala. Izvedba preprečuje nabiranje dežja in kapljic na površini ter kakršnokoli pronicanje v napravo. Robovi so zaobljeni skladno s smernicami o varovanju zdravja in preprečevanju nesreč.
Fleksibilni priključki so narejeni iz steklenih vlaken s poliuretanskim nanosom na obeh straneh in pritrdilnim profilom (20 ali 30 mm), iz pocinkane pločevine, s prirobnicami na obeh straneh. Skladno s EN 13501-1, so le-te požarne odpornosti razreda A2 - s2, d0 in so razreda tesnosti B po EN 15727 / EN 1751.
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Glavne varnostne funkcije sistema so predvsem nemoteno in zanesljivo odtaljevanje ter vračanje olja kompresorja.
Notranje enote so z zunanjimi enotami povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.
Med notranjimi in zunanjimi enotami je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu, ter zaporedno priključena na posamezne enote sistema.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Sistem mora standardno omogočati ti. VRT ali "Variabile Refrigerant Temperature" regulacijo temperature hladilnega sredstva. Sistem na podlagi obremenitev objekta in notranjih pogojev samodejno uravnava (dviga ali spušča) temperaturo uparjanja ali kondenzacije sistema in s tem še dodatno poviša sezonsko učinkovitost sistema, vse skladno z zadnjimi evropskimi ErP direktivami.
Obenem sistem omogoča (v kolikor aplikacija to zahteva) fiksne temperature uparjanja in kondenzacije.
Opisana regulacija sistema istočasno omogoča različne načine obratovanja ob hladnih ali vročih zagonih sistema - npr.: hitro ogretje prostora, ter nato znižanje temperature za najvišjo možno sezonsko učinkovitost, ali obratno, počasno začetno ogrevanje ali hlajenje in zelo visoko sezonsko učinkovitost že v začetni fazi obratovanja.
Vsi parametri so enostavno dosegljivi in nastavljivi pooblaščenemu serviserju na zunanji enoti sistema, preko LCD posluževalnega tabloja ali PC orodja.
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 33.5kW (Tin=27°CDB/19°CWB @ Tz=+35°C, Linst=7,5m)
SEER: 6.3
Faktor sezonske učinkovitosti hlajenja ηs,c: 247.8%
Št. kompresorjev: 1
Nominalni obratovalni tok: 12.7A
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 24.0A
Priporočeno varovanje enote: 32A
Električno napajanje sistema: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - ogrevanje: od -20°C do +15.5°C
Območje delovanja - hlajenje: od -5°C do +43°C
Hladilno sredstvo: R410a
Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 6.3 kg
Dimenzije (V x Š x G): 1.685 x 930 x 765 mm
Teža: 198 kg
Zvočna moč: 83.4 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (@1m od enote, @1,5m od tal): 61 dB(A)
Freonski priključki: Cu 12.70/28.60 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: RXYQ12U | kpl | 1 |  | 0
2. | Postavitev in zagon zunanje kompresorsko-kondenzatorske enote na strehi objekta na višini ca. 18 m | kpl | 1 |  | 0
3. | Notranja stenska enota, vidne izvedbe (vgradnja na steno) z masko, z zajemom zraka iz zgornje strani ter vpihom navzdol. Rešetka/loputa za izpih zraka je avtomatizirana.
Ohišje enote (notranji del) je iz panelov iz toge ABS plastike, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano. Dekorativno ohišje enote (zunanji, vidni del) pa je dodatno prašno barvano, v beli barvi RAL9010.
Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih lamel. Izmenjevalnik je standardno opremljen z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ki preko ustrezne PID krmilne logike krmilnika, kontrolira pretok hladilnega sredstva čez izmenjevalnik.
Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter).
Na zajemu zraka je nameščen pralni sintetični "long-life" filter (filter za dolgo življensko dobo).
Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za namestitev kondenzne cevi.
Enota lahko deluje z žičnim ali brezžičnim daljinskim upravljalnikom, na razpolago pa so mnoge druge opcije krmilja in kontrole (oddaljena tipala, CNS vmesniki, lokalni krmilniki, ipd.)
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 1.7kW
Ogrevalna moč: 1.9kW
Električna priključna moč: 30W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.3A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 8.4 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm
Teža: 12 kg
Zvočna moč: 51 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 32 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: FXAQ15A | kpl | 4 |  | 0
4. | Notranja stenska enota, vidne izvedbe (vgradnja na steno) z masko, z zajemom zraka iz zgornje strani ter vpihom navzdol. Rešetka/loputa za izpih zraka je avtomatizirana.
Ohišje enote (notranji del) je iz panelov iz toge ABS plastike, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano. Dekorativno ohišje enote (zunanji, vidni del) pa je dodatno prašno barvano, v beli barvi RAL9010.
Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih lamel. Izmenjevalnik je standardno opremljen z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ki preko ustrezne PID krmilne logike krmilnika, kontrolira pretok hladilnega sredstva čez izmenjevalnik.
Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter).
Na zajemu zraka je nameščen pralni sintetični "long-life" filter (filter za dolgo življensko dobo).
Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za namestitev kondenzne cevi.
Enota lahko deluje z žičnim ali brezžičnim daljinskim upravljalnikom, na razpolago pa so mnoge druge opcije krmilja in kontrole (oddaljena tipala, CNS vmesniki, lokalni krmilniki, ipd.)
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 2.2kW
Ogrevalna moč: 2.5kW
Električna priključna moč: 30W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.3A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 9.1 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm
Teža: 12 kg
Zvočna moč: 52 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 33 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: FXAQ20A | kpl | 3 |  | 0
5. | Enako zgornji točki, le:
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 2.8kW
Ogrevalna moč: 3.2kW
Električna priključna moč: 40W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.4A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 9.4 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm
Teža: 12 kg
Zvočna moč: 53 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 35 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: FXAQ25A | kpl | 9 |  | 0
6. | Lokalni, stilski, žični daljinski upravljalnik, z LCD displejem občutljivim na dotik (TOUCH). Krmilnik lahko krmili do 16 notranjih enot, možno pa je priključiti tudi več (2) krmilnika na isto notranjo enoto (master/slave).
Krmilnik je na razpolago v stislkem kompaktnem plastičnim ohišju, dimenzij 85x85mm, v treh različnih barvah (bela, siva ali črna), za lažje prilagajanje notranjemu okolju prostora. Grafični LCD zaslon je uporabniku prijazen z enostavnimi in jasno preglednimi ikonami, dovolj svetel, ne glede na prostorsko osvetlitev.
Na krmilniku so na razpolago vse informacije in parametri sistema, z različnimi stopnjami dostopa - uporabnik, monter ali serviser. Za enostavno parametriranje in spreminjanje nastavitev sistema je krmilnik opremljen z "Bluetooth Low Energy" sprejemnikom, za povezavo s pametnimi telefoni ali tablicami, preko ustrezne aplikacije.
Osnovne funkcije krmilnika so vklop in izklop enote, nastavitev želene temperature v prostoru, režim obratovanja sistema ali enote, nastavitve izpiha zraka (kontrola loput enot, kjer je to možno), indikaija filtra z resetom ter prikaz morebitne okvare sistema (v obliki kode napake). Napredne funkcije, kot so urniki, različni dnevni in nočni režimi obratovanja, varčevanje z energijo, ipd., so na razpolago preko aplikacije na pametnih napravah in Bluetooth povezave.
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
| Tip: BRC1H51W/S/K (barva po izbiri projektanta oz. arhitekta) | kpl | 16 |  | 0
Originalni, tovarniško sestavljeni in lotani, izolirani, razmaščeni in očiščeni odcepni kos bakrene instalacije hladilnega sredstva, za razvejanje instalacije do priključkov posameznih notranjih enot.
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
7. | Tip: KHRQ22M20T | kpl | 13 |  | 0
8. | Tip: KHRQ22M29T9 | kpl | 1 |  | 0
9. | Tip: KHRQ22M64T | kpl | 1 |  | 0
Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
10. | zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | m | 61 |  | 0
11. | zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 49 |  | 0
12. | zunanji premer R 1/2 (12,70 mm) | m | 81 |  | 0
13. | zunanji premer R 5/8 (15,88 mm) | m | 41 |  | 0
14. | zunanji premer R 3/4 (19,05 mm) | m | 7 |  | 0
15. | zunanji premer R 7/8 (22,22 mm) | m | 1 |  | 0
16. | zunanji premer R 1 1/8 (28,60 mm) | m | 20 |  | 0
17. | Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 300 |  | 0
18. | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, oplaščeno z aluminijastim (Alu) oklepom, izvedeno vodotesno, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem, od priključka cevi na enotah do preboja v objekt (strešne kape) na strehi
| ali podobno | m | 8 |  | 0
19. | Strešna kapa, na prehodu skozi kontrukcijo strehe, fi150mm, s protikondenčno izolacijo na zunanji strani, z nagibom proti tlom (45°) in po končani montaži vodotesno zaprto vstopno odprtino instalacije
* tesnitev preboja strehe izvede usposobljeni izvajalec strehe in ni del strojnega projekta!
| ali podobno | kpl | 1 |  | 0
20. | Pocinkana kabelska polica, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili | m | 115 |  | 0
21. | Izvedba prebojev v notranji steni debeline do 20 cm. Premer preboja do fi 50 mm. Ponudba vključuje izvedbo preboja in zapolnite po montaži cevi z vso finalno obdelavo za pleskanje. | kom | 17 |  | 0
22. | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a, predvideno ca 10kg)
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
23. | Dobava in montaža novih PV 150 stropnih ventilov. Ponudba vljučuje odstranitev starih, dobavo in montažo novih in po potrebi povezavo z fleksibilno cevjo ustreznega premera do prezračevalnih kanalov. | kom | 18 |  | 0
24. | Dobava in montaža novih PV 100 stropnih ventilov. Ponudba vljučuje odstranitev starih, dobavo in montažo novih in po potrebi povezavo z fleksibilno cevjo ustreznega premera do prezračevalnih kanalov. | kom | 16 |  | 0
25. | Dobava in montaža požarne lopute kot PL–19–K60 / E16, 800 x 400 za obstoječe sisteme prezračevanja, ki potekajo skozi prostore Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, za vgradnjo v kanal s požarno odpornostjo EI-60-S, z motornim pogonom 230 V, z vzmetnim vračanjem, za odpiranje/zapiranje in termičnim prožilom 72stC, mejnim stikalom zaprto/odprto, vključno z vsemi kleparskimi (predelava kanala) in gradbenimi deli, vsem drobnim materialom za potrebe predelave obstoječega pločevinastega kanala. Predmet te ponudbe je tudi odstranitev in ponovna montaža spuščenega stropa na mesti montaže lopute. Požarna loputa se mora vezati na požarno centralo - predmet te ponudbe. Požarna loputa mora ustrezati EN SIST 1366-2. Vključno montažni material in predpisani ognjevarni tesnilni material za vgradnjo v steno. Pred nabavo je potrebno preveriti dimenzije obstoječih kanalov. | kom | 8 |  | 0
26. | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a, predvideno ca 10kg)
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. SPLOŠNO
1. | Pripravljalna in zaključna dela ter preizkusni pogon | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava obratovalnih navodil, poučitev predstavnikov investitorjeve vzdrževalne službe o delovanju celotne naprave ter predaja objekta | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | Hlajenje |  |  |  | 0
2. | Splošni stroški |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| + DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA:
- | V popisu niso zajeta zidarska oz. gradbena dela ter električarska dela potrebna za izvedbo instalacij razen vrtanja prebojev
- | Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca
- | V oceni stroškov niso upoštevani morebitni komunalni prispevki
- | Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela
vsa potrebna merjenja na objektu
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku ter usklajena s slovensko zakonodajo
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
Maribor, januar 2020
Sestavil: K.JARC, V.ČIČ

## STR. -VOD.
investitor: UKC Maribor
objekt: ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO - delna prenova
načrt : STROJNE INSTALACIJE - PZI
predmet: POPIS MATERIALA IN DEL - vodovod in kanalizacija
Z.ŠT. | PREDMET | EM | skupaj | EUR/EM | EUR
. POPIS MATERIALA IN DEL
1. DEMONTAŽNA DELA
OPOMBE:
- | Vsa demontažna dela se izvedejo ob prisotnosti predstavnika nadzora ter investitorja, ki ob tem tudi določita morebitne dele instalacij, ki lahko ostanejo v uporabi ali pa jih je potrebno dodatno obnoviti izven obsega pričujoče projektne dokumentacije ter določita material, ki se ga preda vzdrževalni službi v nadaljno uporabo !
- | Za vsa demontažna dela, ki se izvajajo v prostorih 1.etaže (OP-blok), je potreben dogovor s predstavnikom investitorja glede časa ter kraja izvajanja posameznih del - OP-blok mora čimmanj moteno obratovati
- | Pred pričetkom del je potrebno izvesti protiprašno zaščito delovišča ter določiti navodila glede dostopa
1. | Zapora ter izpraznitev posameznih dvižnih vodov vod. instalacije ter ponovno polnjenje po končanih delih (10kpl - topla in hladna voda ter cirkulacija), način ter lokacija zapore v kleti objekta se določi skupaj s predstavnikom vzdrževalne službe
| ocena | ur | 50 |  | 0
2. | Demontaža celotne obstoječe vodovodne instalacije v 2. etaži ter pripadajočih dvižnih vodov in razvodov v dvojnem stropu 1.etaže (predvidoma poc. cevi DN15-50, ocena skupaj 550m) in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km
| ocena | ur | 160 |  | 0
3. | Demontaža celotne obstoječe odtočne kanalizacije fekalne in padavinske vode v nadstropju ter pripadajočih dvižnih vodov in razvodov v dvojnem stropu pritličja (predvidoma Lž ter svinčene ali PVC cevi do DN125 - ocena 480m) in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km
| ocena | ur | 140 |  | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega spuščenega obstoječe v OP bloku za potrebe izvedbe nove odtočne kanalizacije Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo. OP blok se nahaja v nadstropju nižje. Lokacija nove odtočne kanalizacije je razvidna na tlorisu. Ponudba mora vključevati odstranitev in ponovno montažo obstoječega stropa v OP bloku za vse potrebne posege za izvedbo nove kanalizacije in ostalih potrebnih ukrepov, ki so podani v projektu strojnih inštalacij . Tip v večini kovinskega stropa je potrebno preveriti na kraju samem. |  |  | 5
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Demontaža obstoječe sanitarne opreme in galanterije (WC, umivalnik, prha, notr. hidrant, med. oprema - skupaj ca 60kpl) in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km
| ocena | ur | 60 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. VODOVODNA INSTALACIJA
1. | Izvedba priključka novega gl. dvižnega voda (M7) na obstoječe instalacije pod stropom kleti, vključno zapora z delno izpraznitvijo, razrez obstoječega cevovoda z vgradnjo ustreznega odcepa ter za to delo potrebnim materialom (1x po DN20, DN40 in DN50) ter ponovno polnjenje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
2. | Začepljenje obstoječih dvižnih vodov pri tleh 1. etaže ( topla in hladna ter mehka voda: 6x DN20, 9x DN25, 1x DN32, 1x DN40, 3x DN50) vključno razrez obstoječih cevovodov ter izvedba povezave cirkulacijskega voda z obstoječim dvižnim vodom tople vode ( 9x DN20), vključno za ta dela potreben material | kpl | 1 |  | 0
3. | Izvedba prevezave obst. san. opreme (dv.vod H9.5) na obstoječe instalacije v dvojnem stropu 1.etaže (5x DN15), vključno za ta dela potrebni material | kpl | 1 |  | 0
4. | Začepljenje obstoječih odcepov pri demontiranih cevovodih v dvojnem stropu 1. etaže (dv. vod G9, topla in hladna voda ter cirkulacija, skupaj 9x ), vključno za to delo potreben material | kpl | 1 |  | 0
5. | Cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2 (npr. GEBERIT-MAPRESS), skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene s fleksibilnimi izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelične elastomerne pene
iz sintetičnega kavčuka z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK- npr. ARMACELL ACE, vključno toplotno izolirani cevni nosilci na instalacijah hladne vode - npr. ARMACELL Armafix X; pri prehodih skozi požarne stene oz. stropove se uporabi požarno odporne cevake kot npr Armaflex protect (razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v dvojnem stropu, instalacijskih jaških ali vidno)
| 18x1,0 (deb. izolacije 19mm) | m | 345 |  | 0
| 22x1,2 (deb. izolacije 19mm) | m | 125 |  | 0
| 28x1,2 (deb. izolacije 30mm) | m | 10 |  | 0
| 35x1,5 (deb. izolacije 30mm) | m | 10 |  | 0
| 42x1,5 (deb. izolacije 40mm) | m | 10 |  | 0
| 54x1,5 (deb. izolacije 50mm) | m | 18 |  | 0
6. | Cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2 (npr. GEBERIT-MAPRESS), skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene s felksibilnimi izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelične elastomerne pene
iz sintetičnega kavčuka z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo B-s3-d0 z dodatno površinsko zaščito ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK- npr. ARMACELL Tubolit, (razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v opečnih ali montažnih stenah oz. v tleh - priključki porabnikov )
| 18x1,0 (deb. izolacije 9mm) | m | 250 |  | 0
| 22x1,2 (deb. izolacije 9mm) | m | 40 |  | 0
| 35x1,5 (deb. izolacije 30mm) | m | 10 |  | 0
| 42x1,5 (deb. izolacije 40mm) | m | 10 |  | 0
7. | NiRo krogelni ventil z ročico, polni pretok brez mrtvih prostorov tesnjenje PTFE, spajanje s stisljivim spojem npr. GEBERIT-MAPRESS
| d18 | kos | 36 |  | 0
| d22 | kos | 6 |  | 0
| d42 | kos | 1 |  | 0
| d54 | kos | 1 |  | 0
8. | NiRo povratni ventil, polni pretok brez mrtvih prostorov, tesnjenje PTFE, spajanje s stisljivim spojem npr. GEBERIT-MAPRESS
| d18 | kos | 10 |  | 0
9. | Priključek, potreben za izvajanje kem. dezinfekcije vodovodne instalacije po montaži oz. kasneje po potrebi, setavljen iz NiRo krogelnega ventila d18 s pokrovčkom ter nav. priključkom | kos | 3 |  | 0
10. | Oprema za regulacijo pretokov v cirk. omrežju sanitarne vode, vključno:
- 10 kos modularni obtočni ventil skupaj s temp. tipalom Pt1000 ter modulom za daljinsko programsko vodeno termično dezinfekcijo, vključno el. krmilni kabel povprečne dolžine 30m (max 50m) - R ½, (npr. DANFOSS, tip MTCV model C)
- 1 kpl elektronski regulator za termično dezinfekcijo san. tople vode, skupaj s komunikacijskim modulom za povezavo z CNS objekta, LED-diodami za signalizacijo, napajalnikom ter vsemi potrebnimi kabelskimi povezavami in dovodom el. energije (npr. DANFOSS tip CCR)
- potrebna regulacija ter spuščanje naprave v pogon z vsemi potrebnimi deli s strani proizvajalca
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
11. | Naprava za higiensko izplakovanje, sestavljena iz ustreznega kotlička s potrebno mehansko in elektronsko opremo ter nepajalnikom (dovodni priključek R½; odvod DN50; kot. npr. GEBERIT art. 616.233.00.1); podometna izvedba s pokrovom 45x50cm; vključno 1 kpl temp. senzor Pt1000 z 10m krmilnega kabla ter kabelski set za vmesnik RS485; vregulacija in spuščanje v pogon s strani pooblaščenega serviserja
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
12. | Podpore, konzola in obešala, vse vroče cinkano (zmerna korozijska obremenitev, C3 po DIN EN ISO 12944-2), vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 620 |  | 0
13. | Vrtanje AB-stropne plošče ali stene za potrebe polaganja vodovodnih cevi (DN20-50) | kos | 15 |  | 0
14. | Dezinfekcija vodovodne instalacije, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o primernosti vode za pitje na podlagi kem. analize | kpl | 1 |  | 0
15. | Preizkus hidrantnega omrežja vključno izdaja potrdila o primernosti s strani pooblaščene osebe (3 x notranji hidrant) | kpl | 1 |  | 0
16. | Tlačni preizkus položenega cevovoda skupaj z izdelavo potrebnega zapisnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. FEKALNA ODTOČNA KANALIZACIJA
1. | Izvedba priključka na obstoječi odtočni vertikali (predvidoma Lž100) tik nad tlemi 1.etaže, vključno priprava obst. cevi za izvedbo priključka ter preh. element Lž/PE | kpl | 7 |  | 0
2. | Izvedba priključka na obstoječi hor. odtočni cevi v dvojnem stropu 1. etaže pri dv.vodu G9 (predvidoma Lž100), vključno priprava obst. cevi za izvedbo priključka ter preh. element Lž/PE | kpl | 1 |  | 0
3. | Izvedba priključka na obstoječi vert. odtočni cevi v dvojnem stropu 1. etaže pri dv.vodu H9.5 (predvidoma Lž70), vključno priprava obst. cevi za izvedbo priključka ter preh. element Lž/PE | kpl | 1 |  | 0
4. | PE nizkošumne odtočne cevi, spoji s čelnim varjenjem ali elektrodifuzijskimi spojkami (kot npr. GEBERIT Silent db20), vključno vsi potrebni fazonski kosi in montažni material, cevi položene vidno pod stropom, v dvojnem stropu ali v inst. jaških
| DN50 (d56) | m | 8 |  | 0
| DN70 (d75) | m | 70 |  | 0
| DN100 (d110) | m | 95 |  | 0
5. | PE nizkošumne odtočne cevi, spoji z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili (kot npr. GEBERIT Silent PP), vključno vsi potrebni fazonski kosi, in montažni material, cevi položene v tleh posameznih etaž ali v montažnih oz. opečnih stenah
| DN30 (d32) | m | 90 |  | 0
| DN50 (d56) | m | 80 |  | 0
| DN70 (d75) | m | 5 |  | 0
| DN100 (d110) | m | 35 |  | 0
6. | Požarna manšeta, nameščena na PP odtočni cevi na prehodu skozi požarne cone, RE90, vključno označevalna tablica
| DN50 (d56) | kpl | 8 |  | 0
| DN70 (d75) | kpl | 15 |  | 0
| DN100 (d110) | kpl | 18 |  | 0
7. | PE odzračna strešna kapa (vodotesni prehod skozi streho dobavi in izvede krovec - namesti se samo odzračna cev v namenski prehod)
| DN100 (d110) | kpl | 7 |  | 0
8. | NiRo talni odtok/korito z vgrajenim padcem ter vlečenim dnom (pasivirano nerjavečo jeklo, material W.Nr 1.4301), za naz. pretok 1,5 l/s, izdelan v skladu s SIST EN 1672, EN ISO 14159 ter EHEDG z nastavljivo višino ter sidri za vbetoniranje, z zaokroženimi notranjimi robovi (R>3mm), s sifonsko zaporo, z vedrom za grobe nečistoče, vert. odtok DN70 s tesnilno
prirobnico za pritrditev hidroizolacije, letvena elektropolirana protidrsna rešetka, obrem. razred M125, z gum. robnimi tesnili, tlak keramika, vključno tesnilni in montažni material - vgrajeno v prostoru kopalnice, (npr. ACO, tip 157)
| dim. 20x20cm | kpl | 1 |  | 0
9. | PE talni odtok s sifonom s hor. dovodom/odvodom DN40/50, s pokrivno rešetko 11x11cm; Q=0,5l/s; sifonska zapora 50mm (npr. HL, tip 300) | kpl | 6 |  | 0
10. | PP podometni kondenčni sifon DN20/30 z vodno zaporo ter mehansko zaporo s kroglico, Q=0,15l/s (npr. HL, tip 138) - odvod stenskih konvektorjev | kpl | 15 |  | 0
11. | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol, in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno s cinkanjem (zmerna korozijska obremenitev C3 po DIN EN ISO 12944-2), objemke zvočno izolirane, vključno vijaki in matice ter gumijasti zaščitni trakovi (npr. sistem HILTI) | kg | 160 |  | 0
12. | Vrtanje AB-stropne plošče ali stene za potrebe polaganja kanalizacijskih odtočnih cevi (DN50, DN70, DN100)
| cev DN50/70 | kos | 22 |  | 0
| cev DN100 | kos | 20 |  | 0
13. | Tlačni preizkus položenih cevovodov skupaj z izdelavo potrebnega zapisnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. PADAVINSKA ODTOČNA KANALIZACIJA
1. | Izvedba priključka na obstoječi odtočni vertikali (predvidoma Lž) tik nad tlemi 1.etaže, vključno priprava obst. cevi za izvedbo priključka ter preh. element Lž/PE
| Lž 100 / PE d110 | kpl | 2 |  | 0
| Lž 125 / PE d135 | kpl | 3 |  | 0
2. | Izvedba priključka na obstoječi odtočni cevi tik pod stropom 2.etaže (strešni vtočnik), vključno potrebni material ter kontrola vodotesnosti prehoda skozi strešno oblogo
| Lž 100 / PE d110 | kpl | 2 |  | 0
| Lž 125 / PE d135 | kpl | 3 |  | 0
3. | PE nizkošumne odtočne cevi, spoji s čelnim varjenjem ali elektrodifuzijskimi spojkami (kot npr. GEBERIT Silent db20), vključno vsi potrebni fazonski kosi in montažni material, cevi položene vidno pod stropom, v dvojnem stropu ali v inst. jaških
| DN100 (d110) | m | 20 |  | 0
| DN125 (d135) | m | 30 |  | 0
4. | Požarna manšeta, nameščena na PP odtočni cevi na prehodu skozi požarne cone, RE90, vključno označevalna tablica
| DN100 (d110) | kpl | 2 |  | 0
| DN1252 (d135) | kpl | 3 |  | 0
5. | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol, in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, objemke zvočno izolirane, vključno vijaki in matice ter gumijasti zaščitni trakovi (npr. sistem HILTI) | kg | 30 |  | 0
6. | Toplotna izolacije vseh novo položenih odtočnih cevi z termoizolacijskimi ploščami deb 20mm, namenjenimi za hladilništvo, izdelanimi iz zaprtocelične elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK | m2 | 30 |  | 0
7. | Vrtanje AB-stropne plošče ali stene za potrebe polaganja kanalizacijskih odtočnih cevi
| cev DN100 | kos | 2 |  | 0
| cev DN125 | kos | 3 |  | 0
8. | Tlačni preizkus položenih cevovodov skupaj z izdelavo potrebnega zapisnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5. SANITARNA OPREMA
OPOMBA:
pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev !
predvidena oprema razen posebej navedene:
- sanitarna keramika: bele barve, KOLO ali GEBERIT-KERAMAG
- dodatna galanterija: po standardu UKC
- enoročne mešalne baterije: UNITAS, tip SIMPATY
- instalacijski mont. elementi: GEBERIT-DUOFIX
1. | Stranišče, vključno:
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom brez roba, vključno sedežna deska s pokrovom, z dodatno baktericidno zaščito površine (npr. GEBERIT-KERAMAG, Renova No.1)
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana dvokoličinska čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 10 |  | 0
2. | Dodatna oprema stranišča, vključno:
- 1 kos držalo za WC-papir v roli
- 1 kos metlica za stranišče z držalom
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
| skupaj | kpl | 10 |  | 0
3. | Invalidsko stranišče, vključno:
- 1 kos keramična invalidska stenska WC-školjka z zadnjim iztokom brez roba, vključno sedežna deska s pokrovom, z dodatno baktericidno zaščito površine (npr. GEBERIT-KERAMAG, Selnova Comfort)
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana dvokoličinska čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
4. | Dodatna oprema inv. stranišča, vključno:
- 1 kos NiRo stransko stensko držalo
- 1 kos NiRo stransko preklopno držalo
- 1 kos držalo za WC-papir v roli
- 1 kos metlica za stranišče z držalom
- pritrdilni material
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
5. | Umivalnik, vključno:
- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez preliva, z dodatno baktericidno zaščito površine (npr. LAUFEN PRO B)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, rozeto, verižico in zamaškom (LIV)
- pritrdilni in tesnilni material
| dim. 45x25cm | kpl | 1 |  | 0
| dim. 55x44cm | kpl | 16 |  | 0
| dim. 60x48cm | kpl | 9 |  | 0
6. | Dodatna oprema umivalnika, vključno:
- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/100 cm
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos držalo za papirante brisače
- 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 24 |  | 0
7. | Invalidski umivalnik, vključno:
- 1 kos keram. invalidski umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez preliva, z dodatno baktericidno zaščito površine (npr. GEBERIT-KERAMAG, Selnova Comfort)
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s podaljšano ročico, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, rozeto, verižico in zamaškom (LIV)
- pritrdilni in tesnilni material
| dim. 65x58cm | kpl | 1 |  | 0
8. | Dodatna oprema inv. umivalnika, vključno:
- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/100 cm
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos držalo za papirante brisače
- 2 kos NiRo stensko fiksno inv. držalo za umivalnik
- 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
9. | Pršna kabina, vključno:
- 1 kpl akrilna pršna kad bele barve s potrebno montažno podkonstrukcijo, dim. 90x90cm (KOLPA, tip TRIN)
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna za pršne kadi z ročnim tušem s protilegionelno glavo z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 6 |  | 0
10. | Kopalna kad (negovalne kopalnice), sestavljena iz konzolne kopalne kadi širše izvedbe z ravnim dnom, elektronskim nadzorom temp. vode, z integriranim sistemom razkuževanja kadi in prenosne opreme, dim. 2,27x1,97m, volumen vode 180l, čas polnitve ca 3min, skupna teža 380kg, el. priključek 230V 1200VA (npr. ARJO, tip Primo)
| skupaj | kom | 1 |  | 0
11. | Pršna kabina (kopalnica za bolnike), vključno:
- 1 kpl talna plošča dim. 90x90cm z nedrsno površino za vgradnjo v ravnino tal vključno potrebna podkonstrukcija ter priključna folija z apriključitev na hidroizolacijo, skupna višina max. 8 cm, skupaj z odtočnim sifonom DN50 s hor. odvodom (npr. GEBERIT-SETAPLANO)
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna za pršne kadi z ročnim tušem s protilegionelno glavo z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
12. | Dodatna oprema za pršno kabino, vključno:
- 1 kpl zaščitna stena enostranska za pršno kabino 90cm iz kaljenega stekla z vrati, eloksirano Al-ogrodje ter pritrdilni material
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 2 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
| skupaj | kpl | 7 |  | 0
13. | Dodatna oprema za pom. korita (korita se dobavi v sklopu druge opreme objekta), vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s podaljšano ročico in izlivom, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode (med. korito)
- 1 x PVC S-sifon za enojno pom. korito, skupaj s potrebnimi tesnili
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kom | 7 |  | 0
14. | Dodatna oprema za pom. korita (korita se dobavi v sklopu druge opreme objekta), vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. ročico in izlivom, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode (san. korito)
- 1 x PVC S-sifon za enojno pom. korito, skupaj s potrebnimi tesnili
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kom | 7 |  | 0
15. | Priključitev medicinske opreme, ki se dobavi v sklopu preostale opreme objekta, na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, vključno potrebni priključni, spojni in tesnilni material
- 3x stroj za dezinfekcijo in praznjenje nočnih posod (Blatex)
- 3x stoječi medicinski izlivnik
- 1x konzolna kopalna kad
- 1x fizioterapevtska kad
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
16. | Ploč. stenska hidrantna omarica po DIN14461/EN671-1, vključno:
- 1 kos pločevinasta stenska hidrantna omarica z vrati na jezično zaporo, dim. 75/85/25 cm rdeče opleskana s plombo (EURO-hidrant), podometna
- 1 kos kotni požarni C-ventil R 2
- 1 kos D-ročnik
- 30 m trde gumijaste cevi DN25, navite na izvlečnem kolutu
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
6. SPLOŠNO
1. | Pripravljalna in zaključna dela ter preizkusni pogon in dezinfekcija vodovodnega omrežja po opravljenih delih. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava obratovalnih navodil, poučitev predstavnikov investitorjeve vzdrževalne službe o delovanju celotne naprave ter predaja objekta | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
7. REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | Demontažna dela |  |  |  | 0
2. | Vodovodna instalacija |  |  |  | 0
3. | Fekalna odtočna kanalizacija |  |  |  | 0
4. | Padavinska odtočna kanalizacija |  |  |  | 0
5. | Sanitarna oprema |  |  |  | 0
6. | Splošni stroški |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| + DDV 22% |  |  |  | 0
7. | SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA:
- | V popisu niso zajeta zidarska oz. gradbena dela ter električarska dela potrebna za izvedbo instalacij razen vrtanja prebojev
- | Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca
- | V oceni stroškov niso upoštevani morebitni komunalni prispevki
- | Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela
vsa potrebna merjenja na objektu
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku ter usklajena s slovensko zakonodajo
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
Maribor, januar 2020
Sestavil: K.JARC,

## STR.-MED. PLINI
3.0. | POPIS MATERIALA IN DEL – STROJNE INSTALACIJE
Dobava in montaža
3.4. | MEDICINSKI PLINI
Z.Š. | Opis | ME | KOL | Cena (EUR/EM) | Skupaj (EUR)
1 | Odstranitev medicinskih kanalov in predaja v skladišče UKC Maribor. | kom | 10 |  | 0
2 | Bolniški kanal v intenzivni negi kot npr. MEDICOMPACT horizontalni, barva RAL 9010, dolžine 2,0m z opremo za eno posteljo - 1 komplet in vsem drobnim materialom. Vsak komplet vsebuje: 2 kos prenapetostne zaščite 3 stopnje 12 kos vtičnica agregat - – rdeča IT sistem 3 kos ozemljitvena priključnica 2 kos vtičnica za kisik 2 kos vtičnica za zrak 2 kos vtičnica za vakuum 1 kos dvojna RJ45 vtičnica 2 kos predpriprava za dvojno vtičnico za monitoring 1 kos čitalna svetilka 8,5W LED s stikalom 1 kos indirektna svetilka 16W LED - T8 - vklop stena 1 kos predpriprava za sestrski klic IT sistem in vsem drobnim materialom | kom | 2 |  | 0
Proizvajalec: Tip:
3 | Bolniški kanal v intenzivni negi kot npr. MEDICOMPACT horizontalni, barva RAL 9010, dolžine 4,0m z opremo za dve postelji - 1 komplet in vsem drobnim materialom. Vsak komplet vsebuje: 4 kos prenapetostne zaščite 3 stopnje 24 kos vtičnica agregat - – rdeča IT sistem 6 kos ozemljitvena priključnica 4 kos vtičnica za kisik 4 kos vtičnica za zrak 4 kos vtičnica za vakuum 2 kos dvojna RJ45 vtičnica 4 kos predpriprava za dvojno vtičnico za monitoring 2 kos čitalna svetilka 8,5W LED s stikalom 2 kos indirektna svetilka 16W LED - T8 - vklop stena 2 kos predpriprava za sestrski klic IT sistem in vsem drobnim materialom | kom | 2 |  | 0
Proizvajalec: Tip:
4 | Bolniški kanal v bolniški sobi kot npr. MEDICOMPACT horizontalni, barva RAL 9010, dolžine 4,0m z opremo za dve postelji - 1 komplet in vsem drobnim materialom. Vsak komplet vsebuje: 2 kos prenapetostne zaščite 3 stopnje 12 kos vtičnica agregat – rdeča 12 kos vtičnica bela - mreža 6 kos ozemljitvena priključnica 4 kos vtičnica za kisik 4 kos vtičnica za zrak 4 kos vtičnica za vakuum 2 kos dvojna RJ45 vtičnica 2 kos čitalna svetilka 8,5W LED s stikalom 2 kos indirektna svetilka 16W LED - T8 - vklop stena 2 kos predpriprava za sestrski klic in vsem drobnim materialom | kom | 7 |  | 0
Proizvajalec: Tip:
5 | Bolniški kanal v prevezovalnici kot npr. MEDICOMPACT horizontalni, barva RAL 9010, dolžine 1,5m - 1 komplet in vsem drobnim materialom. Vsak komplet vsebuje: 2 kos prenapetostne zaščite 3 stopnje 6 kos vtičnica agregat – rdeča 6 kos vtičnica bela - mreža 3 kos ozemljitvena priključnica 2 kos vtičnica za kisik 2 kos vtičnica za zrak 2 kos vtičnica za vakuum 1 kos dvojna RJ45 vtični in vsem drobnim materialom | kom | 1 |  | 0
Proizvajalec: Tip:
6 | Zaporna kontrolna etažna omarica (ZKO) za tri medicinske pline (kisik, kompromirani zrak 5 bar, vakuum) izdelana v skladu s standardom EN ISO 73961.
7 | Zaporna kontrolna omarica služi za kontrolo stanja medicinskih plinov v sistemu. Omarica se namesti v hodniku etaže. Omarica je podometne izvedbe, spodnji del omarice je dim.: cca 500 x 400 x 100 mm, iz nerjaveče pločevine in namenjena za vgradnjo v steno. V omarici so vgrajeni vsi pripadajoči elementi po SIST EN ISO 7396-1.
8 | Omarica je izvedena za vgradnjo treh blokov. Zaporni blokje izdelan iz medenine in opremljen z merilnikom tlaka fi 50 mm ali merilnikom vakuuma, zapornim krogličnim ventilom za medicinske pline in ventilom za napajanje v sili (NIST), zapornim sistemom, ki omogoča izvedbo tlačnega preizkusa, piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka/vakuuma izhodne jakosti od 4-20 mA.
9 | V omarici mora biti možnost vgradnje merilnikov pretoka za vsaki plin. Priključki so Cu 15 x 1 mm in 22x1 mm. Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami posebne izvedbe, katera omogoča odvijanje samo s posebnim orodjem.
10 | Zgornji del omarice je dimenzij cca 550 x 450 za tri pline in ima vrata iz kovinskega okvirja in kaljenega stekla, varnostne ključavnice z možnostjo odpiranja v sili, ključavnico s ključem. Ključavnica mora imeti REED senzor, kateri v povezavi s signalizacijo zabeleži podatke o zasilnem odpiranju ZKO.
11 | Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena elektronika s tipkami na dotik, kar omogoča lažje čiščenje omarice. Elektronika omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno utripajoče ledice ter zvočno z zvočnim alarmom (previsok/prenizek tlak, previsoka temperatura okolice, prevelik pretok), alarmiranje z vizuelnim in zvočnim alarmom, registracijo in izpis napak v slovenskem jeziku ter zaščita nastavitev parametrov. . Ob vsaki napaki se na zaslonu izpiše tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek shrani v posebni meni (LOGBOOK). Elektronika omogoča vpogled v naslednje parametre: • Prikaz tlakov in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf) • Test izpravnosti sistema • Temperaturo, Datum in čas • Časovni prikaz vseh dogodkov v meniju LOGBOOK (zaprt/odprt ventil, previsok tlak, prenizek tlak, priklop elektrike, CAN error, zasilno odpiranje omarice...) • Stanje zapornih ventilov (odprt/zaprt)
12 | Spreminjanje parametrov s PIN kodo
13 | Testiranje delovanja signalizacije
14 | Priključna napetost 240 V/50 Hz
15 | Povezava na centaralni nadzorni sistem (CNS)
16 | Povezava na eksterno signalizacijo
17 | komplet | kos | 1 |  | 0
18
19 | Eksterna signalizacija (kopija signalizacije etažne omarice) za povezavo na zaporno kontrolno omarico preko CANBUS. Na eksterni signalizaciji morajo biti vidne vse podrobnosti glede stanja plinov, enako kot na etažni omarici.
20 | Komplet | kos | 1 |  | 0
Odvzemna doza, izvedbe za montažo v steno, kanal , izdelana kot samozaporni ventil in z oznako plina:
21 | - za kisik | kos | 20 |  | 0
22 | - za komprimirani zrak 5 bar (KZ 5) | kos | 20 |  | 0
23 | - vakuum | kos | 20 |  | 0
24 | 2 x ozemljitvena zbiralka 25x10mm dolžine 4,0m vključno z vsem drobnim materialom - na višino 500mm in 1200mm | kom | 9 |  | 0
25 | 2 x ozemljitvena zbiralka 25x10mm dolžine 2,0m vključno z vsem drobnim materialom - na višino 500mm in 1200mm | kom | 2 |  | 0
26 | 2 x ozemljitvena zbiralka 25x10mm dolžine 1,5m vključno z vsem drobnim materialom - na višino 500mm in 1200mm | kom | 1 |  | 0
27 | Demontaža-izrez in ponovna montaža novih mavčnih plošč v obstoječi mavčni spuščen strop za potrebe inštalacij medicinskih plinov v prostorih intentivne nege - glej načrt medicinskih plinov. Ponudba vključuje izrez obstoječe mavčnega stropa za potrebe inštalacij medicinskih plinov in dobavo in izvedbo novega mavčnega stropa na mestu izrezov vključno z vsem bandažiranje in kitanjem. Strop mora biti pripravljen za oplesk. | kpl | 1 |  | 0
28 | Kompletna odstranitev obstoječe inštalacije medicinskih plinov za vseh enajst medicinskih kanalov ( 20 priključnih mest) vključno z medicinskimi kanali in odstranitev posameznih priklopov po prostorih ( 4 komadi). | kpl | 1 |  | 0
29 | Izvedba prebojev za medicinske pline v opečnih stena debeline do 15 cm | kom | 8 |  | 0
30 | Izvedba prebojev za medicinske pline v mavčni stenah debeline do 20 cm | kom | 7 |  | 0
31 | Ureditev priklopov medicinskih plinov po načrtih dobavitelja medicinskih kanalov (mikrolokacija v bolniški sobi) | kom | 21 |  | 0
32 | Drobni, montažni in vijačni material. | kpl | 1 |  | 0
Priklopi novih razvodov medicinskih plinov na obstoječe instalacije v etaži, vključno zaporni navojni ventil
33 | - za kisik | kos | 4 |  | 0
34 | - za komprimirani zrak 5 bar (KZ 5) | kos | 4 |  | 0
35 | - vakuum | kos | 4 |  | 0
Cevni razvodi iz bakrene cevi, oblike in kvalitete za medicinske pline, kvalitete Sf-Cu po DIN 1786; z dodatkom za razrez in spajanje, vključno fitingi, loki, kolena in pomožni spojni material. Vključeni so novi razvodi in prilagoditve oz. prestavitve obstoječih razvodov v etaži
36 | f 8 x 1 mm | m | 28 |  | 0
37 | f 12 x 1 mm | m | 68 |  | 0
38 | f 15 x 1 mm | m | 183 |  | 0
39 | f 22 x 1 mm | m | 78 |  | 0
40 | Jekleni material iz pocinkanih profilov, za razvode medicinskih plinov, vključno obešala z gumijasto mašeto ter pomožni nosilni material (kot Sikla)
| komplet | kos | 1 |  | 0
41 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkusi, zagon sistemov, preizkusno obratovanje,
| komplet | kos | 1 |  | 0
42 | Splošni, transportni, zavarovalni in manipulativni stroški
| komplet | kos | 1 |  | 0
43 | Preveritev pravilnosti vezave in izdaja pisnega poročila.
| komplet | kos | 1 |  | 0
| MEDICINSKI PLINI, skupaj: |  |  |  | 0
| DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  |  |  | 0
OPOMBE:
Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca oz. izjavo o skladnosti
Možno je ponuditi podobno opremo drugega proizvajalca z enakovrednimi tehničnimi karakteristikami za kar si izvajalec pridobi soglasje.
V oceni stroškov niso upoštevani morebitni komunalni prispevki ter potrebna gradbena in električarska dela
Enota cene mora vsebovati:
*vsa potrebna pripravljalna dela, *vsa potrebna merjenja na objektu vključno tlačni preizkusi z izdelavo zapisnikov, *vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,*skladiščenje materiala na gradbišču,*atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z ates
Pred izvedbo je potrebno preveriti obstoječe stanje objekta
Kraj in datum:

## 3-TALNE OBLOGE
PONUDNIK: …………………………... |  |  |  | Številka ponudbe: …………..………
| …………………………… |  |  | Datum: …………..………
……………………………
……………………………
PREDRAČUN
Predmet javnega naročila:
GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
Sklop 3 – Talne obloge
Prenova Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor
ZŠ | Opis dela | Enota mere (EM) | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Znesek DDV | Vrednost brez DDV
OPOZORILO! SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH! IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ.
DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH.
V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO ALI MATERIAL.
Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,
skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno so lestve, odri …, usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču, čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo, čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo, plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
Tlaki morajo izpolnjevati naslednje zahteve: - dolga življenjska doba; - mala obraba; - kvalitetni sijaj; - enostavno vzdrževanje; - enostavno čiščenje; - v vseh prostorih, kjer je to potrebno in zahtevano je predvideti elektroprevodne tlake; - v vseh prostorih v zgradbi se na vseh vrstah tlakov predvidijo polkrožni zaključki (zaokrožnice R=10 cm) in stenske obrobe; -kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo je potrebno na tlakih in pri vratnih pripirah izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem; -na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike; -vsi stiki tlakov (linolej, guma,…) v zgradbi morajo biti varjeni; -vsi tlaki morajo ustrezati vsem sanitarno higienskim zahtevam. Po končani montaži opreme je potrebno izvesti ustrezne popravke zaščitnih premazov, v kolikor so le ti zahtevani.
Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnejše izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za brezpredmetne. Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v enotno ceno izdelka.
Ponudba mora vključevati po potrebi zaščita tal s tkanino, vsakodnevno grobo čiščenje prostorov in finalno čiščenjem vseh površin po končanem delu, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.
Ponudnik mora v obrazcu predračuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga. V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa (ali kadar sta napisana dva ali več proizvajalcev in tipov enega od njih) , kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna.
1 | Odstranitev stare PVC ali linolej talne obloge, tudi demontaža stenskega zaključka, iznos iz objekta z odvozom na deponijo gradbenega odpada, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 630 |  |  | 0 | 0
2 | Popravilo obstoječega estriha (udrtine do globine 3 cm) po odstranitvi obstoječe talne obloge (PVC ali keramika), krpanje udrtin, groba in fina izravnava tal z vsem potrebnim delom in materialom za pripravo tal za polaganje PVC talne obloge. | m2 | 570 |  |  | 0 | 0
3 | Bolniške sobe, sestrska baza, pisarne 01 - dobava in polaganje vinilne talne obloge kot na primer ali enakovredno Tarkett - iQ Granit Colours - vzorec 3040 - 749 Medium Denim, tlak v rolah širine 2m. Vzorec potrdi projektant po predložitvi vzorcev, površina z zrnatim efektom, talna obloga v rolah debeline 2 mm , - za zelo visoke obremenitve - razreda pohodnosti 34 po ISO 10874, ognjevarnost Bfl - S1, varna v požarno toksikološkem smislu, vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti, talna obloga "brez Ftalatov", emisija hlapljivih org. spojin (TVOC v 28 dneh) manjša od 10 mikro gr./m3, površinska zaščita: tip "iQ PUR" - brez potrebe po naknadnih zaščitnih premazih, talna obloga se 100% reciklira. Položitev z lepljenjem po celotni površini, talne obloge morajo ustrezati higienskim zahtevam po SIST EN ISO 14644-1, imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614-razred A., vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti. | m2 | 276 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
4 | Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve kot talna obloga, izvedeno "na zaokrožnico" preko podložnega radialnega profila R 25 mm, dobava in montaža PVC profila 25/25mm vključena v ponudbo. Stenska obroba je zaključena s tipskim protiprašnim profilom-dobava in montaža protiprašnega profila je vključena v ponudbo. | m1 | 312 |  |  | 0 | 0
5 | Intenzivna nega 02, previjalnica, fizioterapija - dobava in polaganje elektroprevodne PVC talne obloge kot na primer ali enakovredno Tarkett - iQ Toro SC- vzorec 3093-572 , dobavljeno v rolah širine 2 m, E-upornost tlaka večja od 10/4 in manjša od 10/6 Ohmov. Pred naročilom mora vzorec potrdi projektant po predložitvi vzorcev, površina z zrnatim efektom, talna obloga v rolah debeline 2 mm; - za zelo visoke obremenitve - razreda pohodnosti 34 po ISO 10874, ognjevarnost Bfl - S1, varna v požarno toksikološkem smislu, imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614-razred A., vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti, talna obloga "brez Ftalatov", emisija hlapljivih org. spojin (TVOC v 28 dneh) manjša od 10 mikro gr./m3, površinska zaščita: tip "iQ PUR" - brez potrebe po naknadnih zaščitnih premazih, talna obloga se 100% reciklira. Položitev z lepljenjem po celotni površini - elektro-prevodno lepilo; Ponudba vključuje tudi dobavo in položitev bakrene (Cu) mreže z priključitvijo na ozemljitveni vod. Talne obloge morajo ustrezati higienskim zahtevam po SIST EN ISO 14644-1. | m2 | 156 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
6 | Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve kot talna obloga, izvedeno "na zaokrožnico" preko podložnega radialnega profila R 25 mm, dobava in montaža PVC profila 25/25mm vključena v ponudbo. Stenska obroba je zaključena s tipskim protiprašnim profilom-dobava in montaža protiprašnega profila je vključena v ponudbo. | m1 | 143 |  |  | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba elektro-meritev tlaka in izdelava tehničnega poročila o izvedenih meritvah ELP talne obloge. | kpl | 1
8 | Hodnik 03 - dobava in polaganje vinilne talne obloge kot na primer ali enakovredno Tarkett - iQ Granit Neutrals - vzorec iQ Granit Colours - vzorec 3040 - 408 Light Denim, tlak v rolah širine 2m. Vzorec potrdi projektant po predložitvi vzorcev, površina z zrnatim efektom, talna obloga v rolah debeline 2 mm , - za zelo visoke obremenitve - razreda pohodnosti 34 po ISO 10874, ognjevarnost Bfl - S1, varna v požarno toksikološkem smislu, vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti, talna obloga "brez Ftalatov", emisija hlapljivih org. spojin (TVOC v 28 dneh) manjša od 10 mikro gr./m3, površinska zaščita: tip "iQ PUR" - brez potrebe po naknadnih zaščitnih premazih, talna obloga se 100% reciklira. Položitev z lepljenjem po celotni površini, talne obloge morajo ustrezati higienskim zahtevam po SIST EN ISO 14644-1, imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN 52614-razred A., vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti. | m2 | 147 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
9 | Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve kot talna obloga, izvedeno "na zaokrožnico" preko podložnega radialnega profila R 25 mm, dobava in montaža PVC profila 25/25mm vključena v ponudbo. Stenska obroba je zaključena s tipskim protiprašnim profilom-dobava in montaža protiprašnega profila je vključena v ponudbo. | m1 | 144 |  |  | 0 | 0
| Davčna osnova: | [5 empty] | 0
| Znesek davka: | [5 empty] | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: | [5 empty] | 0

## 4-SLIKOPL.
PONUDNIK: …………………………... |  |  |  | Številka ponudbe: …………..………
| …………………………… |  |  | Datum: …………..………
……………………………
……………………………
PREDRAČUN
Predmet javnega naročila:
GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
Sklop 4 – Slikopleskarstvo
Prenova Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor
ZŠ | Opis dela | Enota mere (EM) | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Znesek DDV | Vrednost brez DDV
OPOZORILO! SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH! IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ.
DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH.
V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO ALI MATERIAL.
Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,
skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno so lestve, odri …, usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču, čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo, čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo, plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
Slikarska dela se obračunavajo po m2 dejansko izvršene površine. Odprtine do 3 m2 se ne odbijajo in špalete se ne obračunavajo. Odprtine nad 3 m2 se odbijajo in špalete se obračunavajo po dejanski površini v m2.
V ceni posameznih pleskarskih del zajeti vsi potrebni odri. Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje! Vse notranje barve in laki mojajo biti z vsebnostjo topil (hlapnih organskih spojin (HOS) z
vreliščem največ 250 °C) višjo kot: • 30 g/l (minus voda) za stenske barve (v skladu z EN 13300): • 250 g/l (minus voda) za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98-odstotno motnostjo.
Ponudba mora vključevati po potrebi zaščita tal s tkanino, vsakodnevno grobo čiščenje prostorov in finalno čiščenjem vseh površin po končanem delu, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.
Ponudnik mora v obrazcu predračuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga. V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa (ali kadar sta napisana dva ali več proizvajalcev in tipov enega od njih) , kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna.
1 | Stene (intenzivna nega, prevezovalnica, kopalnice nad 2,00m, nečisti prostori) - impregnacija, bandažiranje stikov z bandažirnim trakom širine 5 cm , 2x kitanje , 1x strojno brušenje z "žirafo" in 2x oplesk mavčnih sten in stropov z mat barvo primerno za bolnišnice kot na primer ali enakovredno JUPOL GOLD - barvna karta JUB - barva po ozboru projektanta ( tri različne barve ) - in 1x finalni oplesk z epoksidnim pokrivnim emajlom na vodni osnovi REZISTOL emajl E AQ, barva po izboru projektanta. Finalna obdelava sten mora biti obstojna pri pogostem čiščenju, tudi večkrat dnevno, drgnjenju in razkuževanju, uporabi laserjev in pod. Finalna obdelava mora biti popolnoma gladka in bakteriostazna. Pred pleskanjem mora barvo potrditi projektant. Barva mora biti skladna z EN 13300. V ceni ponudbe je potrebno zajeti ves potrebni material, delo in odre oziroma lestve. | m2 | 258 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
2 | Stene (bolniške sobe, fizioterapija) - impregnacija, bandažiranje razpok in stikov z bandažirnim trakom širine 5 cm - 30% površine, 2x kitanje obstoječih ali novih sten , 1x strojno brušenje z "žirafo", in 1x oplesk z mat barvo primerno za bolnišnice kot na primer ali enakovredno JUPOL GOLD - barvna karta JUB - barva po ozboru projektanta - in 1x oplesk z visoko pralno barvo kot na primer ali enakovredno JUPOL LATEX .Pred pleskanjem mora barvo potrditi projektant. Barva mora biti skladna z EN 13300. V ceni ponudbe je potrebno zajeti ves potrebni material, delo in odre oziroma lestve. | m2 | 995 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
3 | Barvanje obstoječih kovinskih vratnih podbojev dolžine do 8,0m¹ z barvo za les in kovine. Cena mora vsebovati vso potrebno pripravo vključno z impregnacijo, 1x brušenjem, 1x kitanjem in 2x barvanje z ustrezno barvo kovine primerno za bolnišnice. Barva po izbiri projektanta kot obstoječa barva-pred pleskanjem mora barvo potrditi projektant. | kom | 23 |  |  | 0 | 0
4 | Kitanje raznih spojev (vrata-stena, okenska polica-stena, stena-spuščen strop) z akrilnim kitom. Barva kita se mora ujemati z barvo stene. Ponudba vsebuje material in izvedbo. | m1 | 128 |  |  | 0 | 0
5 | Čiščenje, brušenje oz. aktiviranje v celoti rebričastega radiatorja vključno z konzolami. Dimenzije radiatorja so do 280/18/80cm in 2 x barvanje z akrilnim lakom. Cena vključuje vso potrebno pripravo vključno s čiščenjem, brušenjem in 2x barvanje z akrilnim lakom primernim za radiatorje. Barvo določi projektant. Radiator pri barvanju ostane pritrjen na steno. | kom | 18 |  |  | 0 | 0
6 | Čiščenje, brušenje oz. aktiviranje v celoti radiatorskih cevi in 2 x barvanje z akrilnim lakom. Cena mora vsebovati vso potrebno pripravo vključno s čiščenjem, brušenjem in 2x barvanje z akrilnim lakom primernim za radiatorske cevi. Barvo določi projektant. | m1 | 108 |  |  | 0 | 0
| Davčna osnova: | [5 empty] | 0
| Znesek davka: | [5 empty] | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: | [5 empty] | 0

## 6-ZIDARSTVO
PONUDNIK: …………………………... |  |  |  | Številka ponudbe: …………..………
| …………………………… |  |  | Datum: …………..………
……………………………
……………………………
PREDRAČUN
Predmet javnega naročila:
GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
Sklop 6 – Zidarstvo
Prenova Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor
ZŠ | Opis dela | Enota mere (EM) | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Znesek DDV | Vrednost brez DDV
OPOZORILO!
SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH!
SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA, KI VELJAJO V REPUBLIKI SLOVENIJI. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH.
V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO ALI MATERIAL.
Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material; vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja; skladiščenje materiala na gradbišču; atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti;
vso potrebno delo za dokončanje izdelka; vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...; usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu; popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču; čiščenje in
odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo; čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo; plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala; odvoz materiala v trajno deponijo je v vseh postavkah vključno s plačilom prispevkov in taks.
Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnejše izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za brezpredmetne. Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v enotno ceno izdelka.
Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
"Rušitvena dela se morajo izvajati pod nadzorom varnostnega inženirja. Pred rušenjem morajo biti odklopljene in odstranjene vse inštalacije.
Prav tako mora biti odstranjena vsa oprema, ki bi lahko ovirala rušenje. V ceni morajo biti upoštevani potrebni odri in eventuelna začasna opiranja in podpiranja. Omogočeno mora biti močenje ruševin z vodo zaradi
preprečevanja prašenja in prekomernega onesnaževanja okolice. Obvezno upoštevati vse zaščitne mere, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Ruševine in odstranjeni elementi morajo biti po velikosti primerni za transport in deponiranje in ločeni po vrstah materialov."
Pri vseh rušitvenih delih, prebojih, dolbenjih je potrebno ta dela izvajati z "mokrim" rezanjem (diamantntno oz. widia rezalno orodje). Vso orodje mora imeti cevi za sprotno odsesovanje prahu! V postavkah rušitvenih del zajeti tudi vsa potrebna podpiranja ter zaščito pred prašenjem okolice!
Med izvajanjem rušitvenih del bo potrebno paziti, da se ne poškoduje elementov obstoječe nosilne konstrukcije, ki ostanejo v funkciji. Potrebno je paziti, da na obstoječih stropnih ploščah na posameznih
mestih ne kopičijo večje količine materiala. . Vse poškodbe na obstoječi nosilni konstrukciji, ki bi nastale pri izvajanju rušitvenih del je potrebno sproti sanirati.
Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki.
Površina okvirjev primerna za bolnišnice s pogojem enostavnega vzdrževanja.
Ponudba mora vključevati po potrebi zaščita tal s tkanino, vsakodnevno grobo čiščenje prostorov in finalno čiščenjem vseh površin po končanem delu, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.
Ponudnik mora v obrazcu predračuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga. V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa (ali kadar sta napisana dva ali več proizvajalcev in tipov enega od njih) , kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna.
SPLOŠNO: rušitvena dela je potrebno izvajati v skladu spredpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom v naravnem in življenskem okolju. Vsi
potrebni delovni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej. Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z
rušitvenim elaboratom. Obvezno upoštevati zaščitne mere za zaščito neposredne okolice. Izvajalec odstranjevalnih del mora med rušitvenimi deli in po
končanih delih zagotoviti čiščenje okolice in vozišča ter ostalih javnih površin. Zaradi preprečitve širjenja prahu je treba skrbeti za stalno vlaženje sipkega gradbenega materiala, ki se lahko praši.
Vse gradbene odpadke je potrebno odpeljati na deponijo gradbenih odpadkov v skladu z Odlokom o načinu upravljanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju MOM MARIBOR.
Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovinski izdelki, opeka. Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu.
V ceni morajo biti upoštevani stroški transporta na krajevno deponijo, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom takse na deponiji.
Odvoz gradbenih odpadkov in ruševin je potrebno izvajati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih • Ur. l. RS, št. 34/08
1 | Odstranitev neodstranjenih elementov opreme v objektu in odvoz v skladišče v UKC Maribor v oddaljenosti do 500m. Pohištveni elementi morajo biti odstranjeni strokovno, ker se bodo uporabili za kasnejšo montažo. | ur | 32 |  |  | 0 | 0
2 | Rušenje mavčne stene debeline do 20cm in višine do 3,6m vključno z vso podkonstrukcijo, izolacijo in delno oblogo iz keramičnih ploščic , s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
3 | Odstranitev obstoječega stekla v intenzivni negi dimenzije cca. 75/90cm , kovinskega profila pod oknom širine cca. 20cm in kovinskega profila vertikalno ob steni na robu stekla višine cca. 125cm,s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks. | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
4 | Priprava odprtine v obstoječi opečni steni za vgradnjo dveh omaric medicinskih plinov velikosti 55x45x15cm. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Odstranitev obstoječe vzidane kadi vključno z kadjo, opeko in keramiko, s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Odstranitev obstoječega vzidanega tuša vključno s tušem, opeko in keramiko, s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Rušenje opečne ali siporeks stene z obojestranskim ometom na kovinski mrežici ali oblogo iz keramičnih ploščic , s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks. Kubatura materiala je računana v zidani steni-ne v razsutem materialu. | m3 | 34 |  |  | 0 | 0
8 | Demontaža obstoječih stenskih zaščitnih letev vključnos podkonstrukcijo,prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m1 | 41 |  |  | 0 | 0
9 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih vrat z masko in kovinskim podbojev velikosti do 6,00 m2 v steni debeline do 20 cm. | kom | 2 |  |  | 0 | 0
10 | Demontaža obstoječih vrat z masko in kovinskim podbojev velikosti do 6,00 m2 v steni debeline do 20 cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. | kom | 11 |  |  | 0 | 0
11 | Demontaža obstoječih vrat z masko in kovinskim podbojev velikosti do 8,00 m2 v steni debeline do 20 cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. | kom | 2 |  |  | 0 | 0
12 | Demontaža obstoječe lesene stene z oknom v sestrski bazi velikosti cca. 2,30x3,60m, ob strani so kovinski profili od tal do stropa, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Demontaža obstoječe lesene stene z oknom v sestrski bazi velikosti cca. 1,80x3,60m, ob strani so kovinski profili od tal do stropa, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Priprava terapije-Izdelava, dobava in montaža fiksne steklene stene dimenzij 62x210cm. Steklena stena je narejena iz varnostnega stekla, ki je sestavljeno iz dveh kaljenih stekel debeline ( debelina vsakega stekla je 5mm) , ki sta med seboj lepljena z visokoelastično folijo iz Polyvinylbutyrala (PVB) debeline 1,14 mm . Vsi vidni robovi stekla morajo biti bruženi - steklo ne sme imeti ostrih robov. Steklo stoji na kovinskih nogah višine cca. 10cm. V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, kovinske nogel, steklo, pritrdilni in tesnilni material, ter material za vse zaključke | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
15 | NO-1-izdelava, dobava in montaža fiksnega okna iz alu profilov iz sistema kot npr. Schüco, dimenzij 150x125cm (glej načrte) z vgrajeno linico za horozontalno odpiranje dimenzij 45x15cm. Okno je montirano v mavčni steni debline do 15,0 cm, ki je ojačana s kov. škatlastimi profili. Linica se odpira horizontalno ter ima vodilo zgoraj in spodaj. Zaprta linica se zaklene s ključavnico. VNad linico je v oknu osem lukenj fi 8mm za zvočno komunikacijo. Uporaba tehnično sistemske rešitve opisane v nadaljevanju po posameznih postavkah in karakteristikah proizvajalca sistema kot npr. Schüco za vse vgrajene elemente. Proizvod mora biti izdelan po navodilih proizvajalca, skladno s sistemskimi priročniki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi standardi. Zasteklitev elementa je z varnostnim steklom, ki je sestavljen iz dveh kaljenih stekel debeline ( debelina vsakega stekla je 5mm) , ki sta med seboj lepljena z visokoelastično folijo iz Polyvinylbutyrala (PVB) debeline 1,14 mm . Robovi stekla morajo biti bruženi - steklo ne sme imeti ostrih robov. Kompletno okno zajema vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente in alu polici na obeh straneh globine do 75 mm. Linica mora imeti možnost zapiranja iz notranje strani. Linica mora biti izvedena iz okenskih profilov proizvajalca sistema kot npr. Schüco, tako da nima vidnih fug (onemogočen prenos zvoka pri zaprti linici). V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, linica, pritrdilni in tesnilni material, okovje, polici, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom. | kom | 1 |  |  | 0 | 0
SISTEM OKEN kot. Npr. Schucko All-Office. All-office sistem je idealen za izvedbo steklenih pregradnih sten in enostavnih vratnih sistemov. Je sistem, ki omogoča suho zasteklitev in je izjemno enostaven za montažo in ustvarja maksimalno svetlost prostora.
Material - profili iz aluminija, tesnila TPE
Zvočna izolacija (ni prepustnih rež med okvirjem okna in steno ter okrog linice)
Barva konstrukcije RAL - po izbiri projektanta.
Proizvajalec: Tip:
16 | PV-1-Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih dvokrilnih polnih požarnih vrat. | kos | 1 |  |  | 0 | 0
Vrata so ravne gladke izvedbe EI-30-C zidarskih dimenzij cca. 200x220cm (svetla mera prehoda min. =180/210cm) v skladu z navodili proizvajalca vrat s kovinskimi podboji. Požarna vrata so iz vročecinkane pločevine in barvana. Polnilo sestavlja plošča iz mineralnih vlaken. Montaža je v mavčni steni. Vrata imajo samozapiralo.
V primeru požara morajo vrata v celoti skupaj s podboji in stikom pri tleh zagotavljati požarno odprnost EI-30. Vrata imajo v spodnjem delu ustrezen ekspandirajoči protipožarni profili.
Vrata so stalno odprta in priklopljena na magnet, ki drži vrata odprta. Vrata se zaprejo, ko požarna centrala javi požar magnetu, kateri spusti vrata in se samodejno zaprejo.
Vsako vratno krilo ima minimalno štiri kromirana nasadila štirikratno vijačena. Opremljena so antipanik okovjem vrat za izhod v sili na obeh krilih, ki ga sestavljata ključavnica in potisna ploščica , ki mora biti obrnjena navzdol, da prepreči poškodbe in skonstruirana tako, da lahko vrata odpremo le z enkratnim pritiskom na potisno ploščico dolžine min. 80cm.Vrata imajo možnost interventnega odpiranja-antipanična kljuko na obeh krilih.Iz druge strani je vrata možno odpreti s kljuko. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan (po barvni RAL lestvici po izboru projektanta) in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili in kljuko po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata in magnet. Tesnenje je s trajno elastičnim tesnilom. Ponudba mora vključevati priklop vrat na požarno centralo zaradi požarnega zapiranja. Vrata imajo samozapiralo. Samozapiralo mora biti takšno, da se vrata zaprejo najprej eno krilo in nato drugo krilo - prednostno zapiranje enega krila.
Površina podboja in krila mora biti primerna za bolnišnice s pogojem enostavnega vzdrževanja. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe, ki jih mora potrditi projektant. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat, ki se preda investitorju.
17 | Požarna zatesnitev prebojev v spodnjo ali zgornjo etažo dimenzij do 50/25cm. Ponudba vključuje dobavo vsega potrebnega materiala in izvedbo zatesnitve z ustreznim sistemom za dosego požarne odpornosti 60 minut. Vsak izdelek mora biti označen z ustrezno tablico ali nalepko. | kom | 12 |  |  | 0 | 0
18 | Požarna zatesnitev prebojev v spodnjo ali zgornjo etažo dimenzij do Ø 100mm. Ponudba vključuje dobavo vsega potrebnega materiala in izvedbo zatesnitve z ustreznim sistemom za dosego požarne odpornosti 60 minut. Vsak izdelek mora biti označen z ustrezno tablico ali nalepko. | kom | 37 |  |  | 0 | 0
19 | Požarna zatesnitev prebojev v spodnjo ali zgornjo etažo dimenzij do Ø 150mm. Ponudba vključuje dobavo vsega potrebnega materiala in izvedbo zatesnitve z ustreznim sistemom za dosego požarne odpornosti 60 minut. Vsak izdelek mora biti označen z ustrezno tablico ali nalepko. | kom | 22 |  |  | 0 | 0
20 | V-1 - dobava in montaža ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 80/210cm, zidarska odprtina cca. 90/360cm z masko v zgornjem delu nad višino 210cm. Maska je do armiranobetonskega stropa. Vrata se montirajo v steno debeline do 20cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa , obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav tako iz iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je obložen z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact min. debeline 5mm v barvi obstoječih vrat. Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB. | kom | 4 |  |  | 0 | 0
Podboj je kovinski enak kot obstoječi podboji, antikorozijsko zaščitev in prašno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstoječih podbijev . Sistem ima centralno tesnilo in notranje pripirno tesnilo iz EPDM-ja. Montaža je v steni deb. do 20,0cm . Vsako vratno krilo ima tri mat 3D nastavljiva kromirana nasadila štirikratno vijačena-ojačano okovje. Opremljena so s sistemsko cilindrično klučavnico (2x sistemski ključ) in mat krom/nikelj satinirano kljuko s ščitom kot na primer ali enakovredno tip MQ TINA-Merkur s ščitom cilinder nisat, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL___ mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.
21 | V-2 (sanitarije)-dobava in montaža ravnih gladkih polnih enikrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 80/210cm, zidarska odprtina cca. 90/360cm z masko v zgornjem delu nad višino 210cm. Maska je do armiranobetonskega stropa.. Vrata se montirajo v steno debeline do 15,0cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat( zelena) po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa , obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav tako iz iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je obložen z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact min. debeline 5mm v barvi obstoječih vrat. Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB. V vrata se vgradi prezačevalna alu rešetka dimenzij ca. 40/8cm z možnostjo regulacije pretoka zraka (rešetka se lahko zapre ) | kom | 1 |  |  | 0 | 0
Podboj je kovinski enak kot obstoječi podboji, antikorozijsko zaščitev in prašno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstoječih podbijev . Sistem ima centralno tesnilo in notranje pripirno tesnilo iz EPDM-ja. Montaža je v siporeks steni deb. do 25,0cm . Vratno krilo ima tri mat 3D nastavljiva kromirana nasadila štirikratno vijačena-ojačano okovje. Opremljena so z klučavnico za sanitarije - možno je interventno odpiranje iz zunanje strani, in kljuko s ščitom, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL - mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in ključavnico po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.
22 | V-3 - dobava in montaža ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 100/210cm, zidarska odprtina cca. 110/220cm. Vrata se montirajo v steno debeline do 20cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa , obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB. | kom | 1 |  |  | 0 | 0
Podboj je kovinski enak kot obstoječi podboji, antikorozijsko zaščitev in prašno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstoječih podbojev. Sistem ima centralno tesnilo in notranje pripirno tesnilo iz EPDM-ja. Montaža je v steni deb. do 20,0cm . Vsako vratno krilo ima tri mat 3D nastavljiva kromirana nasadila štirikratno vijačena-ojačano okovje. Opremljena so s sistemsko cilindrično klučavnico (2x sistemski ključ) in mat krom/nikelj satinirano kljuko s ščitom kot na primer ali enakovredno tip MQ TINA-Merkur s ščitom cilinder nisat, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL___ mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.
23 | V-4 - dobava in montaža ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 90/210cm, zidarska odprtina cca. 100/360cm z masko v zgornjem delu nad višino 210cm. Maska je do armiranobetonskega stropa. Vrata se montirajo v steno debeline do 20cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa , obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav tako iz iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je obložen z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact min. debeline 5mm v barvi obstoječih vrat(pastelno zelena). Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB. | kom | 1 |  |  | 0 | 0
Podboj je kovinski enak kot obstoječi podboji, antikorozijsko zaščitev in prašno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstoječih podbijev . Sistem ima centralno tesnilo in notranje pripirno tesnilo iz EPDM-ja. Montaža je v steni deb. do 20,0cm . Vsako vratno krilo ima tri mat 3D nastavljiva kromirana nasadila štirikratno vijačena-ojačano okovje. Opremljena so s sistemsko cilindrično klučavnico (2x sistemski ključ) in mat krom/nikelj satinirano kljuko s ščitom kot na primer ali enakovredno tip MQ TINA-Merkur s ščitom cilinder nisat, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL___ mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.
24 | V-5 (kopalnica)-dobava in montaža ravnih gladkih polnih enikrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 90/210cmm, zidarska odprtina cca. 100/360cm z masko v zgornjem delu nad višino 210cm. Maska je do armiranobetonskega stropa. Vrata se montirajo v steno debeline do 15,0cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat( zelena) po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa , obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav tako iz iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je obložen z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact min. debeline 5mm v barvi obstoječih vrat(pastelno zelena). Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB. V vrata se vgradi prezačevalna alu rešetka dimenzij ca. 40/8cm z možnostjo regulacije pretoka zraka (rešetka se lahko zapre ) | kom | 5 |  |  | 0 | 0
Podboj je kovinski enak kot obstoječi podboji, antikorozijsko zaščitev in prašno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstoječih podbijev. Sistem ima centralno tesnilo in notranje pripirno tesnilo iz EPDM-ja. Montaža je v siporeks steni deb. do 25,0cm . Vratno krilo ima tri mat 3D nastavljiva kromirana nasadila štirikratno vijačena-ojačano okovje. Opremljena so z klučavnico za sanitarije - možno je interventno odpiranje iz zunanje strani, in kljuko s ščitom, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL - mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in ključavnico po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.
25 | V-6 - dobava in montaža ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda vrat = 120/210cm, zidarska odprtina cca. 130/360cm z masko v zgornjem delu nad višino 210cm. Maska je do armiranobetonskega stropa. Vrata se montirajo v steno debeline do 20cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Vratno krilo je obloženo z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstoječih vrat po izboru projektanta in zaključeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa , obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav tako iz iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je obložen z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact min. debeline 5mm v barvi obstoječih vrat(pastelno zelena). Minimalna vrednost zvočne izolacije vratnega krila je 32dB. | kom | 1 |  |  | 0 | 0
Podboj je kovinski enak kot obstoječi podboji, antikorozijsko zaščitev in prašno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstoječih podbijev . Sistem ima centralno tesnilo in notranje pripirno tesnilo iz EPDM-ja. Montaža je v steni deb. do 20,0cm . Vsako vratno krilo ima tri mat 3D nastavljiva kromirana nasadila štirikratno vijačena-ojačano okovje. Opremljena so s sistemsko cilindrično klučavnico (2x sistemski ključ) in mat krom/nikelj satinirano kljuko s ščitom kot na primer ali enakovredno tip MQ TINA-Merkur s ščitom cilinder nisat, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi čiščenja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL___ mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«. Ponudba vključuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.
26 | Odstranitev obstoječih tlakov v sestav skupne debeline do 20cm: keramika ali PVC, armiran estrih, PVC folija, toplotna izolacija s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 70 |  |  | 0 | 0
27 | Naprava podlage pod tlaki od spodaj navzgor v sestavi: FRAGMAT EPS 100 deb. 6cm, folija iz ekstrudiranega polietilena ETHAFOAM 222-E debeline 5mm s preklopi 10 cm -folija je položena tudi vertikalno do zgornjega roba finalnega tlaka, armiran estrih v naklonu deb. 7cm in hidrostop elastik z vsemi pomožnimi deli in prenosi. V sredino estriha se položi armatura Q166. Na stiku armature je treba zagotoviti zadosten preklop, na dilatacijah pa izvesti prekinitev armaturne mreže. Estrih mora biti hitrosušeč - polaganje oblog po 48 urah kot npr. KEMA FLOOR RAPID. Višine je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju. Pri prehodu vertikalnih inštalacijskih cevi skozi estrih mora biti sama cev ovita z zvočno-izolativno folijo ETHAFOAM. Ponudba vključuje dobavo vsega materiala in izvedbo. | m2 | 70 |  |  | 0 | 0
28 | Odstranitev obstoječe talne keramike, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
29 | Odstranitev obstoječe stenske keramike na opečni, siporeks ali mavčni steni, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 182 |  |  | 0 | 0
30 | Odstranitev odstopajočega ometa na mestu odstranjenih stenskih keramičnih ploščic, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 182 |  |  | 0 | 0
31 | Izdelava novega grobega in finega ročnega ometa sten v debelini do 3,00 cm vključno z mrežico in lepilom , s pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 182 |  |  | 0 | 0
32 | Naprava -izrez v širini do 30 cm in globine do 15cm obstoječih tlakov v sestaviih : PVC ali keramika, armiran estrih , PVC folija, toplotna izolacija , prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m1 | 28 |  |  | 0 | 0
33 | Naprava podlage - zapolnitev utorov v tleh širine do 30 cm v sestavi: FRAGMAT EPS 100 deb. 6cm, folija iz ekstrudiranega polietilena kot na primer ali enakovredno ETHAFOAM 222-E debeline 5mm s preklopi 10 cm -folija je položena tudi vertikalno do zgornjega roba finalnega tlaka, armiran estrih deb. 7cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi. V estriha se položi mikroarmatura. Estrih mora biti hitrosušeč - polaganje oblog po 48 urah kot na primer ali enakovredno KEMA FLOOR RAPID. Višine je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju. Pri prehodu vertikalnih inštalacijskih cevi skozi estrih mora biti sama cev ovita z zvočno-izolativno folijo kot na primer ali enakovrednoETHAFOAM. Ponudba vključuje dobavo vsega materiala in izvedbo. | m1 | 28 |  |  | 0 | 0
34 | Izvedba armiranobetonskega podstavka na obstoječi ravi strehi-terasi dimenzij 200x120x20cm vključno z vsemi pripravljalnimi deli (opaž, odstranitev prodca.....) ter položitev dodatne hidroizolacije pod postavek. Pri izvedbi je treba paziti, da se ne poškoduje obstoječa hidroizolacija. Podstavek je izdelan v vidnem mikroarmiranem betonu z dodatkom mreže Q196 v spodnji coni. Obračun za kompletnipodstavek - 1 kos z vsemi preddeli za kompletno izdelani podstavek; vključno z betonom, lesenim opažem, s potrebno armaturo, opažem ter s postavitvijo na zahtevano lokacijo.Ponudba vključuje dobavo vsega materiala in izvedbo. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
35 | Kompletna izdelava trodelnega podesta (3 x preskok v višini ) iz armiranega betona dolžine do 6,5 m, širine do 1,0m in višine do 20 cm. Podstavek je izdelan v vidnem mikroarmiranem betonu z dodatkom mreže Q196 v spodnji coni. Obračun za kompletnipodstavek - 1 kos z vsemi preddeli za kompletno izdelani podstavek; vključno z betonom, lesenim opažem, s potrebno armaturo, opažem ter s postavitvijo na zahtevano lokacijo. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
36 | Kompletna finalna obdelava in povečanje odprtine na mestu obstoječih vrat (odstranitev vrat ni predmet te postavke) v opečni steni debeline do 20cm, vključno z vso potrebno zidarsko obdelavo preboja in s čiščenjem po zaključku del. Zidarska odprtina je max. 100/360cm. | kpl | 5 |  |  | 0 | 0
37 | Naprava odprtine v obstoječi opečni steni debeline do 20 cm, kompletna finalna obdelava vključno z opečno preklado in vso potrebno zidarsko obdelavo preboja in s čiščenjem po zaključku del. Opečna prekladaje širine 14cm in naj leži vsaj 15 cm na obst. zidu. Zidarska odprtina je do max. 120/230cm. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
38 | Kompletna finalna obdelava in povečanje odprtine na mestu obstoječih vrat (odstranitev vrat ni predmet te postavke) v opečni steni debeline do 20cm, in s čiščenjem po zaključku del. Zidarska odprtina je max. 120/360cm. | kos | 1 |  |  | 0 | 0
39 | Zidanje sten s POROBETONOM (kot na primer ali enakovredno YTONG) debeline do 15cm z YTONG lepilno malto po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi, z vezavo v stene in stropno nosilno ploščo s pocinkano žico. | m3 | 2 |  |  | 0 | 0
40 | Dobava in vgraditev montažnih preklad L = max. 200 cm v steni deb. 20 cm / 1 tipska preklada 20cm kot npr. YTONG preklada NP 20. V ceni je zajeti pripravo ležišča vkljućno z dolblenjem v obstoječi steni ter dobavo in kompletno montažo preklad, z vsem delom in materialom. Minimalno ležišče preklade na vsaki strani =20cm. | kom | 1 |  |  | 0 | 0
41 | Izdelava tankoslojnega ometa kot npr. Ytong notranji tankoslojni omet. Ytong notranji tankoslojni omet uporabljamo za obdelavo Ytong zidov in Ytong stropov ter betonskih površin z nanosom v tankem sloju 3–6 mm. Nanesite ga ročno v dveh slojih ali strojno v enem sloju. Ročno vsak sloj nanesemo v debelini 2–3 mm. Ponudba vključno s pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
42 | Rezanje odprtine do Ø 30cm (odprtina za inštalacije) v opečni ali siporeks steni debeline do 20cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | kom | 5 |  |  | 0 | 0
43 | Zidarsko krpanje odprtine do Ø 30cm vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje. | kom | 5 |  |  | 0 | 0
44 | Rezanje odprtine Ø 12cm (odprtina za inštalacije) v opečni steni debeline do 20cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | kom | 17 |  |  | 0 | 0
45 | Zidarsko krpanje odprtine do Ø 12cm vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje. | kom | 17 |  |  | 0 | 0
46 | Rezanje odprtine Ø 5cm (odprtina za inštalacije) v opečni steni debeline do 20cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | kom | 24 |  |  | 0 | 0
47 | Zidarsko krpanje odprtine do Ø 5cm vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje. | kom | 24 |  |  | 0 | 0
48 | Izdelava utorov z frezanjem v opečni steni dim. do 5/5cm za elektro in strojne inštalacije. Ponudba vključuje izvedbo utorov, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m1 | 68 |  |  | 0 | 0
49 | Zidarsko krpanje utorov dim. do 5/5 cm po izdelavi utorov za elektro in vodovodne inštalacije vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje. | m1 | 68 |  |  | 0 | 0
50 | Izdelava utorov z frezanjem v opečni steni dim. do 5/10cm za elektro in strojne inštalacije. Ponudba vključuje izvedbo utorov, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m1 | 87 |  |  | 0 | 0
51 | Zidarsko krpanje utorov dim. do 5/10 cm po izdelavi utorov za elektro in vodovodne inštalacije vključno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravljene za finalno pleskanje. | m1 | 87 |  |  | 0 | 0
52 | Konstrukcijsko zlepljenje estriha s sponami za estrih dolžine 35cm v razmaku 20cm. Ponudba vključuje pripravo utorov, vstavljanje spon za estrih in zapolnitev utorov z zalivno smolo kot npr. UZIN KR 416. Proizvajalec: Tip: | m1 | 84 |  |  | 0 | 0
53 | Izvedba preboja v strešni betonski plošči vključno z vsemi plastmi ravne strehe za cev fi 150mm, zatesnitev cevi po montaži ter popravilo strehe do prvotnega stanja po zaključku del. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
54 | Razna gradbena dela - NKV - pomoč elektro in strojnim inštalaterjem. | ur | 80 |  |  | 0 | 0
55 | Dobava materiala in zametavanje obstoječih elektro doz vključno z odstranitvijo elektro doze. | kom | 25 |  |  | 0 | 0
56 | Med talno keramiko in estrihom mora biti HIDROSTOP ELASTIK-2 K v dveh nanosih z vsemi originalnimi stenskimi in kotnimi priljučki KEMABAND. V vogalih se namestijo KEMABAND X ali Y vogalniki. Ob stiku z vertikalno steno se namesti KEMABAND tesnilni trak. Ponudba vključuje dobavo in izvedbo po opisu vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 64 |  |  | 0 | 0
57 | Med stensko keramiko in steno mora biti HIDROSTOP ELASTIK-2 K v dveh nanosih z vsemi originalnimi stenskimi in kotnimi priljučki KEMABAND. V vogalih se namestijo KEMABAND X ali Y vogalniki. Ob stiku z tlemi se namesti KEMABAND tesnilni trak. Ponudba vključuje dobavo in izvedbo po opisu vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 60 |  |  | 0 | 0
58 | Tla (kopalnica, tuš) - dobava in polaganje nedrseče gres talne obloge višjega cenovnega razreda dimenzij minimalno 30/30cm I.kvalitete, proti drsnost minimalno razred B - hoja z boso nogo. BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. Debelina gres ploščcic je minimalno 10,0mm. Polaganje ploščice v sloj lepila primerno za javno uporabo na notranjih hodnikih.Talna obloga mora biti primerna za bolnišnice glede čiščenja. Barva po izboru arhitekta z lepljenjem na estrih. Polaganje po predlogi projektanta. Ploščice so lepljene na tla z dvokomponentnim lepilom z 2mm fugo. Fugirna masa Epoxy FMY 90 proizvajalca Murexin -barvo fugirne mase potrdi projektant. Fugirna masa mora biti najvišje kvalitete glede vodonepropustnosti in obstojnosti. Ploščice se lepijo na pripravljeno podlago. Dobava gres ploščic, lepljenje ploščic, emulzija, lepilo, distančniki, letve,prevoz ter prenos na oddelek, čiščenje ter odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo, mora biti vključeno v m2 polaganja. Količina je računana na m2 položenih gres ploščic. | m2 | 47 |  |  | 0 | 0
59 | Tla (nečisti prostor) - dobava in polaganje nedrseče gres talne obloge višjega cenovnega razreda dimenzij minimalno 30/30cm I.kvalitete , protidrsnost R11. BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. Debelina gres ploščcic je minimalno 10,0mm. Polaganje ploščice v sloj lepila primerno za javno uporabo na notranjih hodnikih.Talna obloga mora biti primerna za bolnišnice glede čiščenja. Barva po izboru arhitekta z lepljenjem na estrih. Polaganje po predlogi projektanta. Ploščice so lepljene na tla z dvokomponentnim lepilom z 2mm fugo. Fugirna masa Epoxy FMY 90 proizvajalca Murexin -barvo fugirne mase potrdi projektant. Fugirna masa mora biti najvišje kvalitete glede vodonepropustnosti in obstojnosti. Ploščice se lepijo na pripravljeno podlago. Dobava gres ploščic, lepljenje ploščic, emulzija, lepilo, distančniki, letve,prevoz ter prenos na oddelek, čiščenje ter odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo, mora biti vključeno v m2 polaganja. Količina je računana na m2 položenih gres ploščic. | m2 | 17 |  |  | 0 | 0
60 | Polaganje nizkostenske obrobe iz gres ploščic višjega cenovnega razreda višine 10 cm - BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA enaka kot talne gres ploščice. V ceni m1 zajeto silikoniziranje vogalnih stikov, izvedba stikov na vertikalnih vogalih s serijskim pvc profilom(ponudba za profil je v posebni postavki). Dobava keramike, emulzija, lepilo, distančniki, letve,prevoz ter prenos na oddelek, čiščenje ter odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo, mora biti vključeno v m1 polaganja. Količina je računana na m1 položene keramike. | m1 | 28 |  |  | 0 | 0
61 | Dobava in polaganje PVC zaokrožnice v barvi tal dim. min. 25/25mm z vsemi potrebnimi zaključnimi in vogalnimi čepi med talnimi ploščicami in stenskimi ploščicami. | m1 | 99 |  |  | 0 | 0
62 | Dobava in vgranja PVC polkrožne zaključne letve v barvi ploščic dim. 10mm na zaključkih stene obložene s keramiko in na vogalih. | m1 | 20 |  |  | 0 | 0
63 | Polaganje stenske keramike višjega cenovnega razreda velikosti minimalno 20x20 cm I kvalitete - BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. Debelina minimalno 7,0mm. Na višini 180 cm je vrsta enakih plošč v drugi barvi. Ploščice so lepljene na steno s 5mm fugo, ki so impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov-barvo fugirne mase potrdi projektant. V ceni m2 zajeto silikoniziranje vogalnih stikov in izrezovanje ploščic za preboje inštalacijskih elementov, izvedba stikov na vertikalnih vogalih s serijskim pvc profilom(ponudba za profil je v posebni postavki). Dobava keramike, emulzija, lepilo, distančniki, letve,prevoz ter prenos na oddelek, čiščenje ter odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo, mora biti vključeno v m2 polaganja. Količina je računana na m2 položene keramike. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti tako, da se dajo stiki pokriti s tipskimi rozetami. Stenska keramika se položi cca 5,0 cm nad spuščenim stropom. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1,0 m2 se ne odbijajo ter se špalete ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2. Izvajalec je obvezan opraviti predhodne izmere površin. Površina špalete se obračuna po dejanski kvadraturi. | m2 | 260 |  |  | 0 | 0
64 | Polaganje stenske keramike višjega cenovnega razreda - bordura velikosti minimalno 20x20 cm I kvalitete - BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. Debelina minimalno 7,0mm. Na višini 180 cm je vrsta enakih plošč v drugi barvi. Ploščice so lepljene na steno s 5mm fugo, ki so impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov-barvo fugirne mase potrdi projektant. V ceni m2 zajeto silikoniziranje vogalnih stikov in izrezovanje ploščic za preboje inštalacijskih elementov, izvedba stikov na vertikalnih vogalih s serijskim pvc profilom(ponudba za profil je v posebni postavki). Dobava keramike, emulzija, lepilo, distančniki, letve,prevoz ter prenos na oddelek, čiščenje ter odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo, mora biti vključeno v m2 polaganja. Količina je računana na m2 položene keramike. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti tako, da se dajo stiki pokriti s tipskimi rozetami. Stenska keramika se položi cca 5,0 cm nad spuščenim stropom. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1,0 m2 se ne odbijajo ter se špalete ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2. Izvajalec je obvezan opraviti predhodne izmere površin. Površina špalete se obračuna po dejanski kvadraturi. | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
65 | Dobava in montaža označevalne table različnij dimenzij po navodilih Centra za kakovost v UKC Maribor. Tabla je PVC rumene barve s črnim napisom. | kom | 30 |  |  | 0 | 0
66 | Dobava in pritrditev odbojnih letev v kakovosti kot npr. ACROVYN® C/S France, tip HRB 4C vključno z vsemi potrebnimi zaključki na koncu letev-glej načrt hodnika ! Material je samogasen in po protipožarni klasifikaciji spada v skupino M1. Odporen je proti udarcem, odporen na najpogosteje uporabljane kemikalije, vsebuje zaščito proti razvoju bakterij, plesni in gliv. Površina je neprepustna, kar omogoča enostavno čiščenje maščob in umazanije z običajnimi detergenti. Tudi madeži barve in različnih medicinskih snovi se lahko očistijo s posebnimi čistili , ki niso strupena. Barva po izboru projektanta (standardna barva). | m1 | 58 |  |  | 0 | 0
Proizvajalec: Tip:
67 | Dobava in pritrditev odbojnih VOGALNIH LETEV v kakovosti kot npr. ACROVYN® C/S France, tip HRB 4C . Stenska zaščita je tanka, vendar izredno odporna. Material je samogasen in po protipožarni klasifikaciji spada v skupino M1. Odporen je proti udarcem, odporen na najpogosteje uporabljane kemikalije, vsebuje zaščito proti razvoju bakterij, plesni in gliv. Površina je neprepustna, kar omogoča enostavno čiščenje maščob in umazanije z običajnimi detergenti. Tudi madeži barve in različnih medicinskih snovi se lahko očistijo s posebnimi čistili , ki niso strupena. Barva po izboru projektanta (standardna barva). | kom | 4 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
68 | Dobava in pritrditev odbojnih letev v kakovosti kot npr. ACROVYN® C/S France, tip SCR 80 M vključno z vsemi potrebnimi zaključki na koncu letev-glej načrt hodnika . Stenska zaščita iz akrovinilne smole Acrovyn® je tanka, vendar izredno odporna. Material je samogasen in po protipožarni klasifikaciji spada v skupino M1. Odporen je proti udarcem, odporen na najpogosteje uporabljane kemikalije, vsebuje zaščito proti razvoju bakterij, plesni in gliv. Površina je neprepustna, kar omogoča enostavno čiščenje maščob in umazanije z običajnimi detergenti. Tudi madeži barve in različnih medicinskih snovi se lahko očistijo s posebnimi čistili , ki niso strupena. Barva siva po izboru projektanta (standardna barva). | m1 | 59.5 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: | Tip:
69 | Dobava in pritrditev PVC vogalnih letev v kakovosti kot npr. ACROVYN® C/S France, tip SSM 20 višine 300cm. Letev se pri montaži razreže na dva dela. Vogalna zaščita iz akrovinilne smole Acrovyn® je tanka, vendar izredno odporna. Material je samogasen in po protipožarni klasifikaciji spada v skupino M1. Odporen je proti udarcem, odporen na najpogosteje uporabljane kemikalije, vsebuje zaščito proti razvoju bakterij, plesni in gliv. Površina je neprepustna, kar omogoča enostavno čiščenje maščob in umazanije z običajnimi detergenti. Tudi madeži barve in različnih medicinskih snovi se lahko očistijo s posebnimi čistili , ki niso strupena. Barva siva po izboru projektanta (standardna barva). | kom | 8 |  |  | 0 | 0
Proizvajalec: Tip:
70 | Dobava in pritrditev gasilnikov na prah ABC, vsak z 9 EG (enot gasila). | kom | 7 |  |  | 0 | 0
71 | Popravilo zunanjih žaluzij vključno z vsem potrebnim materialom. | ur | 40 |  |  | 0 | 0
72 | Zaščita vgrajenega stavbnega pohištva s folijo, po končanih delih se zaščita odstrani, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20 km vključno s plačilom prispevkov in taks. . | m2 | 120 |  |  | 0 | 0
73 | Dobava in montaža protiprašne zaščite odprin proti sosednjim prostorom iz PVC folije. Zaščita je sestavljena iz lesene podkonstrukcije in folije. Ponudba vključuje PVC folija, leseno ogrodje, ves tesnilni in pritrdilni material. Po končanih delih se protiprašna zaščita odstrani. Ponudba vključuje prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 20 |  |  | 0 | 0
| Davčna osnova: | [5 empty] | 0
| Znesek davka: | [5 empty] | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: | [5 empty] | 0

## 8-MAVČNE ST.
PONUDNIK: …………………………... |  |  |  | Številka ponudbe: …………..………
| …………………………… |  |  | Datum: …………..………
……………………………
……………………………
PREDRAČUN
Predmet javnega naročila:
GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
Sklop 8 – Mavčne predelne stene
Prenova Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor
ZŠ | Opis dela | Enota mere (EM) | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Znesek DDV | Vrednost brez DDV
OPOZORILO! SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU! ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH! IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA. SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH. V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO ALI MATERIAL.
Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material; vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja; skladiščenje materiala na gradbišču; atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti; vso potrebno delo za dokončanje izdelka; vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno so lestve, odri ...; usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu; popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču; čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo; čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo; plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
Mavčne predelne stene in stropovi splošno: Uporabljeni morajo biti kvalitetni materiali z ustreznimi certifikati. Nosilni kovinski profili morajo ustrezati statičnim zahtevam in morajo biti antikorozijsko zaščiteni (pocinkani). Materiale uporabiti kot na primer ali enakovredno je to pri posameznih postavkah določeno. Izdelane stene morajo biti popolnoma ravne in navpične, stropovi pa ravni.
Stene morajo izpolnjevati naslednje zahteve: - ustrezno protipožarno varnost, biti morajo iz negorljivih materialov; - oplesk in obloga se prilagodi namembnosti prostora; - v mavčnih stenah morajo biti izvedene horizontalne in vertikalne ojačitve za naknadno vgradnjo opreme (zajeto v ceni); - zvočna izolativnost sten mora odgovarjati Pravilniku o zvočni zaščiti stavb; - vsi instalacijski preboji in materiali v stenah morajo biti izvedeni tako, da ne poslabšajo zvočne zaščite stene; - vse vmesne stene morajo biti postavljene od talne AB plošče do stropne AB plošče; - kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno v ali na stene izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem (zajeto v ločeni postavki); - stene morajo biti zaščitene na ustreznih višinah pred mehanskimi poškodbami, ki jih povzroča oprema v bolnišnici (postelje, vozički, premična oprema, itd.); - vogali sten morajo biti opremljeni s kovinskimi vogalniki, ki ščitijo vogale pred krušenjem; - stene morajo biti opremljene z ročnimi oprijemali za slabotne, površine oprijemal morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno čistiti in vzdrževati; - na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike.
Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
Ponudba mora vključevati po potrebi zaščita tal s tkanino, vsakodnevno grobo čiščenje prostorov in finalno čiščenjem vseh površin po končanem delu, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.
Ponudnik mora v obrazcu predračuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga. V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa (ali kadar sta napisana dva ali več proizvajalcev in tipov enega od njih) , kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna.
1 | Dobava in montaža predelne stene suhomontažne izvedbe debeline 15,0cm – kot na primer ali enakovredno Rigips 3,40.06 Stene suhomontažne izvedbe debeline 15,0 cm, kot na primer ali enakovredno tip Rigips – sestavljene iz kovinske pocinkane podkonstrucije, širine 100mm - Rigips stenski profili UW 100-06, stropni in talni priključek, obojestranskih oblog iz dveh gips kartonskih plošč na vsaki strani, sidrati v tla in strop, višine cca. 3,60 m. V ceno je zajeti vgranjo vseh vogalniko in bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. | m2 | 15 |  |  | 0 | 0
V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • obojestransko podkonstrukcijo iz OSB plošč ali Rigips HABITO plošč obojestransko po celotni dolžini stene, višine 100cm in debeline 1,2cm za vgradnjo sanitarnih elementov in pohištvene opreme. Višino vgradnje podkonstrukcije - zgornji rob je 210 cm - glej površinske načrte. • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja. Obe gips kartonski plošči sta kot npr. Rigips RB plošči debeline 12,5 mm. Zunanja plošča je 10 cm dvignjena od tal. Vmesno polnilo je iz mineralne volne, debeline 80 mm. Mineralna volna mora biti pritrjena ali lepljena na oblogo, tako da se prepreči zdrsovanje. Minimalna vrednost izolacije pred zvokom v zraku ločilnih sten je R`w=50dB. V vseh mavčnih stenah mora biti primerna podkonstrukcija za pritrditev polic in ostalih elementov na stene.
| Proizvajalec: | Tip:
2 | Dobava in montaža predelne stene suhomontažne izvedbe debeline 10,0cm – kot na primer ali enakovredno Rigips Stene suhomontažne izvedbe debeline 10,0 cm, kot na primer ali enakovredno tip Rigips – sestavljene iz kovinske pocinkane podkonstrucije, širine 75mm,Rigips stenski profili UW 50-06, obojestranskih oblog iz dveh gips kartonskih plošč na vsaki strani, sidrati v tla in strop, višine do 4,00m. V ceno je zajeti vgranjo vseh vogalniko in bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. | m2 | 12 |  |  | 0 | 0
V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • obojestransko podkonstrukcijo iz OSB plošč ali Rigips HABITO plošč obojestransko po celotni dolžini stene, višine 100cm in debeline 1,5cm za vgradnjo sanitarnih elementov in pohištvene opreme. Višino vgradnje podkonstrukcije osno je 185 cm - glej površinske načrte. • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja. Obe gips kartonski plošči sta kot npr. Rigips RB plošči debeline 12,5 mm. Zunanja plošča je 10 cm dvignjena od tal. Vmesno polnilo je iz mineralne volne, debeline 40 mm. Mineralna volna mora biti pritrjena ali lepljena na oblogo, tako da se prepreči zdrsovanje. Minimalna vrednost izolacije pred zvokom v zraku ločilnih sten je R`w=35dB.
| Proizvajalec: | Tip:
3 | Dobava in montaža predelne stene suhomontažne izvedbe debeline 12,5cm – kot na primer ali enakovredno Rigips 3,40.04 Stene suhomontažne izvedbe debeline 12,5 cm, kot na primer ali enakovredno tip Rigips – sestavljene iz kovinske pocinkane podkonstrucije, širine 75mm,Rigips stenski profili UW 75-06, obojestranskih oblog iz dveh gips kartonskih plošč na vsaki strani, sidrati v tla in strop, višine do 4,00m. V ceno je zajeti vgranjo vseh vogalniko in bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. | m2 | 37 |  |  | 0 | 0
V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • obojestransko podkonstrukcijo iz OSB plošč ali Rigips HABITO plošč obojestransko po celotni dolžini stene, višine 100cm in debeline 1,2cm za vgradnjo sanitarnih elementov in pohištvene opreme. Višino vgradnje podkonstrukcije osno je 185 cm - glej površinske načrte. • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja. Obe gips kartonski plošči sta na eni strani vodoodporni plošči RBI 12,5mm, na drugi strani pa kot npr. Rigips RB plošči debeline 12,5 mm. Zunanja plošča je 10 cm dvignjena od tal. Vmesno polnilo je iz mineralne volne, debeline 60 mm. Mineralna volna mora biti pritrjena ali lepljena na oblogo, tako da se prepreči zdrsovanje. Minimalna vrednost izolacije pred zvokom v zraku ločilnih sten je R`w=47dB.
| Proizvajalec: | Tip:
4 | Dobava in montaža predelne stene suhomontažne izvedbe debeline 12,5cm – kot na primer ali enakovredno Rigips 3,40.04 Stene suhomontažne izvedbe debeline 12,5 cm, kot na primer ali enakovredno tip Rigips – sestavljene iz kovinske pocinkane podkonstrucije, širine 75mm,Rigips stenski profili UW 75-06, obojestranskih oblog iz dveh gips kartonskih plošč na vsaki strani, sidrati v tla in strop, višine do 4,00m. V ceno je zajeti vgranjo vseh vogalniko in bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. | m2 | 141 |  |  | 0 | 0
V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • obojestransko podkonstrukcijo iz OSB plošč ali Rigips HABITO plošč obojestransko po celotni dolžini stene, višine 100cm in debeline 1,5cm za vgradnjo sanitarnih elementov in pohištvene opreme. Višino vgradnje podkonstrukcije osno je 185 cm - glej površinske načrte. • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja. Obe gips kartonski plošči sta kot npr. Rigips RB plošči debeline 12,5 mm. Zunanja plošča je 10 cm dvignjena od tal. Vmesno polnilo je iz mineralne volne, debeline 60 mm. Mineralna volna mora biti pritrjena ali lepljena na oblogo, tako da se prepreči zdrsovanje. Minimalna vrednost izolacije pred zvokom v zraku ločilnih sten je R`w=47dB.
| Proizvajalec: | Tip:
5 | Dobava in montaža samostoječe stenske obloge suhomontažne izvedbe debeline 7,5cm – kot na primer ali enakovredno Rigips 3,22.00. Stena suhomontažne izvedbe sestavljena iz kovinske pocinkane podkonstrucije, širine 50mm,Rigips stenski profili UW 50-06, enostranske obloge iz dveh gips kartonskih plošč, sidrati v tla in strop, višine do 4,00 m. V ceno je zajeti vgranjo vseh vogalniko in bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • enostransko podkonstrukcijo iz OSB plošč ali Rigips HABITO plošč po celotni dolžini stene, višine 100cm in debeline 1,5cm za vgradnjo sanitarnih elementov in pohištvene opreme. Višino vgradnje podkonstrukcije osno je 185 cm - glej površinske načrte. • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja. Spodnja gisp kartonska plošča je Rigips gradbena plošča RB debeline 15mm. Zunanja plošča Rigips vodoodporna plošča RBI debeline 12,5mm in je kjer je na tleh PVC za 10 cm dvignjena od tal.
| Proizvajalec: | Tip:
6 | Dobava in montaža predelne požarne stena suhomontažne izvedbe debeline 12,5cm – kot na primer ali enakovredno tip Rigips 3,40.05 – sestavljene iz kovinske pocinkane podkonstrucije, širine 75mm,Rigips stenski profili UW 75-06, obojestranskih oblog iz dveh ognjeodpornih plošč RF na vsaki strani, sidrati v tla in strop, višine do 4,00 m. V ceno je zajeti vgranjo vseh vogalniko in bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken vse kompletno do popolnega izdelka. Kompletna stena mora zagotavljati požarno zaščito REI 60, z mehansko obremenitvijo ob požaru. | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja. Vse plošče so ognjeodporne plošče RF. Vmesno polnilo je iz mineralne volne, debeline 40 mm. Mineralna volna mora biti pritrjena ali lepljena na oblogo, tako da se prepreči zdrsovanje. Minimalna vrednost izolacije pred zvokom v zraku ločilnih sten je R`w=48dB.
7 | Dobava in montaža samostoječe stenske obloge požarna zaščita EI 60. Stenska obloga je suhomontažne izvedbe – kot na primer ali enakovredno tip Rigips 3.29.30. – sestavljene iz, Rigips stenski profili UW 50x06 in obloge iz Ridurit ognjevarnih plošč, pritrjenih z Rigips hitrovgradnimi vijaki "Ridurit". V ceno je zajeti vgranjo vseh vogalniko in bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken vse kompletno do popolnega izdelka. Kompletna stena mora zagotavljati požarno zaščito EI 60, z mehansko obremenitvijo ob požaru. | m2 | 22 |  |  | 0 | 0
8 | Izrez prebojev za potrebe inštalacij dimenzij do Ø35cm v mavčnih stenah debeline do 15cm vključno z odvozom materiala na trajno deponijo. | kos | 4 |  |  | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja ojačitvenega UA profila zmontiranega ob kovinskem podboju od tal do stropa v novi mavčni steni skupne debeline do 12,5cm. Profil je izdelan iz pocinkane pločevine skupne širine stene in debeline 2,5mm. Montira se pri vratnih odprtinah. | m1 | 36 |  |  | 0 | 0
10 | VS-1-Izdelava, dobava in montaža predelne stene iz plošč kot npr. MAX COMPACT SISTEM 0762 -( siva barva) deb. 8 mm, dimenzija stene je cca. 176/220cm, vključno z vrati svetle mere prehoda 80/210cm, z vsem potrebnim okovjem in nosilnimi nogicami iz Rf profilov višine 10 cm. Skupna višina gotove stene je 220 cm. Ponudba vključuje steno, vrata, vso potrebno pritrdilno okovje in vse nosilne nogice. Vrata se morajo zapirati iz notranje strani in morajo imeti možnost interventnega odpiranja iz zunanje strani. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Zaščita gradbišča proti ostalim prostorom - kompletna izvedba mavčno kartonskih sten debeline 10,0cm. Stena je sestavljena iz kovinske pocinkane podkonstrukcije širine 75mm in obojestranske obloge iz ene mavčnokartonaste plošče 12,5mm. | m2 | 20 |  |  | 0 | 0
12 | Dobava, montaža in demontaža obstoječih ravnih gladkih enokrilnih vrat zidarskih dimenzij cca. 110x215cm (S.M.100/210cm) vključno z obstoječim kovinskim podbojem. Vrata se montirajo v začasno zaščitno steno. Vrata se po demontaži predajo v skladišče UKC Maribor. | kom | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Zaključki sten s PVC profili. | m1 | 26 |  |  | 0 | 0
| Davčna osnova: | [5 empty] | 0
| Znesek davka: | [5 empty] | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: | [5 empty] | 0

## 9-STROPOVI
PONUDNIK: …………………………... |  |  |  | Številka ponudbe: …………..………
| …………………………… |  |  | Datum: …………..………
……………………………
……………………………
PREDRAČUN
Predmet javnega naročila:
GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
Sklop 9 – Stropovi
Prenova Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor
ZŠ | Opis dela | Enota mere (EM) | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Znesek DDV | Vrednost brez DDV
OPOZORILO! SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU! ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH! IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA. SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH. V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO ALI MATERIAL.
Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material; vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja; skladiščenje materiala na gradbišču; atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti; vso potrebno delo za dokončanje izdelka; vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno kot so lestve, odri ...; usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu; popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču; čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo; čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo; plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
Mavčne predelne stene in stropovi splošno: Uporabljeni morajo biti kvalitetni materiali z ustreznimi certifikati. Nosilni kovinski profili morajo ustrezati statičnim zahtevam in morajo biti antikorozijsko zaščiteni (pocinkani). Materiale uporabiti kot na primer ali enakovredno je to pri posameznih postavkah določeno. Izdelane stene morajo biti popolnoma ravne in navpične, stropovi pa ravni.
Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
Ponudba mora vključevati po potrebi zaščita tal s tkanino, vsakodnevno grobo čiščenje prostorov in finalno čiščenjem vseh površin po končanem delu, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.
Ponudnik mora v obrazcu predračuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga. V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa (ali kadar sta napisana dva ali več proizvajalcev in tipov enega od njih) , kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna.
1 | Demontaža obstoječih kovinskih lamelnih in drugih spuščenih stropov vključno z lučmi in ostalimi elementi, vgrajenimi v strop, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 490 |  |  | 0 | 0
2 | Čiščenje prostora med spuščenim stropom in armiranobetonskim stropom na celotni površini odstranjenega spuščenega stropa. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Demontaža in ponovna montaža obstoječega spuščenega kovinskega lamelnega stropa vključno z lučmi in ostalimi elementi vgrajenimi v strop. Po potrebi se v obstoječu spuščen strop naredijo nove odprtine. | m2 | 50 |  |  | 0 | 0
4 | Odstranitev obstoječega mavčnega stropa v intenzivni negi , prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks. | m2 | 14 |  |  | 0 | 0
5 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih prezračevalnih elementov v nečistem prostoru in sanitarijah v intenzivni negi , izvedba vseh potrebnih podaljškov in ponovna montaža v novem spuščenem stropu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih stropnih prezračevalnih elementov-filtrov prostoru prevezovalnice in fizioterapije, izvedba vseh potrebnih podaljškov in ponovna montaža v novem spuščenem stropu. Ponudba vključuje tudi vse izreze v novem spuščenem stropu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih stropnih prezračevalnih elementov v vseh kopalnicah in nečistih prostorih, izvedba vseh potrebnih podaljškov in ponovna montaža v novem spuščenem stropu. Ponudba vključuje tudi vse izreze v novem spuščenem stropu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Dobava in montaža novega spuščenega mavčnega stropa pri oknih, kjer zaključek spuščenega stropa ne bo mogoč. | m2 | 20 |  |  | 0 | 0
9 | Dobava in montaža spuščenega stropa kot npr. Armstrong Bioguard Clip In Plain , narejenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U BPM 300100 ter prečnih profilov DP12 BPM 311022, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 1,0 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče kot npr. Armstrong Orcal QClip-In F Bioguard Plain dim. 600 x 600 mm, bele barve RAL9010, z nevidnim zaskočnim profilom. Ob steni bo zaključni profil BPM 215013 z vzmetnimi zagozdami BPM311081. Stropne plošče so demontažne ter omogočajo redno čiščenje. Razred čistosti površine stropa po EN ISO 16444-1: razred ISO3. Dokazati s potrdilom zrakotesnost sistema: 0,48 m3/m2/h pri 50Pa. Vsi stiki na stropu morajo biti zatesnjeni in neprepustni vključno z elementi za osvetlitev in prezračevanje. Sistemska garancija plošč in podkonstrukcije je 30 let za napake, ki bi nastave kot posledica napak v proizvodnem procesu proizvajalca. | m2 | 46 |  |  | 0 | 0
Proizvajalec: Tip:
10 | Dobava in montaža spuščenega stropa Armstrong, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Armstrong Clean room 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 100cm. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne plošče z vodoodbojno površino Armstrong Bioguard Plain Board dim. 600 x 600 x15 mm, bele barve z Bioguard antibakterijskim delovanjem, z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni profil BPEA7801 - 24/24 mm. Stropne plošče so demontažne, s tesnjenimi stiki z gumico, plošče so pritrjene s tipskimi pritrdili BPCHDC. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5. Sistem stropnih plošč in podkonstrukcije naj ima vsaj 30 letno sistemsko garancijo proti povesu, kar bi bila lahko posledica napak v materialu ali proizvodnemu procesu. Višino montaže stropa in način polaganja po načrtih in navodilih projektanta. Kot npr. Armstrong Bioguard Plain Board 600x600x15 s sistemsko podkonstrukcijo Clean room System 24 . Zrakotesnost dokazati s potrdilom za zrakotesnost sistema: 13,44 m3/m2/h pri 50Pa nadtlaka. Kriterij za primerjavo z enakovrednim izdelkom; Vizualna in tehnične karekteristike ( debelina plošče, ISO standard ,zvočna absorbcija in izolacija,30 letna sistemska garancija). | m2 | 444 |  |  | 0 | 0
Proizvajalec: Tip:
| Davčna osnova: | [5 empty] | 0
| Znesek davka: | [5 empty] | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: | [5 empty] | 0

## EL. VRATA
POPIS GRADBENO OBRNIŠKI DEL
Prenova Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor
III. | ALU DELA Z ZASTEKLITVIJO
SPLOšNO: vsi ALU izdelki morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in v skladu s tehničnimi predpisi in standardi.Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti mere in količine. Glej sheme in pozicijski načrt. Izvajalec izdela delavniške načrte, ki jih potrdi arhitekt.
V ceni vseh postavk vrat morajo biti zajeta vsa dela v opisu postavke kot tudi dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke, ipd. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.
Splošni opis, ki velja za vsa spodaj opisna električna drsna vrata
Avtomatska drsna vrata kot. npr. DOORSON 300 ali enakovradna , ki se sestojijo iz inteligentnega sodobnega pogonskega mehanizma, digitalne regulacije, implementirane z 32 bitnim mikroprocesorjem ter edinstveno funkcionalnostjo »energy save« - odlika nizke porabe električne energije. Napredno programsko stikalo z osvetljenim grafičnim zaslonom na dotik nudi enostavno upravljanje vrat in izbiro načina delovanja le teh ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Izbira sedem načinov delovanja: ZAPRTO-ZAKLENJENO, ODPRTO, AVTOMATSKO LETNO, AVTOMATSKO ZIMSKO, IZHOD LETNO, IZHOD ZIMSKO in STOP. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, dodana je tudi elektromehanska ključavnica za zaklepanje vrat. K opremi vrat spadata še inteligentna kombinirana infrardeča senzorja gibanja in prisotnosti, z obveznim samo-preverjanjem delovanja – monitoring, ki zagotavljata varno delovanje vrat v smeri zapiranja. Po potrebi se lahko vgradi inteligentni infrardeč senzor, ki zagotavlja varovanje pri odpiranju vrat. Avtomatska drsna vrata morajo ustrezati EU standardu EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih električnih vrat. Vitek pogonski mehanizem višine cca. 10cm, s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta.
1 | EV-1 - VHOD - Kompletna izdelava in montaža NOTRANJIH TELESKOPSKIH AVTOMATSKIH DRSNIH REDUNDANTNIH EVAKUACIJSKIH VRAT Z ELEKTRIČNIM ODPIRANJEM kot npr. tip 300 Doorson SVETLE ODPRTINE 160X220cm. Krila sestavljajo 20mm sistemski profili kot npr. proizvajalca DOORSON, zasteklitev varnostno enojno steklo 10(8)mm v gumi tesnilih. Vrata imajo 2 drsni krili, 2 stranski svetlobi in alu masko nad vrati. | kos | 1 | 0
Dimenzije:
Gradbena odprtina sistema: 250x360 cm ( ŠxV )
Prehodna odprtina sistema: 160x220 cm ( ŠxV )
K sistemu pogona še spadajo, 2 kos-drsno krilo zastekljeno z varnostnim steklom deb. 10mm, 2 kos-obsvetloba zastekljena z varnostnim steklom deb. 10mm in vsem potrebnim tesnjenjem
VRATA SO NAMENJENA ZA VGRADNJO NA EVAKUACIJSKI POTI.
Vsi aluminijasti vidni elementi barvani na ton po predložitvi vzorcev.
Vrata so na zunanji strani priklopljena na čitalec kartic, preko katerega se odprejo. Na notranji strani se dopirajo na senzor.
2 | EV-2 - Kompletna izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat, kot npr, tip 300 Doorson naslednjih dimenzij: | kos | 1 | 0
Dimenzije:
Gradbena odprtina sistema: 90x220 cm ( ŠxV )
Prehodna odprtina sistema: 90x220 cm ( ŠxV )
K sistemu pogona še spadajo, 2 kos-drsno krilo zastekljeno z varnostnim steklom deb. 10mm in vsem potrebnim tesnjenjem
Vsi aluminijasti vidni elementi barvani na ton po predložitvi vzorcev.
Vrata se odpirajo na obeh straneh z brezdotično tipko.
3 | EV-3 - Kompletna izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat, kot npr, tip 300 Doorson naslednjih dimenzij: | kos | 1 | 0
Dimenzije:
Gradbena odprtina sistema: 160x220 cm ( ŠxV )
Prehodna odprtina sistema: 160x220 cm ( ŠxV )
K sistemu pogona še spadajo, 2 kos-drsno krilo zastekljeno z varnostnim steklom deb. 10mm in vsem potrebnim tesnjenjem.
Vsi aluminijasti vidni elementi barvani na ton po predložitvi vzorcev.
Vrata se odpirajo na obeh straneh z brezdotično tipko.
4 | EV-4 - Kompletna izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat, kot npr, tip 300 Doorson naslednjih dimenzij: | kos | 1 | 0
Dimenzije:
Gradbena odprtina sistema: 240x220 cm ( ŠxV )
Prehodna odprtina sistema: 240x220 cm ( ŠxV )
K sistemu pogona še spadajo, 2 kos-drsno krilo zastekljeno z varnostnim steklom deb. 10mm in vsem potrebnim tesnjenjem.
Vsi aluminijasti vidni elementi barvani na ton po predložitvi vzorcev.
Vrata se odpirajo na obeh straneh z brezdotično tipko.
Ponudba vključuje tudi obojestranski alu zaključek od roba drsnih vrat do stekla nad parapetom višine cca. 86cm in širine cca 15cm.
5 | EV-5 - Kompletna izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih teleskopskih vrat, kot npr, tip 300 Doorson naslednjih dimenzij: | kos | 1 | 0
Dimenzije:
Gradbena odprtina sistema: 90x220 cm ( ŠxV )
Prehodna odprtina sistema: 90x220 cm ( ŠxV )
K sistemu pogona še spadajo, 2 kos-drsno krilo zastekljeno z varnostnim steklom deb. 10mm in vsem potrebnim tesnjenjem.
Vsi aluminijasti vidni elementi barvani na ton po predložitvi vzorcev.
Vrata se odpirajo na obeh straneh z brezdotično tipko.
6 | EV-6 - Kompletna izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih enokrilnih vrat, kot npr, tip 300 Doorson naslednjih dimenzij: | kos | 2 | 0
Dimenzije:
Gradbena odprtina sistema: 120x220 cm ( ŠxV )
Prehodna odprtina sistema: 120x220 cm ( ŠxV )
1 kos-drsno krilo zastekljeno z varnostnim steklom deb. 10mm in vsem potrebnim tesnjenjem.
Vsi aluminijasti vidni elementi barvani na ton po predložitvi vzorcev.
Vrata se odpirajo na obeh straneh z brezdotično tipko.
7 | Dobava in montaža video domofona z zvoncem, povezanega z kontrolnim pultom v sestrski bazi. | kos | 1 | 0
8 | Dobava in montaža daljinskega odpiranja drsnih vhodnih vrat EV-1, povezanega z kontrolnim pultom v sestrski bazi. | kos | 1 | 0
| Davčna osnova: |  |  | 0
| Znesek davka: |  |  | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: |  |  | 0