UKC MB Onkologija, MR prostori, prezračevanje in klimatizacija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št.  pr. | Naziv  prost. | Površ. | Višina | Vol. | Vtok zraka: | Št. izm: | Spec.  prezr.: | Dovod  zraka: | Odvod  zraka: | ZIMA: | | | | | OPOMBA: | POLETJE: | | | | | OPOMBA: |
|  |  | m2 | m | m3 | m3/h | h-1 | m3/hm2 | m3/h | m3/h | Temp.  prost. | Transm. | Temp.  vpih. zraka: | Pokrito z  zrakom: | Razl.  gr. tel.: |  | Temp.  prost. | Transm. | Temp.  vpih. zraka: | Pokrito z zrakom: | Razlika  hlad.tel.: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C | W | °C | W | W |  | °C | W | °C | W | W |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MT PROSTORI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | MR prostor | 25,80 | 2,50 | 64,50 | 1400 | 21,7 | 54,26 | 1400 | 1400 | 18 do 22 | 106 | 14 | 0 | 0 | pokrito z notranjimi dobitki | 18 do 22 | 3255 | 14,0 | 3286 | 0 | pokrito z zrakom iz prezrač. sistema KN1 in KN1\_MR |
| 101 | MR TP | 9,55 | 4,23 | 40,39 | 100 | 2,48 | 10,47 | 100 | 100 | 15 do 30 | 32 | 18 do 24 | 0 | 0 | pokrito z notranjimi dobitki | 15 do 30 | 1290 | 17 | 235 | kasetni  konvektor  Qhl=1670 W | pokrito z kasetnim konvektorjem  Qhl=1670 W in delno z zrakom |
| 102 | MR kontrolna soba  +  MR predprostor | 28,19 | 2,80 | 78,93 | 250 | 3,16 | 8,86 | 250 | 250 | 21 | 66 | 18 do 24 | 250 | 0 | pokrito z radiatorjem  Qgr=426 W in notranjimi dobitki | 26 | 2431 | 17 | 580 | 2x kasetni  konvektor  Qhl=2x 1670 W | pokrito z 2x kasetnim konvektorjem  Qhl=2x 1670 W  in delno z zrakom |
| 103 | MR izvidna soba | 11,93 | 2,80 | 33,40 | 100 | 2,99 | 8,38 | 100 | 100 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | pokrito z radiatorjem  Qgr=426 W in notranjimi dobitki | 26 | 1427 | 17 | 235 | kasetni  konvektor  Qhl=1670 W | pokrito z kasetnim konvektorjem  Qhl=1670 W in delno z zrakom |