## PZI
SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA S STABILNO GASILNO NAPRAVO Inergen IG-541
OPREMA IN INSTALACIJE ZAGOTAVLJAJO POPOLNO MEDSEBOJNO KOMPATIBILNOST (SISTEMSKI CERTIFIKAT)
MODULI ZA GAŠENJE SE PRIKLJUČIJO NA SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA OBJEKTA OZ. V POŽARNO ZANKO CENTRALNE NAPRAVE AJP
VSI TEHNIČNI IZRAČUNI ZA PROSTORE, KJER JE PREDVIDENO GAŠENJE, SO VELJAVNI IZKLJUČNO ZA TEHNIČNO REŠITEV OZ. OPREMO IN INSTALACIJE, DOLOČENO S TO PROJEKTNO DOKUMENTACIJO
V PRIMERU IZBIRE DRUGE OPREME JE PONUDNIK OBVEZNO DOLŽAN IZDELATI NOV PROJEKTNO DOKUMENTACIJO ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI) ZA NOVO OPREMO, VKLJUČNO S HIDRAVLIČNIMI IN DRUGIMI IZRAČUNI
VGRADNJO OPREME IN INSTALACIJ LAHKO IZVEDE SAMO IZVAJALEC, KI JE CERTIFICIRAN S STRANI PROIZVAJALCA OPREME
IZVAJALEC MORA VGRADITI OPREMO, DOLOČENO V PZI; SPREMEMBE SO DOVOLJENE LE Z DOVOLJENJEM PROJEKTANTA IN STROKOVNEGA NADZORA
VSE MOREBITNE SPREMEMBE NA CEVOVODU, GASILNIH ŠOBAH IN LOPUTAH ZA RAZBREMENITEV MORA POTRDITI STROKOVNI NADZOR IN POOBLAŠČENI INŽENIR Z REVIDIRANIM HIDRAVLIČNIM IZRAČUNOM; ZA KONTROLO JE OBVEZNA UPORABA VdS CERTIFICIRANE PROGRAMSKE OPREME
OBSTOJEČA OPREMA IN INSTALACIJE ZA POTREBE GAŠENJA V PROSTORU MR KABINE SE V CELOTI ODSTRANI
IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO IZDELA IN NADZORNIKU PREDLOŽI V POTRDITEV HIDRAVLIČNI IZRAČUN Z VdS CERTIFICIRANO PROGRAMSKO OPREMO
POTEK CEVOVODA JE PODAN ORIENTACIJSKO IN SE OBVEZNO KONTROLIRA NA OBJEKTU MED IZVEDBO; IZVAJALEC OBVEZNO SPROTI OBVEŠČA PROJEKTANTA O MOREBITNIH SPREMEMBAH ZA REVIDIRANJE HIDRAVLIČNIH IZRAČUNOV
REVIZIJSKE ODPRTINE V SPUŠČENEM STROPU NISO PREDMET TEGA PROJEKTANTSKEGA POPISA
ELEKTRIČNA OPREMA ZA AKTIVACIJO GAŠENJA Z NARAVNIM PLINOM (MODUL ZA GAŠENJE) MORA IZKAZOVATI SKLADNOST S STANDARDOM EN12094
OBSTOJEČI SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE (AJP) OBJEKTA TER OBSTOJEČI SISTEM ZA GAŠENJE NISTA PREDMET TE DOKUMENTACIJE; OBVEZNO GLEJ TUDI PROJEKT IZVEDENIH DEL PID št. 9.2-4213RB/13, PROJEKTANT VARNOST MARIBOR D.D., IZDELANO SEPTEMBER 2013
PREVERJANJE USTREZNOSTI TEHNIČNE REŠITVE PO POSEGU NA OBSTOJEČEM SISTEMU ZA GAŠENJE POŽARA NI PREDMET TEGA PROJEKTANTSKEGA POPISA OZ. PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PONUDNIK VREDNOSTI OZ. KONČNE OPOMBE VPISUJE V POLJA, OZNAČENA ZELENO - VREDNOSTI ZNESKOV SE IZRAČUNAVAJO SAMODEJNO !
I. STROJNI DEL
1. Oprema
Poz. | Oznaka | Opis | Enota | Kol. | Cena/En brez DDV | Znesek
| Sinorix SIEMENS | Sistem gašenja s stabilno gasilno napravo; SISTEM SINGLE-ZONE / 1 CONA GAŠENJA - PROSTORI MR DIAGNOSTIKE, ki zajema :
tlačno tehnologijo z nazivnim tlakom 300bar; omogoča sistemsko zmanjšanje nazivnega tlaka na 60bar
jeklenke za gasilno sredstvo z vso potrebno mehansko opremo
gibljive cevi pri jeklenkah
gasilno sredstvo INERGEN IG-541 v količini, kot ga predpisuje standard ISO 14520 oz. hidravlični izračun, z upoštevanjem opreme v prostorih;
čas izpusta gasilnega sredstva v coni gašenja do 120 sekund
ustrezno število in tip gasilno razpršilnih šob
mehanske manometre; tlačna stikala; elektro-magnetne ventile; mehanske nepovratne ventile
sistemski drobni, vezni in pritrdilni material
1001 |  | Jeklenka 140L X5, mehansko opremljena, z vsem spojnim, povezovalnim in pritrdilnim materialom; za gasilno sredstvo Inergen IG-541 OPOMBE: Zmožnost ročne mehanske aktivacije gašenja Brez zmožnosti ročne mehanske blokade gašenja Sistem Single Zone Upoštevati hidravlični izračun | kpl | 1 |  | 0
1002 | EVENT0.1 SIEMENS | Loputa za razbremenitev nad-tlaka; mehanska - gravitacijska OPOMBA: Za gasilno sredstvo Inergen IG-541 Upoštevati hidravlični izračun | kos | 6 |  | 0
1003 | GRIPRO0.1 SIEMENS | Zaščitna rešetka za loputo za razbremenitev nad-tlaka OPOMBA: Za gasilno sredstvo Inergen IG-541 Upoštevati hidravlični izračun | kos | 6 |  | 0
1004 | GRIFEU0.1 SIEMENS | Požarna pregrada za loputo za razbremenitev nad-tlaka OPOMBA: Za gasilno sredstvo Inergen IG-541 Upoštevati hidravlični izračun | kos | 6 |  | 0
1005 |  | Tablica za nad vhodna vrata, RAL rdeče barve; opozorilni napis RAL bele barve, velikost besedila min. 50 mm : "V PROSTORU MR VGRAJENA STABILNA GASILNA NAPRAVA Z NARAVNIM PLINOM INERGEN IG-541" in "INERGEN IG-541 GASSEOUS AUTOMATIC EXTINGUISHING SYSTEM INSTALLED IN MR-ROOM" | kos | 1 |  | 0
1006 |  | Tablica pri loputah za razbremenitev, RAL rdeče barve; opozorilni napis RAL bele barve, velikost besedila min. 50 mm : "POZOR GAŠENJE - ODMAKNI SE OD LOPUTE ZA RAZBREMENITEV !" in "OVERPRESSURE FLAPS FOR AUTOMATIC EXTINGUISHING / KEEP AWAY !" | kos | 4 |  | 0
1007 |  | Gasilna šoba za prostor; z izdelavo izvrtin ustreznih premerov OPOMBA: Za gasilno sredstvo Inergen IG-541 Upoštevati hidravlični izračun | kos | 6 |  | 0
1008 |  | Gasilna šoba za dvojni strop; z izdelavo izvrtin ustreznih premerov OPOMBA: Za gasilno sredstvo Inergen IG-541 Upoštevati hidravlični izračun | kos | 5 |  | 0
1009 |  | Drobni in nespecificirani material | kpl | 1 |  | 0
0
2. Instalacije
Poz. |  | Opis | Enota | Kol. | Cena/En brez DDV | Znesek
1010 |  | Cevni razvod za predvideni sistem gašenja - brezšivne debelostenske cevi, brezšivna kolena, brezšivni T spojni elementi, nosilne konzole z objemkami pripadajoče premerom cevi; montažni pribor OPOMBE: Za gasilno sredstvo Inergen IG-541 Upoštevati hidravlični izračun | kpl | 1 |  | 0
1011 |  | Izvedba prebojev skozi AB konstrukcije, DO FI=60mm, DO L=0.5m OPOMBE: Pred izvedbo obvezno uskladiti s preboji za druge instalacije Izvedbo prebojev mora potrditi strokovni nadzor Preboji v kontrukciji MR kabine niso predmet tega popisa - izvede dobavitelj MR kabine | kos | 6 |  | 0
1012 |  | Tesnilna ognjeodporna masa za prehod instalacijskih povezav skozi preboje na meji požarnih sektorjev (Hilti CFS-S, ipd.) | kpl | 1 |  | 0
1013 |  | Slikopleskarska dela (popravilo sten po izvedbi prebojev - gipsanje) | kpl | 1 |  | 0
1014 |  | Pridobitev certifikata za izvedbo tesnitev prebojev za strojne instalacije na meji požarnih sektorjev | kpl | 1 |  | 0
1015 |  | Drobni in nespecificirani material | kpl | 1 |  | 0
0
3. Storitve
Poz. |  | Opis | Enota | Kol. | Cena/En brez DDV | Znesek
1016 |  | Izdelava hidravličnega izračuna PZI z VdS certificirano programsko opremo; sistem Single-Zone, 1 cona gašenja, gasilno sredstvo Inergen IG-541 OPOMBE: Izdela izvajalec pred dejansko izvedbo del Za izdelavo je obvezen ogled objekta | kpl | 1 |  | 0
1017 |  | Montaža jeklenk, cevnega razvoda in ostale strojne opreme, skladno s hidravličnim izračunom oz. tlorisno podlogo; namestitev gasilnih šob OPOMBE: Barvanje cevovoda z RAL rdečo barvo mora odobriti strokovni nadzor | kpl | 1 |  | 0
1018 |  | Izvedba tlačnega preizkusa zračno + hidrostatično, skladno s standardom ISO 14520; čiščenje cevovoda: izpihovanje in/ali pranje ter definfekcija OPOMBE: Izvajalec izvede tlačni preizkus Po preizkusu se ne sme pojaviti nobena netesnost spoja kjerkoli v instalaciji Pred tlačnim preizkusom morajo ljudje področje preizkušanja zapustiti, testno osebje se mora ustrezno zaščititi Čiščenje cevovoda se opravi po tlačnem preizkusu Tlačni preizkus se dokumentira z zapisnikom Tip tlačnega preizkusa mora pisno potrditi strokovni nadzor | kpl | 1 |  | 0
1019 |  | Sodelovanje projektanta PZI v smislu projektantskega nadzora, koordinacije investitor / projektant / izvajalec / nadzor | kpl | 1 |  | 0
1020 |  | Strokovni nadzor za izvedbo del; koordinacije investitor / projektant / izvajalec | kpl | 1 |  | 0
1021 |  | Vrisovanje v delovni načrt PZI in predaja urejene dokumentacije kot podloga za PID OPOMBA: Izvajalec ob izvedbi vrisuje morebitne spremembe v načrte PZI | kpl | 1 |  | 0
1022 |  | Zaščita in odstranitev zaščite računalniške, električne in strojne opreme (uporaba zaščitnih folij, ipd.) - IZVEDE SE V PRIMERU DEJANSKE POTREBE OPOMBA: Izvede se v primeru dejanske potrebe | kpl | 1 |  | 0
1023 |  | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del PID v dveh pisnih izvodih (mape) za investitorja in enem izvodu na CD-ROM (datoteke PDF) za investitorja - SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA S STABILNO GASILNO NAPRAVO == STROJNI DEL OPOMBE: Izdelava PID dokumentacije se izvede skupaj z elektro delom Priloga PID je hidravlični izračun dejanskega stanja | kpl | 1 |  | 0
1024 |  | Pregled sistema s strani pooblaščenca; izdaja zapisnika o pregledu in pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju - SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA == STROJNI DEL; Sodelovanje izvajalca pri pregledu in pridobitvi Potrdila o brezhibnem delovanju | kpl | 1 |  | 0
1025 |  | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta DZO v enem pisnem izvodu (mapa) za investitorja in enem izvodu na CD-ROM (datoteke PDF) za investitorja - SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA S STABILNO GASILNO NAPRAVO == STROJNI DEL | kpl | 1 |  | 0
1026 |  | Sodelovanje izvajalca elektro dela za gašenje pri montaži strojnega dela za gašenje | kpl | 1 |  | 0
1027 |  | Demontaža obstoječe opreme in instalacij, vgrajene za prostor MR kabina | kpl | 1 |  | 0
1028 |  | Razna premontažna dela (demontaža in ponovna montaža), prestavitve opreme in instalacij, ipd.; po predhodni odobritvi nadzornika OPOMBA : Oprema in instalacije se obračunata po dejanskih izmerah | kpl | 1 |  | 0
1029 |  | Nepredvidena dela; po predhodni odobritvi nadzornika OPOMBA : Oprema in instalacije se obračunata po dejanskih izmerah | kpl | 1 |  | 0
1030 |  | Manipulativni in razni manjši stroški; ogled in priprava delovišča; zavarovalnine | kpl | 1 |  | 0
0
II. ELEKTRO DEL
1. Oprema
Poz. | Oznaka | Opis | Enota | Kol. | Cena/En brez DDV | Znesek
2001 | FDOOT241-A9 SIEMENS | Avtomatski kombinirani javljalnik dima-temperature; vgrajena tehnologija za prilagajanje okolju vgradnje; vgrajen izolator zanke; vgrajen dvojni optični + dvojni termični senzor; s podnožjem in označevalno tablico | kpl | 20 |  | 0
2002 | DM1103-L SIEMENS | Tipka za ročno električno AKTIVACIJO gašenja; elektronika kolektivnega ročnega javljalnika; v ohišju RUMENE barve; v skladu s standardom EN12094-3; trajna nalepka RAL bele barve s programsko oznako tipke RAL rdeče barve | kpl | 1 |  | 0
2003 |  | Označevalna ploščica tipke za ročno električno aktivacijo gašenja rumene barve z napisom "ROČNA AKTIVACIJA GAŠENJA" / "EXTINGUISHING - MANUAL ACTIVATION", črne barve, dim. ploščice 125 x 125 mm | kos | 1 |  | 0
2004 | DM1103-S SIEMENS | Tipka za ročno električno ZADRŽEVANJE gašenja; elektronika kolektivnega ročnega javljalnika; v ohišju MODRE barve; v skladu s standardom EN12094-3; trajna nalepka RAL bele barve s programsko oznako tipke RAL rdeče barve | kpl | 1 |  | 0
2005 |  | Označevalna ploščica tipke za ročno električno zadrževanje gašenja modre barve z napisom "ROČNO ZADRŽEVANJE GAŠENJA" / "EXTINGUISHING - MANUAL DELAY", RAL bele barve, dim. ploščice 125 x 125 mm | kos | 1 |  | 0
2006 | OPT2600 SIEMENS | Opozorilni svetlobno-zvočni tablo, enostranski, 24VDC, napis "POZOR GAŠENJE V TEKU !" / "ATTENTION - EXTINGUISHING IN CLEAN ROOM ACTIVATED!" | kos | 1 |  | 0
2007 | FDA241 SIEMENS | Modul za najzgodnejše zaznavanje dima (aspiracijski javljalnik); s prikazovalnikom. Patentirana tehnolgija detekcije z uporabo modre in infrardeče svetlobe za zanesljivo detekcijo in ločevanje med prahom in dimnimi delci. Nastavljiva občutljivost od 0,03 %/m do 20 %/m. Programabilni 4-20mA izhod, 1x splošni GPI vhod | kos | 2 |  | 0
2008 |  | Cevni razvod - vzorčevalne cevi za aspiracijski javljalnik; skupna dolžina DO 30m; montažni in spojni pribor | kpl | 1 |  | 0
2009 | XC1005 SIEMENS | Modul za gašenje požara in krmiljenje sistema avtomatskega gašenja, za 1 cono gašenja, možnost priklopa 3 linij javljalnikov; v ohišju za n/o montažo; v skladu s standardom EN12094 in EN54 OPOMBE: Popolna kompatibilnost z opremo za gašenje Skladnost s standardom EN12094 je obvezna | kos | 1 |  | 0
2010 | FA2003-A1 SIEMENS | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VdS | kos | 2 |  | 0
2011 |  | Požarni adresni vmesniki za priklop modula gašenja v obstoječi sistem AJP; PVC ohišje; sponke in vezni pribor OPOMBA: Priklop v obstoječo požarno zanko AJP | kpl | 1 |  | 0
2012 | ROLP/R/S SIEMENS | Alarmna hupa; rdeče barve; notranja; 24 VDC, 105 dB; obstojna samolepilna nalepka RAL bele barve s programsko oznako hupe RAL rdeče barve; ; velikost znakov v oznaki 25 mm; oznaka skladno s SIST 1013 125x125mm | kpl | 3 |  | 0
2013 | SOL-LX-W-RW SIEMENS | Alarmna bliskavica; rdeče barve; svetloba rdeče barve; notranja, 24 VDC; obstojna samolepilna nalepka RAL bele barve s programsko oznako bliskavice RAL rdeče barve | kos | 3 |  | 0
2014 | NAP-AKU SIEMENS | Napajalnik 70W, za montažo v ohišje, v skladu z EN54 | kpl | 3 |  | 0
2015 | FA2005-A1 SIEMENS | AKU baterija 12 V, 17 Ah, VdS | kos | 6 |  | 0
2016 | MK SIEMENS | Magnetno mikrostikalo za kovinska vrata, n/o izvedba; montažni komplet | kos | 1 |  | 0
2017 |  | Drobni in nespecificirani material | kpl | 1 |  | 0
0
2. Instalacije
Poz. |  | Opis | Enota | Kol. | Cena/En brez DDV | Znesek
2018 |  | Kabel s Cu vodniki, brez-halogenski, signalno-krmilni, JH(St)H 1x2x0.8 mm, plašč rdeče barve (Brandmeldekabel), s polaganjem | m | 290 |  | 0
2019 |  | Kabel s Cu vodniki, brez-halogenski, signalno-krmilni, ognjeodporen, JEH(St)H FE180/E30 2x2x0.8 mm, s certificiranim montažnim in spojnim priborom, s polaganjem | m | 850 |  | 0
2020 |  | Kabel s Cu vodniki, brez-halogenski, energetski, NHXMH 3x1.5 mm2, s polaganjem | m | 75 |  | 0
2021 |  | Instalacijski PVC kanal NIK 1-2 ali cev PN 16, montažni pribor, s polaganjem | m | 25 |  | 0
2022 |  | Vodnik H07V 10mm2, ozemljitveni, s polaganjem | m | 55 |  | 0
2023 |  | Instalacijski odklopnik 10A/B/1P, z vgradnjo v el. razdelilnik | kpl | 3 |  | 0
2024 |  | Izvedba prebojev skozi AB konstrukcije, DO FI=25mm, DO L=0.5m OPOMBE: Pred izvedbo obvezno uskladiti s preboji za druge instalacije Izvedbo prebojev mora potrditi strokovni nadzor | kos | 6 |  | 0
2025 |  | Tesnilna ognjeodporna masa za prehod instalacijskih povezav skozi preboje na meji požarnih sektorjev (Hilti CFS-S, ipd.) | kpl | 1 |  | 0
2026 |  | Slikopleskarska dela (popravilo sten po izvedbi prebojev - gipsanje) | kpl | 1 |  | 0
2027 |  | Pridobitev certifikata za izvedbo ognjeodpornih instalacij | kpl | 1 |  | 0
2028 |  | Pridobitev certifikata za izvedbo tesnitev prebojev za električne instalacije na meji požarnih sektorjev | kpl | 1 |  | 0
2029 |  | Drobni in nespecificirani material | kpl | 1 |  | 0
0
3. Storitve
Poz. |  | Opis | Enota | Kol. | Cena/En brez DDV | Znesek
2030 |  | Montaža električne opreme za gašenje požara na pripravljene instalacije OPOMBA: Tipke, hupe, bliskavice, tabloje, aspiracijske module in modul za gašenje zveže ter označi izvajalec električnih instalacij po navodilih proizvajalca opreme ter skladno s PZI | kpl | 1 |  | 0
2031 |  | Programiranje - parametriranje sistema, spuščanje v obratovanje, preizkus, predaja uporabniku | kpl | 1 |  | 0
2032 |  | Izvedba šolanja za upravljanje s sistemom OPOMBA: Dobavitelj opreme izvede šolanje investitorjevega osebja, ki obsega seznanitev z vgrajeno opremo in način uporabe na nivoju neposrednega operaterskega osebja | kpl | 1 |  | 0
2033 |  | Sodelovanje projektanta PZI v smislu projektantskega nadzora, koordinacije investitor / projektant / izvajalec / nadzor | kpl | 1 |  | 0
2034 |  | Strokovni nadzor za izvedbo del; koordinacije investitor / projektant / izvajalec | kpl | 1 |  | 0
2035 |  | Vrisovanje v delovni načrt PZI in predaja urejene dokumentacije kot podloga za PID OPOMBA: Izvajalec ob izvedbi vrisuje morebitne spremembe v načrte PZI | kpl | 1 |  | 0
2036 |  | Zaščita in odstranitev zaščite računalniške, električne in strojne opreme (uporaba zaščitnih folij, ipd.) - IZVEDE SE V PRIMERU DEJANSKE POTREBE | kpl | 1 |  | 0
2037 |  | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del PID v dveh pisnih izvodih (mape) za investitorja in enem izvodu na CD-ROM (datoteke PDF) za investitorja - SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA S STABILNO GASILNO NAPRAVO == ELEKTRO DEL OPOMBA: Izdelava PID dokumentacije se izvede skupaj s strojnim delom | kpl | 1 |  | 0
2038 |  | Pregled sistema s strani pooblaščenca; izdaja zapisnika o pregledu in pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju - SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA == ELEKTRO DEL; Sodelovanje izvajalca pri pregledu in pridobitvi Potrdila o brezhibnem delovanju | kpl | 1 |  | 0
2039 |  | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta DZO v enem pisnem izvodu (mapa) za investitorja in enem izvodu na CD-ROM (datoteke PDF) za investitorja - SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA S STABILNO GASILNO NAPRAVO == ELEKTRO DEL | kpl | 1 |  | 0
2040 |  | Izdelava kratkih navodil za uporabo | kpl | 1 |  | 0
2041 |  | Sodelovanje izvajalca strojnega dela za gašenje pri montaži elektro dela za gašenje | kpl | 1 |  | 0
2042 |  | Razna premontažna dela (demontaža in ponovna montaža), prestavitve opreme in instalacij, ipd.; po predhodni odobritvi nadzornika OPOMBA : Oprema in instalacije se obračunata po dejanskih izmerah | kpl | 1 |  | 0
2043 |  | Nepredvidena dela; po predhodni odobritvi nadzornika OPOMBA : Oprema in instalacije se obračunata po dejanskih izmerah | kpl | 1 |  | 0
2044 |  | Manipulativni in razni manjši stroški; ogled in priprava delovišča; zavarovalnine | kpl | 1 |  | 0
0
P O V Z E T E K
SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA S STABILNO GASILNO NAPRAVO Inergen IG-541
I. STROJNI DEL |  |  | brez DDV
1. Oprema |  |  | 0
2. Instalacije |  |  | 0
3. Storitve |  |  | 0
0
II. ELEKTRO DEL |  |  | brez DDV
1. Oprema |  |  | 0
2. Instalacije |  |  | 0
3. Storitve |  |  | 0
0
SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
DDV 22% |  |  | 0
SKUPAJ INVESTICIJA z DDV |  |  | 0
OPOMBE ponudnika
3001
3002
3003
3004
3005