## H-STROJNE INST.
Objekt: | Oddelek za kožne in spolne bolezni
Investitor: | UKC Maribor
zap.št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
REKAPITULACIJA
5.1 | MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.2 | OGREVANJE |  |  |  | 0
5.3 | HLAJENJE |  |  |  | 0
5.4 | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0
5.5 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5.6 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
Poleg opisa in seznama količin, morajo biti sestavni del posamezne postavke in s tem ponudbe del in cene, tudi vse zahteve in določila, ki so navedene v razdelku (zavihku) splošnih določil!
5.1 | MEDICINSKI PLINI
1 | Priklopi novega razvoda medicinskih plinov na obstoječe instalacije v 1.kleti | kpl | 1 |  | 0
- za oksidul
2 | Izvedba verikalnega voda dušikovega oksidula od 1. kleti do 3.nadstropja, vključno vrtanje etažnih plošč, tesnenje prebojev in montažni material. Cevi so zajete v postavki za cevi.) | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža obstoječe kontrolno zaporne omarice za tri medicinske pline vgrajene v zidano steno. | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih razvodov medicinski plinov v etaži iz bakrenih cevi (okoli 200 m). | kpl | 1 |  | 0
5 | Kontrolno zaporna etažna omarica za pet medicinskih plinov (kisik, dušikov oksidul, komprimiran zrak 5, vakuum, prost priključek) izdelana v skladu s standardom EN ISO 73961. | kos | 1 |  | 0
Kontrolno zaporna omarica ima namen konstantnega vpogleda v stanje medicinskih plinov v cevnem sistemu, inštaliranem v določenem objektu. Omarica se namesti za celoten oddelek, kar omogoča kontrolo stanja plinov in možnost prekinitve oskrbe v tej etaži. Prav tako nudi možnost rezervnega napajanja z medijem v primeru centralnega izpada oskrbe.
Omarica mora imeti možnost vgradnje v suhomontažno steno (Knauf). Izravnava z zidom v podometni izvedbi je mogoča do 20 mm.
Spodnji del omarice je izdelan iz nerjaveče pločevine. V podometno ohišje so montirani bloki z vsemi pripadajočimi elementi, ki jih zahteva standard SIST EN ISO 73961. Vsebuje prehodne odprtine za cevi in električne ter Canbus kable.
Omarica je prirejena za vgradnjo petih blokov in je dimenzije 500 x 415 x 95 mm. Zaporni blok je izdelan iz medenine in opremljen z merilnikom tlaka dimenzije 50 mm razreda 1,6 ali merilnikom vakuuma enakih karakteristik in zapornim kroglastim ventilom atestiranim za medicinske pline po DVGW
in ventilom za napajanje v sili (NIST), zapornim kovancem, ki omogoča izvedbo tlačnega preizkusa po navodilih skladno z normativom SIST EN ISO 73961 in piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka/vakuuma izhodne jakosti od 420 mA.
Omogočati mora tudi vgradnjo merilnikov pretoka za vsak plin v omarici. Priključne bakrene cevi so dimenzije 22 x 1 mm. Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami posebne izvedbe, katera omogoča odvijanje samo s posebnim orodjem.
Zgornji del omarice ima dimenzije 545x455mm za 4 pline. Na ta del so preko torzijskih pantov pritrjena vrata ki imajo naslednje dimenzije: 490x400mm za 4 pline. Vrata so izdelana iz kovinskega okvirja in kaljenega stekla, varnostne klučavnice z možnostjo odprtja v sili, ključavnico in ključem. Ključavnica mora imeti REED senzor, kateri v povezavi s signalizacijo zabeleži datum in čas zasilnega odpiranja kontrolno zaporne omarice. Barva opleska je RAL 9002 mat.
Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena signalizacija s tipkami na dotik. Omarica mora biti s sprednje strani gladkih ravnih oblik, kar omogoča lažje čiščenje omarice. Signalizacija omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno z utripajočimi ledicami ter zvočno z zvočnim alarmom. Ob vsaki napaki se mora na zaslonu tekstovno v slovenskem jeziku izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK). Vse spremembe nastavitev morajo biti zaščitene z PIN kodo. Vsi zapisi na LCD zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku. Vsi priključni kabli morajo biti v zaprtem ohišju, ki je vzdrževalcem lahko dostopno.
Signalizacija mora omogoča vpogled v naslednje parametre:
∙ Prikaz tlakov in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
∙ Prikaza pretoka in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
∙ Spreminjanja parametrov usposobljenim osebam zaščiteno s PIN kodo
∙ Test ispravnosti signalizacije
∙ Temperaturo, Datum in čas
∙ Časovni prikaz vseh dogodkov/alarmov v meniju LOGBOOK (zaprt/odprt ventil, previsok tlak, prenizek tlak, priklop elektrike, CAN error, zasilno odpiranje omarice, stanje tlačnih pretvornikov).
∙ Dnevno in mesečno spremljanje tlaka ter pretoka v sistemu s prikazom grafa
∙ Stanje zapornih ventilov (odprt/zaprt)
Priključna napetost: 100 - 240V, 5060Hz.
Signalizacija mora omogočati medsebojno povezavo več omaric po sistemu CANBUS. Prav tako mora omogočati povezavo na centralni nadzororni sistem preko OPC serverja
Elektronika mora omogočati tudi povezavo na centralni nadzorni sistem preko brezpotencialnih kontaktov za vsak plin (previsok/prenizek tlak ločeni kontakti). Prav tako mora biti omogočena povezava na eksterno signalizacijo (kopijo signalizacije etažne omarice), ki se priključi preko CAN/BUS na etažno omarico.
6 | Eksterna signalizacija (kopijo signalizacije etažne omarice) za povezavo na kontrolno zaporno omarico za medicinske pline in vakuum preko CAN/BUS. Na eksterni signalizaciji morajo biti vidne vse podrobnosti glede stanja plina od vrednosti tlakov do grafov (enako kot na etažni omarici). Eksterna signalizacija naj ima ločeno električno napajanje. | kos | 1 |  | 0
7 | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.), vključno obešalni in pritrdilni material.
| f 8 x 1 mm | m | 540 |  | 0
| f 10 x 1 mm | m | 120 |  | 0
| f 12 x 1 mm | m | 140 |  | 0
| f 15 x 1 mm | m | 80 |  | 0
8 | Medeninasti zaporni ventil za komprimiran zrak, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| 1/4" | kos | 16 |  | 0
| 3/8" | kos | 4 |  | 0
9 | Medeninasti zaporni ventil za kisik, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| 1/4" | kos | 21 |  | 0
| 3/8" | kos | 4 |  | 0
10 | Medeninasti zaporni ventil za dušikov oksidul kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| 1/4" | kos | 1 |  | 0
11 | Medeninasti zaporni ventil za vakuum, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| 3/8" | kos | 1 |  | 0
12 | Enoposteljni stenski bolniški kanal z ozemljitveno šino izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medicinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka, ter profila za indirektno svetilko; za eno bolniško posteljo in vgrajeno opremo: direktna svetilka, indirektna svetilka,3x trojna šuko vtičnica 230V (2kom -zelena), 2x standardizirani priključni čepi za dodatno izenačitev potenciala po DIN 42801 na bolniškem kanalu; 1xozemljitveni čep, 1x kisik, 1x stisnjen zrak, (kompatibilno z obstoječim sistemom v UKC MB). Odvzemne doze in pripradajoče bakrene cevi znotraj kanala morajo biti predmontirane v kanal. | kos | 6 |  | 0
dožine 50 cm
13 | Enako, le dolžine 100 cm | kos | 10 |  | 0
14 | Enako, le dolžine 125cm | kos | 1 |  | 0
15 | Enako, le dolžine 140 cm | kos | 1 |  | 0
16 | Enoposteljni stenski bolniški kanal z ozemljitveno šino izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medicinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka. z vgrajeno opremo: 3x dvojna šuko vtičnica 230V (2kom -zelena), 2x standardizirani priključni čepi za dodatno izenačitev potenciala po DIN 42801 na bolniškem kanalu; 1xozemljitveni čep, 2x kisik, 2x stisnjen zrak, 1x vakuum, 1x dušikov oksidul, 1x osesovalna sklopka, (kompatibilno z obstoječim sistemom v UKC MB). Odvzemne doze in pripradajoče bakrene cevi znotraj kanala morajo biti predmontirane v kanal. | kos | 1 |  | 0
dožine 100 cm
17 | Dvoposteljni stenski bolniški kanal z ozemljitveno šino izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medicinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka, ter profila za indirektno svetilko; za dve bolniški postelji in vgrajeno opremo: direktna svetilka, indirektna svetilka, 6x dvojna šuko vtičnica 230V (4kom -zelena), 2x standardizirani priključni čepi za dodatno izenačitev potenciala po DIN 42801 na bolniškem kanalu; 1xozemljitveni čep, 2x kisik, 2x stisnjen zrak, (kompatibilno z obstoječim sistemom v UKC MB). Odvzemne doze in pripradajoče bakrene cevi znotraj kanala morajo biti predmontirane v kanal. | kos | 2 |  | 0
dožine 255 cm
18 | Enako, le dolžine 275 cm | kos | 1 |  | 0
19 | Enako, le dolžine 315cm | kos | 8 |  | 0
20 | Triposteljni stenski bolniški kanal z ozemljitveno šino izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medicinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka, ter profila za indirektno svetilko; za dve bolniški postelji in vgrajeno opremo: 3x direktna svetilka, 3x indirektna svetilka, 9x dvojna šuko vtičnica 230V (4kom -zelena), 3x standardizirani priključni čepi za dodatno izenačitev potenciala po DIN 42801 na bolniškem kanalu; 1xozemljitveni čep, odvzemne doze: 3x kisik, 3x stisnjen zrak, (kompatibilno z obstoječim sistemom v UKC MB). Odvzemne doze in pripradajoče bakrene cevi znotraj kanala morajo biti predmontirane v kanal. | kos | 1 |  | 0
dožine 500 cm
21 | Enako, le dolžine 530 cm | kos | 1 |  | 0
22 | Navezava cevnih razvodov medicinskih plinov na medicinske kanale - priklučitev 2 plinov | kpl | 31 |  | 0
23 | Navezava cevnih razvodov medicinskih plinov na medicinske kanale - priklučitev 5 plinov | kpl | 1 |  | 0
24 | Navezava cevnih razvodov medicinskih plinov na stropni stativ - priklučitev 5 plinov | kpl | 1 |  | 0
25 | Odvzemna doza, izvedba za montažo v steno, izdelana kot samozaporni ventil, z oznako plina
| - za kisik 5 bar, 1/2˝ | kos | 5 |  | 0
26 | Predizdelan pritrdilni in obešalni material | kg | 250 |  | 0
27 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkusi, zagon sistemov, preizkusno obratovanje | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ - medicinski plini: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2. | OGREVANJE
28 | Demontaža in odvoz obstoječih radiatorjev ter odrez in začepitev radiatorskih priključkov v steni. | kos | 158 |  | 0
29 | Sistemska cev iz ogljikovega jekla | m | 800 |  | 0
za ogrevanje in hlajenje. Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS, ali enakovredno. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi
d12 x 1,2 (DN 10)
30 | Enako, le d15 x 1,2 (DN 12) | m | 180 |  | 0
31 | Enako, le d18 x 1,2 (DN 15) | m | 270 |  | 0
32 | Enako, le d22 x 1,5 (DN 20) | m | 100 |  | 0
33 | Enako, le d28 x 1,5 (DN 25) | m | 170 |  | 0
34 | Enako, le d35 x 1,5 (DN 32) | m | 40 |  | 0
35 | Enako, le d42 x 1,5 (DN 40) | m | 55 |  | 0
36 | Enako, le d54 x 2,0 (DN 50) | m | 40 |  | 0
37 | Enako, le d76,1 x 2,0 (DN 65) | m | 80 |  | 0
38 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka | m | 800 |  | 0
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi za instalacije v tehničnem prostoru, naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
za cev d 12, debelina izolacije 9 mm
39 | Enako, za cev d 15, debelina izolacije 9 mm | m | 180 |  | 0
40 | Enako, le za cev d18, debelina izolacije 13 mm | m | 270 |  | 0
41 | Enako, le za cev d22, debelina izolacije 13 mm | m | 100 |  | 0
42 | Enako, le za cev d28, debelina izolacije 19 mm | m | 170 |  | 0
43 | Enako, le za cev d35, debelina izolacije 19 mm | m | 40 |  | 0
44 | Enako, le za cev d42, debelina izolacije 19 mm | m | 55 |  | 0
45 | Enako, le za cev d54, debelina izolacije 25 mm | m | 40 |  | 0
46 | Enako, le za cev d76,1, debelina izolacije 32 mm | m | 80 |  | 0
47 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno
nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje brezplačno nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih s strani dobavitelja opreme, proizvod kot npr. TA – IMI International, tip STAD, eli enakovredno
vključno s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 3 |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
| DN 15 | kos | 7 |  | 0
| DN 10 | kos | 2 |  | 0
48 | Navojna zaporna pipa, vključno montažni material
| DN 40 NP 6 | kos | 3 |  | 0
| DN 32 NP 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 NP 6 | kos | 5 |  | 0
| DN 20 NP 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 15 NP 6 | kos | 7 |  | 0
| DN 10 NP 6 | kos | 2 |  | 0
49 | Prirobnična zaporna pipa, vključno montažni material in protiprirobnice
| DN 65 NP 6 | kos | 3 |  | 0
50 | Odzračevalni lonček, izdelana iz kosa cevi DN80 obojestransko zaključena z bombiranimi pokrovi, vključno z navojno krogelno pipo DN15 in 8 m cevi DN15 | kos | 2 |  | 0
51 | Avtomatski odzračevalnik za suh izpust izločenih plinov z navojnim priključkom NP 10 namenjen za toplo vodo do 110 °C, skupaj s tesnilnim materialom | kos | 6 |  | 0
kot npr. IMI tip ZUT 15
52 | Ploščati radiator
Ploščati radiator kot npr. V&N tip Higienik T6 s sredinskim spodnjim radiatorskim priključkom, opremljen z vgrajenim termostatsim ventilom za dvocevni sistem ogrevanja Danfoss RA-N, odzračno pipico, izpustnim čepom, okrasnimi okvirji, montažno šablono ter pritrdilnimi konzolami. Radiator je prebarvan z zaključno belo barvo
tip 10 - h/l
| 600/400 | kpl | 7 |  | 0
| 600/600 | kpl | 27 |  | 0
| 600/800 | kpl | 1 |  | 0
| 900/400 | kpl | 1 |  | 0
tip 20 - h/l
| 600/400 | kpl | 15 |  | 0
| 600/600 | kpl | 3 |  | 0
| 600/800 | kpl | 51 |  | 0
| 600/1000 | kpl | 45 |  | 0
| 900/600 | kpl | 8 |  | 0
53 | Termostatska radiatorska glava | kos | 56 |  | 0
v skladu z EN 215, s proporcionalnim delovanjem, delujoča z majhnim P-območjem, z možnostjo omejevanja oz. blokiranja nastavitve,
z vgrajenim tipalom s plinskim polnjenjem, s temperaturnim območjem 5-26°C,bele barve.
Proizvod Danfoss; Tip: RA 2944
54 | Termostatska radiatorska glava za javne objekte | kos | 102 |  | 0
v skladu z EN 215, s proporcionalnim delovanjem, delujoča z majhnim P-območjem, z možnostjo omejevanja oz. blokiranja nastavitve,
z vgrajenim tipalom s plinskim polnjenjem v ojačani izvedbi za uporabo v javnih prostorih, protizmrzovalno zaščito, temperaturnim območjem 5-26°C, montaža z inbus ključem, bele barve z ojačitvijo sive barve.
Proizvod Danfoss; Tip: RA 2920
55 | Regulacijski krog za grelnik prezračevalne naprave KN.S mora vsebovati:
| - 2 kos zaporni ventil DN 25 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - Obtočna črpalka s tehničnimi karakteristikami: M= 1,2 m3/h, H= 4 m, N=9-90 W, 230V, kot npr. WILO STRATOS 25/1-6 | kos | 1 |  | 0
| - 1 kos protipovratni ventil DN 25 PN6 | kos | 1 |  | 0
| - 2 kos izpustna pipa DN 15 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - vključno tesnilni in montažni material | kos | 1 |  | 0
56 | Regulacijski krog za dogrelnik prezračevalne naprave KN.J mora vsebovati:
| - 2 kos zaporni ventil DN 25 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - 2 kos izpustna pipa DN 15 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - vključno tesnilni in montažni material | kos | 1 |  | 0
57 | Regulacijski krog za grelnik prezračevalne naprave KN.S mora vsebovati:
| - 2 kos zaporni ventil DN 25 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - Obtočna črpalka s tehničnimi karakteristikami: M= 1,2 m3/h, H= 4 m, N=9-90 W, 230V, kot npr. WILO STRATOS 25/1-6 | kos | 1 |  | 0
| - 1 kos protipovratni ventil DN 25 PN6 | kos | 1 |  | 0
| - 2 kos izpustna pipa DN 15 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - vključno tesnilni in montažni material | kos | 1 |  | 0
58 | Regulacijski krog za dogrelnik prezračevalne naprave KN.J mora vsebovati:
| - 2 kos zaporni ventil DN 25 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - 2 kos izpustna pipa DN 15 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - vključno tesnilni in montažni material | kos | 1 |  | 0
59 | Elektronska črpalka | kos | 1 |  | 0
V=3,4 m3/h
H=5 mVS
s protiprirobnicami, tesnili in vijaki
kot npr. WILO Stratos 25/1-8, 230 V, 0,009-0,125kW
ali enakovredno
60 | Lovilec nečistoče - prirobnični, PN16 | kos | 1 |  | 0
vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
DN 65
61 | Nepovratna loputa s prirobničnim priključkom, PN16 | kos | 1 |  | 0
vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
DN 65
62 | Merilo toplotne energije Alemes tip CF-E II Qn6,0 DN32 L=260 M + BUS | kos | 1 |  | 0
ultrazvočni toplotni števec z 8 mestnim LC prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim volumskim delom za pretoke do qp 6 m3/h, baterijo za 12 let, temperaturnimi tipali Pt 100.
63 | Merilo toplotne energije Alemes tip CF-E II Qn2,5 DN20 L=130 M + BUS | kos | 1 |  | 0
ultrazvočni toplotni števec z 8 mestnim LC prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim volumskim delom za pretoke do qp 6 m3/h, baterijo za 12 let, temperaturnimi tipali Pt 100.
64 | Izvedba priključka DN65 za ogrevanje 3. nadstropja na obstoječo instalacijo iz jeklenih cevi v strojnici v kleti, vključno ves potreben cevni in montažni material | kpl | 2 |  | 0
65 | Predizdelan podporni in obešalni material, izdelan iz pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi vložki za preprečitev toplotnih mostov. | kg | 500 |  | 0
66 | Toplotna izolacija zapornih elementov in regulacijskih ventilov, izdelava smernih puščic in napisov v ustrezni barvi za namestitev na odcepe in razdelilnik | kpl | 1 |  | 0
67 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 |  | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
67 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 |  | 0
69 | Zagon sistema, regulacija pretokov, polnjenje sistema z mehko vodo, hidravlično ureguliranje sistema, z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z izračuni. | kpl | 1 |  | 0
70 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - ogrevanje: |  |  |  | 0
5.3. | HLAJENJE
71 | Hladilni agregat | kos | 1 |  | 0
Hladilni agregat, v kompaktni izvedbi, za hlajenje prostor z ekološkim hladilnim sredstvom R410a.
Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Naprava je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Naprava kot celota je lahko sestavljena iz ene ali dveh zunanjih enot (tovarniško spojeno, kompaktno) in je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji (2, 3, 4 ali 6, odvisno od tipa naprave), od katerih je vsaj eden (ali več) popolnoma brezkoračno krmiljen (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Preostali kompresorji so stopenjski (ON/OFF). Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani in opremljeni z električnimi grelniki karterja olja.
Za odvod kondenzacijske toplote je predviden visokoučinkoviti aksialni ventilator z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagaja dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika. Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Freonskemu sistemu naprave je prigrajen hidro modul za pripravo tople ali hladne vode.
Sestavljen je v istem ohišja iz nerjavne pločevine, prašno barvane, v katero je vgrajen visoko učinkoviti ploščni izmenjevalnik freon/voda, s tipali na freonski in vodni strani (in/out), elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ter vso potrebno freonsko periferijo, kot so servisni ventili, filter, ipd. Na vodni strani pa z kompletno hidravlično opremo, cevno povezavo, obtočno črpalko (standardno, ali visokotlačno), varovalom pretoka (flow-switch), polnilno pipico, lovilnik nečistoč, ekspanzijsko posodo z varnostnim ventilom, zaporne ventile, nepovratni ventil, manometer, ter odzračevalni lonček.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 63.3kW (Eurovent - 7/12°C @ +35°C)
Hladilna moč: 75.3kW (maksimalno - 7/12°C @ +35°C)
Električna priključna moč - hlajenje: 25.5 kW, 3~, 400V/50Hz
ESEER: 4.05
Faktor sezonske učinkovitosti ηs: 161% (nizkotemperaturno hlajenje)
Razpon moči sistema: 25 - 120%
Št. kompresorjev v sistemu: 6
Št. hladilnih krogov v sistemu: 2
Minimalna zahtevana količina vode v sistemu - hlajenje: 66 l
Maksimalni obratovalni tok (MCA) naprave: 70.2A
Priporočeno varovanje naprave: 80A
Električno napajanje naprave: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - hlajenje / zračna stran: od -5°C do +43°C
Območje delovanja - hlajenje / vodna stran (izstopna voda): od -10°C do 20°C
Hladilno sredstvo: R410a
Količina hladilnega sredstva v sistemu: 19.2 kg (9.6 kg / krog)
Fizični podatki:
Dimenzije (V x Š x G): 1.684 x 2.980 x 780 mm
Teža: 765 kg
Zvočna moč: 83 dB(A) (po EN14825)
Število ploščnih izmenjevalnikov: 2
Nominalni in maksimalni pretok vode: 181 l/min / 271 l/min
Minimalni potreben pretok vode: 72 l/min
Razpoložljivi tlak obtočne črpalke pri nominalnem pretoku: > 200kPa
Količina vode v napravi: 11 l
Volumen ekspanzijske posode: 12 l
Varnostni ventil: 3 bar
Hidravlični priključki: 2'' (žensko)
Opcije, dobavljene z napravo:
Vmesnik EKRP1AHT:
Kartica za kontrolo enote z znanjimi signali, ki omogoča oddaljeni vklop/izklop (ON/OFF), oddaljeni "termo" vklop/izklop (Thermo-OFF) in preklop enote v oba režima (ogrevanje/hlajenje)
Vmesnik RTD-W:
CNS vmesnik (ModBus, RS485), za integracijo naprave v hišni CNS, ki istočasno omogoča kontrolo in monitoring naprave preko zunanjih prostih vhodoh in izhodov, s funkcijami kot so režima ogrevanja/hlajenja naprave, preklop v ogrevanje STV, tihi način, ter z analognim signalom (0-10V) možnost spreminjanja želene izstopne temperature vode. Možne povratne informacije so kontakt za vsak režim delovanja (ogrevanje/hlajenje) in morebitni alarm naprave
Protizamrzovalna zaščita OP10
Protizamrzovalna zaščita hidravličnih komponent, z ojačano izolacijo cevnih povezav in obtočne črpalke ter električno grelno blazino na vseh hidravličnih elementih
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: EWAQ064CWP
72 | Hranilnik toplote, pokončne izvedbe, z bombiranim dnom in vrhom, z naslednjimi karakteristikami: | kos | 1 |  | 0
- koristna prostornina V= 200 l
- premer: cca - fi 400 mm+ izolacija
- višina: cca - 1300 mm + izolacija
- Prirobnični priključek DN 65, 2kos
- priključka za praznjenje in odzračevanje, vključno zaporne pipe DN 15. PN 6, 2 kos
- parozaporna izolacija iz umetnega kavčuka debeline 25 mm
73 | Kompozitne cevi iz Pe-Al-PE v palicah, kot npr. proizvajalca GEBERIT proizvod MEPLA, skupaj s fitingi za hladno stiskanje | m | 20 |  | 0
fi 63 x 4,5 mm
74 | Enako, le fi 75 x 4,7 | m | 40 |  | 0
75 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka | m | 40 |  | 0
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi za instalacije v tehničnem prostoru, naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
za cev d 75, debelina izolacije 32 mm
76 | Enako, za cev d 63, debelina izolacije 25 mm | m | 20 |  | 0
77 | Alu pločevina | m2 | 8 |  | 0
izvedba obloge izoliranih cevi na prostem iz alu pločevine, vključno ves potrebni montažni material
78 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno | kos | 4 |  | 0
nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje brezplačno nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih s strani dobavitelja opreme, proizvod kot npr. TA – IMI International, tip STAD, eli enakovredno
vključno s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
DN 50
79 | Prirobnični navojni lovilec nečistoč | kos | 1 |  | 0
s fino mrežico iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material
DN65
80 | Zaporna navojna krogelna pipa za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material | kos | 4 |  | 0
Enako, le DN 50
81 | Zaporna prirobnična krogelna pipa za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material | kos | 5 |  | 0
Enako, le DN 65
82 | Tropotni motorni regulacijski prirobnični ventil | kos | 2 |  | 0
za vodo z zveznim pogonom (24 VAC, 0-10V)), vključno protiprirobnicei, tesnilni in pritrdilni material, potenciometer ali druga priprava, ki omogoča prikaz položaja na CNS
Kvs = 25 m3/h
prirobnični priključek DN 40 PN6
83 | Avtomatski odzračevalnik z navojnim priključkom,z leakfree varnostnim paketom in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
84 | Predizdelan podporni in obešalni material | kg | 100 |  | 0
izdelan iz pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi vložki za preprečitev toplotnih mostov.
85 | Dobava podstavka za hladilni agregat iz jeklenih profilov, vse vroče cinkano in barvano z modro barvo | kos | 1 |  | 0
2980 x 800 x 300 mm
86 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 |  | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
87 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 |  | 0
88 | Polnjenje sistema z mešanico glikol/mehčana voda 35% | L | 350 |  | 0
89 | Ureguliranje vseh cevnih razvodov | kpl | 1 |  | 0
z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznih končnih elementih in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešanju cevnih sistemov.
90 | Zagon in kontrola sistema ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 |  | 0
91 | Izdelava sheme hladilne postaje v okvirju vključno s kratkimi navodili o delovanju | kos | 1 |  | 0
92 | Split sistem za hlajenje, inverterska tehnologija, z eno zunanjo in eno notranjo stensko hladilno enoto, hladilni medij R32, hlajenje do -25°C, vključno z IR daljinskim upravljalcem, bakrenimi cevnimi razvodi in električnimi kabli za razdaljo 20 m, pritrdilnim in montažnim materialom (konzole za pritrditev zunanje enote na steno). | kpl | 1 |  | 0
- hladilna moč - senzibilno 2,5 kW
- el. moč: 0,56 kW / 230 V
kot npr DAIKIN FTXM25N + RXM25N9
93 | Multi split sistem za hlajenje, inverterska tehnologija, z eno zunanjo in štirimi notranimi stenskimi hladilnimi enotami, hladilni medij R32, vključno z IR daljinskimi upravljalci, bakrenimi cevnimi razvodi in električnimi kabli za skupno razdaljo 50 m, pritrdilnim in montažnim materialom (konzole za pritrditev zunanje enote na steno). | kpl | 2 |  | 0
- hladilna moč zunanje enote: 6,8 kW
- el. moč zunanje enote: 1,5 kW / 230 V
- hladilna moč notranje enote: 2,0 kW
kot npr DAIKIN 4MXM68M + 4x FTXM20M
94 | Multi split sistem za hlajenje, inverterska tehnologija, z eno zunanjo in štirimi notranimi stenskimi hladilnimi enotami, hladilni medij R32, vključno z IR daljinskimi upravljalci, bakrenimi cevnimi razvodi in električnimi kabli za skupno razdaljo 50 m, pritrdilnim in montažnim materialom (konzole za pritrditev zunanje enote na steno). | kpl | 2 |  | 0
- hladilna moč zunanje enote: 8 kW
- el. moč zunanje enote: 1,94 kW / 230 V
- hladilna moč notranje enote: 2,0 kW 3 kos
- hladilna moč notranje enote: 3,5 kW 1 kos
kot npr DAIKIN 4MXM80M + 3x FTXM20M + 1x FTXM35N
95 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 |  | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
95 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 |  | 0
97 | Zagon vodnega sistema, regulacija pretokov, polnjenje sistema z mehko vodo, hidravlično ureguliranje sistema, z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z izračuni. | kpl | 1 |  | 0
98 | Zagon freonskih sistemov. | kpl | 5 |  | 0
99 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - Hlajenje |  |  |  | 0
5.4. | PREZRAČEVANJE
100 | Prezračevalna naprava - KN.S | kos | 1 |  | 0
Klimatska naprava higienik izvedbe KHN (po TÜV)
Higienik izvedba klimatske naprave ustreza standardom DIN 1946-4, EN 13053 in VDI 6022-1. Glavne značilnosti so: • Konstrukcija brez utorov in ostrih robov. • Vse funkcionalne elemente je mogoče enostavno odstraniti za vzdrževanje, čiščenje in servisiranje. • Vsi elementi so odporni proti koroziji. • Vse komponente in materiali so odporni na razkužila. • Tesnila so gladka, odporna proti obrabi, z zaprtimi porami. • Sestavni deli so bili preizkušeni in prepoznani kot učinkoviti v skladu s seznamom Inštituta Roberta Kocha (RKI) oziroma v skladu s seznamom razkužilnih sredstev združenja „Vereinigung für angewandte Hygiene“ (VAH). • Notranje stene ohišja so izdelane iz barvane ali pocinkane jeklene pločevine, spodnji del pa iz nerjavnega jekla AISI 304. Na zahtevo so notranje stene na voljo iz nerjavnega jekla AISI 316. • Vse zunanje stene so izdelane iz pocinkane jeklene pločevine, spoji med okvirjem in ploščami pa so zatesnjeni s kitom, ki je atestiran za uporabo v čistih prostorih.
Izvedba: dvoetažna
Serija: Klimair2/Topair
Model: TopAir+
Tip naprave: Higienik izvedba TUV - Refer to S.004
Posluževalna stran: desno
- Zunanja stena: Aluzinc C4
- Notranja stena: barvana pločevina
- Notranja stena - dno: nerjaveča pločevina 1.4301
- Vogali: aluminij
- Profili: aluminij
- Vodila: nerjaveča pločevina 1.4301
Izolacija: Mineral wool BS 10 - 100.00 kg/m3
Debelina panelov: 50.0 mm
Mehanska stabilnost: D1
Zrakotesnost: L1
Toplotna prehodnost: T2
Toplotni mostovi: TB2
Podatki za dovodni del:
Velikost naprave: 12/9
Pretok zraka: 5.800 m3/h
Hitrost zraka: 1.40 m/s
Podatki za odvodni del:
Velikost naprave: 12/6
Pretok zraka: 6.090 m3/h
Hitrost zraka: 2,20 m/s
Razred učinkovitosti: A1
SFPs razred: 2,837 W/(m3/s)
SFPv razred: 2,601 W/(m3/s)
ErP Ready 2018: da
Podatki za določitev enot:
- stanje zunanjega zraka pozimi: -13°C/90% r.v.,
- stanje odvodnega zraka pozimi: 24°C/40% r.v.,
- stanje zunanjega zraka poleti 32°C/45% r.v.,
- stanje odvodnega zraka poleti: 26°C/60% r.v.,
dovodni del naprave:
-enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z zrakotesno motorno vstopno žaluzijo z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter M7 l=370 mm, V =5.800 m3/h, 96/48/144 Pa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- dovodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 5.800 m³/h; ∆pEXT = 350 Pa; 3,0 kW; 400 V, zvočna moč 81 dB(A)
- ploščni rekuperator; ht = 83,1, temperaturni izkoristek hs = 73,8, suhi izkoristek po EN 308
- grelna vodna enota za ogrevanje skupaj s protizmrzovalno zaščito:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 17,0/24 °C
grelna moč: 14 kW
medij ogrevanje: voda; režim 70/55 °C, 9,1 kPa
- vlažilna enota s parnim vlažilnikom skupaj s podtlačnim sifonom, l=1200 mm q = 5.800 m3/h, vstop: T=24°C, 6% r.v. Izstop: 24°C, 38% r.v. Max. zmoglivost: 45 kg/h, moč: 33,75 kW
- hladilno enota za hlajenje skupaj z eleminatorjem kapljic in nadtlačnim sifonom:
temperatura zraka pred/za hlajenje: tz = 28/17 °C
medij hlajenja: glikol/voda 35%; režim 7/13 °C, 17,1 kPa
hladilna moč: 33,6 kW
- grelna vodna enota za dogrevanje:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 17/22 °C
grelna moč: 10 kW
medij ogrevanje: voda; režim 70/55 °C, 5,1 kPa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter F9 l=370 mm, V = 5.800 m3/h, 118/168/218 Pa
odvodni del naprave:
enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter M5 l=370 mm, V = 6.010 m3/h, 52/77/102 Pa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- prazna enota
- odvodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 6.010 m³/h; ∆pEXT = 350 Pa; 3,0 kW; 400 V, zvočna moč 95,7 dB(A)
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- zrakotesna motorna izstopna žaluzija z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek
Ostala oprema:
- zapiralna žaluzija za zunanji zrak
- zapiralna žaluzija za zavrženi zrak
- elastični priključki
- kovinski podstavek naprave
- sifoni za odtok kondenzata: nadtlačni 1x, podtlačni 2x
- osvetlitev notranjosti
- kontrolna okna
- posluževanje na levi strani
-priključitev požarne centrale
-Kabliranje v okviru strojnice (do 10 m)
-Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja dobavitelja
Dvojno napajanje klimata:
- strojni (močnostni del) napanje iz mreže,
- krmilnik napanje iz UPS
Mere - maksimalne
- dimenzije l x b x h = 10.090x1360x1950 mm
- teža m = 2.579 kg
101 | Enako, le prezračevalna naprava - KN.J | kos | 1 |  | 0
dovodni del naprave - prvi del :
-enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z zrakotesno motorno vstopno žaluzijo z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter M7 l=370 mm, V =5.320 m3/h, 43/86/129 Pa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- dovodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 5.320 m³/h; ∆pEXT = 350 Pa; 3,0 kW; 400 V, zvočna moč 80 dB(A)
- ploščni rekuperator; ht = 80,2, temperaturni izkoristek hs = 73,8, suhi izkoristek po EN 308
- grelna vodna enota za ogrevanje skupaj s protizmrzovalno zaščito:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 17,0/24 °C
- grelna moč: 14,4 kW
medij ogrevanje: voda; režim 70/55 °C, 9,1 kPa
- vlažilna enota s parnim vlažilnikom skupaj s podtlačnim sifonom, l=1200 mm q = 5.320 m3/h, vstop: T=24°C, 6% r.v. Izstop: 24°C, 40% r.v. Max. zmoglivost: 45 kg/h, moč: 33,75 kW
- hladilno enota za hlajenje skupaj z eleminatorjem kapljic in nadtlačnim sifonom:
temperatura zraka pred/za hlajenje: tz = 28/17 °C
medij hlajenja: glikol/voda 35%; režim 7/12 °C, 28,4 kPa
hladilna moč: 30,3 kW
- grelna vodna enota za dogrevanje:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 17/22 °C
grelna moč: 9 kW
medij ogrevanje: voda; režim 70/55 °C, 4,4 kPa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter F9 l=370 mm, V = 5.320 m3/h, 106/156/206 Pa
odvodni del naprave:
enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter M5 l=370 mm, V = 5.010 m3/h, 39/64/89 Pa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- prazna enota
- odvodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 5.010 m³/h; ∆pEXT = 350 Pa; 3,0 kW; 400 V, zvočna moč 95,7 dB(A)
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- zrakotesna motorna izstopna žaluzija z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek
Mere - maksimalne
- dimenzije l x b x h = 10.090x1360x1950 mm
- teža m = 2.569 kg
102 | Regulacijska oprema in CNS
Klimatska naprava S 5.800 m3/h
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN | kos | 1 |  | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN | kos | 2 |  | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD | kos | 1 |  | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD | kos | 1 |  | 0
5 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 | kos | 2 |  | 0
6 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 1 |  | 0
7 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 | kos | 1 |  | 0
8 | Protizmrzovalni termostat 3m SIEMENS: QAF81.3 | kos | 1 |  | 0
9 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 | kos | 2 |  | 0
10 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 | kos | 4 |  | 0
prehodni ventil grelnik
1 | Prehodni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 2.5, navojni SIEMENS: VVG44.15-2.5 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 15, medenina (2 kosa) SIEMENS: ALG152 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
tripotni ventil hladilnik
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 40, kvs 25, navojni SIEMENS: VXG44.40-25 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 40 (3 kosi) SIEMENS: ALG403 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
prehodni ventil dogrelnik
1 | Prehodni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 2.5, navojni SIEMENS: VVG44.15-2.5 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 15, medenina (2 kosa) SIEMENS: ALG152 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
4 | Motorni pogon, rotacijski, 24VAC, 3 točk., 10Nm, žaluzije do 1,5m2 SIEMENS: GLB131.1E | kos | 2 |  | 0
5 | Mot. pogon, rotacijski, 24VAC, 0...10V, 10Nm, do 1,5m2, indikacija položaja 0..10V SIEMENS: GLB161.1E | kos | 1 |  | 0
6 | Frekvenčni pretvornik 3 kW, filter B, IP55 SIEMENS: G120P-3/35B | kos | 2 |  | 0
7 | Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... SIEMENS: G120P-BOP-2 | kos | 2 |  | 0
8 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | komplet | 1 |  | 0
9 | Kabliranje do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | komplet | 1 |  | 0
10 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 |  | 0
CNS
1 | Desigo Insight SW licenčne točke V6.0 v naslednjem obsegu: - 100 podatkovnih točk SIEMENS: CMM.05 | kos | 105 |  | 0
2 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | komplet | 1 |  | 0
Klimatska naprava J 5.320 m3/h
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN | kos | 1 |  | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN | kos | 3 |  | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD | kos | 1 |  | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD | kos | 1 |  | 0
5 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 | kos | 2 |  | 0
6 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 1 |  | 0
7 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 | kos | 1 |  | 0
8 | Protizmrzovalni termostat 3m SIEMENS: QAF81.3 | kos | 1 |  | 0
9 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 | kos | 2 |  | 0
10 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 | kos | 4 |  | 0
prehodni ventil grelnik
1 | Prehodni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 2.5, navojni SIEMENS: VVG44.15-2.5 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 15, medenina (2 kosa) SIEMENS: ALG152 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
tripotni ventil hladilnik
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 40, kvs 25, navojni SIEMENS: VXG44.40-25 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 40 (3 kosi) SIEMENS: ALG403 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
prehodni ventil dogrelnik
1 | Prehodni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 2.5, navojni SIEMENS: VVG44.15-2.5 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 15, medenina (2 kosa) SIEMENS: ALG152 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
4 | Frekvenčni pretvornik 3 kW, filter B, IP55 SIEMENS: G120P-3/35B | kos | 2 |  | 0
5 | Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... SIEMENS: G120P-BOP-2 | kos | 2 |  | 0
6 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | komplet | 1 |  | 0
7 | Kabliranje do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | komplet | 1 |  | 0
8 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 |  | 0
CNS
1 | Desigo Insight SW licenčne točke V6.0 v naslednjem obsegu: - 100 podatkovnih točk SIEMENS: CMM.05 | kos | 105 |  | 0
2 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | komplet | 1 |  | 0
Prostorske regulacije AI3 DI5 AO4 DO6 (Filtracijski boxi in zaporne lopute so tovrniško opremljeni z motornimi pogoni ON-OFF)
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN | kos | 1 |  | 0
2 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD | kos | 1 |  | 0
3 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN | kos | 2 |  | 0
4 | Razširitveni modul, 4UI (4DI ali 2NTC in 2x0..5V), 4DO relejski SIEMENS: POL945.00/FEN | kos | 1 |  | 0
5 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, magnetni, 240x128 točk SIEMENS: POL871.71/STD | kos | 1 |  | 0
6 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 2 |  | 0
7 | Tipalo prostorske temperature LG-Ni 1000, 0...+50°C SIEMENS: QAA24 | kos | 2 |  | 0
8 | Tokovni ventil 0,06...30,0kW pri AC400V SIEMENS: SEA45.5 | kos | 6 |  | 0
9 | Pretvornik signala 0..10VDC > PWM signal 0/24VAC za krmiljenje tokovnih ventilov SIEMENS: SEM61.4 | kos | 2 |  | 0
10 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 | kos | 6 |  | 0
11 | OPOMBA: Vgradnja in ožičenje elementov v stikalni omari Klimata KN S | komplet | 1 |  | 0
12 | OPOMBA: Kabliranje med strojnico klimata in opremo vgrajeno na nivoju prostorov je vključeno v popisu splošne elektrike | komplet | 0 |  | 0
13 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 |  | 0
CNS
1 | Desigo Insight SW licenčne točke V6.0 v naslednjem obsegu: - 100 podatkovnih točk SIEMENS: CMM.05 | kos | 210 |  | 0
2 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | komplet | 1 |  | 0
Povezava el. analizatorjev na obstoječi energestki monitoring naročnika
1 | Analizator el. veličin 3-f, barvni displej,TCP/IP, RS485, Modbus, WEB server, 96x96mm, panelna v. CONTROL APPLICATIONS: Elnet LT TCP/IP | kos | 3 |  | 0
2 | Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla SACI: TA24P_100/5A_1 | kos | 9 |  | 0
3 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - integracija električnih analizatorjev 3 kom. na obstoječi energetski monitoring naročnika (2 klimata in hladilni agregat) - kontrola komunikacija - predajni zapisnik | komplet | 1 |  | 0
175 | EC Cevni ventilator za odvod zraka | kos | 1 |  | 0
Radialni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, primeren za priključitev na okrogel kanal. Ohišje iz pocinkane pločevine, zvočno izolirano, ustrezna zaščita IP54. EC ventilator z integrirano elektroniko. Vključno z tesnilnim in montažnim materialom.
Kot npr.: RUCK ISOR 160 EC 20, dobavitelj: BOSSPLAST d.o.o.
Vključno:
- hitrospojne objemke iz pocinkane pločevine z 8 mm neoprensko plastjo za preprečevanje prenosa vibracij
- pritrdilni material.
Tehnični podatki:
- pretok: 150 m3/h
- tlak: 150 Pa
- el.moč: 156 W / 230V
- dimenzije l x b x h = 505x482x303 mm
- teža m = 19 kg
176 | EC Kanalski ventilator za odvod zraka | kos | 1 |  | 0
Radialni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, primeren za vgradnjo v kvadraten kanal. Ohišje iz pocinkane pločevine, zvočno izolirano, ustrezna zaščita IP44. EC ventilator z integrirano elektroniko. Vključno z tesnilnim in montažnim materialom.
Kot npr.: RUCK KVRI 8050 EC 30
Vključno:
- fleksibilni jadrovinasti priključni kosi s prirobnicami
- pritrdilni material.
Tehnični podatki:
- pretok: 1200 m3/h
- tlak: 800 Pa
- el.moč: 1.173 W / 400V
- dimenzije l x b x h = 800x500x921 mm
- teža m = 72,3 kg
177 | Enako, le kot npr.: RUCK KVRI 5025 EC 30 | kos | 4 |  | 0
Tehnični podatki:
- pretok: 500 m3/h
- tlak: 700 Pa
- el.moč: 268 W / 400V
- dimenzije l x b x h = 500x250x500 mm
- teža m = 21,1 kg
178 | Enako, le kot npr.: RUCK KVRI 10050 EC 30 | kos | 1 |  | 0
Tehnični podatki:
- pretok: 10.000 m3/h
- tlak: 250 Pa
- el.moč: 2.209 W / 400V
- dimenzije l x b x h = 1000x500x830 mm
- teža m = 150 kg
179 | Električni kanalski grelnik zraka v ohišju iz pocinkane pločevine, vključno s priklopno EKO in termično zaščito. Proizvod_____________________. | kos | 1 |  | 0
el. moč 250 W, velikost kanala fi125
180 | Enako, le el. moč 500 W, velikost kanala fi160 | kos | 3 |  | 0
181 | Enako, le el. moč 2000 W, velikost kanala 400x250 | kos | 1 |  | 0
182 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo
| 100-530 mm - 0,6 mm | m2 | 750 |  | 0
| 560-1000 mm - 0,8 mm | m2 | 350 |  | 0
| 1060-2000 mm - 1,0 mm | m2 | 40 |  | 0
183 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. | m2 | 450 |  | 0
184 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 50 (2x25) mm. Za dovodni, odvodni zrak v ostrešju. | m2 | 850 |  | 0
185 | Fleksibilni kanali s toplotno izolacijo. | m | 4 |  | 0
Toplotna izolacijamora biti z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ > 5000, toplotno pevodnostjo λ < 0,038 W/mK (pri 20 ºC) in kvaliteto požarne odpornosti najmanj B, vključno spojni in montažni material. Maksimalna dolžina posameznega kosa je 1,5 m.
fi 100
186 | Enako, le fi 125 | m | 80 |  | 0
187 | Enako, le fi 160 | m | 50 |  | 0
188 | Enako, le fi 200 | m | 12 |  | 0
189 | Enako, le fi 250 | m | 3 |  | 0
190 | Protipožarne lopute za pločevinaste kanale | kos | 1 |  | 0
Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI180S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute. Kot npr. TROX, tip: FK-EU Z43 ali enakovredno.
velikost 400x200
191 | Enako, le 450x200 | kos | 1 |  | 0
192 | Enako, le 400x250 | kos | 8 |  | 0
193 | Enako, le 500x300 | kos | 4 |  | 0
194 | Enako, le 900x300 | kos | 1 |  | 0
195 | Enako, le 550x400 | kos | 2 |  | 0
196 | Enako, le 800x500 | kos | 1 |  | 0
197 | Protipožarne lopute za pločevinaste kanale | kos | 1 |  | 0
Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelana iz pocinkane pločevine, z ročnim in termičnim sprožilom ter ročico za premik lamele, z mejnima tipaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute. Kot npr. TROX, tip: FKS-EU Z03 ali enakovredno.
velikost 500x150
198 | Protipožarne lopute za okrogle pločevinaste kanale | kos | 1 |  | 0
Okrogla protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 24V, z mejnima tipaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute. Kot npr. TROX, tip: FKRS-EU 125 Z45 ali enakovredno.
velikost 125
199 | Enako, le velikost 200 | kos | 4 |  | 0
200 | Enako, le velikost 280 | kos | 2 |  | 0
201 | Protipožarna tesnitev prebojev okoli požarnih loput | kpl | 26 |  | 0
Vključno material za montažo v betonsko ploščo, protipožarna tesnitev preboja z negorljivim materialom (kamena volna v primeru lahkih sten oziroma malta v primeru trdnih sten) in intumiscenčnim kitom.
202 | Kanalska samostoječa filtrska enota s predfiltrom F9, filtrom z aktivnim ogljem za radioaktivne iodine in ULPA filtrom U15. Kanalska enota je sestavljena iz ohišja filtra na podstavku z nogicami, priključnima prirobnicama in filtri. Tesnilo med ohišjem filtra in priključnim kanalom je pravokotnega preseka. Ohišje je izdelano iz jeklene pločevine, zavarjeno zrakotesno po DIN 1946 in barvano po RAL 9010. V ohišje so vgrajeni nastavki za merjenje padcev tlaka. | kos | 1 |  | 0
Kot npr. Lindab AKF-I+KPF
Tehnični podatki:
- F9 filter vel. 610x610x50 mm
- filter z aktivnim ogljem 610x610x292 mm
- ULPA filter U15 610x610x292 mm
- za prekot zraka 1200 m3/m
203 | Kanalska filtrska enota s predfiltrom F9 in HEPA filtrom U15. Kanalska enota je sestavljena iz ohišja filtra, priključnima prirobnicama in filtri. Tesnilo med ohišjem filtra in priključnim kanalom je pravokotnega preseka. Ohišje je izdelano iz jeklene pločevine, zavarjeno zrakotesno po DIN 1946 in barvano po RAL 9010. V ohišje so vgrajeni nastavki za merjenje padcev tlaka. | kos | 4 |  | 0
Kot npr. Lindab AKF-I+KPF
Vključno zrakotesni žaluziji na obeh priključnih straneh ohišja.
Tehnični podatki:
- F9 filter vel. 610x610x50 mm
- ULPA filter U15 610x610x292 mm
- za prekot zraka 500 m3/m
204 | Enako, le | kos | 1 |  | 0
Tehnični podatki:
- F9 filter vel. 610x305x50 mm
- ULPA filter U15 610x305x292 mm
- za prekot zraka 150 m3/m
205 | Lovilec nečistoč je odvodna rešetka namenjena za stensko vgradnjo v prostore v katerih obstaja zahteva po čistem zraku (operacijske dvorane, čisti prostori…). V notranjosti kotnega elementa je vgrajen filter kvalitete F5. | kos | 2 |  | 0
Rešetka je v izdelana iz nerjaveče brušene pločevine (AISI 304). Maska je izdelana iz okvirja, na katerega je privarjena gosto prepletena nerjaveča mreža.
Maska je na vgradni okvir privijačena z nerjavečim vijakom.
V notranjosti (pod priključkom) je vgrajen tudi filter klasifikacije F5 katerega vgradimo pred priključkom na posebna vodila, ter ga pritrdimo z zatičem.
velikost 425x225
206 | Regulator pretoka - mehanski: Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka, spuaj z nastavitvijo projektnih količin; | kos | 2 |  | 0
Ustreza: Trox ali enakovredno
RN / DN 125
207 | Enako, le RN / DN 200 | kos | 6 |  | 0
208 | Enako, le EN / DN 500x150 | kos | 1 |  | 0
209 | Enako, le EN / DN 400x200 | kos | 2 |  | 0
210 | Enako, le EN / DN 400x250 | kos | 8 |  | 0
211 | Enako, le EN / DN 300x300 | kos | 1 |  | 0
212 | Enako, le EN / DN 500x300 | kos | 1 |  | 0
213 | Enako, le EN / DN 500x200 | kos | 2 |  | 0
214 | Enako, le EN / DN 250x200 | kos | 2 |  | 0
215 | Zrakotesna žalzija z mot. pogonom: Dobava in montaža zrakotesne žaluzije s tesnili med lamelami in med okvirjem in lamelami, z motornim pogonom on/off 230 V; | kos | 1 |  | 0
400x250
216 | Enako, le 1000x500 | kos | 1 |  | 0
216 | Zrakotesna loputa z mot. pogonom: | kos | 1 |  | 0
Zaporna loputa, z ohišjem in lamelo iz pocinkane pločevine, z nosilcem za pogon in pogonom on/off 230V
fi 125
218 | Enako, le fi 200 | kos | 4 |  | 0
219 | Dušilna loputa za okrogle spiro kanale: Dobava in montaža dušilne lopute z ročico z možnostjo fiksiranja položaja; | kos | 2 |  | 0
fi 100
220 | Enako, le fi 125 | kos | 14 |  | 0
221 | Enako, le fi 160 | kos | 26 |  | 0
222 | Enako, le fi 200 | kos | 4 |  | 0
223 | Dušilna loputa za pravokotne pločevinaste kanale: Dobava in montaža dušilne lopute z ročico z možnostjo fiksiranja položaja; | kos | 2 |  | 0
200x150
224 | Vrtinčni difuzor: Dobava in montaža vrtinčnega difuzorja z masko in izolirano komoro; | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Lindab, tip OD-15/KK1/Z/M ali enakovredno
vel. 300
225 | Enako, le vel. 400 | kos | 12 |  | 0
226 | Enako, le vel. 500 | kos | 1 |  | 0
227 | Enako, le vel. 600 | kos | 5 |  | 0
228 | Kvadratni difuzor: Dobava in montaža okroglega difuzorja; | kos | 2 |  | 0
kot npr.: Lindab, tip KD-15A ali enakovredno
vel. 400
229 | Okrogli difuzor: Dobava in montaža okroglega difuzorja; | kos | 1 |  | 0
kot npr.: Lindab, tip OD-10 ali enakovredno
vel. 100
230 | Enako, le vel. 125 | kos | 5 |  | 0
231 | Prezračevalni ventili | kos | 1 |  | 0
za odvod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka. Barvan v RAL 2016 mat.
vel. 100
232 | Enako, le vel. 125 | kos | 52 |  | 0
233 | Enako, le vel. 160 | kos | 15 |  | 0
234 | Prezračevalni ventili | kos | 1 |  | 0
za dovod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka. Barvan v RAL 2016 mat.
vel. 100
235 | Aluminijasta vratna rešetka: Dobava in vgradnja aluminijaste vratne rešetke s protiokvirjem v naravni barvi ali v črni barvi RAL; | kos | 4 |  | 0
Ustreza: Lindab, tip AR-4P ali enakovredno
425 x 125 mm RAL
236 | Aluminjasta prezračevalna rešetka: Dobava in montaža aluminjaste prezračevalne rešetke s priključno komoro iz pocinkane pločevine z okroglim priključkom z regulacijsko loputo; | kos | 1 |  | 0
300 x 150 mm, priključek fi 160
237 | Aluminjasta prezračevalna rešetka: Dobava in montaža aluminjaste prezračevalne rešetke s priključno komoro iz pocinkane pločevine z redukcijo na okrogli priključkek iz vrha; | kos | 1 |  | 0
200 x 100 mm, priključek fi 125
237 | Enako, le 300x100, priključek fi 125 | kos | 14 |  | 0
239 | Enako, le 300x150, priključek fi 160 | kos | 25 |  | 0
240 | Enako, le 400x150, priključek fi 160 | kos | 1 |  | 0
241 | Enako, le 500x150, priključek fi 200 | kos | 1 |  | 0
242 | Enako, le 600x150, priključek fi 200 | kos | 2 |  | 0
243 | Jeklena prezračevalna rešetka: Dobava in montaža jeklene prezračevalne rešetke s fiksnimi verikalnimi lamelami; | kos | 1 |  | 0
1050 x 600 mm
243 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. | kos | 1 |  | 0
dim. 800x500, L=1500 mm, št.kulis=3, De(250Hz)=38 dB
245 | Enako, le 300x400, L=1250 mm, št.kulis=1, De(250Hz)=26 dB | kos | 4 |  | 0
246 | Cevni dušilniki zvoka iz pocinkane pločevine z izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm. Proizvod______________________. | kos | 1 |  | 0
dim. fi125/225 mm, L=2000 mm
247 | Protipovratna loputa | kos | 1 |  | 0
iz pocinkane pločevine, z vzmetjo in tesnilnim obročem za naleganje loputk
Velikost fi 125 mm
248 | Zaščitna aluminijasta rešetka z vgradnim protiokvirjem in zaščitno mrežico, vključno pritrdilni material | kos | 1 |  | 0
vel. 1000x2000 mm
249 | Nadtlačna žaluzija z magneti | kos | 1 |  | 0
Žaluzija za vzdrževanje nastavljene tlačne razlike z nosilnim okvirjem, lamelami in magneti za nastavitev ustrezne tlačne razlike, pri kateri se žaluzija odpre.
kot npr.: Trox tip ARK2 ali enakovredno
velikost 1000x1995 mm
250 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno | kg | 600 |  | 0
251 | Nastavitve in meritve: Merjenje količin zraka, ureguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka, meritve ostalih parametrov, ureguliranje do polne funkcionalnosti | kpl | 1 |  | 0
252 | El. meritve pri CNS sistemu in klimatu. | kpl | 1 |  | 0
253 | Tlačni preizkus kanalov: Izvedba tlačnega preizkusa tesnosti kanalskih tras po DIN 24194 z nadtlakom 400Pa, z izdelavo poročila o preizkusu; | kpl | 1 |  | 0
254 | Označevanje kanalov ter vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. | kpl | 1 |  | 0
255 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 2 |  | 0
[7 empty] | #REF! |  | #REF!
| SKUPAJ - prezračevanje: |  |  |  | 0
5.5. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
5.5.1. | INTERNI VODOVOD
256 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, OPOMBA: skoraj vsa priklučna mesta imajo pretočne priključne kose.
| DN12 (15x1,0) | m | 255 |  | 0
| DN15 (18x1,0) | m | 30 |  | 0
| DN20 (22x1,2) | m | 237 |  | 0
| DN25 (28x1,2) | m | 360 |  | 0
| DN32 (35x1,5) | m | 150 |  | 0
| DN40 (42x1,5) | m | 211 |  | 0
| DN50 (54x1,5) | m | 65 |  | 0
257 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
za cevi hladne vode - glavni vertikalni in horizontalni vodi
| za cev d 15, debelina izolacije 13 mm | m | 35 |  | 0
| za cev d 22, debelina izolacije 13 mm | m | 182 |  | 0
| za cev d 28, debelina izolacije 19 mm | m | 220 |  | 0
| za cev d 35, debelina izolacije 19 mm | m | 80 |  | 0
| za cev d 42, debelina izolacije 19 mm | m | 131 |  | 0
| za cev d 54, debelina izolacije 19 mm | m | 65 |  | 0
258 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi za instalacije v tehničnem prostoru, naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
za cevi tople vode in cirkulacije - glavni vert. in horiz. vodi
| za cev d 15, debelina izolacije 13 mm | m | 220 |  | 0
| za cev d 18, debelina izolacije 13 mm | m | 30 |  | 0
| za cev d 22, debelina izolacije 19 mm | m | 55 |  | 0
| za cev d 28, debelina izolacije 25 mm | m | 120 |  | 0
| za cev d 35, debelina izolacije 32 mm | m | 70 |  | 0
| za cev d 42, debelina izolacije 32 mm | m | 80 |  | 0
259 | Sistemska kompozitna cev (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. GEBERIT-MEPLA / MEPLA FLEX) v palicah ali roli, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Cevni razvodi v tleh in stenah se izvedejo iz predizoliranih fleksibilnih cevi. Cevni razvodi v dvojnem stropu se izvedejo iz cevi v palicah, ki se izolirajo s izolacijo iz sintetičnega kavčuka cebeline 9 mm.
Za razvode do porabnikov v etaži
| DN 12 (d16x2,25) | m | 92 |  | 0
| DN 15 (d20 x 2,5) | m | 95 |  | 0
| DN 20 (d26 x 3,0) | m | 430 |  | 0
| DN 25 (d32x 3,5) | m | 355 |  | 0
260 | Krogelni ventil z ročico ter navojnim priključkom
| DN 15 | kos | 38 |  | 0
| DN 20 | kos | 9 |  | 0
| DN 25 | kos | 8 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 40 | kos | 3 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
261 | Krogelni ventil z ročico ter nastavkom za cev
| DN 12 | kos | 2 |  | 0
262 | Povratni ventil za pitno vodo z navojnim priključkom
| DN 15 | kos | 19 |  | 0
263 | Oprema za regulacijo pretokov v cirk. omrežju sanitarna vode, vključno (kot npr. DANFOSS, tip MTCV): | kpl | 1 |  | 0
- 19 kos modularni obtočni ventil skupaj s temp. tipalom Pt1000 ter modulom za daljinsko programsko vodeno termično dezinfekcijo, vključno el. krmilni kabel povprečne dolžine 45m (max 60m) - R 1/2,
- 1 kpl elektronski regulator za termično dezinfekcijo san. tople vode, skupaj s komunikacijskim modulom za povezavo z reg. toplovodnih kotlov, napravo za izpis uspešnosti izvedbe termodezinfekcije, LED-diodami za signalizacijo ter vsemi potrebnimi kabelskimi povezavami, nameščen v postaji priprave san. tople vode v kleti
- potrebna regulacija ter spuščanje naprave v pogon z vsemi potrebnimi deli s strani proizvajalca
264 | Oprema za zagotovitev min. stalnih pretokov v omrežju hladne vode, to je osnovni delilni Ms element s kartušo z dinamično venturijevo cevjo, dvema zapornima ventiloma, navojni priključki, skupaj z izolacijsko oblogo (kot npr. KEMPER, tip KHS)
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 8 |  | 0
| DN 40 | kos | 7 |  | 0
| DN 50 | kos | 3 |  | 0
265 | Oprema, potrebna za zagotovitev max. dovoljene temp. v omrežju hladne vode (kot npr. KEMPER, tip KHS) | kpl | 1 |  | 0
- 1 kpl Ms elektromagnetni ventil z nav. priključkom R ½, primeren za uporabo sistemih pitne vode, izdelan v skladu z DIN EN 13828 ter DVGW W 570, delovna napetost 24V, skupaj s potrebnim trafom
- 1 kpl temp. tipalo Pt-1000 20°C (nastavljivo), skupaj s potrebno montažno tuljko, navojni priključek R1
- 1 kpl Ms priključni element za direktno priključitev vodovodne cevi na odtočno kanalizacijo DN70, izdelan v skladu z DIN EN 1717, delovna napetost 24V
- 1 kpl elektrokrmilna omarica s potrebnim trafom ter CANbus vmesnikom, nameščena v postaji priprave san. Tople vode v kleti
266 | Omehčevalna naprava | kos | 1 |  | 0
Avtomatska volumetrična mehčalna naprava za pripravo vode za parni vlažilnik
Popolnoma avtomatska ionska mehčalna naprava z volumetričnim in časovnim krmiljenjem. Mehčalna naprava ima tlačno posodo iz
armiranega polietilena, solno posodo iz visoko odpornega polietilena (HDPE) in krmilnik iz ABS
Glavne prednosti:
Tlačna posoda iz armiranega polietilena
Solna posoda iz visoko odpornega polietilena - HDPE
Avtomatsko delovanje krmilnika
Preverjena kvaliteta in izvor komponent
Zagotovljena strokovna montaža in servis
Tehnični podatki:
Pretok vode(min/nor): 0,2 - 2,8 m3/h (max. 3,8 m3/h)
Količina ionske mase: 50 ltr
Volumen rezervoarja za solnico: 100 ltr
Kapaciteta: 174 °dHxm3
Poraba soli: 7,5 kg/reg
Delovni tlak: 1,5 - 6 bar
Maksimalna temperatura vode: 0 - 40°C
Priključki: 1" (DN25)
Dimenzije tlačne posode (V x Š x G): 1536 x 260 x 260 [mm]
Dimenzije rezervoarja za solnico (V x Š x G): 1085 x 370 x 370 [mm]
Sestavni deli naprave:
By- Pass ventil s funkcijo prilagajanja izhodne trdote vode
Avtomatska krmilna glava, iSOFT F68/B3
Rezervoar za solnico (HDPE): 100 ltr
Cev za povezavo krmilne glave in solnika
Solnik z varovalnimi elementi
Vključno:
- Dezinfekcijski modul za dezinfekcijo izmenjevalca med regeneracijo
- tabletirana sol v vreči 25 kg.
267 | Izvedba priključka na vodovodni instalaciji na razdelilcu hladne vode v kleti, v teh. prostoru priprave san. vode v kleti objekta (3x NiRo cev /DN32,40,50/, vključno zapora, praznjenje in ponovno polnjenje sistema ter potrebni material | kpl | 1 |  | 0
268 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in | kg | 250 |  | 0
obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), na instalacijah hladne vode se lahko uporabi le posebne izolirane nosilce za preprečitev nastanka kondenzacij (npr. ARMACEL ARMAFIX)
269 | Ms ventil za priključitev pomivalniga stroja | kpl | 1 |  | 0
DN15
270 | Izpiranje cevovodov s čisto vodo | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
271 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 |  | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa
272 | Dezinfekcija vodovodne instalacije, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o primernosti vode za pitje na podlagi kem. analize | kpl | 1 |  | 0
273 | Odštevalni vodomer DN 30 z dajalnikom impulza - Hladna voda | kos | 2 |  | 0
AQUADIS+ Q3=10 DN32 260 mm 30ºC TSN z brisalcem HF1L in Cyble komunikacijskim modulom M-Bus
274 | Odštevalni vodomer DN 20 z dajalnikom impulza - Hladna voda | kos | 1 |  | 0
AQUADIS+ Q3=2,5 DN20 190 mm 30ºC TSN z brisalcem HF1L in Cyble komunikacijskim modulom M-Bus
275 | Cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo | kos | 1 |  | 0
WILO Stratos MAXO-Z 32/0,5-12, Pe=320 W
5.5.2. | NOTRANJE HIDRANTNO OMREŽJE
276 | Srednje težke poc. navojne cevi, vključno vsi potrebni poc. fitingi, pritrdilni in tesnilni material ter zaščitene z antikorizijskim premazom (1x temeljni ter 2x pokrivni premaz, RAL3000), mokro notranje hidrantno omrežje
| 40 | m | 160 |  | 0
| 32 | m | 205 |  | 0 | 0 | 0
277 | Stenska hidrantna omarica vključno: | kos | 14 |  | 0
- 1 kos pločevinasta stenska hidrantna omarica z vrati na jezično zaporo, dim. 75/85/25 cm rdeče opleskana ter s plombo (EURO-hidrant)
- 1 kos kotni požarni D-ventil R 2
- 1 kos D-ročnik
- 30 m trde gum. cevi DN25, navite na izvlečnem kolutu
- pritrdilni in tesnilni material
278 | Ms krogelni ventil z ročico ter navojnim priključkom
| DN50 | kpl | 1 |  | 0
279 | Naprava za dvig tlaka v notranjem hidrantnem omrežju | kos | 1 |  | 0
Kompaktna naprava za dvig tlaka, z razbremenilnim rezervoarjem za ločitev sistema v skladu z DIN 1988 in DIN EN 1717 za posredno priključitev. Sestavljajo jo razbremenilni rezervoar, plovni ventil, plovno stikalo kot dajalnik signala za zaščito pred suhim tekom in normalnosesalne, vertikalne visokotlačne centrifugalne črpalke iz nerjavečega jekla v izvedbi s suhim rotorjem. Pripravljena za priklop, s cevmi, montiranimi na osnovni okvir iz polietilena, vklj. S krmilno/regulacijsko napravo z vso potrebno merilno in nastavitveno opremo. Za povsem avtomatsko oskrbo z vodo in dvig tlaka v stanovanjskih, pisarniškihin upravnih zgradbah, hotelih, bolnišnicah, trgovskih centrih (za področje uporabe po standardih DIN 1988 in DIN EN 806 je treba naprave opremiti z rezervno črpalko) ter industrijskih sistemih. Za črpanje pitne, potrošne, hladilne, požarne vode (razen za gasilne aparate v skladu z DIN14462 in z dovoljenjem lokalnih organov za požarno varnost) ali drugih uporabnih voda, ki uporabljenih materialov ne ogrožajo niti kemično niti mehansko in ne vsebujejo abrazivnih snovi ali dolgovlaknatih delcev.
Upravljanje/prikaz - Popolnoma elektronski regulator Economy (CE) z internim dovodom napetosti, mikroprocesorjem in lučkami LED za prikaz stanja naprav ter analognimi in digitalnimi vhodi in izhodi – Nastavitev obratovalnih parametrov preko potenciometra - Nastavitev načina obratovanja črpalke in potrjevanje sporočil o napakah s stikalom Ročno/0/Avtomatika - Zaslon LED (3x7 segmentov, alfanumerični) za prikaz nastavljenega tlaka, parametrov regulatorja in sporočil o napakah - Lučke LED za prikaz stanja naprav (omrežna napetost/obratovanje/motnje/pomanjkanje vode) - Glavno stikalo z možnostjo zaklepanja
Regulacija - Popolnoma avtomatska regulacija za črpalko s konstantnim številom vrtljajev s pomočjo primerjave želene/dejanske vrednosti - Signal senzorja 4 – 20 mA (s kontrolo prekinitve tokokroga) za dejansko vrednost regulacijskih veličin - Prosta izbira načina obratovanja črpalke (ročno, izklop, avtomatika) - Avtomatsko testno delovanje črpalk (vzbuditev črpalk): - Možnost vklopa z DIP stikalom - Čas med dvema poskusnima delovanjema črpalke je šest ur - Izklop pri "pretoku nič" preko tlaka in časa - Stikalo H-0-A (ročno-ničelno-avtomatsko): Izbira načina obratovanja črpalke in ročnega obratovanja ob motnji v reguliranju "Ročno" (obratovanje v sili/testno obratovanje na omrežju, zaščita motorja je na voljo), "0" (črpalka je izklopljena – vklop prek krmilja ni mogoč) in "Avtomatsko" (črpalka za avtomatsko obratovanje prek krmilja je sproščena)
Vključno:
- Fleksibilni priključni vodi ali kompenzatorji - Membranska tlačna posoda
Obratovalni podatki
Transportni medij: Voda 100 %
Temperatura medija: 10.00 °C
Pretok: 0.54 l/s
Črpalna višina: 50.00 m
Črpalka višina najv.: 54.55 m
Število črpalk: 1
temperatura medija: 5...40 °C
temperatura okolice: 5 ...40 °C
Največji obratovalni tlak: 10 bar
Vstopni tlak: 0.6 MPa
Podatki o motorju
Vgradne mere
Priključek cevi na sesalni strani: G 1¼ , PN10
Priključek cevi na tlačni strani: G 1¼, PN16
Priključek za presežek: Ø 110
Bruto prostornina rezervoarja: 150 l
Oznaka izdelka: CO/T-1 Helix V 407/CE
ali enakovredno
280 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in | kg | 250 |  | 0
obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), na instalacijah hladne vode se lahko uporabi le posebne izolirane nosilce za preprečitev nastanka kondenzacij (npr. ARMACEL ARMAFIX)
281 | Preizkus zmogljivosti notr. hidrantnega omrežja (14 hidrantov) ter izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 |  | 0
5.5.2. | FEKALNA KANALIZACIJA
282 | PP odtočne cevi, trdnostni razred SN4, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili, vključno montažni materiali(horizontalni razzvodi v temeljih)
| DN 32 | m | 120 |  | 0
| DN 50 | m | 275 |  | 0
| DN 70 | m | 110 |  | 0
283 | PP MX visoko zvočno izolativne odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, čistilni kosi, spoji z mufami, vključno potrebna ustrezna obešala, tesnila in montažni material, cevi položene vidno pod stropom oz. v dvojnem stropu, kot npr. GEBERIT PRO - za cevi pod stropom etaže.
| DN 50 | m | 75 |  | 0
| DN 70 | m | 20 |  | 0
| DN 100 | m | 450 |  | 0
284 | Samolepilne zvočno izolativne plošče za dodatno zvočno izolacijo odtočnih cevi, kot npr. tip GEBERIT Isol Flex, debeline 20 mm | m2 | 60 |  | 0
285 | PP kondenčni sifon z dodatno mehansko zaporo s kroglico, naz. pretok 0,37 l/s, DN 30/40 (npr. HL) | kos | 13 |  | 0
4 | PP podometni sifon za pomivalni stroj, DN50 | kos | 1 |  | 0
286 | Izvedba priključka odtočne kanalizacije na obstoječe vertikalne kanalizacijske cevi PVC cevi (12x DN 100), vključno odklop teh vertikal od odzračevalnega horizontalnega razvoda in zatesnitev le tega s pokrovi DN 100, potrebni tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
287 | Požarna zapora RS90 (S90, R90, EI90) za odtočne cevi, skupaj z označevalno ploščo ter pritrdilnim materialom
| za cev DN 50 | kos | 12 |  | 0
| za cev DN 70 | kos | 10 |  | 0
| za cev DN 100 | kos | 55 |  | 0
288 | Odzračna kapa z odkapnikom na spodnjem robu, nameščena na steno, vključno izvedba vodotesnega prehoda cevi skozi steno
| DN100 | kos | 8 |  | 0
289 | Talni sifon iz nerjavečega jekla s košarico-lovilcem grobih delov. Velikost 200mm (dolžina) x 200mm (širina) x 121mm (višina), fi iztoka 50mm horizontalno, zgornji pokrov z vzorcem in okvirjem(čelna plošča) debeline 5mm INOX, debelina spodnjega dela 1,5mm INOX (kot npr. ACO S20205HRF) | kos | 3 |  | 0
290 | Vrtanje prebojev do fi 150 v ploščo debeline 120 mm za kanalizacijske cevi | kos | 77 |  | 0
291 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol, in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno (pocinkano), vključno vijaki in matice ter gum. zaščitni trakovi | kg | 350 |  | 0
292 | Preizkus tesnosti fekalne kanalizacije z izvedbo nalivalnega preizkusa | kpl | 1 |  | 0
5.5.3. | SANITARNA OPREMA
OPOMBA:
- pred nabavo celotne sanitarne opreme je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev!
- dodatna galanterija (ogledala, obešala, milniki, držala . . .) skladna z dobavitelji opreme UKC MB
293 | Demontaža obstoječe sanitarne opreme in pripadajočih cevnih razvodov vodovoda in kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
294 | Stranišče, vključno: | kpl | 23 |  | 0
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom ter trdo sedežno desko s pokrovom, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
295 | Dodatna oprema stranišča (oprema naj bo usklajena pred dobavo usklajena z naročnikom), vključno: | kpl | 23 |  | 0
- 1 kos podajalec wc papirja
- 1 kos stojalo za krtačko
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
296 | Invalidsko stranišče, vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos keramična stenska invalidska WC-školjka z zadnjim iztokom ter trdo sedežno desko s pokrovom, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
297 | Dodatna oprema inv. stranišča (oprema naj bo usklajena pred dobavo usklajena z naročnikom), vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos podajalec wc papirja
- 1 kos stojalo za krtačko
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- 1 kos stransko fiksno invalidsko držalo
- 1 kos preklopno invalidsko držalo
- pritrdilni material
298 | Umivalnik, vključno: | kpl | 33 |  | 0
- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez preliva, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s spodnjim gibljivom izlivom, z usmerjevalcem curka ter s podaljšano ročico za komolčno odpiranje, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode. Dolžina izlivne cevi take dolžine, da bo iztok oddaljen od stene 18-24 cm.
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, ter rozeto (brez zamaška)
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 60x42 cm
299 | Umivalnik, vključno: | kpl | 27 |  | 0
- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez preliva, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kpl pritrdilni material za vgradnjo umivalnika na opečno steno, vključno zidni vložki ter nerjaveči vijaki in matice
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s spodnjim gibljivom izlivom z usmerjevalcem curka ter s podaljšano ročico za komolčno odpiranje, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode. Dolžina izlivne cevi take dolžine, da bo iztok oddaljen od stene 18-24 cm.
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, ter rozeto (brez zamaška)
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 60x42 cm
300 | Oprema za umivalnik, vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s spodnjim gibljivom izlivom z usmerjevalcem curka ter s podaljšano ročico za komolčno odpiranje, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode. Dolžina izlivne cevi take dolžine, da bo iztok oddaljen od stene 18-24 cm.
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, ter rozeto (brez zamaška)
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 60x42 cm
301 | Invalidski umivalnik, vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez preliva, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s spodnjim gibljivom izlivom z usmerjevalcem curka, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode. Dolžina izlivne cevi take dolžine, da bo iztok oddaljen od stene 25-35 cm.
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, ter rozeto (brez zamaška)
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 66x60 cm
302 | Dodatna oprema umivalnika (oprema naj bo usklajena pred dobavo usklajena z naročnikom), vključno: | kpl | 51 |  | 0
- 1 kos ogledalo z led svetilko in poličko vim. 80/70 cmm kot npr. KOLPA SAN OGF 80 WH-LED,SW,S FIONA BELO
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos podajalec za papirante brisače
- 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom
- pritrdilni in tesnilni material
303 | Oprema za pršno kad, vključno: | kpl | 18 |  | 0
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna za pršne kadi z ročnim tušem s protilegionelno glavo z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos Ms pokrom. odlivni ventil s sifonom DN50
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni in tesnilni material
304 | Blateks | kos | 3 |  | 0
Stroj je izdelan v kakovosti inox AISI 304
Vse površine so gladke in robovi zaokroženi zaradi lažjega čiščenja in omogočajo vzdrževanje higienskih razmer po najvišjih standardih
Stroj je namenjen praznjenje, čiščenju in kemični dezinfekcija tipiziranih nočnih posod in posod za urin
Elektronski programator upravlja čiščenje in dezinfekcijo
Odtok premera 100 mm je lahko stenski ali talni
Posode se vlagajo s sprednje strani
Teža stroja je ca. 50 kg
Kot npr. INCOM-INOX tip BL-5A-1
OPOMBA: preveriti, da v dobavljeno napravo gredo nočne posode, ki se uporabljajo na oddelku.
305 | Izlivnik z masko in mešalno baterijo | kos | 3 |  | 0
Izlivnik je izdelan v kakovosti inox AISI 304
Vse površine so gladke in robovi zaokroženi zaradi lažjega čiščenja in omogočajo vzdrževanje higienskih razmer po najvišjih standardih
Maska ima vgrajeno mešalno baterijo
Aparat je namenjen odlivanju gostejših odpadnih snovi in pomivanju različnega pribora in posod
Korito ima dvižno rešetko
Odtok premera 100 mm je lahko stenski ali talni
Zaradi velike odtočne odprtine je zelo primeren za odlivanje gostejših odpadnih snovi.
Vgradnja je mogoča z leve ali desne strani blatexa ali pa med ostale elemente v prostorih za fekalne izlive
Teža izlivnika je ca. 25 kg
Teža stroja je ca. 25 kg
Kot npr. INCOM-INOX tip IZ2-2
306 | Dodatna oprema za priključitev različne med. opreme na vodovodno instalacijo ter odtočno kanalizacijo (vsa med. oprema ter korita sama po načrtu opreme objekta - priključitev se izvede po navodilih proizvajalcev), vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 2 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija z usmerjevalcem curka ter podaljšano ročico, omejevalom iztočne količine na max 12 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode (pom. korito), vključno fleksibilne priključne cevi ter kotni ventili DN15. Dolžina izlivne cevi take dolžine, da bo iztok oddaljen od stene 18-24 cm.
- 4 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija z usmerjevalcem curka, omejevalom iztočne količine na max 12 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode (pom. korito), vključno fleksibilne priključne cevi ter kotni ventili DN15. Dolžina izlivne cevi take dolžine, da bo iztok oddaljen od stene 18-24 cm.
- 6 x PVC S-sifon DN50 za enojno pom. korito, skupaj z Ms odlivnim ventilom brez zamaška ter potrebnimi tesnili
- pritrdilni in tesnilni material
307 | Stenski izlivnik – strojnica, vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos stenski izlivnik s hrbtno zaščito, izdelan iz nerjaveče pločevine, dim 45/40cm (FRANKE)
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija z z vrtljivim ravnim izlivom - izbira v skladu z arhitektom!!
- 1 kos PVC S-sifon z zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
[7 empty] | #REF! |  | #REF!
| skupaj - VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5.4. | SPLOŠNO
308 | Demontaža, t.j. vsa dela vezana na demontažo radiatorjev in cevnih razvodov, začepljenje cevi, odvoz materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
309 | Demontaža, t.j. vsa dela vezana na demontažo obstoječih hidrantov (14 kos), začepljenje cevi, odvoz materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
309 | Demontaža, t.j. vsa dela vezana na demontažo obstoječih sanitarnih elementov in cevnih razvodov, začepljenje cevi, odvoz materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
310 | Izdelava sheme toplotne postaje v kleti z obstoječimi in novimi elementi | kpl | 1 |  | 0
312 | Pripravljalna in zaključna dela, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garancij, posnetkov izvedenih del ter spuščanja sistemov v pogon. | pavšal | 1 |  | 0
Transportni stroški, t.j. stroškov prevozov, nakladanja, razkladanja opreme in materiala, zavarovanja gradbišča in opreme, stroški taks, provizij in carine.
Šolanje uporabnikov in tehnične službe z izvedbo preverbe znanja in usposobljenosti
313 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | pavšal | 1 |  | 0
314 | Označevanje cevovodov ter vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. | pavšal | 1 |  | 0
315 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Priprava poslovnika za vzdrževanje strojnih instalacij. | pavšal | 1 |  | 0
316 | Pregled ustreznosti tesnitve protipožarnih prehodov instalacij s strani pooblaščenega preglednika | kpl | 1 |  | 0
317 | Poskusno obratovanje in nastavitev projektnih parametrov | kpl | 1 |  | 0
318 | Preizkus pravilnosti vezave vseh priključnih mest medicinskim plinov in izdaja izjave o izvedbi preizkusa in pravilnosti vezave. | kpl | 1 |  | 0
| skupaj - SPLOŠNO |  |  |  | 0