## A. SKUPNA_REKAPITULACIJA
INVESTITOR/NAROČNIK: |  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR
OBJEKT /LOKACIJA: |  | UKC MARIBOR, ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI ZGRADBA ŠT. 2, III. NADSTROPJE
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: |  | PZI
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |  | VALTER ERNST univ.dipl.inž.arh.
ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | 010/2019
KRAJ IN DATUM: |  | CELJE, 2. 4. 2021 PREGLED
SKUPNA REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA |  |  | 0
B./ | OBRTNA DELA |  |  | 0
C./ | ELEKTRO INŠTALACIJE |  |  | 0
D./ | STROJNE INŠTALACIJE |  |  | 0
SKUPAJ (A+B+C+D): |  |  | 0
E./ | NEPREDVIDENA DELA 10 % |  |  | 0
SKUPAJ (A+B+C+D+E): |  |  | 0
POPUST |  | 0% | 0
SKUPAJ S POPUSTOM: |  |  | 0
DDV |  | 22% | 0
SKUPAJ (A+B+C+D+E) Z DDV : |  |  | 0
Opomba: Obračun del se bo izvedel po sistemu obračuna del po enoti - obračun del na podlagi podpisanih dejansko izvršenih količin v knjigi obračunskih izmer izvajalca s strani nadzornika ter potrjenih enotnih nespremenljivih cen/enoto izdelka iz pogodbenega predračuna del!
Navodila:
Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).
Ponudnik ali izvajalec je dolžan prevzeti tehnično dokumentacijo, jo pregledati in opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in tehnološki načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
V ponujenih enotnih cenah je pri vseh postavkah potrebno zajeti delovne, nosilne in vse ostale odre, potrebne za izvedbo določene postavke, kakor tudi varnostna podpiranja, razpiranja in podobno, razen kjer je to izrecno drugače opredeljeno.
V projektu navedeni proizvajalci in komercialna imena izdelkov so simbolnega značaja in za ponudnika oz. izvajalca niso obvezni. Imena so navedena z namenom, da se opredeli zahtevani standard oz. kvaliteta določenega gradbenega proizvoda; vendar v kolikor ponudnik nudi material drugega proizvajalca mora to navesti v postavki, v nasprotnemu primeru velja da ponuja material proizvajalca, ki je naveden v projektantskemu popisu del. Ponudnik mora navesti nedvoumen naziv zamenjanega materiala oz. izdelka in njegovo ceno.
Ponudba zajema vsa potrebna dela v projektni dokumentaciji označena z mejo obdelave, prav tako obsega tudi nekatera dela, ki se navezujejo na območje obdelave in segajo preko določene meje obdelave.
Splošna opomba:
Preostali del objekta objekta (za mejo obdelave) mora nemoteno obratovati!
Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni požarnovarnostni ukrepi in vsi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu!
Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom arhitekture oziroma investitorjem.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
Vse arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov so del postavk gradbeno obrtniških del.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna vskladitev obdelav, barv in materialov z arhitektom.
Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot gradbeni strokovnjak opozori projektanta. Še posebno pozornost je potrebno posvetiti pri preprečevanju toplotnih mostov, izvedbi hidroizolacij in odvodnjavanja, izvedbi dilatacij, zagotavljanju ustrezne zvočne izolativnosti. Vgrajeni materiali morajo skladni z zahtevami iz študije požarne varnosti za omenjeni objekt!
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
Vsi potrebni odri za izdelavo (delovni, lovilni, varovalni,..) so upoštevani v enotnih cenah tangiranih pozicij in se ne obračunajo posebej!
Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
Za serijske elemente je obvezna predhodna dobava vzorčnega kosa, ki ga potrdi arhitekt. Obvezna je tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže ob predhodni potrditvi arhitekta! Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta. Pripadajoči arhitekturni detajli in sheme elementov (obvezno glej sheme) so del vsebine posameznih postavk.

## Splošne opombe
Splošne opombe:
Pripravljalna dela
Sestavni del ponudbe oz. popisov so tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. V okviru teh del je potrebno predvideti zunanji dostop za delavce gradbišča preko začasnega stopnišča na fasadi objekta.
Omejitve v času izvajanja del
Oddelek se nahaja v zgradbi št. 3, kjer so bili pred leti prostori Oddelka za očesne bolezni. Trenutno se prostori uporabljajo kot nadomestni-začasni prostori Oddelka za patologijo. Dela se bodo izvajala v živem objektu, kar pomenim da bo potrebno dela prilagoditi delovnemu procesu na oddelkov v zgradbi. Prav tako je potrebno delo na objektu organizirati tako, da ne bo moten delovni proces v ostalih zgradbah oziroma oddelkih v UKC Maribor. Delo in dostava materiala ter opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do vhodov v ostale objekte.
V popisih morajo biti zajeta tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna tekom izvajanja investicije in bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa na oddelku in v ostalih zgradbah ter oddelkih. Mišljene so predvsem določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, zaščita pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov itd.
V projektni dokumentaciji morajo biti predvidene zaščite spodnjih prostorov pred vdorom umazanije, ki bo padala iz stropa ob izvajanju del v zgornjem nadstropju. V kolikor bo potrebno naj se v projektu predvidijo tudi posamezne delne izpraznitve spodnjih prostorov za čas posega na nekem območju. Spodnje etaže se v celoti ne da preseliti na začasno lokacijo.
V popisih mora biti zajeto tudi delo izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki) v primerih, ko ne bo mogoče zaradi rednega dela oddelkov v UKC Maribor organizirati dela v rednem času. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov in vodstvom UKC Maribor.
Med izvajanjem del je izbrani ponudnik dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika. Med izvajanjem del je izbrani ponudnik dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika.
Območje bolnišnice
Na območju UKC Maribor je v veljavi parkirni red za katerega skrbi podjetje GH Park, d.o.o. Naročnik ne more izvajalcem del zagotoviti parkiranja na območju UKC Maribor. Izvajalcu del bo omogočen brezplačni dostop na gradbišče za potrebe dostave materiala in opreme. Izbrani ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce dogovoriti način, možnost dostopa in način parkiranja v notranjosti UKC Maribor neposredno z upravljavcem parkirišč GH Park,d.o.o.
Na območju UKC Maribor, razen na območju določenem za potrebe gradbišča, ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala. Izvajalec del mora poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenih odpadkov in ostalega odpadnega materiala.
V popisih so zajeta vsa dela skupaj z vsemi dobavami, dvigi, spusti, transporti in montažami, na celotni transportni poti od proizvajalca do mesta montaže. Glede na predviden čas gradnje, mora ponudnik izdelati terminski načrt izvedbe investicije. Prav tako mora izvajalec izdelati projekt priprave dela z načrtom organizacije gradbišča in ukrepi za nemoteno delovanje naročnikove dejavnosti in ga predati naročniku v potrditev.
Izvajalec mora zagotoviti pridobitev in izročitev vseh potrebnih listin oziroma soglasij, mnenj, ekspertiz in dovoljenj, uporabnega dovoljenja, obratovalnih dovoljenj, garancijskih listin, kakor tudi vseh ostalih potrebnih listin in jih predati naročniku.
Vsa projektirana in vgrajena oprema oziroma naprave v prostorih in ob objektu mora biti take kvalitete in strokovne vgradnje, da ne povzroča poškodb na opremi, napravah in ostalih vgrajenih elementih drugih dobaviteljev naprav in opreme.

## GO_rekapitulacija
| INVESTITOR/NAROČNIK: | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR
0
| OBJEKT /LOKACIJA: | UKC MARIBOR, ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI ZGRADBA ŠT. 2, III. NADSTROPJE
| VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZI
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | VALTER ERNST univ.dipl.inž.arh.
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | 010/2019
| KRAJ IN DATUM: | CELJE, 2. 4. 2021 PREGLED
REKAPITULACIJA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| A/ GRADBENA DELA |  | 0
| B/ OBRTNA DELA |  | 0
| S K U P A J : |  | 0
| Davek na dodano vrednost ( DDV) : | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV : |  | 0
Opomba 1 : v ceni niso zajeti stroški za:
* inštalacije,
* komunalne prispevke,
* razna soglasja,
* notranjo opremo,
* nadzor,
* zunanjo ureditev,
* tehnične storitve (nadzor in podobno),
* projektno dokumentacijo, soglasja in podobno,
* pohištveno in medicinsko opremo.
Opomba 2: Ponudnik mora v ceni zajeti vse potrebne delovne in pomožne odre, saj se le-ti ne bodo posebej obračunavali!
Opomba 3: Obračun del se bo izvedel po sistemu obračuna del po enoti - obračun del na podlagi podpisanih dejansko izvršenih količin v knjigi obračunskih izmer izvajalca s strani nadzornika ter potrjenih enotnih nespremenljivih cen/enoto izdelka iz pogodbenega predračuna del!
CELJE, 2. 4. 2021 PREGLED
A.) GRADBENA DELA
1 | PREDDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
2 | ODSTRANITVENA DELA |  | 0
3 | BETONSKA DELA |  | 0
4 | TESARSKA DELA |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA |  | 0
A./ | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  | 0
B.) OBRTNA DELA
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  | 0
2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
3 | PLAVAJOČI PODI IN ESTRIHI |  | 0
4 | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
5 | PODI-TLAKI |  | 0
6 | NOTRANJA VRATA |  | 0
7 | ELEKTRIČNA VRATA |  | 0
8 | POŽARNA STENE IN VRATA |  | 0
9 | SPECIALNA VRATA S PB ZAŠČITO |  | 0
10 | ALU STEKLENE STENE IN VRATA |  | 0
11 | MIZARSKA DELA |  | 0
12 | STREŠNE KUPOLE |  | 0
13 | SUHOMONTAŽNI STROPOVI |  | 0
14 | SUHOMONTAŽNE STENE |  | 0
15 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
16 | SANITARNA OPREMA |  | 0
17 | POŽARNA OPREMA |  | 0
18 | POŽARNI UKREPI (OSTALE ETAŽE) |  | 0
19 | RAZNA DELA |  | 0
B./ | SKUPAJ OBRTNA DELA: |  | 0

## A. GRADBENA DELA
Post. št. | Opis | Enota | Količina | Cena/ enoto | Skupaj
A./ | GRADBENA DELA
Splošne opombe:
1. | Objekt se bo gradil po etapah; kar je potrebno upoštevati v ponudbi!
2. | Za začasno delovanje posamezne etape morajo biti zagotovljeni vsi potrebni požarnovarnostni ukrepi in vsi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu!
3. | Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
4. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom arhitekture oziroma investitorjem.
5. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
6. | Vse arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov so del postavk gradbeno obrtniških del.
7. | Za vse vidne elemente je potrebna predhodna vskladitev obdelav, barv in materialov z arhitektom.
8. | Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot gradbeni strokovnjak opozori projektanta. Še posebno pozornost je potrebno posvetiti pri preprečevanju toplotnih mostov, izvedbi hidroizolacij in odvodnjavanja, izvedbi dilatacij, zagotavljanju ustrezne zvočne izolativnosti. Vgrajeni materiali morajo skladni z zahtevami iz študije požarne varnosti za omenjeni objekt!
9. | Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
10. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
11. | Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
12. | Vsi potrebni odri za izdelavo (delovni, lovilni, varovalni,..) so upoštevani v enotnih cenah tangiranih pozicij in se ne obračunajo posebej!
13. | Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
14. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
15. | Za serijske elemente je obvezna izdelava vzorčnega kosa, ki ga potrdi arhitekt. Obvezna je tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže ob predhodni potrditvi arhitekta! Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta. Pripadajoči arhitekturni detajli in sheme elementov (obvezno glej sheme) so del vsebine posameznih postavk.
A/1.0 | PREDDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA
•Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
A/1.01 | Kompletna izdelava organizacije gradbišča, ki jo predlaga izvajalec s soglasjem investitorja in zaščita ostalih delov objekta, ki so v uporabi, npr.: -postavitev zunanjih sanitarij in vzdrževanje le teh v času izvajanja del, -zaščita transportnih poti, -izvajanje ukrepov za varno izvajanje del in zaščito pred prašenjem, -ureditev gradbišča z vsemi potrebnimi prometnimi označbami, zaščitami, rampami, mostovži itd, -sprotno čiščenje delovišča, vsakodnevno čiščenje po zaključenem delovnem dnevu in finalno očiščenje prostorov pred prevzemom izvedenih del -formiranje in zapiranje delovišča -zaščita deponiranega materiala -ev.potrebni delovni odri za izvedbo vseh del -ostali režijski stroški v zvezi z organizacijo delovišča. Izvajalec predhodno izdela načrt organizacije gradbišča v dogovoru z investitorjem, glede na razpoložljive prostorske možnosti.
| ►PRIPRAVA GRADBIŠČA S SPREMLJAJOČIMI DELI | kpl | 1 |  | 0
A/1.02 | Kompletna izdelava Varnostnega načrta gradbišča in izdelava koordinacijskega načrta gradbišča s terminskim planom.
| ►VARNOSTNI NAČRT | kpl | 1 |  | 0
A/1.03 | Koordinacija VD z uporabnikom, izvajalci, nadzorom in projektantom!
| ►KOORDINACIJA VD | kpl | 1 |  | 0
A/1.04 | Pregled obstoječega stanje objekta pred pričetkom izvajanja del in evidentiranje poškodb, razpok in ostalih obstoječih poškodb, prostorov in celotne zgradbe št. 2 , kakor tudi sosednjih zgradb!
| ►PREGLED IN EVIDENTIRANJE OBST. STANJA | kpl | 1 |  | 0
A/1.05 | Kompletna izdelava zunanjega dostopa za delavce gradbišča preko začasnega stopnišča na fasadi objekta; vključno z vsemi deli in materialom ter vzpostavitev predhodnega stanja po zaključku del!
| ►UREDITEV GRADBIŠČNEGA DOSTOPA | kpl | 1 |  | 0
A/1.06 | Pred pričetkom projektiranja mora izbrani izvajalec del narediti sondažne vrtine obstoječe talne plošče, tako da se ugotovi dejanska struktura talne plošče. Na osnovi ugotovljenih dejstev se poiščejo ustrezne tehnične rešitve za ojačitve in obnovo nosilnosti obstoječe talne plošče. Izdelavo sondažnih izvrtin v obstoječih talnih ploščah morajo ponudniki zajeti v svoji ponudbi. Obračun v kpl za vse potrebne sondažne odprtine (število določita projektant gradbenih konstrukcij in odgovorni nadzornik)!
| ►IZDELAVA SONDAŽNIH ODPRTIN TAL. PLOŠČE | kpl | 1 |  | 0
0 | SKUPAJ PREDDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
A/2. | ODSTRANITVENA DELA
• Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
Rušitvena dela se morajo izvajati pod nadzorom varnostnega inženirja. Pred rušenjem morajo biti odklopljene in odstranjene vse inštalacije. Prav tako mora biti odstranjena vsa oprema, ki bi lahko ovirala rušenje. V ceni morajo biti upoštevani potrebni odri in eventuelna začasna opiranja in podpiranja. Omogočeno mora biti močenje ruševin z vodo zaradi preprečevanja prašenja in prekomernega onesnaževanja okolice. Obvezno upoštevati vse zaščitne mere, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Ruševine in odstranjeni elementi morajo biti po velikosti primerni za transport in deponiranje in ločeni po vrstah materialov.
Pri vseh rušitvenih delih, prebojih, dolbenjih je potrebno ta dela izvajati z "mokrim" rezanjem (diamantntno oz. widia rezalno orodje). Vso orodje mora imeti cevi za sprotno odsesovanje prahu!
V postavkah rušitvenih del zajeti tudi vsa potrebna podpiranja ter zaščito pred prašenjem okolice!
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati veljavne predpise.
Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki.
V ceni posamezne postavke je zajet tudi sortiranje in odvoz odpadkov k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov; vključno s plačilom vseh stroškov!
A/2.1 | Kompletna odstranitev dela obstoječe pločevinaste kritine zaradi umestitve jeklene konstrukcije in strojnih inštalacijskih sklopov za klimat; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV PLOČEVINASTE KRITINE | m2 | 367 |  | 0
A/2.2 | Kompletna odstranitev obstoječega lesenega opaža strešne konstrukcije zaradi umestitve jeklene konstrukcije in strojnih inštalacijskih sklopov za klimat; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV LESENEGA OPAŽA | m2 | 184 |  | 0
A/2.3 | Kompletna delna odstranitev obstoječe kritine (streha strojnice dvigala 1) na mestu umestitve hladilnega agregata; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV KRITINE | m2 | 6 |  | 0
A/2.4 | Kompletna pazljiva odstranitev dela obstoječe strešne konstrukcije - pretežno širovcev, deloma opiračev in leg (zaradi umestitve strojnice), s potrebnim podpiranjem na mestu odrezanja in s potrebnimi spojnimi sredstvi ; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m3.
ocenjeno
| ► ODSTRANITEV DELA STREŠNE KONSTRUKCIJE | m3 | 12 |  | 0
A/2.5 | Kompletna odstranitev-preboj obstoječih armirano betonskih konstrukcij z ravnim odrezanjem stranice; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m3.
preboji za prehod inštalacij
| ► PREBOJ AB PLOŠČ deb. ≤ 20 cm (vel. 0,35-0,50 m2) | kos | 12 |  | 0
A/2.6 | Kompletna odstranitev-rušenje obstoječe talne obloge; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV TAL. OBLOG (umetni tlaki) | m2 | 834 |  | 0
A/2.7 | Kompletna odstranitev obstoječih tlakov; vključno s podlogo (plavajoči pod: betonski estrih, ločilna folija, izolacija) ter s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV TAL. OBLOG (ker. tlak s podlago) | m2 | 130 |  | 0
A/2.8 | Kompletna odstranitev obstoječega plavajočega tlaka : betonski estrih, ločilna folija, toplotna izolacija) ter s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV PLAVAJOČEGA TLAKA | m2 | 974 |  | 0
A/2.9 | Kompletna odstranitev obstoječih tlakov; vključno s podlogo (plavajoči pod: betonski estrih, ločilna folija, izolacija) ter s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV TAL. OBLOG (kamniti tlak s podlago) | m2 | 322 |  | 0
A/2.10 | Kompletna odstranitev obstoječe stenske keramične obloge; vključno s sortiranjem ter s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV KERAMIČNE STENSKE OBLOGE | m2 | 290 |  | 0
A/2.11 | Odstranitev obstoječega ometa na mestih nove stenske keramične obloge; vključno s sortiranjem ter s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV OMETA | m2 | 306 |  | 0
A/2.12 | Odstranitev obstoječega dotrajalega ometa; vključno s sortiranjem ter s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV DOTRAJANEGA OMETA | m2 | 132 |  | 0
A/2.13 | Kompletna odstranitev dela obstoječih spuščenih stropov pritrjenih na stropno konstrukcijo v sestavi : podkonstrukcija, leseni opaž, trstika + omet; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV STROPNE OBLOGE | m2 | 136 |  | 0
A/2.14 | Kompletna odstranitev obstoječih zidanih pregradnih sten; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV PREGRADNIH STEN deb. do 10 cm | m2 | 141 |  | 0
A/2.15 | Kompletna odstranitev obstoječih zidanih pregradnih sten; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV PREGRADNIH STEN deb. 12-15 cm | m2 | 95 |  | 0
A/2.16 | Kompletna odstranitev obstoječih zidanih pregradnih sten; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV PREGRADNIH STEN deb. 15-18 cm | m2 | 231 |  | 0
A/2.17 | Kompletna odstranitev obstoječih zidanih deloma opločenih pregradnih sten; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV PREGRADNIH STEN deb. 10-15 cm | m2 | 118 |  | 0
A/2.18 | Kompletna odstranitev obstoječih zidanih deloma opločenih pregradnih sten; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV PREGRADNIH STEN deb. 15-18 cm | m2 | 138 |  | 0
A/2.19 | Kompletna odstranitev obstoječih zidanih pregradnih sten; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ► ODSTRANITEV PREGRADNIH STEN deb. 20-22 cm | m2 | 36 |  | 0
A/2.20 | Kompletna odstranitev obstoječih vrat; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v kos.
| ►ODSTRANITEV VRAT; vel. do 3m2 | kos | 70 |  | 0
| ►ODSTRANITEV VRAT; vel. do 3m2 (ostale etaže) | kos | 8 |  | 0
A/2.21 | Kompletna odstranitev obstoječih vrat; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ►ODSTRANITEV VRAT; vel. nad 3m2 | m2 | 11 |  | 0
A/2.22 | Kompletna pazljiva odstranitev notranjih pretežno zastekljenih sten in vrat; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v kos.
| ►ODSTR. ZASTEKLJENIH IZDELKOV; vel. do 3m2 | kos | 5 |  | 0
A/2.23 | Kompletna pazljiva odstranitev notranjih pretežno zastekljenih sten in vrat; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ►ODSTR. ZASTEKLJENIH IZDELKOV; vel. nad 3m2 | m2 | 90 |  | 0
A/2.24 | Kompletna odstranitev obstoječih pločevinastih obrob; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m2.
| ►PAZLJIVA ODSTR. PLOČEVINASTIH OBROB | m2 | 27 |  | 0
A/2.25 | Kompletna izdelava preboja v obstoječih nosilnih zidovih; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m3; vključno z naknadno zidarsko obdelavo preboja.
| ► PREBOJ-POVEČANJE ODPRTINE deb. 30-45 cm | m3 | 2.8 |  | 0
A/2.26 | Kompletna izdelava preboja v obstoječih nosilnih zidovih; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m3; vključno z naknadno zidarsko obdelavo preboja.
| ► PREBOJ ZIDU deb. 30-45 cm (nova vrata) | m3 | 1.35 |  | 0
A/2.27 | Kompletna izdelava preboja-povečanje obstoječe vratne odprtine (100/205) v zidu deb. 30-45 cm, zaradi vgradnje širših vrat (140/205 + preklada in ležišče); vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v kos; vključno s potrebnim podpiranjem in z naknadno zidarsko obdelavo preboja.
| ► PREBOJ-POVEČANJE ODPRTINE ( klet VP 6) | kos | 3 |  | 0
A/2.28 | Kompletna izdelava preboja v obstoječih nosilnih zidovih; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m3; vključno z naknadno zidarsko obdelavo preboja.
| ► PREBOJ ZIDU deb. 30-45 cm (novi prehodi) | m3 | 2.27 |  | 0
A/2.29 | Kompletna izdelava preboja za nova vrata, v obstoječih zidanih pregradnih stenah ; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v kos; vključno z naknadno zidarsko obdelavo preboja.
| ► PREBOJ do 3 m2, v steni deb. 15-18 cm | kos | 4 |  | 0
A/2.30 | Kompletna izdelava prebojev obstoječih zidov; s potrebnim podpiranjem in z odvozom ruševin na trajno deponijo k pooblaščenem zbiralcu gradbenih odpadkov. Obračun v m3 izdelanega preboja, oz. v m' za podpiranje plošče med izvedbo preboja.
| ► PREBOJ ZIDU | m3 | 13.75 |  | 0
| ► PODPIRANJE PLOŠČ | m' | 50 |  | 0
A/2.31 | Kompletna izdelava preboja v obstoječih zidanih pregradnih stenah; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v kos; vključno z naknadno zidarsko obdelavo preboja.
| ► PREBOJ 20 x 20 cm, v steni deb. 15-18 cm | kos | 14 |  | 0
| ► PREBOJ 35 x 25 cm, v steni deb. 15-18 cm | kos | 7 |  | 0
| ► PREBOJ 65 x 30 cm, v steni deb. 15-18 cm | kos | 12 |  | 0
| ► PREBOJ 32 x 32 cm, v steni deb. 20-22 cm | kos | 9 |  | 0
A/2.32 | Kompletna izdelava preboja v obstoječih nosilnih zidovih; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v kos; vključno z naknadno zidarsko obdelavo preboja.
| ► PREBOJ 25 x 25 cm, v zidu deb. 25-28 cm | kos | 2 |  | 0
| ► PREBOJ 20 x 20 cm, v zidu deb. 30-35 cm | kos | 7 |  | 0
| ► PREBOJ 25 x 25 cm, v zidu deb. 30-35 cm | kos | 2 |  | 0
| ► PREBOJ 55 x 30 cm, v zidu deb. 45-50 cm | kos | 2 |  | 0
| ► PREBOJ 20 x 20 cm, v zidu deb. 50-55 cm | kos | 6 |  | 0
| ► PREBOJ 25 x 25 cm, v zidu deb. 50-55 cm | kos | 8 |  | 0
| ► PREBOJ 28 x 28 cm, v zidu deb. 50-55 cm | kos | 1 |  | 0
| ► PREBOJ 40 x 20 cm, v zidu deb. 50-55 cm | kos | 11 |  | 0
| ► PREBOJ 50 x 25 cm, v zidu deb. 50-55 cm | kos | 1 |  | 0
| ► PREBOJ 45 x 35 cm, v zidu deb. 50-55 cm | kos | 1 |  | 0
| ► PREBOJ 60 x 30 cm, v zidu deb. 50-55 cm | kos | 1 |  | 0
| ► PREBOJ 85 x 25 cm, v zidu deb. 50-55 cm | kos | 1 |  | 0
| ► PREBOJ 86 x 45 cm, v zidu deb. 50-55 cm | kos | 1 |  | 0
A/2.33 | Kompletno dolbenje obstoječih pretežno opečnih zidov za potrebe novega razvoda inštalacij; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v m1; vključno z naknadno zidarsko obdelavo utora.
| ► DOLBENJE UTORA 5 x 3 cm | m' | 960 |  | 0
| ► DOLBENJE UTORA 5 x 5 cm | m' | 410 |  | 0
| ► DOLBENJE UTORA 10 x 5 cm | m' | 232 |  | 0
| ► DOLBENJE UTORA 10 x 10 cm | m' | 240 |  | 0
| ► DOLBENJE UTORA 20 x 15 cm | m' | 177 |  | 0
| ► DOLBENJE UTORA 20 x 20 cm | m' | 78 |  | 0
| ► DOLBENJE UTORA 30 x 20 cm | m' | 46 |  | 0
A/2.34 | Kompletno dolbenje obstoječih plavajočih tlakov za potrebe vgradnje kovinskih kinet za razvode inštalacij medicinske opreme. Obračun v m1 izdelanega kanala širine cca 25 cm, z razširitvami na mestih spremembe smeri, vključno s potrebno izravnavo na zahtevano višino ter z naknadno zidarsko obdelavo utora.
| ► DOLBENJE KANALA ŠIRINE CCA 25 cm (RTG) | m' | 7 |  | 0
| ► DOLBENJE KANALA ŠIRINE CCA 25 cm (Bronhosk.) | m' | 9 |  | 0
A/2.35 | Kompletna izdelava preboja obstoječih armirano betonskih plošč za potrebe novega razvoda inštalacij; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v kos; vključno z naknadno zidarsko obdelavo preboja.
| ► PREBOJ PLOŠČE 10x10 cm, deb. pl. 20-40 cm | kos | 13 |  | 0
| ► PREBOJ PLOŠČE 15x15 cm, deb. pl. 20-40 cm | kos | 16 |  | 0
| ► PREBOJ PLOŠČE 20x20 cm, deb. pl. 20-40 cm | kos | 8 |  | 0
A/2.36 | Kompletna izdelava preboja obstoječih lesenih stropov za potrebe novega razvoda inštalacij; vključno s prenosom ruševin do odlagališča na dvorišču. Obračun v kos; vključno z naknadno obdelavo preboja.
preboji za prehod inštalacij
| ► PREBOJ STROPOV deb. 20-40 cm (vel. Ø 15 - 25 cm) | kos | 5 |  | 0
| ► PREBOJ STROPOV deb. 20-40 cm (vel. ≤ 0,05 m2) | kos | 1 |  | 0
| ► PREBOJ STROPOV deb. 20-40 cm (vel. 0,05-0,10 m2) | kos | 1 |  | 0
| ► PREBOJ STROPOV deb. 20-40 cm (vel. 0,10-0,15 m2) | kos | 2 |  | 0
| ► PREBOJ STROPOV deb. 20-40 cm (vel. 0,15-0,20 m2) | kos | 2 |  | 0
| ► PREBOJ STROPOV deb. 20-40 cm (vel. 0,30-0,40 m2) | kos | 3 |  | 0
A/2.37 | Kompletna odstranitev obstoječe sanitarne opreme. Obračun v kos.
| ►ODSTRANITEV UMIVALNIKOV | kos | 54 |  | 0
| ►ODSTRANITEV WC ŠKOLJK + KOTLIČKOV | kos | 14 |  | 0
A/2.38 | Kompletna odstranitev obstoječe sanitarne opreme. Obračun v kos.
| ►ODSTRANITEV TUŠ KADI | kos | 7 |  | 0
| ►ODSTRANITEV KOPALNIH KADI | kos | 1 |  | 0
A/2.39 | Kompletna (pazljiva) odstranitev obstoječe opreme s prenosom na začasno lokacijo po izboru investitorja ter kasnejša montaža. Opremo se mora pazljivo odstraniti in prenesti na začasno mesto določi sproti investitor za vsako etapo posebej! V ceni upoštevati prisotnost pooblaščene osebe za posamezno stroko (strokovnjak elektro stroke,tehnolog, ..) Obračun v urah.
| ►PAZLJIVA DEM. IN PONOVNA MONTAŽA OPREME | ur | 120 |  | 0
A/2.40 | Kompletna odstranitev obstoječe opreme; katera ni predvidena za ponovno uporabo. Obračun v urah.
| ►DEMONTAŽA OPREME | ur | 60 |  | 0
0 | SKUPAJ ODSTRANITVENA DELA: |  |  |  | 0
A/3. | BETONSKA DELA
Splošno:
Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Vgrajeno betonsko jeklo ne sme biti rjasto. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Stike stari novi beton je premazati z ELASTOSILOM ali podobnim drugim proizvodom enake kvalitete (kar se ne obračunava posebej). Odprtine v betonu velikosti do 0,5 m2 se ne odbijajo, opaž škatle se ne obračunava posebej. Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni. Betoni, ki niso ometani se samo barvajo. Vse betonske površine mora izvajalec predati polnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitene in gredo na račun izvajalca betonskih del!
-pred začetkom izvajanja pogodbenih del mora izvajalec predložiti tehnološki elaborat s tehnologijo gradnje, katerega mora potrditi statik in investitor,
-vse pozicije veljajo neglede na različnost in lokacijo etaž,
-če v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah za enoto mere zajeti tudi izvedbo odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj, sider za kovinsko konstrukcij, sider za dvigalo, prehodov instalacij in podobnih, ki so bili poznani pred izvedbo dela,
* | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih in normativih v soglasju s SIST EN 206-1 (uporaba skupaj s SIST 1026),
* | V ceni/enoto je zajeti:
- vso potrebno dokumentacija za začetek del,
- vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,
- vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta,
- snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih,
- prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu,
- ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- vse potrebne transporte in prenose,
- potrebni delovni odri,
- ustrezno začasno skladiščenje na delovišču,
- vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu,
- uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem,
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom in geologom,
- vso potrebno delo do končnega izdelka,
- vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.),
- vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,
- popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču (popravila zidov oz. oblog sten).
- vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,
- čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala,
-vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.
* | Izvajalec je dolžan izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij skladno s standardom SIST EN 13670
A/3.1 | Kompletna dobava in vgrajevanje betona v armirane betonske konstrukcije; vključno z napravo betona, z vsemi transporti, z vgrajevanjem, zgostitvijo in nego betona ter z vsemi pomožnimi deli. Izvedba po navodilih projektanta gradbenih konstrukcij. Obračun v m3; vključno s potrebno zagladitvijo!
Beton C25/30, Cl 0.2, Dmax 16, S4
| ► A. B. PLOŠČA C 25/30 deb. 12 cm (streha nad dvg 1.) | m3 | 0.7 |  | 0
A/3.2 | Kompletna dobava in vgrajevanje betona, v armirane konstrukcije (ob raznih prehodih, prebojih in podobno); vključno z napravo betona, z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja.
| ► BETON C 25/30 (ležišča za preklade in nosilce) | m3 | 1.55 |  | 0
A/3.3 | Kompletna dobava in vgrajevanje betona, v armirane konstrukcije (armirano betonski okvirji ob odprtinah); vključno z napravo betona, z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja.
| ► BETON C 25/30 (okvirji) | m3 | 7.05 |  | 0
A/3.4 | Kompletna dobava in vgrajevanje betona, v armirane konstrukcije (ob raznih prehodih, prebojih in podobno); vključno z napravo betona, z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja.
| ► BETON C 25/30 (razna dela) | m3 | 1.5 |  | 0
A/3.5 | Kompletna izvedba kemičnega sidranja v obstoječo konstrukcijo (a.b. ploščo, oz. opečni zid). V ceni zajeti tudi predhodno vrtanje lukenj min. 30 cm, čiščenje, zapolnitev s siderno maso kot napr.: HILTY HY 170 ter vstavljanje armaturnih palic (v stene ∅ 14 mm, v ploščo ∅ 12 mm - palice so zajete v postavki za armaturo ).
| ► SIDRANJE V OBST. KONSTRUKCIJO (∅ 14 mm - stene) | kos | 180 |  | 0
| ► SIDRANJE V OBST. KONSTRUKCIJO (∅ 12 mm - plošče) | kos | 160 |  | 0
A/3.6 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja (srednje zahtevna armatura). V ceni upoštevati tudi ves vezni material za vezanje armature, potrebne podložke za armaturo, ki zagotavljajo zadostno zaščitno debelino po projektu gradbenih konstrukcij!
| ► REBRASTA ARMATURA S 500 | kg | 1420 |  | 0
A/3.7 | Dobava, rezanje in polaganje armature, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja (srednje zahtevna armatura). V ceni upoštevati tudi ves vezni material za vezanje armature, potrebne podložke za armaturo, ki zagotavljajo zadostno zaščitno debelino po projektu gradbenih konstrukcij! Obračun v kg (po razrezu)!
ocenjeno!
| ► MREŽNA ARMATURA S 500 | kg | 50 |  | 0
0 | SKUPAJ BETONSKA DELA: |  |  |  | 0
*
A/4. | TESARSKA DELA
•Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
Opaži morajo biti izdelani tako da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije.
Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave same, po opisu v posameznem opisu, še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
a.) dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu.
b.) snemanje potrebnih izmer na mestu samem.
c.) postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m2, potrebnih za napravo tesarskih del.
d.) zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah.
Opis dela: kulkulativni elementi - kar mora biti zajeto v cenah posameznih postavk za izvedbo tesarskih del.
a.) naprava opažev po opisu v posamezni postavki z vsemi prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta opaževanja in pospravljanje po končanih delih, vključno z nakladanjem in odvozom vsega opažnega in drugega materiala potrebnega za izvedbo tesarskih del po opisu:
b.) podpiranje, zavetrovanje in vezanje opažev,
c.) razopaževanje,
d.) ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, odnos lesa v deponijo ter sortiranje po dimenzijah,
e.) vsa pomožna dela potrebna za izvedbo tesarskih del po opisu ( kot je npr: zarisovanje, obeleževanje in prenos višinskih točk in podobno, montaža in demontaža raznih profilov, montaža in demontaža vseh pomožnih odrov za izvedbo tesarskih del…) ter odovoz vsega opažnega materiala v deponijo izvajalca.
Ravnost in vertikalnost betonskih konstrukcij po DIN normah za tovrstne objekte.
V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki ter del in ukrepov iz predhodne točke, upoštevati še:
- dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materjala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- vse notranje transporte.
Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije.
Odri:
Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi.
Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe.
Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
Eventuelne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža izbiti in zatesniti z materialom, ki zagotavlja vodotesnost.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Enotne cene morajo vsebovati:
- | vsa potrebna dokumentacija za začetek del.
- | vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela
- | pregled in čiščenje podloge.
- | snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih.
- | prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu.
- | po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.
- | ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material.
- | vse potrebne transporte in prenose.
- | potrebne delovne odre,
- | ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.
- | vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.
- | uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.
- | vso potrebno delo do končnega izdelka.
- | vso potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.
- | vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
- | vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.
- | popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču.
- | čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
- | vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
- | izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | vsa potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.
-
A/4.1 | Opaž ležišč za jeklene nosilce in preklade; vključno s podpiranjem. Obračun v m2; vključno s podpiranjem!
| ►OPAŽ LEŽIŠČ ZA NOSILCE IN PREKLADE | m2 | 12 |  | 0
A/4.2 | Opaž armirano betonskih okvirjev ob odprtinah. Obračun v m2; vključno s podpiranjem!
| ►OPAŽ A.B. OKVIRJEV S PODPIRANJEM | m2 | 60 |  | 0
A/4.3 | Opaž roba arm. betonske plošče. Obračun v m1!
| ►OPAŽ ROBA PLOŠČE DEB. DO 15 CM (streha dvg1 ) | m1 | 6.8 |  | 0
A/4.4 | Kompletna dobava in montaža novih konstrukcijskih elementov zaradi umestitve klimata (izvedba podpiranja z novimi sohami, novi povezniki, škarje, novi menjalniki v območju svetlobne kupole, zamenjava dela špirovcev in podobno. Izvedba po navodilih odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij in arhitekta! Obračun v m3 certificiranega lesa C24; vključno s potrebno odstranitvijo zamenjanih oz. nadomeščenih elementov strešne konstrukcije, bakteriološko in antiinsekticidno zaščito lesa ter z vsemi potrebnimi spojnimi sredstvi!
ocenjeno!
| ►LESENA STREŠNA KONSTRUKCIJA | m3 | 9.6 |  | 0
A/4.5 | Opaž strešne konstrukcije z deskami. Obračun v m2!
| ►OPAŽ STREHE Z DESKAMI DEB. 24 MM | m2 | 250 |  | 0
A/4.6 | Kompletna dobava, montaža in demontaža fasadnih odrov; vključno s predhodnim statičnim izračunom ter s potrebnim zavetrovanjem in sidranjem v objekt! V ceni zajeti napravo podstavka za oder, prenosom materiala do mesta montaže, čiščenjem elementov po končani uporabi in vsemi pomožnimi deli po opisu iz splošnih določil za tesarska dela. Amortizacijsko dobo poda izvajalec del na podlagi terminskega plana in zahtev o dokončanju objekta s strani investitorja)! V ceni odra mora biti zajeta tudi potrebna varnostna ograja in potrebne ozemljitve odra, ter vsi potrebni dostopi na oder v vsaki etaži. Obračun po m2 vertikalne projekcije odra!
| ► FASADNI ODRI (streha-strojnica) | m2 | 750 |  | 0
A/4.7 | Kompletna izdelava začasne pohodne površine med izvajanjem gradbenih del, postavljene preko nosilne stropne konstrukcije ter demontaža po zaključku del. Predvidoma izdelano iz lesenih plohov, kateri se med izvajanjem del večkrat prestavijo. Obračun v m2 površine plohov.
| ► ZAČASNA POHODNA POVRŠINA (plohi) | m2 | 48 |  | 0
A/4.8 | Kompletna izvedba podpiranja obstoječe nosilne konstrukcije pred pričetkom izvajanja rušitvenih del! Izvedba po napotkih projektanta gradbenih konstrukcij in koordinatorja za varnost pri delu! Obračun po m1 podpiranja.
| ►RAZNA PODPIRANJA | m1 | 42 |  | 0
A/4.9 | Kompletna izvedba podpiranja obstoječe strešne konstrukcije pred pričetkom izvajanja rušitvenih del! Izvedba po napotkih projektanta gradbenih konstrukcij in koordinatorja za varnost pri delu! Obračun v kos za posamezno podpiranje.
| ►PODPIRANJE STREŠNE KONSTRUKCIJE | kos | 22 |  | 0
A/4.10 | Kompletna izdelava lesenega opaža pred pričetkom izvajanja rušitvenih del (rušenje konstrukcijskih elementov , razni preboji, ipd) ! Opaž in konstrukcija mora biti dimenzionirana na celotno obtežbo ruševin, ki lahko pade na omenjeni opaž! Izvedba po napotkih projektanta gradbenih konstrukcij in koordinatorja za varnost pri delu! Obračun v m2; vključno s podpiranjem.
| ►RAZNA PODPIRANJA (opaži) | m2 | 10 |  | 0
A/4.11 | Kompletna izdelava opaža (tla) iz cementno ivernih plošč kot napr.: BETONYP cementno iverna gradbena plošča ali enakovredno, deb. 24 mm; s prenosom materiala do mesta vgraditve, z vsem pritrdilnim materialom in pomožnimi deli. Obračun v m2; vključno z leseno podkonstrukcijo vgrajeno na oz. med nosilno jekleno konstrukcijo.
Lokacija: klima prostor na podstrešju
| ►OBLOGA TAL Z BETONYP PLOŠČAMI DEB. 2,4 CM | m2 | 116 |  | 0
A/4.12 | Kompletna dobava in vgrajevanje-polaganje zvočno in toplotno izolacijskih plošč iz mineralne volne (λ ≤ 0,035 W/mK). Polaganje pred vgrajevanjem opaža tal.
| ► ZVOČNA IZOLACIJA DEB. 20 cm (klima) | m2 | 124 |  | 0
A/4.13 | Kompletna dobava in vgrajevanje-polaganje zvočno in toplotno izolacijskih plošč iz mineralne volne (λ ≤ 0,035 W/mK).
| ► ZVOČNA IZOLACIJA DEB. 15 cm (podstrešje) | m2 | 1500 |  | 0
A/4.14 | Kompletna dobava in vgrajevanje-polaganje protiveterne paropropustne folije preko položenih toplotno izolacijskih plošč .
| ► PROTIVETERNA FOLIJA (podstrešje) | m2 | 1500 |  | 0
A/4.15 | Kompletna izdelava pohodne površine širine 140 cm na podstrešju, izdelane iz lesene podkonstrukcije pritrjene na lesene stropnike in obloge iz opaža iz dvojnih med sabo vijačenih OSB plošč deb. 20+20 mm ter z obojestransko zaščitno ograjo višine 100 cm; s prenosom materiala do mesta vgraditve, z vsem pritrdilnim materialom in pomožnimi deli. Vsi leseni deli morajo biti antibakteriološko in protiinsekticidno zaščiteni (zajeto v ceni)! Obračun v m2 tlorisne projekcije.
| ►POHODNA POVRŠINA (hodnik-podstrešje) z ograjo | m2 | 95 |  | 0
A/4.16 | Kompletna dobava, montaža in demontaža lovilnih odrov; vključno s predhodnim statičnim izračunom ter s potrebnim zavetrovanjem in sidranjem v objekt! Obračun po m2 horizontalne projekcije odra! Izvedba po napotkih projektanta gradbenih konstrukcij in koordinatorja za varnost pri delu!
| ►LOVILNI ODRI | m2 | 16 |  | 0
0 | SKUPAJ TESARSKA DELA: |  |  |  | 0
A/5. | ZIDARSKA DELA
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Enotne cene morajo vsebovati:
-vsa potrebna dokumentacija za začetek del.
-vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela
-pregled in čiščenje podloge, nanos izravnalne mase, kjer je to potrebno.
-snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih.
-prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu.
-po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.
-ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material.
-vse potrebne transporte in prenose.
- potrebne delovne odre,
-ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.
-vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.
-uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.
-usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.
-vso potrebno delo do končnega izdelka.
-vso potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti.
-vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).
-terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
-vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.
-popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču (popravila zidov oz. oblog sten).
-čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
-plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
-vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
-izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
-vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
A/5.1 | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije; vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti in zaključki. Vse kompletno z dobavo vsega potrebnega materiala, obdelavo vogalov in z vsemi potrebnimi prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli. Obračun po m2 tlorisne površine plošče.
-Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL ali enakovredno) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, z min. 2% naklonom, poraba 0,3 l/m2
-Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 (npr. 1 x BITALBIT AL V4 ali enakovredno , delno (točkovno) privarjen na podlago, ali enakovredno na stikih po potrebi variti z vročim zrakom,
-Izdelava prvega sloja hidroizolacije, s plastomernim bitumenskim trakom, v skladu s SIST EN 13707 - spodnji sloj in SIST 1031 (npr. IZOTEKT T4 PLUS ali enakovredno ), delno (točkovno) privarjen na podlago.
-Izdelava drugega sloja hidroizolacije, bitumenski trak za (kot npr. IZOTEKT P5 M ali enakovredno), popolno privarjen na predhodni sloj. Polagati v isti smeri kot predhodni sloj, zamik traku v prečni in vzdolžni smeri.
Obračun v m2 tlorisne projekcije
| ►HIDROIZOLACIJA - mokri prostori | m2 | 50 |  | 0
A/5.2 | Zazidava odprtin z dvojnimi bloketi iz porobetona (kot napr.: Ytong Xella) v lepilni malti po izboru proizvajalca, vključno z vsem potrebnim materialom, vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve, čiščenjem po končanih delih ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli.
| ►ZAZIDAVA ODPRTIN S POROBETONOM | m3 | 4.3 |  | 0
A/5.2 | Grobi in fini omet zidov ( krpanje ob inštal. prehodih , nove zazidave, stene, ipd.) v podaljšani apneno cementni malt 1:3:9 in fini apneni malti 1:3, s predhodnim cementnim obrizgom z redko cementno, malto 1:3, vključno z napravo malt, vsem potrebnim materialom, vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve, čiščenjem po končanih delih ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli.
| ►GROBI IN FINI STENSKI OMET | m2 | 310 |  | 0
A/5.3 | Omet zidov (na mestih odstranjene keramike) v cementni malt 1:3, s predhodnim cementnim obrizgom z redko cementno ,malto 1:3, vključno z napravo malt, vsem potrebnim materialom, vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve, čiščenjem po končanih delih ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli.
| ►GROBI IN FINI STENSKI OMET - izravnava podloge | m2 | 292 |  | 0
A/5.4 | Omet zidov (na mestih predvidene nove keramične obloge v cementni malt 1:3, s predhodnim cementnim obrizgom z redko cementno ,malto 1:3, vključno z napravo malt, vsem potrebnim materialom, vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve, čiščenjem po končanih delih ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli.
| ►GROBI OMET - priprava podloge za keramiko | m2 | 395 |  | 0
A/5.5 | Grobi omet zidov (na mestih odstranjenih ometov in oblog) v podaljšani apneno cementni malt 1:3:9, s predhodnim cementnim obrizgom z redko cementno ,malto 1:3, vključno z napravo malt, vsem potrebnim materialom, vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve, čiščenjem po končanih delih ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli.
| ►GROBI IN FINI STENSKI OMET | m2 | 68 |  | 0
A/5.6 | Grobi omet zidov (na mestih odstranjenih ometov) v podaljšani apneno cementni malt 1:3:9, s predhodnim cementnim obrizgom z redko cementno ,malto 1:3, vključno z napravo malt, vsem potrebnim materialom, vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve, čiščenjem po končanih delih ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli.
Omet na obstoječih stenah je na določenih mestih poškodovan in dotrajan, ponekod so vidne sledi vlage. Neustrezen omet je potrebno v celoti odstraniti in ga nadomestiti z novim. Lokacije kjer je vidna vlaga je potrebno odpraviti toplotne mostove, zamakanja in šele na to izvesti sanacijske omete.
| ►GROBI IN FINI STENSKI OMET - izravnava podloge | m2 | 365 |  | 0
A/5.7 | Vzidava kovinskih podbojev požarnih vrat in sten v zidanih stenah; kompletno z vsemi pomožnimi deli, vsem pritrdilnim materialom, ter prenosi do mesta vgraditve.
| ►VZIDAVA OKVIRJEV POŽ. VRAT IN STEN; do 3 m2 | kos | 17 |  | 0
A/5.8 | Vzidava kovinskih podbojev požarnih vrat in sten v betonskih in zidanih stenah; kompletno z vsemi pomožnimi deli, vsem pritrdilnim materialom, ter prenosi do mesta vgraditve.
| ►VZIDAVA OKVIRJEV POŽ. VRAT IN STEN; nad 3 m2 | m2 | 165.188 |  | 0
A/5.9 | Vgraditev omarice električnega razdelilca, kompletno z vsem potrebnim materialom, pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| ►VZIDAVA OMARIC-RAZDELILCEV; 0,25-0,50 m2/kos | kos | 3 |  | 0
A/5.10 | Samo namestitev in vzidava vratnih pripir na prehodu med različnimi tlaki ipd, teže do 3 kg/m; vključno z napravo malte in vsem drugim potrebnim materialom, vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli. Mikrolokacije določijo izvajalci obrtniških del.
| ►VZIDAVA PRIPIR | m1 | 73 |  | 0
A/5.11 | Vzidava-obbetoniranje odtokov pri sanitarijah. Obračun po kos.
| ►VZIDAVA/OBBETONIRANJE ODTOKOV | kos | 47 |  | 0
A/5.12 | Samo namestitev in vzidava zaključnih talnih profilov teže do 3 kg/m; vključno z napravo malte. Mikrolokacije določijo izvajalci obrtniških del.
| ►VZIDAVA ZAKLJUČNIH TALNIH PROFILOV | kos | 73 |  | 0
A/5.13 | Kompletna dobava in montaža montažnih opečno betonskih preklad širine 12 cm, za preklade različnih širin. Obračun v m1. Dolžina preklade se določi na mestu samem.
| ►OPEČNA PREKLADA ŠIR. 12 CM | m1 | 25 |  | 0
A/5.14 | Kompletna izdelava sanacije obstoječe fasade na mestu novih prebojev in zapor (krpanje); v enaki izvedbi kot je obstoječa fasada. Obračun v m2.
| ►SANACIJA OBSTOJEČE FASADE | m2 | 25 |  | 0
A/5.15 | Čiščenje objekta 2 x med gradnjo, 1x po zaključku del. Obračun za kompletno čiščenje!
| ►GENERALNO ČIŠČENJE OBJEKTA | kpl | 1 |  | 0
A/5.16 | Gradbena pomoč pri obrtnih in inštalacijskih delih.
| ►GRADBENA POMOČ - KV DELAVEC | ur | 200 |  | 0
A/5.17 | Gradbena pomoč pri obrtnih in inštalacijskih delih.
| ►GRADBENA POMOČ - KV DELAVEC | ur | 200 |  | 0
0 | SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
0

## B. OBRTNA DELA
Post. št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Skupaj
B | OBRTNIŠKA DELA
Splošne opombe:
1. | Objekt se bo gradil po etapah; kar je potrebno upoštevati v ponudbi!
2. | Za začasno delovanje posamezne etape morajo biti zagotovljeni vsi potrebni požarnovarnostni ukrepi in vsi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu!
3. | Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
4. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom arhitekture oziroma investitorjem.
5. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
6. | Vse arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov so del postavk gradbeno obrtniških del.
7. | Za vse vidne elemente je potrebna predhodna vskladitev obdelav, barv in materialov z arhitektom.
8. | Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot gradbeni strokovnjak opozori projektanta. Še posebno pozornost je potrebno posvetiti pri preprečevanju toplotnih mostov, izvedbi hidroizolacij in odvodnjavanja, izvedbi dilatacij, zagotavljanju ustrezne zvočne izolativnosti. Vgrajeni materiali morajo skladni z zahtevami iz študije požarne varnosti za omenjeni objekt!
9. | Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
10. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
11. | Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
12. | Vsi potrebni odri za izdelavo (delovni, lovilni, varovalni,..) so upoštevani v enotnih cenah tangiranih pozicij in se ne obračunajo posebej!
13. | Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
14. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
15. | Za serijske elemente je obvezna izdelava vzorčnega kosa, ki ga potrdi arhitekt. Obvezna je tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže ob predhodni potrditvi arhitekta! Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta. Pripadajoči arhitekturni detajli in sheme elementov (obvezno glej sheme) so del vsebine posameznih postavk.
B/1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
Splošno:
1. | Krovska in kleparska dela morajo biti izvršena po določiloh veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje krovskih in kleparskih del.
2. | Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja kritine z upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
3. | Vsi zaključki in strešne obrobe so izdelane iz alu plastificirane pločevine (RAL po izboru arhitekta) deb. min. 1,0 mm; razen če je v opisu postavke naveden drugi material!
4. | Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje! V ceno je zajeti tudi vse potrebne odre, vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve.
5. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
6. | Vsa dela izvesti po standardih in z vsem pritrdilnim, tesnilnim, zaključnim in obrobnim materialom, s tesnjenimi odtoki, prelivi in drugo kar zajeti v ceni
7. | Izolacijska dela morajo biti izvedena skladno s standardi DIN 18531, DIN 15338, DIN 18195, in v skladu z pravilniki. Vsa izolacijska dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.
8. | Pred pričetkom izvajanja izolacijskih del je preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, varnost in trajnost izolacije in so določeni s načrtom gradbene fizike.
9. | Izolacijska dela morajo biti izvedena tako, da posamezni deli in sloji izolacij kakor tudi celoten sestav ustrezajo namenu, zahtevam kvalitete, varnosti in dolgotrajnosti. Posebno pazljivo je izvesti streho okrog odtokov iz ravne strehe, dilatacijskih stikov in vertikalnih zaključkov strehe. Toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni toplotnih mostov.
Enotne cene morajo vsebovati:
- | vso potrebno dokumentacijo za začetek del,
- | vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,
- | snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih,
- | prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu,
- | po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu,
- | pregled in čiščenje podloge,
- | ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- | vse potrebne transporte in prenose,
- | ustrezno začasno skladiščenje na delovišču,
- | vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu,
- | uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem,
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
- | vse potrebne zaključke po shemi in detajlu arhitekta z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom za popolnoma izgotovljen in funkcionalen izdelek,
- | vso potrebno delo do končnega izdelka,
- | vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.),
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- | vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,
- | popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
- | čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala,
- | vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta,
- | vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.
B/1.1 | Kompletna dobava in montaža : Strešno okno, izdelano iz lepljencev bora, impregnirano in lakirano z brezbarvnim lakom, zastekljeno z dvoslojnim energijsko varčnim in varnim steklom (zunanje kaljeno steklo in notranje lepljeno steklo, Ug=1,1 W/m²K, Uw=1,3 W/m²K). Strešno okno s krilom vpetim v sredini, dvojno tesnjenje s prezračevalno loputo v krilu, z odpiranjem zgoraj (kot VELUX tip GGL). Vgradnja z obrobo za ravno/profilirano kritino (Alu, kot RAL 7043), za posamezno/skupinsko vgradnjo, z zunanjim mrežastim senčilom/roleto ter z notranjim zatemnitvenim/žaluzija/plise/rolo senčilom. Okno je vgrajeno skupaj z zunanjim vgradnim setom, ki vsebuje izolacijski okvir, sekundarni priklop in drenažni žlebič (kot VELUX tip BDX). Obračun v kos za kompletno izdobavljeno in vgrajeno okno z vsemi pripadajočimi elementi iz opisa postavke; vključno s potrebno podkonstrukcijo izdelano v obstoječi strešni konstrukciji in z vsemi potrebnimi obrobami!
| ►Strešna okna VELUX GGU 78/118 cm | kos | 2 |  | 0
B/1.2 | Kompletno pokrivanje strehe z alu. trakasto pločevino po sistemu kot napr.: PREFAFALZ 650 ali enakovredno. Izvedba kritine mora biti v skladu s standardom ÖNORM B 3521-1). Sistem ni gorljiv (A1). Izbrani način pritrjevanja mora biti v skladu z navodili in tehničnimi napotki proizvajalca kritine za obravnavano streho! Legura, mehanska kakovost in premaz morajo biti prilagojeni zgibni tehniki. Barva kritine po izboru arhitekta! V ceni zajeti tudi ves pritrdilni in tesnilni material. Obračun v m2; vključno s predhodnim polaganjem sekundarne kritine.
| ►POKRIVANJE STREHE (območje strojnice) | m2 | 367 |  | 0
B/1.3 | Kompletno pokrivanje žlote-žlebu v območju zamenjane kritine z alu. pločevino; v sklopu izbranega sistema. Izvedba mora biti v skladu s standardom ÖNORM B 3521-1). Sistem ni gorljiv (A1). V ceni zajeti tudi ves pritrdilni in tesnilni material ter potrebne kable in avtomatiko za ogrevanje . Obračun po m1.
| ►OGREVANE ŽLOTE | m1 | 40 |  | 0
B/1.4 | Kompletna izdelava/dobava in montaža obrobe z alu. pločevino po izbranemu sistemu kritine. Izvedba kritine mora biti v skladu s standardom ÖNORM B 3521-1). Sistem ni gorljiv (A1). Izbrani način pritrjevanja mora biti v skladu z navodili in tehničnimi napotki proizvajalca kritine za obravnavano streho! Legura, mehanska kakovost in premaz morajo biti prilagojeni zgibni tehniki. Barva kritine po izboru arhitekta! V ceni zajeti tudi ves pritrdilni in tesnilni material. Obračun v m2.
| ►OBROBA STREHA STROJNICE | m2 | 12 |  | 0
B/1.5 | Kompletno pokrivanje strehe z mehčano polivinil-klorid (PVC-P-NB-V-PW) folijo ojačano s sintetečnimi vlakni kot napr.: SIKA 18 g ali enakovredno, v naklonu cca 2%, z zavihanjem ob robovih min. do zaključne obrobe; vključno z ločilnim slojem ter s toplotno izolacijo. Izbrani način pritrjevanja mora biti v skladu z navodili in tehničnimi napotki proizvajalca kritine za obravnavano streho! V ceni zajeti tudi ves pritrdilni in tesnilni material. Obračun po m2 tlorisne projekcije strehe. Sestava: * kritina-folija iz PVC visoko obstojnih polimernih "UV" trakov, d.= 1,8 mm * filc, * toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena XPS v debelini 100 mm (XPS 500).
| ►POKRIVANJE STREHE (nad dvig. jaškom) | m2 | 5.2 |  | 0
B/1.6 | Kompletna izdelava in montaža zatesnitve ventilacijskih in oddušnih kanalov pri prehodu skozi streho; izdelano iz alu. pločevine deb. 1 mm, plastificirane v barvi kritine. Izvedba po navodilih arhitekta! V ceno je zajeti tudi ves nerjaveči pritrdilni material, vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve!
| ►OBROBA VENT. KANALOV,r.š. 50 cm | m1 | 42 |  | 0
B/1.7 | Kompletna izdelava in montaža obrobe, izdelane iz alu. pločevine deb. 1,0 mm (plastificirane v RAL po izboru arhitekta). Izvedba po navodilih arhitekta! V ceno je zajeti tudi ves nerjaveči pritrdilni material, vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve!
| ►OBROBA INŠTAL. KANALOV (alu. pl.d. 1 mm) | m2 | 54 |  | 0
B/1.8 | Kompletna izdelava in montaža raznih obrob pri prehodu skozi streho, izdelane iz alu plastificirane pločevine deb. 1,0 mm. Izvedba po navodilih arhitekta! V ceno je zajeti tudi ves nerjaveči pritrdilni material, vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve!
| ►RAZNE OBROBE (alu. pl. deb. 1 mm ) | m2 | 98 |  | 0
B/1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
B/2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošno:
1. | Ključavničarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za ključavničarska dela.
2. | Vsi elementi jeklene konstrukcije: pločevine, valjani profili, bodo iz jekla kvalitete S235 JR. Dodajni material, elektrode bodo EVB 50 ali žica VAC s CO2. Vsi zvari bodo I.kvalitete, vijaki pa kvalitete 8.8-10.9!
3. | Antikorozijsko zaščito zunanjih in izpostavljenih jeklenih elementov (zajeti kompletno v ceni) izvesti s PU barvo v skupni debelini min. 75 mikronov v naslednjih slojih: -1 x OSNOVNI PREMAZ 25 mikronov, -2 x PREKRIVNI PREMAZ (25 + 25 mikronov) skupaj 50 mikronov.
4. | Antikorozijsko zaščito notranjih kovinskih elementov in podkonstrukcij (zajeti kompletno v ceni) izvesti s PU barvo v skupni debelini min. 50 mikronov v naslednjih slojih: -1 x OSNOVNI PREMAZ 25 mikronov, -1 x PREKRIVNI PREMAZ 25 mikronov.
5. | V postavkah, kjer je za zaščito zahtevano vroče cinkanje je to zajeti v ceni ter še oplesk če je naveden v opisu postavke
6. | Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja kritine z upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in standardov. V enotno ceno posamezne postavke je vključeno tudi snemanje izmer na objektu.
7. | V ceno je zajeti tudi vse potrebne odre, vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve.
8. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
Enotne cene morajo vsebovati:
- | vso potrebno dokumentacijo za začetek del,
- | vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,
- | snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih,
- | prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu,
- | po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu,
- | pregled in čiščenje podloge,
- | ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- | vse potrebne transporte in prenose,
- | ustrezno začasno skladiščenje na delovišču,
- | vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu,
- | uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem,
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
- | vse potrebne zaključke po shemi in detajlu arhitekta z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom za popolnoma izgotovljen in funkcionalen izdelek,
- | antikorozisko zaščito,
- | vso potrebno delo do končnega izdelka,
- | vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.),
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- | vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,
- | popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
- | čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala,
- | vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
-izvajalec del izdela delavniške načrte za vse končne pozicije, ki jih morata pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta ter odgovorni nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik.
- | vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.
B/2.1 | Kompletna izdelava/dobava in montaža kovinske konstrukcije za potrebe vgradnje medicinske opreme, v predpisani kvaliteti jekla S235JR. Montaža na predhodno izdelana armirano betonska ležišča v obstoječi nosilni steni (predvidoma dva kovinska primarna nosilca, povezana z dvema sekundarnima nosilcema). Delavniške načrte izdela izvajalec del in jih da v potrditev projektantu gradbenih konstrukcij! V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve Antikorozijska zaščita je zajeta v ceni - glej splošni opis. Izvedba po navodilih dobavitelja medicinske opreme. Obračun v kg (kompletna konstrukcija z vsemi deli).
Ocenjeno!
| ►KONSTRUKCIJA-JEKLO S325JR (bronhoskopija) | kg | 640 |  | 0
B/2.2 | Kompletna izdelava/dobava in montaža kovinske konstrukcije za potrebe vgradnje medicinske opreme, v predpisani kvaliteti jekla S235JR. Montaža na predhodno izdelana armirano betonska ležišča v obstoječi nosilni steni (predvidoma dva kovinska primarna nosilca, povezana s sekundarnimi nosilci). Delavniške načrte izdela izvajalec del in jih da v potrditev projektantu gradbenih konstrukcij! V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve Antikorozijska zaščita je zajeta v ceni - glej splošni opis. Izvedba po navodilih dobavitelja medicinske opreme. Obračun v kg (kompletna konstrukcija z vsemi deli).
Ocenjeno!
| ►KONSTRUKCIJA-JEKLO S325JR (RTG) | kg | 1075 |  | 0
B/2.3 | Kompletna izdelava in montaža kovinske konstrukcije (nosilna konstrukcija za klimat, lociranim na podstrešni etaži). Izvedba po navodilih projektanta gradbenih konstrukcij in projektanta strojnih inštalacij! Delavniške načrte izdela izvajalec del in jih da v potrditev projektantu gradbenih konstrukcij! V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve ter zaščito. Obračun v kg (kompletna konstrukcija z vsemi deli).
ocenjeno!
| ►KOV. KONSTR.-JEKLO S325JR (primarni nosilci) | kg | 8040 |  | 0
| ►KOV. KONSTR.-JEKLO S325JR (sek. konstr.) | kg | 3015 |  | 0
B/2.4 | Kompletna izdelava/dobava in montaža kovinske konstrukcije (nosilna podporna konstrukcija za streho (strešne lege). Izvedba po navodilih arhitekta in projektanta gradbenih konstrukcij! Delavniške načrte izdela izvajalec del in jih da v potrditev projektantu gradbenih konstrukcij! V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve ter zaščito. Obračun v kg (kompletna konstrukcija z vsemi deli).
ocenjeno!
| ►PODPORNA KONSTRUKCIJA -JEKLO S325JR | kg | 1968 |  | 0
B/2.5 | Kompletna izdelava/dobava in montaža kovinske konstrukcije (preklade, nosilci). Izvedba po navodilih arhitekta in projektanta gradbenih konstrukcij! Delavniške načrte izdela izvajalec del in jih da v potrditev projektantu gradbenih konstrukcij! V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve ter zaščito. Obračun v kg (kompletna konstrukcija z vsemi deli).
ocenjeno!
| ►PODPORNA KONSTRUKCIJA - JEKLO S325JR | kg | 785 |  | 0
B/2.6 | Kompletna izdelava in montaža kovinskega stopnišča z zahtevano antikorozijsko zaščito in ograjami : tlorisna velikost stopnišča cca 3,40 x 2,00 m (6,80m2 ), za premostitev višine cca 3,85 m. 2 rami po 11+11 višin, 27/17,5 cm. Širina stopniščne rame je 95 cm. Vmesni podest je globine cca 90 cm. Podest je obložen s solzasto pločevino. Stopnice se postavi na arm. bet. ploščo in sidra v stropno konstrukcijo. Jeklo S235JR. Obračun v kg za kompletno izdelano stopnišče po načrtu arhitekture in gradbenih konstrukcij; vključno z vsem potrebnim materialom in zahtevano antikorozijsko zaščito.
Zaščita: V ceni je zajeti tudi osnovno antikorozijsko zaščito in finalni oplesk-lakiranje (RAL po izboru arhitekta). Debelina premaza mora ustrezati zahtevam glede na izpostavljenost konstrukcije (razvidno iz načrta GK oz. poda projektant gradbenih konstrukcij).
V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve.
Obračun v kg za kompletno izdelane stopnice; vključno z ograjo!
ocena
| ► DVORAMNE KOV. STOPNICE (III. nad./podstr.) | kg | 2285 |  | 0
B/2.7 | Kompletna izdelava in montaža zunanje ograje (na strehi) - zavarovanje pred padcem v globino; izdelane iz nosilnega ogrodja (stebri) iz okroglih cevnih profilov DN 45, sidranih v nosilno konstrukcijo objekta, s povezavo zgoraj in spodaj z enakim cevnim profilom. Polnilo ograje je iz vertikalnih palic. Finalna obdelava : vroče cinkano in lakirano (debelina nanosa mora zadostiti zahtevane pogoje o trajnosti in zaščiti konstrukcije) v barvi po izboru arhitekta. Izvedba po navodilih projektanta gradbenih konstrukcij in arhitekta. V ceno je zajeti tudi ves pritrdilni material (vroče pocinkan), potrebne zatesnitve ob prebopjih strehe oz. obrovb, vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve ter finalno zaščito!
V izmeri predvideno samo območje klimata!
| ►Zunanja varovalna ograja (streha) | m1 | 40 |  | 0
B/2.8 | Kompletna izdelava in montaža kovinskih diferenčnih stopnic za potrebe dostopa na streho. Finalna obdelava : vroče cinkano in lakirano (debelina nanosa mora zadostiti zahtevane pogoje o trajnosti in zaščiti konstrukcije). Izvedba po navodilih projektanta gradbenih konstrukcij in arhitekta. V ceno je zajeti tudi ves pritrdilni material (vroče pocinkan), vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve ter finalno zaščito!
| ►KOV. STOPNICE 3 x 150/300mm, l = 900 mm | kos | 1 |  | 0
B/2.9 | Kompletna izdelava ojačitve obstoječih armirano betonskih plošč (na mestu prebojev), z jeklenimi lamelami 60/100 mm, lepljenimi na obstoječo ploščo. V ceni zajeti vse faze del! Izvedba po napotkih projektanta gradbenih konstrukcij in proizvajalca! Obračun v m1; vključno pripravo podloge in z vsemi predeli.
Lokacija: ojačitev na mestu preboja za kanale
| ►OJAČITVENE LAMELE | m1 | 16 |  | 0
B/2.10 | Kompletna izdelava in montaža kovinskega ogrodja-podkonstrukcije za ojačitev suhomontažnih sten; s sidranjem v tla in strop oz. masivno steno. Izvedba delavniških načrtih in po navodilih arhitekta! V ceni je zajeti vsa potrebna spojna sredstva, pomožna dela in transporte do mesta vgraditve ter antokorozijsko zaščito. Obračun v kg (z vsemi deli).
| ►KOVINSKO OGRODJE-OJAČITVE SM STEN | kg | 3050 |  | 0
B/2.11 | Kompletna izdelava in montaža kovinskega ogrodja-podkonstrukcije za vgradnjo strešne kupole; s pritrditvijo na nosilno strešno konstrukcijo. Izvedba delavniških načrtih in po navodilih proizvajalca/dobavitelja strešne kupole in odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij! V ceni je zajeti vsa potrebna spojna sredstva, pomožna dela in transporte do mesta vgraditve ter antokorozijsko zaščito. Obračun v kg (z vsemi deli).
ocenjeno!
| ►KOVINSKO OGRODJE (za str.kupolo 180 x270 cm) | kg | 480 |  | 0
B/2.12 | Kompletna dobava in montaža typske atestirane penjalne lestve s hrbtno zaščito za dostop na streho strojnice. Izvedba po načrtih in detajlih arhitekta! V ceno je zajeti tudi vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve.
| ►PENJALNA LESTEV (dostop na streho) | m' | 4.2 |  | 0
B/2.13 | Kompletna izdelava in montaža nerjavečih (alu ali medenina) vratnih pripir in zaključnih letvic na prehodu med različnimi tlaki ipd, teže do 3 kg/m.
| ► ZAKLJUČNI PROFILI, PRIPIRE | m1 | 73 |  | 0
B/2.14 | Kompletna izdelava in montaža notranjih kovinskih kinet za razvode inštalacij medicinske opreme. Kineta je izdelana iz krivljene pločevine deb. 3 mm, katera je obojestransko fiksirana s kotnimi železi 50/50/50/3 mm na razdalji 50-60 cm. Le-ti (kotniki) so vijačeni s HILTI vijaki M6 TSA ali enakovredno. Za nosilce pokrovova so obojestransko predvideni kotniki 30/30/3 mm.
Pokrov je predviden iz gladke pločevine deb. 5 mm (zgornja višina mora biti poravnana z izravnano višino estriha). Na mestih izhoda in dovoda inštalacij so demontažni pokrovi z enako finalno oblogo kot je preostali tlak. Kineta je podbetonirana s podlivno malto. Izvedba po navodilih arhitekta in dobavitelja medicinske opreme! V ceno je zajeti vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve. Vsi kovinski deli so v vroče pocinkani izvedbi (zajeto v ceni)!
Finalna zaščita vroče pocinkano, skladno s SIST EN ISO 14713 (antikorozijska zaščita železnih in jeklenih konstrukcij – Cinkove in aluminijaste prevleke). Debelina nanosa cinka mora zadostiti zahtevane pogoje o trajnosti in zaščiti konstrukcije.
Antikorozijska zaščita: v ceni zajeti čiščenje, razmastitev, priprava površine in zaščita z vročim nanosom cinka v debelini 90 µm.
Izvedba po navodilih arhitekta in dobavitelja medicinske opreme!
Obračun v m1; vključno s pokrovom in s podlivno malto!
Predvidena širina kinete 200 mm z razširitvami na mestih spremembe smeri, globina 70 mm.
| ► KINETA S POKROVOM (RTG prostor) | m1 | 7 |  | 0
| ► KINETA S POKROVOM (Bronhoskopija) | m1 | 8.9 |  | 0
2 | SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
B/3. | PLAVAJOČI PODI , ESTRIHI
•Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
Podloge za posamezne tlake morajo biti izdelani točno po opisu in načrtu.
Izdelana podloga mora biti trdna, ravna in horizontalna, v kolikor ne gre za moker prostor (tuši) in če je v prostoru talni sifon, potem podloga mora imeti padec proti talnemu sifonu minimalno 1 %.
Zaključni sloj podloge za tlake ne sme imeti razpoke ali kakršne koli madeže zlasti ne mastne, zaradi dobre sprijemljivosti z izravnalno maso oziroma lepilom za finalni tlak.
Pri izdelavi podloge je nujno paziti na predpisane debeline posameznih plasti da po končanem polaganju finalnega tlaka dosežemo točno predpisano višinsko koto prostora po projektu.
V ceni za m2 mora biti zajet ves potreben material, vsa dela za pripravo in izdelavo, vsi transporti do gradbišča in do mesta vgrajevanja ter vsi prispevki in predpisane zakonske dajatve.
Material za izdelavo podloge mora biti nov in prve kvalitete. Obračun po m2 po opisu izdelane podloge.
Tlakarska dela morajo biti izvršena po določiloh veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za polaganje posameznih vrst tlakov (Estrihi SIST EN 13813, talne plošče iz ekspandiranega polistirena (EPS) SIST EN 13163, talne plošče iz ekstrudiranega polistirena (XPS) SIST EN 13164, talne plošče iz mineralne volne (MW) SIST EN 13162).
Storitve kooperanta obsegajo: (če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno).
- | snemanje vseh potrebnih izmer na objektu pred pričetkom izvajanja del.
- | pregled in čiščenje podloge
- | nanos izravnalne mase, kjer je to zahtevano
- | vsa dela na objektu vključno z vsemi dajatvami
- | dobava osnovnega in pomožnega materiala
- | prevoz materiala in orodja na objekt z vsem potrebnim nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem in notranjim transportom do mesta vgrajevanja, ter polaganje po opisu posamezne postavke.
- | popravila zidov oz.oblog sten poškodovanih ob polaganju tlakov
- | odstranjevanje preostalega materiala , odnos in odvoz iz gradbišča , končno čiščenje in zavarovanje tlakov do predaje in podobno
- | čiščenje in vlaženje betonske podlage
- | določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil.
- | zaščita izdelka v primeru potrebe, vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra
- | zaščita pred fizičnimi poškodbami
OPOMBA: Armaturo za estrihe zajeti v ceni estriha! Vrsta armature razvidna iz opisa postavke. Poraba mikroarmature po navodilih projektanta gradbenih konstrukcij in proizvajalca mikroarmature!
Tlačna trdnost estrihov 25,0 Mpa in upogibna trdnost 5,0 Mpa – klasifikacija po SIST EN 13892-2 v trdnostni razred CT-C25-F5. - Prostorninska masa se mora gibati od 1,90 do 2,10 kg/dm3. Pri bolje »zalitih« (zgoščenih) estrihih višjega trdnostnega razreda pa je lahko tudi višja, vse po veljavnem standardu (SIST EN 13813) zahtevane lastnosti cementnega estriha: - Ravnost površine po DIN 18202: 4 mm/pri razmiku merilnih točk do 1 m, merjeno med dvema točkama. Dovoljeno odstopanje 10 % meritev. - Gladkost površine: strokovno neoporečna izvedba podne obloge z največ 0,60 kg izravnalne mase na m2.
B/3.1 | Kompletna dobava in polaganje plavajočih podov. - mikroarmiran estrih 5,5 cm, - PE ločilna folija + robni trak 1cm, - toplotna izolacija XPS plošče debeline 50 mm kot napr.: Fibran xps 300-L ali enakovredno ter stenski trak 10 mm.
| ► PLAVAJOČI POD (mokri prostori) | m2 | 165 |  | 0
B/3.2 | Kompletna dobava in polaganje plavajočih podov: - plavajoči estrih: mikroarmiran betonski estrih C 16/20, XC-1 debelina 6,0 cm, mikroarmatura: jeklena vlakna ca 15 kg/m3 (točne podatke in recepturo naj izvajalec pri usposobljeni instituciji (npr.IRMA ali Inštitut za raziskavo materialov in aplikacij); estrih je potrebno dilatirati od betonskih oziroma zidanih sten s penjenin polietilenom ali poliestrom, -doplačilo za izvedbo hitrovezočega estriha, z uporabo ustreznih dodatkov po predlogu tehnologa (kot. Npr. IRMA), -ločilni sloj: PE folija polaganje s preklopom, - zvočna izolacija težke izolacijske plošče iz steklene volne (kot napr.: URSA TEP talna plošča ali enakovredno), nazivne debeline 53/50 mm + stenski trak 10 mm.
| ► PLAVAJOČI POD (na mestih odstranitve tlaka) | m2 | 1341 |  | 0
B/3.3 | Kompletna dobava in vgrajevanje hitrovezočega mikroarmiranega estriha, na mestih raznih inštalacijskih prehodov, dolbenj , ipd: - mikroarmirani hitrovezoči estrih 5-10 cm.
| ►MIKROARM. ESTRIHI - krpanje obst. tlaka | m2 | 142 |  | 0
B/3.4 | Čiščenje obstoječe podlage, priprava podlage za izravnalno maso in dobava in vgrajevanje hitrosušeče izravnalne mase ustrezne trdnosti, ki zagotavlja zadostno odpornost pri predvideni namembnosti prostorov; debelina izvedbe od 0,5 do 2,00 cm. Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Obračun v m2.
| ►IZRAVNAVA TLAKA | m2 | 834 |  | 0
3 | SKUPAJ PLAVAJOČI PODI, ESTRIHI : |  |  |  | 0
B/4. | KERAMIČARSKA DELA
•Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
1. | Keramičarska dela morajo biti izvršena po določiloh veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za keramičarska dela. Kvaliteta keramičnih ploščic mora ustrezati standardu SIST EN 45014.
2. | Tlaki in stene morajo izpolnjevati naslednje zahteve: -dolga življenjska doba, -mala obraba, -kvalitetni sijaj, -enostavno vzdrževanje, -enostavno čiščenje; -v vseh prostorih v zgradbi se na vseh vrstah tlakov predvidijo polkrožni zaključki (zaokrožnice R=10 cm) in stenske obrobe, -vsi tlaki morajo ustrezati vsem sanitarno higienskim zahtevam, -vsi tlaki v mokrih prostorih morajo biti v naklonu napram odtočnim mestom.
3. | Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje! V ceno je zajeti tudi vse potrebne odre, vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve.
4. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
5. | Izvajalec keramičarskih del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te ustrezno zaščititi. Po izvršenem delu mora izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
Enotne cene morajo vsebovati:
- | vso potrebno dokumentacijo za začetek del,
- | vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,
- | snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih,
- | prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu,
- | po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu,
- | pregled in čiščenje podloge,
- | ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- | vse potrebne transporte in prenose,
- | ustrezno začasno skladiščenje na delovišču,
- | vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu,
- | uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem,
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
- | vse potrebne zaključke po shemi in detajlu arhitekta z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom za popolnoma izgotovljen in funkcionalen izdelek,
- | stičenje-fugiranje z vodoodporno maso v tonu po izboru arhitekta,
- | potrebne dilatacije,
- | vso potrebno delo do končnega izdelka,
- | vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.),
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- | vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,
- | popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
- | čiščenje prostorov in oblog, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala,
- | vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.
B/4.1 | Kompletna obloga dobava in izdelava hidroizolacije debeline 0,3 cm v mokrih prostorih: dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintetičnih smol kot npr.: Mapelastic ali enakovredno, z nanašanjem v dveh slojih, armirana s stekleno mrežico, skupaj z gumiranimi poliestrskimi trakovi oz. manšetami z robno tkanino kot npr.ali enakovredno: Mapeband + tesnilna masa Mapeflex GB1, izvedena na AB estrih in na zid v višini 15 cm. Obračun po m2 tlorisne projekcije.
lokacija: mokri prostori (sanitarije, tuši)
| ►HIDROIZOLACIJA (sistem tekoče hidroizolacije) | m2 | 169 |  | 0
B/4.2 | Kompletna izvedba stenskega vodonepropustnega premaza (mesta ob tuših in ob umivalnikih - pred polaganjem stenske keramične obloge). V ceni zajeti tudi vsa pomožna dela, transporte in potrebne zaključke. Obračun v m2.
| ►VODONEPROPUSTNI PREMAZ (pred pol.ker.) | m2 | 249 |  | 0
B/4.3 | Kompletna obloga tal z nedrsnimi keramičnimi ploščicami, kot napr.: CERAMICA IRIS RITMO ali enakovredno, barva po izboru projektanta. Polaganje v lepilo (lepljenje po celi površini), po predloženi shemi s strani arhitekta! Ploščice dim.: 33 x 33 cm, deb. 10 mm , stopnja trdote K9, R11. Obračun po m2 tlorisne projekcije. Ob steni (stik tla-stena) je keramična nizkostenska zaokrožnica, izvedena iz zaključnega komada istega proizvajalca (zajeti kompletno v ceni!) Potrebno je izdelati naklone napram odtočnim mestom. Obračun po m2 tlorisne projekcije. Obroba je zajeta v ceni!
| ►TALNA KER. OBLOGA (sanitarije,garderobe) | m2 | 174 |  | 0
| ►TALNA KER. OBLOGA (razd. kuhinja) | m2 | 21 |  | 0
B/4.4 | Kompletna dobava in polaganje talnih ploščic-polno lepljene na predhodno izravnano podlago. Obračun v kos/tuš; kompletno s stičenjem, kitanjem vogalov z akrilnim kitom, vsemi pomožnimi deli in prenosi. Ob steni (stik tla-stena) je keramična obroba, izvedena iz zaključnega komada istega proizvajalca (zajeti kompletno v ceni postavke!) Predvideno: Buchtal mozaik keramika I.. vrste, dim. 5 x 5 cm; deb. 9 mm. Izbor keramike mora predhodno potrditi arhitekt!
| ►TALNA KER. OBLOGA (sanitarije-tuši 90 x 90 cm) | kpl | 16 |  | 0
| ►TALNA KER. OBLOGA (sanitarije-tuši) | kpl | 1 |  | 0
B/4.5 | Kompletna obloga sten s prvovrstnimi stenskimi keramičnimi ploščicami kot napr.: CERAMICA IRIS RITMO ali enakovredno, barva po izboru projektanta. Ploščice dimenzij 33x33 cm in 20x33,33 cm, deb. 7,9 mm (barve po izboru investitorja). Ob stiku tla-stena je izvedena zaokrožnica istega proizvajalca (zajeta pri talni oblogi). Višina oblaganja do stropa oz. do višine sekundarnega stropa. Obračun po m2.
| ►STENSKA KER. OBLOGA (omet. površine) | m2 | 597 |  | 0
B/4.6 | Kompletna obloga sten s prvovrstnimi stenskimi keramičnimi ploščicami kot napr.: CERAMICA IRIS RITMO ali enakovredno, barva po izboru projektanta. Ploščice dimenzij 33x33 cm in 20x33,33 cm, deb. 7,9 mm (barve po izboru investitorja). Ob stiku tla-stena je izvedena zaokrožnica istega proizvajalca (zajeta pri talni oblogi). Višina oblaganja do stropa oz. do višine sekundarnega stropa. Obračun po m2.
| ►STENSKA KER. OBLOGA (mavčne površine) | m2 | 403 |  | 0
B/4.7 | Kompletna obloga sten v tuš kabinah s prvovrstnimi stenskimi mozaik keramičnimi ploščicami; kot napr.: proizvajalec Buchtal ali enakovredno. Keramične mozaik ploščice po izboru arhitekta! Višina oblaganja do višine sten kabine, preostala obloga enako kot preostala keramika. Obračun po m2.
| ►STENSKA KER. OBLOGA (tuši) | m2 | 72 |  | 0
B/4.8 | Kompletna obloga sten s prvovrstnimi stenskimi keramičnimi ploščicami kot napr.: CERAMICA IRIS RITMO ali enakovredno, barva po izboru projektanta. Ploščice dimenzij 33x33 cm, deb. 7,9 cm (barve po izboru investitorja). Obračun po m2.
Lokacija : površina pri umivalnikih (sobe, del. prostori)
| ►STENSKA KER. OBLOGA (umivalniki H =220 cm) | m2 | 79 |  | 0
B/4.9 | Kompletna obloga sten-krpanje obstoječe obloge na mestih inštalacijskih prehodov s prvovrstnimi stenskimi keramičnimi ploščicami (dimenzijsko in po izgledu enake kot obstoječa keramična obloga - izbor mora predhodno potrditi arhitekt. Obračun po m2.
| ►STENSKA KER. OBLOGA (krpanje obst. obloge) | m2 | 152 |  | 0
B/4.10 | Vzidava kanalet za tuš. Kanalete dobavi izvajalec strojnih inštalacij.
| ►VZIDAVA KANALET | kos | 17 |  | 0
B/4.11 | Kompletna dobava in montaža RF zaključnic (pred polaganjem dostaviti vzorec v potrditev), kompletno s stičenjem, kitanjem vogalov z akrilnim kitom, vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| ►RF ZAKLJUČNICE | m1 | 48 |  | 0
4 | SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
B/5. | PODI-TLAKI
Splošno: Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnejše izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za brezpredmetne. Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v enotno ceno izdelka. Pred polaganjem talnih oblog mora biti podloga čista in suha , pred polaganjem obvezno izvršiti meritev vlage (podloge), o rezultatih se sestavi zapisnik.
Tlaki morajo izpolnjevati naslednje zahteve: - dolga življenjska doba; - mala obraba; - kvalitetni sijaj; - enostavno vzdrževanje; - enostavno čiščenje; - v vseh prostorih, kjer je to potrebno in zahtevano je predvideti elektroprevodne tlake; - v vseh prostorih v zgradbi se na vseh vrstah tlakov predvidijo polkrožni zaključki (zaokrožnice R=10 cm) in stenske obrobe; -kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo je potrebno na tlakih in pri vratnih pripirah izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem; -na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike; -vsi stiki tlakov (linolej, guma,…) v zgradbi morajo biti varjeni; -vsi tlaki morajo ustrezati vsem sanitarno higienskim zahtevam. Pred pričetkom montaže opreme je potrebno tlake očistiti in izvesti zaščitni sijajni premaz. Po končani montaži opreme je potrebno izvesti ustrezne popravke zaščitnih premazov.
Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam: • Klasifikacija o namebnosti po EN 685 razred 21 do 43 (za obremenjene prostore) • dimenzijska stabilnost po EN 434 - 0,15 % • fleksibilnost oz prožnost, metoda A ni rež • trdota ISO 7619 – 90 Shore A, odpornost na pritisk • točkovna odpornost po EN 433 - 0,15 mm • odpornost proti obrabi pri obremenitvi po ISO 4649 postopek A 5N obtežitve, povprečna B434 vrednost 170 mm3 • odporna na koleščke od stolov (primerna za koleščka tipa W) • ognjeodpornost po EN 13501-1, razred Bfl-s1 • protizdrstnost po DIN 51130 – R9 • vpojnost pohodnega hrupa 9dB • toksičnost plinov pri gorenju po DIN 53436 – nestrupen, • elektrostatičnost po EN 1815 – antistatično, • ne vsebuje plastifikatorjev, nitrozaminov, PVC in halogenov, • odporna na cigaretne ogorke • certfikati okolju prijazne talne obloge
•Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
Enotne cene morajo vsebovati:
- | vso potrebno dokumentacijo za začetek del,
- | vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,
- | snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih,
- | prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu,
- | po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu,
- | pregled in čiščenje podloge,
- | ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- | vse potrebne transporte in prenose,
- | ustrezno začasno skladiščenje na delovišču,
- | vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu,
- | uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem,
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
- | vse potrebne zaključke po shemi in detajlu arhitekta z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom za popolnoma izgotovljen in funkcionalen izdelek,
- | vso potrebno delo do končnega izdelka,
- | vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.),
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- | vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,
- | popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
- | čiščenje prostorov in oblog, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala,
- | vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.
B/5.1 | Kompletna dobava in polaganje prvovrstne naravne kavčuk talne obloge v deb. 3 mm, kot npr.NORAPLAN SIGNA ali enakovredno. V ceni zajeti tudi predhodno izravnano (1x nanos do 3 mm) in obrušeno podlago (zajeti kompletno v ceni) s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom kot napr:: UZIN KE 66 ali KE 2000S ali enakovredno ter čiščenje in zaključni premaz! V postavki zajeti tudi dobavo in polaganje PVC podložnega profila 3/3 cm (ob stenah),tipske stenske obrobe v višini 10 cm ter (tanek) PVC zaključek. Vsi stiki so varjeni! Vzorci talne obloge morajo biti barvno prilagojeni posameznemu sklopu (za vsak sklop je potrebno pisno soglasje investitorja)! Obračun v m2 tlorisne projekcije! Pred naročilom mora izbor tlaka potrditi naročnik oz. nadzorni organ!
| ►OBLOGA TAL KAVČUK 3 mm (hodniki, predpr.) | m2 | 371 |  | 0
B/5.2 | Kompletna dobava in polaganje prvovrstne naravne kavčuk talne obloge v roli , deb. 2 mm, kot npr.NORAPLAN SIGNA ali enakovredno. V ceni zajeti tudi predhodno izravnano (1x nanos do 3 mm) in obrušeno podlago (zajeti kompletno v ceni) s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom kot napr:: UZIN KE 66 ali KE 2000S ali enakovredno ter čiščenje in zaključni premaz! V postavki zajeti tudi dobavo in polaganje PVC podložnega profila 3/3 cm (ob stenah), stenske obrobe v višini 10 cm ter (tanek) PVC zaključek. Vsi stiki so varjeni! Vzorci talne obloge morajo biti barvno prilagojeni posameznemu sklopu (za vsak sklop je potrebno pisno soglasje investitorja)! Obračun v m2 tlorisne projekcije! Pred naročilom mora izbor tlaka potrditi naročnik oz. nadzorni organ!
| ►OBLOGA TAL KAVČUK 2 mm | m2 | 880 |  | 0
B/5.3 | Kompletna dobava in polaganje prvovrstne kavčuk talne obloge v roli , deb. 2 mm, kot npr.NORAMENT SIGNA ali enakovredno. V ceni zajeti tudi predhodno izravnano (1x nanos do 3 mm) in obrušeno podlago (zajeti kompletno v ceni) s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom kot napr:: UZIN KE 66 ali KE 2000S ali enakovredno ter čiščenje in zaključni premaz! V postavki zajeti tudi dobavo in polaganje PVC podložnega profila 3/3 cm (ob stenah), tipske stenske obrobe v višini 10 cm ter (tanek) PVC zaključek. Vsi stiki so varjeni! Vzorci talne obloge morajo biti barvno prilagojeni posameznemu sklopu (za vsak sklop je potrebno pisno soglasje investitorja)! Obračun v m2 tlorisne projekcije! Pred naročilom mora izbor tlaka potrditi naročnik oz. nadzorni organ!
| ►OBLOGA TAL KAVČUK 2 mm (podstrešje) | m2 | 57 |  | 0
B/5.4 | Kompletna dobava in polaganje prvovrstne kavčuk talne obloge v roli , deb. 2 mm, kot npr.NORAMENT SIGNA ali enakovredno. V ceni zajeti tudi predhodno izravnano (1x nanos do 3 mm) in obrušeno podlago (zajeti kompletno v ceni) s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom kot napr:: UZIN KE 66 ali KE 2000S ali enakovredno ter čiščenje in zaključni premaz! V postavki zajeti tudi dobavo in polaganje PVC podložnega profila 3/3 cm (ob stenah), tipske stenske obrobe v višini 10 cm ter (tanek) PVC zaključek. Vsi stiki so varjeni! Vzorci talne obloge morajo biti barvno prilagojeni posameznemu sklopu (za vsak sklop je potrebno pisno soglasje investitorja)! Obračun v m1 kompletno obložene stopnice (nastopna in zrcalna ploskev) ; vključno z alu vogalniki-zaščito robov ! Pred naročilom mora izbor tlaka potrditi naročnik oz. nadzorni organ!
| ►OBLOGA STOPNIC KAVČUK 2 mm (podstr.) | m1 | 7 |  | 0
B/5.5 | Kompletna dobava in polaganje elektroprevodnega tlaka (kavčuk) v roli deb. 3 mm, varjeni stiki, zahtevana upornost tlaka po zahtevah dobavitelja/proizvajalca specialne medicinske opreme. Ob stenah se tlak dvigne 10 cm kot zaokrožnica. V postavki zajeti tudi dobavo in polaganje bakrenega ozemljitvenega traku, izravnavo podloge s hitrovezno samorazlivno izravnalno maso v deb. 1-10 mm + vezni sloj, z dobavo in polaganje PVC podložnega profila 3/3 cm (ob stenah), tipske stenske obrobe v višini 10 cm ter (tanek) PVC zaključek, elektroprevodno lepilo,ipd.! V vsakemu prostoru je potrebno zajeti tudi omarico za meritve elektroprevodnosti v stenski izvedbi! V ceni zajeti tudi predhodno izravnano (1x nanos do 3 mm) in obrušeno podlago (zajeti kompletno v ceni) s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom kot napr:: UZIN KE 66 ali KE 2000S ali enakovredno ter čiščenje in zaključni premaz! Pred naročilom mora izbor tlaka potrditi naročnik oz. nadzorni organ! Po končanem polaganju je potrebno izvesti meritve el. upornosti in predložiti elaborat meritev. Vzorci talne obloge morajo biti barvno prilagojeni posameznemu sklopu (za vsak sklop je potrebno pisno soglasje investitorja)! Obračun v m2 tlorisne projekcije!
| ►OBLOGA TAL elektro prevodni KAVČUK 3,0 mm | m2 | 70 |  | 0
B/5.6 | Kompletna izdelava tankoslojne hitrovezne talne izravnave, s predhodnim veznim slojem, kot napr.: Kema Puconci ali enakovredno: - Linea 810 SL (hitrovezna samorazlivna masa) deb. 1-10 mm, - vezni sloj Kemagrund A (vezni sloj). Obračun v m2 tlorisne projekcije!
| ►HITROVEZNA TALNA IZRAVNAVA | m2 | 1306 |  | 0
5 | SKUPAJ PODI-TLAKI : |  |  |  | 0
B/6. | NOTRANJA VRATA
SPLOŠNI OPIS NOTRANJIH VRAT- SISTEM ALU-K - TIP -50PI ali enakovredno:
Sistem notranjih vrat brez prekinjenega termičnega mostu (hladna profilacija), z zaokroženimi podboji. Možnost je montaže lesenega ali steklenega krila, sistemska prilagodljivost pri suhi montaži na različne debeline zidu, med 90 in 230mm, če je potrebno, se pri tem lahko uporabijo dodatni modulni profili in tako po potrebi še bolj povečajo območje uporabe. Možna izdelave stranske svetlobe ali nadsvetlobe, možnost izdelave drsnih vrat odpiranja v steno ali ob steni, vrata enokrilna ali dvokrilna, okovje original ALU-K. Profil krila je na voljo v različnih izvedbah, glede na arhitektonske potrebe in zahteve. Sistem omogoča vgradnjo stekel debeline od 6 do 30mm. Pri izbiri stekla mora uporabnik dosledno upoštevati navodila proizvajalca stekla in veljavne varnostne norme.
zdelki iz te linije, so idealni za javne zgradbe, izobraževalne in zdravstvene ustanove, oz. povsod, kjer sta varnost in higiena bistvenega pomena. Dizajn profilov upošteva le bistvene stvari, brez izboklin v vmesnem prostoru med okvirjem in krilom, s čimer se izognemo zadrževanju prahu ter ostalih nečistoč in olajšamo čiščenje. Sistem ima vsa tesnila (statična in dinamična) iz elastomera EPDM. Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL___) mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT« , pri eloksiranju pa certifikat »QUALANOD«.
V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela v opisu postavke kot tudi dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke, ipd. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.
Vsa notranja vrata s podboji se zamenjajo. Vgrajena vrata s podboji v steno morajo zagotavljati zvočno zaščito po veljavnem Pravilniku o zvočni zaščiti stavb. Za doseganje zahtevanih parametrov iz navedenega pravilnika je posebno pozornost nameniti pripiri pod vrati, kjer mora biti zahtevana zvočna zaščita dosežena brez vsakršne vrste talne pripire v tleh. Vrata, ki vodijo v prostore, kjer je gibanje omejeno in vezano na delovni proces, morajo imeti ustrezni varovalni način odpiranja s kartico, ter bunko na zunanji strani (ambulante, sestrske baze, delovne sobe zdravnikov, administracija, sistemski prostor, itd.). Vrata, skozi katera se bo izvajal transport bolnikov s posteljo, morajo biti širine min. 130cm, kakor tudi ustrezne višine zaradi postelj intenzivne nege. Obvezno je odpiranje vrat navzven-v hodnik.
Krila vrat morajo smiselno izpolnjevati naslednje zahteve:
• morajo biti energetsko učinkovita (profili, steklo)-ustrezati morajo Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS 93/2008); • vratni profili morajo biti toplotno izolirani; • koeficient prehodnosti Uw=1,0 W/m2K ali manj; • površine morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno vzdrževati in so odporni na mehanske poškodbe; • imeti morajo dovolj nasadil, da se ne povešajo zaradi svoje teže in velikosti ter s tem ne povzročajo poškodbe na tlakih; • zvočna izolativnost skladno z veljavnim pravilnikom; • opremljena morajo biti s kovinskimi gladkimi kljukami; • opremljena morajo biti s samo zapirali na mestih, kjer se to zahteva; • opremljena morajo biti s sistemom generalnega ključa; • kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno na vratih in vratnih podbojih izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem oziroma vgraditi ustrezno obliko vrat s podbojem; • vratna krila in okovje mora biti izvedeno za potrebe pristopne kontrole; • vsa vrata na požarnih sektorjih morajo biti opremljena z magneti in vezana na požarno centralo.
Podboji vrat morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
• podboji morajo biti kovinski in ustrezno prebarvani; • kjer je predvideno električno odpiranje vrat morajo imeti vgrajeno električno ključavnico v podboju in pripravljeno instalacijo; • podboji vrat morajo imeti vgrajeno električno ključavnico s kablom za pristopno kontrolo; • opremljeni morajo biti z ustreznimi tesnili
Na vratih ki vodijo na Oddelke je potrebno pred vhodi namestiti video domofone, ter izvesti pristopno kontrolo. Vrata ambulant, delovnih sob zdravnikov naj imajo na zunanji strani bunke in izvedeno pristopno kontrolo. Vsa vrata Oddelka morajo biti opremljena z generalnim ključem. Glede na Študijo požarne varnosti je potrebno predvideti vgradnjo požarnih vrat (zajeto v ločenih postavkah).
Opomba : Krmiljenje (AJP) požarnih vrat in sten ter ostalih vrat po zahtevi naročnika in klicne naprave (kontrola dodstopa) so predmet elektro inštalacij; zato mora izvajalec teh vrat in sten temu primerno prilagoditi in uskladiti samo izdelavo ter vgradnjo vrat in sten!
B/6.1 | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po tri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico primerno za WC kabine-zaklep z notranje strani in možnostjo interventnega opiranje z zunanje strani. V skladu z načrtom prezračevanja vgraditi prezračevalno rešetko. Na vratno krilo je iz notranje strani montirati na višini 175cm dvojni obešalnik za garderobo. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa !
| ► V1a - VRATA , dim. 90/211 cm | kos | 12 |  | 0
B/6.2 | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po tri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa !
| ► V1b - VRATA , dim. 90/211 cm | kos | 1 |  | 0
B/6.3 | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po tri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico primerno za WC kabine-zaklep z notranje strani in možnostjo interventnega opiranje z zunanje strani. V skladu z načrtom prezračevanja vgraditi prezračevalno rešetko. Na vratno krilo je iz notranje strani montirati na višini 175 cm dvojni obešalnik za garderobo. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa !
| ► V2a - VRATA , dim. 100/211 cm | kos | 1 |  | 0
B/6.4 | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po tri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa !
| ► V2b - VRATA , dim. 100/211 cm | kos | 11 |  | 0
B/6.5 | Kompletna dobava in montaža: Notranja enokrilna vrata v sanitarije bolniških sob v kovinskem škatlastem podboju. vrata so ortopedsko invalidska in se pri odpiranju pomaknejo za 1/3 iz prostora, oziroma se umikajo bolniku na vozičku. Podboj je pleskan z oljnato barvo z ustreznimi pripirami in opremljen z ustreznim vgrajenim okovjem za odmično odpiranje (npr. bach heiden ag švica). kljuka je mat kromirana z notranjim wc zapahom, na zunanji strani možno odpiranje s štirikotnim nasadnim ključem v primeru nuje. krilo je skrajšano za 2-3 cm. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom.
| ► V2c - VRATA , dim. 100/211 cm | kos | 14 |  | 0
B/6.6 | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja odmična vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po tri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa !
| ► V2d - VRATA , dim. 110/211 cm | kos | 1 |  | 0
B/6.7 | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja odmična vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po tri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa !
čajna kuhinja
| ► V2e - VRATA , dim. 100/211 cm | kos | 2 |  | 0
B/6.8 | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po štiri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa.
| ► V3 - VRATA , dim. 110/211 cm | kos | 8 |  | 0
B/6.9 | Kompletna dobava in montaža: Notranja enokrilna vrata v sanitarije bolniških sob v kovinskem škatlastem podboju. vrata so ortopedsko invalidska in se pri odpiranju pomaknejo za 1/3 iz prostora, oziroma se umikajo bolniku na vozičku. Podboj je pleskan z oljnato barvo z ustreznimi pripirami in opremljen z ustreznim vgrajenim okovjem za odmično odpiranje (npr. bach heiden ag švica). kljuka je mat kromirana z notranjim wc zapahom, na zunanji strani možno odpiranje s štirikotnim nasadnim ključem v primeru nuje. krilo je skrajšano za 2-3 cm. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom.
| ► V3c - VRATA , dim. 100/211 cm | kos | 1 |  | 0
B/6.10 | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po štiri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa !
| ► V4 - VRATA , dim. 120/211 cm | kos | 2 |  | 0
B/6.11 | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po štiri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa !
| ► V5 - VRATA , dim. 130/211 cm | kos | 2 |  | 0
B/6.11 | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po štiri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa ! Okroglo okno fi 50 cm je zastekljeno s kaljenim steklom deb. 6mm. V kolikor je možno nabaviti serijski okrogli zasteklitveni profil, se lahko okroglina okna spremeni (po predhodni potrditvi strani arhitekta)!
| ► V5a - VRATA , dim. 130/211 cm | kos | 13 |  | 0
B/6.12 | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po štiri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa ! Pravokotno okno 100/85 cm je zastekljeno s kaljenim steklom deb. 6 mm. V kolikor je možno nabaviti serijski zasteklitveni profil, se lahko dimenzija okna spremeni (po predhodni potrditvi strani arhitekta)!.
Lok: vrata v polintezivo
| ► V5b - VRATA , dim. 130/211 cm | kos | 1 |  | 0
B/6.13 | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po štiri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa !
Lok: vrata na postr., zamenjava v obst. prostor 1 in 2
| ► V2 - VRATA , dim. 100/215 cm | kos | 4 |  | 0
6 | SKUPAJ NOTRANJA VRATA: |  |  |  | 0
B/7. | ELEKTRIČNA VRATA
• Električni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh morajo biti izvedeni v skladu z nemško smernico EltVTR.
Vrata na glavnih evakuacijskih poteh Vrata na hodnikih morajo imeti min. skupno svetlo širina 140 cm (širina krilnega prehoda). Gre za območja horizontalne evakuacije, kjer se morajo evakuirati tudi bolniki na posteljah s spremljevalci in z inštrumenti. V skladu s Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001: 2008 - Zdravstveni objekti (Zvezek 2 - bolnišnice) je to minimalna zahtevana dimenzija, potrebna za transport bolnikov na bolniških posteljah v spremstvu treh oseb.
Vrata morajo biti opremljena s samozapirali in protipaničnim okovjem za odpiranje (naletna letev) skladno s SIST EN 1125. V primeru izvedbe električnih drsnih vrat, morajo imeti vrata vgrajen krilni prehod s samozapiraliom. V primeru krilnih vrat, ki so v normalnem režimu odprta (s pridržalnimi stenskimi elektromgneti) se morajo ta vrata v primeru požara avtomatsko zapreti (krmiljeno iz požarne centrale). Vsa vrata v oba stopnišča morajo imeti min. skupno svetlo širino 130 cm, opremljena morajo biti s protipaničnimi kljukami skladno s SIST EN 179 in samozapirali. Vrata v prostore (ambulante, bolniške sobe), v katerih se odvija transport bolnikov na bolniških posteljah ali na vozičkih morajo imeti minimalno svetlo svetlo širino 110 cm. Vrata v ostale prostore morajo imeti min. svetlo širino 90 cm.
Splošne zahteve za vrata Vrata na evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri evakuacije. Izjema so vrata iz prostorov: - površino do 200 m2, ki niso namenjeni zadrževanju ljudi, - kjer je manj kot 20 uporabnikov in - kjer ni povečanega požarnega tveganja (npr. mokri prostori, sanitarije, strojnice, toplotne postaje).
Električna drsna vrata (brez krilnega prehoda za evakuacijo) Vsa električna drsna vrata, ki so na evakuacijskih poteh (hodniki, bolniške sobe itd.) in niso hkrati požarno na meji požarnih sektorjev, se izvedejo skladno z Smernico slovenskega združenja za požarno varstvo SZPV 413 - Zahteve za avtomatska vrata na evakuacijskih poteh. Nekaj bistvenih zahtev: - v primeru požara se morajo avtomatsko odpreti krmiljeno iz požarne centrale - zagotovljeno morajo imeti rezervno električno napajane - v primeru izpada primarne omrežne napetosti se morajo vrata avtomatsko odpreti v 5 sek. in ostati v tem položaju - vrata morajo imeti vgrajen sistem proti napakam (sistem mora zaznati npr. električno napako in v 15 sekundah povzročiti samodejno odpiranje vrat, stanje rezervnega akumulatorskega napajanja itd.). - če je predviden način delovanja »zaklenjeno« mora biti v bližini vrat tipka za odklepanje v sili (skladno z Smernico slovenskega združenja za požarno varstvo SZPV 411 Električni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh).
Vrata z nadzorom dostopa (kontrola pristopa, protivlomno varovanje) Odpiranje vrat na evakuacijskih poteh ne sme biti omejeno zaradi nadzora nad dostopom (kontrole pristopa, pridržalnih elektromagnetov, elektr. kjlučavnic itd.) Vrata morajo izpolnjevati naslednje zahteve: - za evakuacijo oseb mora biti omogočeno ročno odpiranje vrat, ki ne sme biti omejeno zaradi nadzora nad dostopom - v primeru požara se morajo krmiljeno iz požarne centrale brez časovne omejitve deaktivirati vsi elektromehanski elementi sistema nadzore dostopa, ki preprečujejo ročno odpiranje vrat. Odpiranje vrat mora biti urejeno v skladno s standardom SIST EN 13637 za električno krmiljenje sisteme izhodov za evakuacijske poti ali s standardom SIST prEN 13633 za električno krmiljene sisteme izhodov za evakuacijske poti ob paniki in dodatnimi zahtevami skladno s Smernico slovenskega združenja za požarno varstvo SZPV 411 Električni sistemi za zaklepanje na evakuacijskih poteh.
Opomba : Krmiljenje (AJP) požarnih vrat in sten ter ostalih vrat po zahtevi naročnika in klicne naprave (kontrola dodstopa) so predmet elektro inštalacij; zato mora izvajalec teh vrat in sten temu primerno prilagoditi in uskladiti samo izdelavo ter vgradnjo vrat in sten!
B/7.1. | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja električna enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po štiri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa ! Okroglo okno fi 50 cm je zastekljeno s kaljenim steklom deb. 6mm. V kolikor je možno nabaviti serijski okrogli zasteklitveni profil, se lahko okroglina okna spremeni (po predhodni potrditvi strani arhitekta)! Električno odpiranje vrat (sobe izolacija) je ključavnica z valjčkom.
| ► V5e - VRATA , dim. 130/211 cm | kos | 3 |  | 0
B/7.2. | Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja dvokrilna vrata na električni pogon z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je zastekljeno (kaljeno lepljeno, satinirano vzorec po izboru projektanta ). Vrata imajo po tri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje. Vrata so opremljena s električnim pogonom za krilno odpiranje . V primeru požara se morajo vrata odpreti preko signala, ki ga posreduje AJP, odpiranje tudi preko sistema za nadzor dostopa s tipko ali kartico. Podboj opremljen z utorom za trak za hermetično zapiranje. Zapiranje mora tesniti 100 %. Električno odpiranje vrat (bronhoskopija).
| ► V6e - DVOKRILNA VRATA , dim. 140/211 cm | kos | 1 |  | 0
B/7.3. | Kompletna dobava in montaža: Notranja steklena enokrilna drsna vrata na električni pogon. Steklo varnostno kaljeno lepljeno satinirano vzorec po izboru projektanta. Programsko stikalo z gumbom za izbiro načina delovanja za diagnostiko napak in opozoril. Za varnost prehoda vgrajena kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samopreverjanjem delovanja, z elektromehansko ključavnico, elektromehanskim aktuatorjem in mehanizmom prisilnega zapiranja. Vratno krilo je stekleno (varnostno kaljeno lepljeno satinirano vzorec po izboru projektanta). Maska vodila višine 17 cm. V primeru požara se morajo vrata odpreti preko signala, ki ga posreduje AJP, odpiranje tudi preko sistema za nadzor dostopa s tipko ali kartico.
| ► DV1e - DRSNA VRATA , dim. 90/211 cm | kos | 2 |  | 0
B/7.4. | Kompletna dobava in montaža: Notranja steklena enokrilna drsna vrata na električni pogon. Programsko stikalo z gumbom za izbiro načina delovanja za diagnostiko napak in opozoril. Za varnost prehoda vgrajena kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samopreverjanjem delovanja, z elektromehansko ključavnico, elektromehanskim aktuatorjem in mehanizmom prisilnega zapiranja. Vratno krilo je stekleno (varnostno kaljeno lepljeno satinirano vzorec po izboru projektanta). Maska vodila višine 17 cm. V primeru požara se morajo vrata odpreti preko signala, ki ga posreduje AJP, odpiranje tudi preko sistema za nadzor dostopa s tipko ali kartico.
| ► DV2e - DRSNA VRATA , dim. 120/211 cm | kos | 1 |  | 0
B/7.5. | Kompletna dobava in montaža: Notranja steklena enokrilna drsna vrata na električni pogon. Programsko stikalo z gumbom za izbiro načina delovanja za diagnostiko napak in opozoril. Za varnost prehoda vgrajena kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samopreverjanjem delovanja, z elektromehansko ključavnico, elektromehanskim aktuatorjem in mehanizmom prisilnega zapiranja. Vratno krilo je stekleno (varnostno kaljeno lepljeno satinirano vzorec po izboru projektanta). Maska vodila višine 17 cm. V primeru požara se morajo vrata odpreti preko signala, ki ga posreduje AJP, odpiranje tudi preko sistema za nadzor dostopa s tipko ali kartico.
Vrata v bolniške sobe izolacija
| ► DV3e - DRSNA VRATA , dim. 130/211 cm | kos | 3 |  | 0
B/7. | ELEKTRIČNA VRATA |  |  |  | 0
B/8. | POŽARNE STENE IN VRATA
Vse cene vrat vsebujejo dobavo, montažo, odre, prenose, dvige ter potrebna pritrdilna in tesnilna sredstva. Izvajalec del je dolžan zaščititi izdelek pred poškodbami do predaje naročniku del. Vsa vrata izdelati po shemi iz projekta, detajlih in po dogovoru s projektantom. Mere je potrebno preveriti na objektu. Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant.
Sistem mora biti v skladu z EN in zadostiti zahtevane ognjevarne in dimotesne razrede!
Vrata na evakuacijskih poteh (na prosto, v stopnišča) morajo biti zaradi večjega števila uporabnikov opremljena z napravami za »izhod ob paniki« po SIST EN 1125. V skladu z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro) se mora predložiti potrdilo za naprave po 6., 7. ali 9. členu ZGPro. Na STS tehničnem soglasju za požarna vrata mora biti omenjeno, po katerem standardu so izvedena zapirala požarnih vrat. Pred izvedbo tehničnega pregleda, mora izvajalec dostaviti vse ustrezne certifikate in ateste, ki dokazujejo izpolnjevanje protipožarnih zahtev!
Izdelava in montaža elementov mora biti izvedena v skladu z zahtevami STS (Slovenskega tehničnega soglasja) za ta sistem. Vsi stranski zaključki iz pločevine, kakor tudi vsi spoji in obrobe, morajo biti v skladu s požarno – gradbeno - fizikalnimi zahtevami iz STS.
Splošni opis požarne konstrukcije EI 30 : Sistem kot napr.: Jansen Janisol 2 EI30 ali enakovredno
Požarni sistem s prekinjenim toplotnim mostom za nenosilne požarne konstrukcije (vrata z ali brez nad- in ob-svetlob ter za fixne stene) z zahtevami: najmanj 30 minut morajo preprečiti prehod ognja najmanj 30 minut morajo omejiti prehod dima najmanj 30 minut morajo omejiti prehod toplote.
Globina profilacije znaša 60 mm. Vratna konstrukcija je med podbojem in krilom površinsko poravnana. Zaradi enostavne oblike profilacije je omogočena racionalna izdelava elementov in tudi obdelava samih profilov je enostavna.
Tesnenje v pripiri med podbojem in krilom je zagotovlja dvoje tesnil, ki sta iz težko vnetljivega materiala. Dimotesnost zagotavlja še v talni-cokel profil krila vrat vgrajeno »giljotinsko« - avtomatsko spustno tesnilo.
Omogočeno je vstavljanje različnih debelin oz. tipov požarnih stekel ter ustreznih požarnih polnil. Steklo je v konstrukcijo vpeto z ustrezno širokimi steklitvenimi letvicami, ki se pritrjujejo s pomočjo samoreznih zatičnih vijakov. Za premoščanje stikov med steklom in konstrukcijo so lahko vstavljena steklitvena tesnila – suha zasteklitev; ali pa se predhodno vstavi steklokeramični trak in se nastalo fugo zapolni s silikonom – mokra zasteklitev.
Okovje
Nasadila so iz nerjavečega jekla in so vijačne izvedbe, nastavljiva po višini in še stransko. Možna izvedba je tudi iz nerjavečega jekla. Izbor nasadil mora biti prilagojen glede teže vratnega krila in namembnosti vratnega krila. Na strani tečajev se med podboj in krilo vgradi dodaten varovalni zatič.
Ključavnice, zapahi, elektroodpirala, panik okovje izdelati po zahtevah razvidnih posamezne postavke in zahtevah iz študije požarne varnosti.
Površinska zaščita profilov je izvedena s prašnim barvanjem po RAL barvni karti - po zahtevah arhitekta. Pri izvedbi iz inox (edelstahl - nerjavnih) profilov so vidne površine polirane.
Enotne cene morajo vsebovati:
- | vso potrebno dokumentacijo za začetek del,
- | vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,
- | snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih,
- | prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu,
- | po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu,
- | pregled in čiščenje podloge,
- | ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- | vse potrebne transporte in prenose,
- | ustrezno začasno skladiščenje na delovišču,
- | vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu,
- | uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem,
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
- | vse potrebne zaključke po shemi in detajlu arhitekta z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom za popolnoma izgotovljen in funkcionalen izdelek,
- | vso potrebno delo do končnega izdelka,
- | vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, protipožarni atesti, poročila, itd.),
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- | vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,
- | popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
- | čiščenje po zaključku del in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala,
- | vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.
Požarna krmiljenja Izvedena morajo biti naslednja požarna krmiljenja (ob alarmu 2. stopnje): - izklop delovanja vseh sistemov prezračevanja/klimatizacije - izklop delovanja sistema zračne pošte - odpiranje odvodnih in dovodnih odprtin sistema za naravni odvod dima v stopnišču 2 - aktiviranje sistema za redčenje dima v stopnišču 1 - zapiranje vseh požarnih loput v prezračevalnih/klimatskih kanalih in zračni pošti - zapiranje vseh avtomatskih drsnih/krilnih požarnih vrat, ki so na mejah požarnih sektorjev - odpiranje vseh električnih drsnih vrat, ki so na evakuacijskih poteh in niso hkrati požarna vrata na meji požarnih sektorjev - deblokado sistemov za nadzor dostopa (sistem kontrole pristopa, protivlomno varovanje itd.) na vratih, ki so na evakuacijskih poteh - ustavitev delovanja vseh dvigal, spuščanje v pritličje in odpiranje vhodnih vrat dvigala. Dodatni vhodni signali na požarni centrali: - signalizacija stanja zaprtje požarnih loput
Predvideni so naslednji ločeni požarni sektorji: - stopnišče 1 (od K2 do 3.N), požarna ločitev potrebna tudi od tehničnih prostorov, ki imajo vhod iz stopniščna (požarna vrata) - stopnišče 2 (od K1 do 3.N), požarna ločitev potrebna tudi od tehničnih prostorov, ki imajo vhod iz stopniščna (požarna vrata) - celotni pljučni oddelek v 3. N (meja sektorja je na prehodu v sosednji oddelek). Za potrebe horizontalne evakuacije se pljučni oddelek dodatno še razdeli horizontalno na dva požarna sektorja. V vsakem od obeh požarnih sektorjev mora biti za evakuacijo eno od obeh stopnišč – meja sektorjev mora biti torej med obema stopniščema. - jašek dvigala skupaj s predprostorom v 3. N (na sredini pljučnega oddelka) - energetski prostor v 3.N - stopnišče, ki vodi na podstrešje (ločitev na nivoju 3. N) - strojnica prezračevanja v podstrešju Požare odpornosti na mejah požarnih sektorjev so za vse gradbene elemente (stene, strop, tla) EI 90). ni oddelek morajo biti vgrajene požarne lopute EI 90 S.
Vrata v hodnikih in na prehodih iz hodnikov v stopnišča, ki so na mejah požarnih sektorjev, morajo imeti požarno odpornost 60 min (EI 60), dimotesnost S in opremljenost s samozapirali. Vrata v ostale prostore (tehnične itd.), ki so na mejah požarnih sektorjev, morajo imeti požarno odpornost 90 min (EI 90), dimotesnost S in opremljenost s samozapirali. Strojnica prezračevanja v podstrešju mora biti izvedena kot požarno ločen prostor, z stenami in stropom s požarno odpornostjo 90 min (EI 90), vrata pa 90 min (EI 90) in opremljenost s samozapiralom. Na prehodih kanalov skozi meje požarnega sektorja iz strojnice v pljučni oddelek morajo biti vgrajene požarne lopute EI 90 S.
Opomba : Krmiljenje (AJP) požarnih vrat in sten ter ostalih vrat po zahtevi naročnika in klicne naprave (kontrola dodstopa) so predmet elektro inštalacij; zato mora izvajalec teh vrat in sten temu primerno prilagoditi in uskladiti samo izdelavo ter vgradnjo vrat in sten!
B/8.1. | Kompletna izdelava, dobava in montaža: Notranja protipožana steklena stena EI90 iz ognjevarnih kovinskih profilov in zastekljena s varnostni ognjevarnin steklom ( lepljeno, z vmesnim gelom ) . V sestavu so požarna evakuacijska dvokrilna asimetrična vrata svetle širine min. 130 cm (svetla mera prehoda) ki se odpirajo v smeri evakuacije. Vrata imajo po štiri mat kromirane tečaje - ojačano okovje s inox medicinsko kljuko, cilindrično ključavnico in samozapiralom. Ključavnivca z električnim prijemalom krmiljenim preko sistema za nadzor dostopa z možnostji daljinskega in lokalnega odpiranja. V smeri evakuacije so vrata opremljena s panično kljuko SIST EN 1125. Vrata so priklopljena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona v barvi po izboru investitorja. Ustrezni atesti in certifikati za EI 90. Kontrola pristopa po navodilih UKC MB! Osebni prehod v požarnem režimu minimalno 140 cm!
Lok: stopnišče 1
| ►PSS1-POŽARNA STENA EI 90, dim. 500/308 cm | kos | 1 |  | 0
B/8.2. | Kompletna izdelava, dobava in montaža: Notranja protipožana steklena stena EI90 iz ognjevarnih kovinskih profilov in zastekljena s varnostni ognjevarnin steklom ( lepljeno, z vmesnim gelom ). V sestavu so požarna evakuacijska dvokrilna asimetrična vrata svetle širine min. 130 cm (svetla mera prehoda) ki se odpirajo v smeri evakuacije. Vrata imajo po štiri mat kromirane tečaje - ojačano okovje s inox medicinsko kljuko, cilindrično ključavnico in samozapiralom. Ključavnivca z električnim prijemalom krmiljenim preko sistema za nadzor dostopa z možnostji daljinskega in lokalnega odpiranja. V smeri evakuacije so vrata opremljena s panično kljuko SIST EN 1125. Vrata so priklopljena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona v barvi po izboru investitorja. Ustrezni atesti in certifikati za EI 90. Kontrola pristopa po navodilih UKC MB! Osebni prehod v požarnem režimu minimalno 140 cm!
Lok: stopnišče 2
| ►PSS2-POŽARNA STENA EI 90, dim. 480/308 cm | kos | 1 |  | 0
B/8.3. | Kompletna izdelava, dobava in montaža: Notranja protipožarna steklena stena EI90 iz ognjevarnih kovinskih profilov in zastekljena s varnostni ognjevarnin steklom ( lepljeno, z vmesnim gelom ). V sestavu so požarna evakuacijska dvokrilna asimetrična vrata svetle širine min. 130 cm (svetla mera prehoda) ki se odpirajo v smeri evakuacije. Vrata imajo po štiri mat kromirane tečaje - ojačano okovje s inox medicinsko kljuko, cilindrično ključavnico in samozapiralom. Ključavnivca z električnim prijemalom krmiljenim preko sistema za nadzor dostopa z možnostji daljinskega in lokalnega odpiranja. V smeri evakuacije so vrata opremljena s panično kljuko SIST EN 1125. Vrata so priklopljena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona v barvi po izboru investitorja. Ustrezni atesti in certifikati za EI 90. Kontrola pristopa po navodilih UKC MB! Osebni prehod v požarnem režimu minimalno 140 cm!
| ►PSS3-POŽARNA STENA EI 90, dim. 290/308 cm | kos | 1 |  | 0
B/8.4. | Kompletna izdelava, dobava in montaža protipožarnih vrat - Gladka notranja, požarna, enokrilna vrata z Alu vlečenega podboja: - Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001 - podboj iz vlečenega aluminija - vratno krilo je leseno, iz ustrezne negorljive plošče, finalno obdelano z MAX laminatom, vsi zaključki iz masivnega lesa barvani v izbranem tonu laminata. - tipski šarnirni skriti kromirani tečaji ojačano okovje 3x - inoks požarna kljuka - cilindrična ključavnica s sistemskim ključem - samozapiralo - v vratno krilo vgrajeno napihljivo tesnilo - vse barve po izboru projektanta - vsa potrebna dokumentacija za EI . Ustrezni atesti in certifikati za vrata EI 90.
| ►VP1 - POŽARNA VRATA EI 90, dim. 90/211 cm | kos | 1 |  | 0
B/8.5. | Kompletna izdelava, dobava in montaža protipožarnih vrat - Gladka notranja, požarna, enokrilna vrata z Alu vlečenega podboja: - Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001 - podboj iz vlečenega aluminija - vratno krilo je leseno, iz ustrezne negorljive plošče, finalno obdelano z MAX laminatom, vsi zaključki iz masivnega lesa barvani v izbranem tonu laminata. - tipski šarnirni skriti kromirani tečaji ojačano okovje 3x - inoks požarna kljuka - cilindrična ključavnica s sistemskim ključem - samozapiralo - v vratno krilo vgrajeno napihljivo tesnilo - vse barve po izboru projektanta - vsa potrebna dokumentacija za EI 90.
| ►VP2 - POŽARNA VRATA EI 90, dim. 120/211 cm | kos | 1 |  | 0
B/8.6. | Kompletna izdelava, dobava in montaža protipožarnih vrat - Gladka notranja, požarna, enokrilna vrata z Alu vlečenega podboja: - Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001 - podboj iz vlečenega aluminija - vratno krilo je leseno, iz ustrezne negorljive plošče, finalno obdelano z MAX laminatom, vsi zaključki iz masivnega lesa barvani v izbranem tonu laminata. - tipski šarnirni skriti kromirani tečaji ojačano okovje 3x - inoks požarna kljuka - cilindrična ključavnica s sistemskim ključem - samozapiralo - v vratno krilo vgrajeno napihljivo tesnilo - vse barve po izboru projektanta - vsa potrebna dokumentacija za EI 90.
| ►VP3 - POŽARNA VRATA EI 90, dim. 130/211 cm | kos | 2 |  | 0
B/8.7. | Kompletna izdelava, dobava in montaža: Avtomatska evakuacijska in požarna dvokrilna zastekljena vrata (prehod v ostale oddelke). Programsko stikalo z gumbom za izbiro načina delovanja za diagnostiko napak in opozoril. Za varnost prehoda vgrajena kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samopreverjanjem delovanja, z elektromehansko ključavnico, elektromehanskim aktuatorjem in mehanizmom prisilnega zapiranja. Konstrukcija in vratno krilo sta setavljena iz jeklene konstrukcije, jeklenih okvirjev, stekla, okovja, samozapiral, kljuk in tesnil, vse razreda odpornosti EI60. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona v barvi po izboru investitorja. Vrata so priklopljena na požarno centralo, v primeru požara se vrata prekrmilijo na mehanska dvokrilna vrata (odpiranje v smeri evakuacije). Kontrola pristopa po navodilih UKC MB!
| ►VP4 - POŽARNA VRATA EI 90, dim. 204/211 cm | kos | 1 |  | 0
B/8.8. | Kompletna izdelava, dobava in montaža protipožarnih vrat - vrata predprostora dvigala. Požarna dvokrilna zastekljena vrata iz ognjevarnim kovinskih profilov. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001 Vrata imajo po štiri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico - protipanično okovje za odpiranje (naletna letev) skladno s SIST EN 1125 v smeri evakuacije. - cilindrična ključavnica s sistemskim ključem - samozapiralo - v vratno krilo vgrajeno napihljivo tesnilo - vse barve po izboru projektanta - vsa potrebna dokumentacija za EI 90
| ►VP5 - POŽARNA VRATA EI 90, dim. 130/220 cm | kos | 1 |  | 0
B/8. | POŽARNA STENE IN VRATA |  |  |  | 0
B/9. | SPECIALNA VRATA S PB ZAŠČITO
B/9.1. | Kompletna dobava in montaža; vključno s krmiljenjem: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po tri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico.Vratno krilo in podboj obložen s svinčeno zaščito deb. cca. 3 mm, dokončna debeline svinčene zaščite se določi glede na moč dobavljene RTG naprave. Krmiljenje vrat izvesti preko RTG aparata, tako da med delovanjem RTG onemogoči odpiranje vrat. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa !
| ► V1Pb - VRATA s Pb zaščito, dim. 90/211 cm | kos | 1 |  | 0
B/9.2. | Kompletna dobava in montaža; vključno s krmiljenjem: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po tri mat kromirane skrite šarnirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico.Vratno krilo in podboj obložen s svinčeno zaščito deb. cca. 3mm, dokončna debeline svinčene zaščite se določi glede na moč dobavljene RTG naprave. Krmiljenje vrat izvesti preko RTG aparata, tako da med delovanjem RTG onemogoči odpiranje vrat. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa !
| ► V5Pb - VRATA s Pb zaščito, dim. 130/211 cm | kos | 1 |  | 0
B/9.3. | Kompletna dobava in montaža; vključno s krmiljenjem: Gladka notranja enokrilna drsna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom in zaključeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo tipsko drsno okovje prekrito z masko. Vratno krilo in podboj obložen s svinčeno zaščito deb. cca. 3 mm, dokončna debeline svinčene zaščite se določi glede na moč dobavljene RTG naprave. Krmiljenje vrat izvesti preko RTG aparata, tako da med delovanjem RTG onemogoča odpiranje vrat.
| ► DV1Pb - VRATA s Pb zaščito, dim. 90/211 cm | kos | 1 |  | 0
B/9. | SPECIALNA VRATA S PB ZAŠČITO |  |  |  | 0
B/10. | ALU. STEKLENE STENE in VRATA
SPLOŠNI OPIS NOTRANJIH ALU ZASTEKLJENIH STEN :
(SISTEM kot napr.: ALU-K - TIP -55 N ali enakovredno)
Sistem brez prekinjenega termičnega mostu (hladna profilacija), ki ima globino profila okvirja in vratnega krila z dvojnim prekritjem 55mm ter globino okenskega krila s centralnim tesnilom 65mm. Na voljo so povečani okvirji, vratna krila in dodatni profili do globine 105mm, s čimer lahko ugodimo najrazličnejšim statičnim in arhitektonskim zahtevam. Krila in okvirji so na zunanji strani poravnani, na notranji strani pa se okna in balkonska vrata prekrivajo.
Sistem omogoča različne izvedbene tipologije, kot so: okna in balkonska vrata z notranjim odpiranjem, z izrivnim odpiranjem, s samostojnim krilom, z dvema, temi ali štirimi krili, vrata z zunanjim in notranjim odpiranjem, nihajnimi vrati, z odpiralnimi ob-svetlobami ali odpiralnimi nad-svetlobami.
Sistem omogoča vgradnjo stekel debeline od 5 do 30mm. Steklo se pritrdi z ravnimi ali zaobljenimi steklitvenimi letvicami, notranjimi in zunanjimi tesnili. Zunanje tesnilo je neprekinjeno po celotnem obodu, vključno z vogali.
Sistem ima vsa tesnila (statična in dinamična) iz elastomera EPDM. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa - sistemski atest.
Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5.
Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL___) mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT«, pri eloksiranju pa certifikat »QUALANOD«.
Alu stena se privijačijo v tla in stropno konstrukcijo.
Spodaj dodatni profil zaradi izvedbe zaokrožnic tlaka.
Spodnji pas zastekljen z varnostnim kaljenim lepljenim emajliranim steklom 2 x 6 mm, barva po izboru projektanta.
Zgornji pas zastekljen z varnostnim kaljenim lepljenim prozornim steklom 2 x 6 mm
Enotne cene morajo vsebovati:
-vso potrebno dokumentacijo za začetek del.
-vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela
-pregled in čiščenje podloge, nanos izravnalne mase, kjer je to potrebno.
-snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih.
-prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu.
-po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.
-ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material.
-vse potrebne transporte in prenose.
-ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.
-vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.
-uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.
-usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.
-vso potrebno delo do končnega izdelka.
-vso potrebno zunanjo in notranjo kontrolo kakovosti.
-vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov,atestii, poročila, itd.).
-terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
-vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.
-popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču.
-čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
-plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
-vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
-izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
-vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.
B/10.1. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene z dvokrilnimi drsnimi vrati : Notranja steklena stena iz ALU prašno barvanih profilov ( RAL siva 7001). Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom 6-12-6. V Sestavu dvokrilna avtomatska el. drsna zastekljena vrata(steklo je kaljeno lepljeno) 2 x obsvetloba in nadsvetloba. Avtomatska drsna dvokrilna evakuacijska vrata za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo el. energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5 Wh. Vrata imajo napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnost s samo-preverjanjem delovanja. Vrata morajo biti v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Vrata imajo elektromehansko ključavnico, vsi vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001. V primeru požara se morajo vrata odpreti preko signala, ki ga posreduje požarna centrala, odpiranje tudi preko sistema za nadzor dostopa. Pas nad sekundarnim stropom se izvede iz toplotno izoliranih alu panelov.
| ►SS1-STEKLENA STENA z drsn. vrati 290/308cm | kos | 1 |  | 0
B/10.2. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene z dvokrilnimi drsnimi vrati : Notranja steklena stena iz ALU prašno barvanih profilov ( RAL siva 7001) .Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom 6-12-6. V Sestavu dvokrilna avtomatska el. drsna zastekljena vrata dim. 70cm/223cm(steklo je kaljeno lepljeno) 2x obsvetloba in nadsvetloba. Avtomatska drsna dvokrilna evakuacijska vrata za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo el. energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5 Wh. Vrata imajo napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnost s samo-preverjanjem delovanja. Vrata morajo biti v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Vrata imajo elektromehansko ključavnico, vsi vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001. V primeru požara se morajo vrata odpreti preko signala, ki ga posreduje požarna centrala, odpiranje tudi preko sistema za nadzor dostopa. Pas nad sekundarnim stropom se izvede iz toplotno izoliranih alu panelov.
| ►SS2-STEKLENA STENA z drsn. vrati 290/308cm | kos | 1 |  | 0
B/10.3. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene z dvokrilnimi drsnimi vrati : Notranja steklena stena iz ALU prašno barvanih profilov ( RAL siva 7001) . Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom 6-12-6. V Sestavu dvokrilna avtomatska el. drsna zastekljena vrata (steklo je kaljeno lepljeno) 1x obsvetloba, 1x obsvetloba in nadsvetloba. Avtomatska drsna dvokrilna evakuacijska vrata za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo el. energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5 Wh. Vrata imajo napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnost s samo-preverjanjem delovanja. Vrata morajo biti v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Vrata imajo elektromehansko ključavnico, vsi vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001. V primeru požara se morajo vrata odpreti preko signala, ki ga posreduje požarna centrala, odpiranje tudi preko sistema za nadzor dostopa. Pas nad sekundarnim stropom se izvede iz toplotno izoliranih alu panelov.
| ►SS3-STEKLENA STENA z drsn. vrati 340/308cm | kos | 1 |  | 0
B/10.4. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene z enokrilnimi vrati : Notranja steklena stena iz ALU prašno barvanih profilov ( RAL siva 7001) s prekinjenim termičnim mostom. Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom 6-12-6. V Sestavu enokrilna steklena vrata (steklo je kaljeno lepljeno) 2 x obsvetloba, 1x nadsvetloba. Vrata imajo ključavnico, vsi vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001. Pas nad sekundarnim stropom se izvede iz toplotno izuliranih alu panelov.
| ►SS4-STEKLENA STENA z (1K) vrati 273/308cm | kos | 1 |  | 0
B/10.5. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene z enokrilnimi vrati : Notranja steklena stena iz ALU prašno barvanih profilov ( RAL siva 7001) s prekinjenim termičnim mostom. Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom 6-12-6. V Sestavu enokrilna steklena vrata dim. 110cm/223cm(steklo je kaljeno lepljeno) 1x obsvetloba dim 115cm/223cm, 1x obsvetloba dim 115cm/223cm in nadsvetloba. Vrata imajo ključavnico, vsi vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001. Pas nad sekundarnim stropom se izvede iz toplotno izuliranih alu panelov.
| ►SS5-STEKLENA STENA z (1K) vrati 340/308cm | kos | 1 |  | 0
B/10.6. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene z dvokrilnimi vrati : Notranja steklena (predprostor bronhoskopije) stena iz ALU prašno barvanih profilov ( RAL siva 7001). Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom 6-12-6. V Sestavu dvokrilna zastekljena vrata dim. 70cm/223cm(steklo je kaljeno lepljeno) 2x obsvetloba dim 75cm/223cm in nadsvetloba. Vrata imajo ključavnico, vsi vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001. Pas nad sekundarnim stropom se izvede iz toplotno izoliranih alu panelov.
| ►SS6-STEKLENA STENA z (2K) vrati 290/308cm | kos | 1 |  | 0
B/10.7. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene : Notranja steklena stena iz ALU prašno barvanih profilov ( RAL siva 7001). Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom 6-12-6. V Sestavu je steklena stena in polnilo do višine 135. Pas nad sekundarnim stropom se izvede iz toplotno izoliranih alu panelov.
| ►SS7-STEKLENA STENA 252/282cm | kos | 1 |  | 0
B/10.8. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene z enokrilnimi vrati : Alu notranja zastekljena stena z enokrilnimi vrati dim. 90x211 cm s sprejemnim oknom. ( glej splošen opis sistem ALU-K, tipa 55N ) : - podboj iz prašno barvanih alu. vlečenih profilov - varnostno lepljeno peskano steklo 6 + 6 mm - kromirana kljuka ( medicinska) z dvodelno rozeto in cilindrično ključavnico in s sistemskim ključem - tipski šarnirni skriti kromirani tečaji ojačano okovje 3x - barve po izboru projektanta (RAL siva 7001) - Sprejemni pult z naslonsko polico in zasteklitvijo nad pultom vključno z izrezi je zajeti pri opremi.
| ►SS8-STEKLENA STENA z (1K) vrati 252/211cm | kos | 1 |  | 0
B/10.9. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene z enokrilnimi vrati : Notranja steklena stena iz ALU prašno barvanih profilov ( RAL siva 7001). Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom 6-12-6. V Sestavu enokrilna zastekljena vrata dim. 100cm/211cm (steklo je kaljeno lepljeno) 1x obsvetloba, 1x obsvetloba in nadsvetloba. Vrata imajo ključavnico in kljuko, vsi vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001.
| ►SS9-STEKLENA STENA z (1K) vrati 389/313cm | kos | 1 |  | 0
B/10.10. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene z enokrilnimi vrati : Notranja steklena stena (sestrska baza) iz ALU prašno barvanih profilov ( RAL siva 7001). Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom 6-12-6. V Sestavu enokrilna avtomatska el. drsna zastekljena vrata dim. 110cm/211cm(steklo je kaljeno lepljeno) 1x obsvetloba dim 2645cm/211cm,(do višine 110 cm je polni panel nad polico pa zasteklitev z odprtino za sprejem pacientov) in nadsvetloba. Vrata imajo elektromehansko ključavnico, vsi vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001. V primeru požara se morajo vrata odpreti preko signala, ki ga posreduje požarna centrala, odpiranje tudi preko sistema za nadzor dostopa. Pas nad sekundarnim stropom se izvede iz toplotno izuliranih alu panelov.
| ►SS10-STEKLENA STENA z(1K) vrati 374,5/313cm | kos | 1 |  | 0
B/10.11. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene z enokrilnimi vrati : Notranja steklena stena (oddelčna lekarna) iz ALU prašno barvanih profilov ( RAL siva 7001). Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom 6-12-6. V Sestavu enokrilna zastekljena vrata dim. 100cm/211cm (steklo je kaljeno lepljeno) 2x obsvetloba dim 66cm/211cm in nadsvetloba. Vrata imajo ključavnico in kljuko, vsi vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001.
| ►SS11-STEKLENA STENA z(1K) vrati 232/313cm | kos | 1 |  | 0
B/10.12. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene z enokrilnimi vrati : Notranja steklena stena iz ALU prašno barvanih profilov ( RAL siva 7001). Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom 6-12-6. V Sestavu enokrilna zastekljena vrata dim. 100cm/211cm (steklo je kaljeno lepljeno) 2x obsvetloba dim 67,5cm/211cm in nadsvetloba. Vrata imajo ključavnico in kljuko, vsi vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001.
čakalnica
| ►SS12-STEKLENA STENA z(1K) vrati 235/313cm | kos | 1 |  | 0
B/10.13. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene : Notranja steklena stena (spirometrija) iz ALU prašno barvanih profilov ( RAL siva 7001). Zastekljena z varnostnim kaljenim lepljenim steklom (do viš-sek stropa H = 282 cm) . Steklo satinirano, vzorec določi projektant.
| ►SS13-STEKLENA STENA 180/313 cm | kos | 1 |  | 0
B/10.13. | Kompletna dobava in montaža notranje steklene stene z enokrilnimi vrati : Notranja steklena stena (priprava zdravil) iz ALU prašno barvanih profilov ( RAL siva 7001). Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom 6-12-6. V sestavu enokrilna zastekljena vrata dim. 100cm/211cm (steklo je kaljeno lepljeno) obsvetloba dim 50 cm/211cm in nadsvetloba. Vrata imajo ključavnico in kljuko, vsi vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001.
| ►SS14-STEKL. STENA z (1K) vrati 150/313 cm | kos | 1 |  | 0
10 | SKUPAJ ALU. STEKLENE STENE IN VRATA: |  |  |  | 0
B/11. | MIZARSKA DELA
Opomba : Samo krmiljenje po zahtevi naročnika oz. projektanta požarne varnosti je predmet elektro inštalacij; zato mora izvajalec temu primerno prilagoditi in uskladiti samo izdelavo oz. predelavo okenskih kril. Standardni el. pogon za odpiranje oken, vezano na požarno centralo je predviden v elektro projektu.
B/11.1. | Kompletna izdelava predelave obstoječih oken za potrebe odvoda dima in toplote (predvideno 3 krila/stopnišče); na elektromotorni pogon v povezavi z AJP. Obračun po preurejenem okenskem krilu; vključno z elektromotornim pogonom. Izvedba po navodilih projektantra študije požarne varnosti!
Odvodne odprtine za dim in toploto. Odprtine za odvod dima se izvedejo na vrhu stopnišča v zunanji steni (predelava obstoječih oken). Skupna geometrijsko površina oken mora znašati min. 7,5% tlorisne površine jaška stopnišča, najmanj pa 1,5 m2. V našem primeru : 7,5% od 35,6 m2 = 2,67 m2
| ►PREDELAVA OKENSKIH KRIL ZA ODVOD DIMA | kos | 6 |  | 0
B/11.2. | Kompletna izvedba servisnega pregleda, eventuelni prevoz v delavnico neispravnega pohištva, senčil oz. mehanizma, popravilo ter ponovna montaža.
V okviru obnove prostorov Oddelka je potrebno izvesti servisni pregled in nastavitev zunanjega stavbnega pohištva in njihovega mehanizma. Prav tako je potrebno izvesti servis na zunanjih senčilih v etaži oddelka.
Obračun v kompletu za vsa okna in senčila na oddelku!
| ►SERVISNI PREGLED IN NASTAVITEV OKEN | kpl | 1 |  | 0
| ►SERVISNI PREGLED IN POPRAVILO ZUN. SENČIL | kpl | 1 |  | 0
B/11.3. | Razna mizarska dela. Obračun v urah.
| ►MIZARSKA DELA | ur | 120 |  | 0
11 | SKUPAJ MIZARSKA DELA : |  |  |  | 0
B/12. | STREŠNE KUPOLE
B/12.1. | Kompletna dobava, transport in montaža svetlobne kupole s tipskim nastavnim vencem; po sistemu Alux VISS, proizvajalec Akripol ali enakovredno.
• nastavni venec: višine 50 cm z vmesno toplotno izolacijo
• kupola :
Zunanja luska: Aglas IRR akrilna plošča , Notranja luska: standardna akrilna plošča
• odpiranje :
ročno odpiranje z vsem potrebnim okovjem, za potrebe dostopa - dostave (avtodvigalo) nadomestnih delov za klimo,
• oprema :
vgrajen ročni sistem odpiranja (zajeto kompletno v ceni),
• obrobe :
vse obrobe, tesnila in odkapi morajo biti zajeti v ceni osnovnega stavbnega izdelka.
Toplotna prehodnost Umax = 2,4 W/m2K
V ceno zajeti tudi vso potrebno podkonstrukcijo in sidrne elemente, potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente
| ►SK1-STREŠNA KUPOLA 270/180 cm | kos | 1 |  | 0
12 | STREŠNE KUPOLE |  |  |  | 0
B/13. | SUHOMONTAŽNI STROPOVI
•Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
Splošno:
V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli , ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.Upoštevati je enotno ceno ne glede na tlorisno velikost prostorov.
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti.
Postavitev , premeščanje in odstranitev premičnih odrov je upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke .
Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko.
Pri izvedbi vseh spuščenih stropov je dosledno upoštevati detajle in navodila za vgradnjo izdelovalcev oz. dobaviteljev stropov.
Nosilno ogrodje mora ustrezati statičnim zahtevam. Izdelani stropovi morajo biti popolnoma ravni.
V ceni je upoštevati izdelavo potrebnih izrezov za instalacijske kanale , vgrajene elemente in prehode instalacij.
Enotne cene morajo vsebovati:
-vso potrebno dokumentacijo za začetek del.
-vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela
-pregled in čiščenje podloge,
-snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih.
-prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu.
-po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.
-ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material.
-vse potrebne transporte in prenose.
-ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.
-vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.
-uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.
-usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.
-vso potrebno delo do končnega izdelka.
-vso potrebno zunanjo in notranjo kontrolo kakovosti.
-vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).
-terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
-vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.
-popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču.
-čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
-plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
-vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
-izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
-vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.
B/13.1. | Kompletna izdelava, dobava in montaža spuščenega stropa , izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne plošče z vodoodbojno površino kot napr.: Armstrong Bioguard Acoustic Microlook ali enakovredno dim. 600 x 600 mm, bele barve z Bioguard antibakterijskim delovanjem, s poglobljenim robom in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni profil 24/24 mm. Stropne plošče so demontažne, s tesnjenimi stiki z gumico, plošče so pritrjene s tipskimi pritrdili BPCHDC. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5. Koeficient absorbcije zvoka: 0,60; vrednost izolativnosti zvoka: 37 dB.
V plošče je vgrajena razsvetljava, prezračevalni elementi, javljalci požara in ostala potrebna oprema. Obračun v m2 tlorisne projekcije za kompletno izdelani strop!
| ►SUHOMONTAŽNI STROPOVI Bioguard plain | m2 | 1272 |  | 0
B/13.2. | Kompletna izdelava, dobava in montaža spuščenega stropa , izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne plošče z vodoodbojno površino kot napr.: Armstrong Bioguard Acoustic Microlook ali enakovredno dim. 600 x 600 mm, bele barve z Bioguard antibakterijskim delovanjem, s poglobljenim robom in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni profil 24/24 mm. Stropne plošče so demontažne, s tesnjenimi stiki z gumico, plošče so pritrjene s tipskimi pritrdili BPCHDC. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5. Koeficient absorbcije zvoka: 0,60; vrednost izolativnosti zvoka: 37 dB.
V plošče je vgrajena razsvetljava, prezračevalni elementi, javljalci požara in ostala potrebna oprema. Obračun v m2 tlorisne projekcije za kompletno izdelani strop!
Pri stropovih je potrebno preveriti, ali je potrebna pasivna zaščita pred ionizirajočim sevanjem.
| ►SUHOMONT. STROP Bioguard plain (RTG) | m2 | 34 |  | 0
B/13.3. | Kompletna izdelava, dobava in montaža spuščenega kovinskega stropa , izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje. V konstrukcijo so vložene snemljive kovinske plošče z vodoodbojno površino kot napr.: Armstrong BioGuard metalic ali enakovredno, dim. 600 x 600 mm, bele barve z Bioguard antibakterijskim delovanjem, s poglobljenim robom in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni profil 24/24 mm. Stropne plošče so demontažne, s tesnjenimi stiki z gumico, plošče so pritrjene s tipskimi pritrdili BPCHDC. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5. Koeficient absorbcije zvoka: 0,60; vrednost izolativnosti zvoka: 37 dB.
V plošče je vgrajena razsvetljava, prezračevalni elementi, javljalci požara in ostala potrebna oprema. Strop mora biti izdelan na podlagi zahtev projektanta strojnih inštalacij (nadtlak). Obračun v m2 tlorisne projekcije ne glede na velikost prostora za kompletno izdelani strop!
Lokacija: Bronhoskopija
| ►SUHOMONTAŽNI STROPOVI metallic bioguard | m2 | 95 |  | 0
B/13.4. | Kompletna izdelava, dobava in montaža spuščenega kovinskega stropa , izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje. V konstrukcijo so vložene snemljive kovinske plošče z vodoodbojno površino kot napr.: Armstrong BioGuard metalic ali enakovredno, dim. 600 x 600 mm, bele barve z Bioguard antibakterijskim delovanjem, s poglobljenim robom in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni profil 24/24 mm. Stropne plošče so demontažne, s tesnjenimi stiki z gumico, plošče so pritrjene s tipskimi pritrdili BPCHDC. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5. Koeficient absorbcije zvoka: 0,60; vrednost izolativnosti zvoka: 37 dB.ž
V plošče je vgrajena razsvetljava, prezračevalni elementi, javljalci požara in ostala potrebna oprema. Strop mora biti izdelan na podlagi zahtev projektanta strojnih inštalacij (nadtlak). Obračun v m2 tlorisne projekcije ne glede na velikost prostora za kompletno izdelani strop!
Lokacija: Izolacija
| ►SUHOMONTAŽNI STROPOVI metallic bioguard | m2 | 102 |  | 0
B/13.5. | Kompletna izdelava, dobava in montaža kaskade (vertikalna stena) pri spuščenem stropu. Obloga z mavčnimi ploščami deb. 15 mm , po sistemu Knauf ali enakovredno.
Obračun v m2 razvite površine; vključno s podkonstrukcijo, pritrjeno na stropno konstrukcijo.
| ►KASKADE V STROPU (vert.) | m2 | 30 |  | 0
B/13.6. | Kompletna dobava in montaža spuščenega stropa z atestirano ognjeodpornostjo (R)EI 90, po sistemu knauf ali podobno. Stropni sistem iz mavčnih plošč, z vmesnim izolacijskim slojem, pritrjen na obešeno podkonstrukcijo iz pocinkane jeklene pločevine. Enojna obloga iz mavčnih plošč deb. 15 mm. Obdelava K2.
Obračun v m2 tlorisne projekcije za kompletno izdelani strop!
Lokacija: Klima prostor
| ►SUHOMONTAŽNI MAVČNI STROPOVI (R)EI 90 | m2 | 121 |  | 0
B/13.7. | Kompletna (pazljiva) odstranitev obstoječega stropa na mestu prehoda novih inštalacijskih razvodov ter kasnejša ponovna montaža spuščenega stropa. V ceni upoštevati, da bo potrebno del podkonstrukcije prilagoditi oz. na novo izvesti zaradi inštalacijskih kanalov in prehodov ter cca 50 % nove obloge.
Obračun v m2 tlorisne projekcije.
| ►DEMONTAŽA+MONTAŽA SEKUNDAR. STROPA | m2 | 58 |  | 0
B/13.8. | Kompletna (pazljiva) odstranitev obstoječega stropa na mestu prehodov inštalacijskih razvodov ter kasnejša ponovna montaža spuščenega stropa. V ceni upoštevati, da bo potrebno del podkonstrukcije prilagoditi oz. na novo izvesti zaradi inštalacijskih kanalov in prehodov ter cca 50 % nove obloge. Svetila se uporabijo obstoječa in jih je potrebno ustrezno prilagoditi (pri demontaži in montaži mora biti prisoten strokovnjak elektro stroke-zajeti v ceni!).
Obračun v m2 tlorisne projekcije.
| ►DEMONTAŽA+MONTAŽA SEKUNDAR. STROPA | m2 | 152 |  | 0
B/13.9. | Čiščenje medstropovja po odstranitvi obstoječe stropne obloge (sekundarnega stropa) oz. ob zamenjavi le-tega z novim.
Obračun v m2 tlorisne projekcije.
| ►ČIŠČENJE MEDSTROPOVJA | m2 | 1668 |  | 0
13 | SKUPAJ SUHOMONTAŽNI STROPOVI: |  |  |  | 0
B/14. | SUHOMONTAŽNE STENE
•Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
Mavčne predelne stene splošno: Uporabljeni morajo biti kvalitetni materiali z ustreznimi certifikati. Nosilni kovinski profili morajo ustrezati statičnim zahtevam in morajo biti antikorozijsko zaščiteni (pocinkani). Materiale uporabiti kot je to pri posameznih postavkah določeno. Izdelane stene morajo biti popolnoma ravne in navpične. Izvedba po sistemu kot napr.: Knauf, ali enakovredno. Vmesna izolacija je iz steklene volne kot napr: TVF1 Ursa Uralita, napr.: TI140W, TP 115 Knauf insulation ali enakovredno.
Izdelava po veljavnih tehničnih predpisih in standardih SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963.
Upoštevati SIST EN 13501-požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb.
V ceni suhomontažnih del mora biti upoštevana tudi izdelava bandažiranja, izdelavo zaključkov po sistemu K2.
Stene morajo izpolnjevati naslednje zahteve: -ustrezno protipožarno varnost, biti morajo iz negorljivih materialov; -oplesk in obloga se prilagodi namembnosti prostora; -v mavčnih stenah morajo biti izvedene horizontalne in vertikalne ojačitve za naknadno vgradnjo opreme (zajeto v ceni !); -zvočna izolativnost sten mora odgovarjati Pravilniku o zvočni zaščiti stavb; -vsi instalacijski preboji in materiali v stenah morajo biti izvedeni tako, da ne poslabšajo zvočne zaščite stene; -vse vmesne stene morajo biti postavljene od talne AB plošče do stropne AB plošče; -kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno v ali na stene izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem (zajeto v ločeni postavki);
- zahtevano požarno odpornost (razvidna iz projekta in študije požarne varnosti), - stene morajo biti zaščitene na ustreznih višinah pred mehanskimi poškodbami, ki jih povzroča oprema v bolnišnici (postelje, vozički, premična oprema, itd.); - vogali sten morajo biti opremljeni s kovinskimi vogalniki, ki ščitijo vogale pred krušenjem; - stene morajo biti opremljene z ročnimi oprijemali za slabotne, površine oprijemal morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno čistiti in vzdrževati; - na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike.
Enotne cene morajo vsebovati:
-vso potrebno dokumentacijo za začetek del.
-vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela
-pregled in čiščenje podloge,
-snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih.
-prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu.
-po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.
-ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material.
-vse potrebne ojačitve za potrebe obešanja in pritrjevanja opreme v prostorih : WC, invalidski WC, kopalnice, ambulante,sobe…… );skladno z načrtom arhitekture in s površinskimi načrti opreme!
-vse potrebne transporte in prenose.
-ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.
-vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.
-uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.
-usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.
-vso potrebno delo do končnega izdelka.
-vso potrebno zunanjo in notranjo kontrolo kakovosti.
-vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, ateste za protipožarne zahteve, poročila, itd.).
-terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
-vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.
-popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču.
-čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
-plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
-vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
-izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
-vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.
Strojnica v podstrešju se izvede kot ločeni požarni sektor - zahteve so natančno navedene v poglavju » Požarni sektorji«. Vsi sistemi se morajo v primeru požara avtomatsko izklopiti, krmiljeno preko požarne centrale. Vsi prezračevalni kanali morajo imeti na mejah požarnih sektorjev (požarno odporne stene, talna in stropna plošča) vgrajene požarne lopute s tako požarno odpornostjo, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja – v našem primeru (EI 90). Prezračevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov (razred A1 ali A2). Toplotna izolacija kanalov mora biti negorljiva ali težko gorljiva (razred A1, A2, B ali C). Ne glede na prejšnji stavek morajo biti kanali in njihova izolacija (tudi parne zapore, folije, premazi in obloge) iz negorljivih materialov A1 ali A2: - na evakuacijskih poteh (zaščitenih hodnikih, stopniščih) - nad spuščenim stropom, ki je vgrajen zaradi povečanja požarne odpornosti konstrukcije - če bi lahko prišlo do nabiranje gorljivega materiala na stene kanala (v kuhinji, delavnici in podobno) Parne zapore, folije in obloge so lahko iz normalno gorljivega materiala (razred E), če so tanjše od 0,5 mm. Za manjše dele, kot so tesnila, ležaji, merilne naprave, izolacija električnih in pnevmatskih naprav, filtri, ter za ostale dele prezračevalnih naprav, ki imajo majhen vpliv na požarno varnost, ni zahtev glede odziva na ogenj. Vsi prehodi prezračevalnih kanalov skozi meje požarnih sektorjev morajo biti požarno zatesnjeni tako, da se enaka požarna odpornost, kot jo ima gradbeni element, skozi katerega potekajo ti prehodi (EI 90) .
Električne inštalacije varnostnega napajanja morajo zagotavljati funkcionalnost (P) v primeru požara za čas 90 min. Zahtevano funkcionalnost se lahko doseže na naslednje načine: - s podometno izvedbo s gradbenim prekritjem, ki zagotavlja požarno odpornost za določen čas 90 min (EI 90) - s kabli in pripadajočim priborom, ki ima klasificirano funkcionalnost v primeru požara za določen čas. 90 min (P - 90) - s potekom po inštalacijskih jaških ali oblaganjem s požarno odpornimi ploščami, ki zagotavljajo požarno odpornost za določen čas 90 min (EI 90).
Obložni materiali sten, stopov in tal v prostorih morajo imeti odzive na ogenj skladno s standardom SIST EN 13501-1 najmanj: a) v notranjih stopniščih (zaščitene evakuacijske poti) - stene in stropovi: A2-s1, d0 - tla Cfl-s1 b) v vseh ostalih prostorih - stene in stropovi: A2-s1, d0 - tla Bfl-s1 Predvidene nove notranje predelne stene se skladno s projektno nalogo izvedejo iz negorljivih materialov A1 ali A2.
-
B/14.1. | Kompletna izdelava, dobava in montaža suhomontažnih predelnih sten, obojestransko obloženih z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 75 mm; sidrati v tla in strop, višine do 3,60 m. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 75 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarnih elementov in opreme, • zahtevana požarna odpornost razvidna iz projekta in študije požarne varnosti, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
| ►SUHOMONTAŽNE STENE deb. 12,5 cm | m2 | 332 |  | 0
B/14.2. | Kompletna izdelava, dobava in montaža suhomontažnih predelnih sten, obojestransko obloženih z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 100 mm; sidrati v tla in strop, višine do 3,60 m. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 100 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarnih elementov in opreme, • zahtevana požarna odpornost razvidna iz projekta in študije požarne varnosti, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
| ►SUHOMONTAŽNE STENE deb. 15,0 cm | m2 | 316 |  | 0
B/14.3. | Kompletna izdelava, dobava in montaža obloge parapetov pri WC kotličkih višine do 130 cm z mavčnimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji. Sestava: -obloga iz vodoodpornih mavčnih plošč v deb. 13,0 mm, -nosilna podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, le ta je prirejena tako, da je tudi zgoraj obloga ter pri vidnih stranicah širine cca 20 cm), - med profili zvočna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 50 mm. Obračun v m2 , v pogledu.
| ►OBLOGE PARAPETOV (wc kotlički) | m2 | 42.7 |  | 0
B/14.4. | Kompletna izdelava, dobava in montaža zapore nad vrati oz. zapora pri zmanjšanju vratne odprtine , po sistemu suhomontažnih predelnih sten, obojestransko obloženih z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 100 mm. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 100 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
| ►SUHOMONT. STENE deb. 15,0 cm; (zapore) | m2 | 22 |  | 0
B/14.5. | Kompletna izdelava, dobava in montaža požarnih sten (strojnice-klima) z atestirano ognjeodpornostjo (R)EI 90, po sistemu proizvajalca suhomontažnih predelnih sten kot napr. Knauf ali enakovredno, obojestransko obloženih z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 100 mm; sidrati v tla in strop, višine do 3,60 m. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 100 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata oz. steno in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarnih elementov in opreme, • zahtevana požarna odpornost razvidna iz projekta in študije požarne varnosti, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
Ob vertikalnih podporah (stebrih oz. sohah) je predvidena razširitev, katera se ustrezno protipožarno zaščiti (zajeti v ceni!).
| ►POŽARNE STENE deb. 15 cm; (R)EI90 (klima) | m2 | 129.6 |  | 0
| ►POŽARNA ZAŠČITA SOH (niso v sklopu nove stene) | m2 | 8 |  | 0
B/14.6. | Kompletna izdelava, dobava in montaža požarnih sten z atestirano ognjeodpornostjo (R)EI 90, po sistemu proizvajalca suhomontažnih predelnih sten kot napr. Knauf ali enakovredno, obojestransko obloženih z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 75 mm; sidrati v tla in strop, višine do 3,60 m. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 75 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata oz. steno in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarnih elementov in opreme, • zahtevana požarna odpornost razvidna iz projekta in študije požarne varnosti, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
| ►POŽARNE STENE deb. 12,5 cm; (R)EI90 | m2 | 48 |  | 0
B/14.7. | Kompletna izdelava, dobava in montaža požarne zapore z atestirano ognjeodpornostjo, po sistemu suhomontažnih predelnih sten, obojestransko obloženih z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 75 mm; sidrati v tla in strop, višine 3,60-5,00 m. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 75 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata oz. steno in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarnih elementov in opreme, • zahtevana požarna odpornost razvidna iz projekta in študije požarne varnosti, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
| ►POŽARNE ZAPORE deb. 12,5 cm; EI90 | m2 | 12.7 |  | 0
B/14.8. | Kompletna izdelava, dobava in montaža požarne zapore z atestirano ognjeodpornostjo, po sistemu suhomontažnih predelnih sten, obojestransko obloženih s 3 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 75 mm; sidrati v tla in strop. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 60 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • zahtevana požarna odpornost razvidna iz projekta in študije požarne varnosti, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
| ►POŽARNA ZAPORA deb. 15 cm; EI90 | m2 | 20.5 |  | 0
B/14.9. | Kompletna izdelava, dobava in montaža požarne obloge obstoječe stene z atestirano ognjeodpornostjo, po sistemu suhomontažnih predelnih sten, obloženih z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 75 mm. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 60 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata oz. steno in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarnih elementov in opreme, • zahtevana požarna odpornost razvidna iz projekta in študije požarne varnosti, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
| ►POŽARNA OBLOGA STENE deb. 12,5 cm; EI90 | m2 | 12.4 |  | 0
B/14.10. | Kompletna izdelava, dobava in montaža požarne obloge kot napr. ali enakovredno: Promatect AD 40 plošč deb. 40 mm za dosego zahtevane ognjeodpornosti; vključno s potrebno podkonstrukcijo. Izvedba po navodilih proizvajalca ter v skladu s študijo požarne varnosti za obravnavani objekt!
| ► POŽARNA OBLOGA EI 90 (podstrešje/strojnica) | m2 | 119 |  | 0
B/14.11. | Kompletna izdelava, dobava in montaža obloge-maske inštalacij (obloga vertikalnih inštalacijskih kanalov) obloženih z 2 x 15 mm ognjeodpornimi mavčnokartonskimi ploščami), na ustrezni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 75 mm; sidrati oz. pritrditi v tla, steno in strop. Med nosilnimi profili je samonosna toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 75 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • zahtevana požarna odpornost razvidna iz projekta in študije požarne varnosti, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
| ► INŠTAL. STENA EI 90 (inštal, vodi | m2 | 76 |  | 0
B/14.12. | Kompletna izdelava, dobava in montaža obloge prezračevalnih kanalov z ognjeodpornimi mavčnimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji. V ceno je zajeti bandažiranje. Vmes toplotna izolacija. Sestava: - obloga iz ognjeodpornih mavčnih plošč v deb. 25 mm za doseganje zahtevanje požarne odpornosti (glej študijo požarne varnosti za obravnavani objekt!), - nosilna podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, - med profili toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 50 mm.
V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • vse potrebne izjave in certifikate o skladnosti, ateste in certifikate, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja in projektanta požarne varnosti!
| ►POŽARNE OBLOGE (prezračevalni kanali) EI 60 | m2 | 27 |  | 0
B/14.13. | Kompletna izvedba požarne zatesnitve pri prehodu elektroinštalacij (6-8 blazinic/kos).
| ►POŽARNA ZATESNITEV PREHODOV (elektro inšt.) | kos | 42 |  | 0
B/14.14. | Kompletna izvedba požarne zatesnitve pri prehodu kanalov za klimo (20-24 blazinic/kos).
| ►POŽARNA ZATESNITEV PREHODOV (str. inšt.) | kos | 28 |  | 0
B/14.15. | Požarno tesnjenje gorljivih cevovodov (uporaba notranje manšete): Izdelava požarnega zaščitnega preboja gorljivih cevovodov (izoliranih ali neizoliranih) skozi meje požarnih sektorjev, ki so lahko masivni zidovi ali stropi in lahke predelne stene (tudi mavčno kartonske plošče, vendar mora biti preboj izveden s špaleto). Zračnost okoli zunanjega premera cevi je večja od 5mm. Zapora prehoda požara se izvede z uporabo notranje požarno zaščitne manšete PM – C/N. Če je prostor okoli cevi dosti večji od 5mm, se le ta zapolni s požarno zaščitno maso PM ELAST-o-INT plastin ali požarno zaščitno ploščo MVPP-P. Požarna odpornost EI 120. Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
| ►POŽAR. ZATESNITEV CEVOVODOV (notr. manšete) | kos | 34 |  | 0
B/14.16. | Požarno tesnjenje gorljivih cevovodov (uporaba zunanje manšete): Požarna zaščita prehodov gorljivih cevovodov (izoliranih ali neizoliranih) skozi meje požarnih sektorjev, ki so lahko masivni zidovi ali stropi in lahke predelne stene (tudi mavčno kartonske plošče, preboj pa mora biti izveden po sistemu špalet). Zračnost okoli zunanjega premera manšete, ki je pritrjena na steni/stropu ne sme biti večja od 5mm. Zapora prehoda požara se izvede z uporabo zunanjih požarno zaščitnih manšet PM – C/Z. Pri horizontalnem preboju se zunanja manšeta pritrdi na obe strani zidu, pri vertikalnem preboju pa samo na spodnji strani stropa. Požarna odpornost EI 120. Pri montaži je potrebno upoštevati sistem proizvajalca TINDE: PiroFix sistem 13 ali enakovredno.
| ►POŽAR. ZATESNITEV CEVOVODOV (zun. manšete) | kos | 34 |  | 0
B/14.17. | Kompletna izvedba požarne zatesnitve prehodov inštalacij in ob obstoječih požarnih loputah s požarno peno za rege do širine 40 mm proizvod kot napr. ali enakovredno Promat, tip Promafoam C ali ustrezno; pločevinka V = 700 ml oz. ekvivalentna količina drugega proizvajalca.
| ►POŽARNA ZATESNITEV PREHODOV (V = 700 ml) | kos | 20 |  | 0
B/14.18. | Kompletna izdelava, dobava in montaža zapolnitve raznih odprtin in prehodov, obojestransko obloženih z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni dvojni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 75+75 mm. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 60 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarnih elementov in opreme, • zahtevana požarna odpornost razvidna iz projekta in študije požarne varnosti, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
| ►SUHOMONTAŽNE ZAPORE DEB. 20,0-32,5 cm | m2 | 19 |  | 0
B/14.19. | Kompletna izdelava, dobava in montaža zapore za drsna vrata, obojestransko obloženih z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 5 mm. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 75 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo ojačitev za vogale in montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • podkonstrukcijo za vgradnjo sanitarnih elementov in opreme, • zahtevana požarna odpornost razvidna iz projekta in študije požarne varnosti, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
| ►SUHOMONTAŽNE ZAPORE ZA DRSNA VRATA | m2 | 22 |  | 0
B/14.20. | Kompletna izdelava, dobava in montaža suhomontažnih sten z dodatno svinčeno (Pb) zaščito, v debelini po zahtevi dobavitelja/proizvajalca specialne medicinske opreme. Podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 75 mm; sidrati v tla in strop, višine do 3,60 m. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 75 mm. Obloga z mavčnimi ploščami kaširanimi s svinčeno oblogo. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken.
| ►STENE S Pb ZAŠČITO, DEB. 13,5-15,0 cm | m2 | 43 |  | 0
B/14.21. | Kompletna izdelava, dobava in montaža obloge obstoječih sten s suhomontažno oblogo in s svinčeno (Pb) zaščito v debelini po zahtevi dobavitelja/proizvajalca specialne medicinske opreme. Obračun v m2 ; vključno s potrebno podkonstrukcijo.
| ►OBLOGA STENE S Pb ZAŠČITO | m2 | 42 |  | 0
B/14.22. | Kompletna izdelava, dobava in montaža suhomontažne stene za protiprašno zaščito, enostransko obloženih z 1 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, 1 x PVC folija, na ustrezni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 75 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken ter potrebno zrakotesno zatesnitev. Obračun v m2; vključno z naknadno odstranitvijo stene!
| ►PROTIPRAŠNA ZAŠČITA | m2 | 380 |  | 0
B/14.23. | Kompletna izdelava, dobava in montaža suhomontažne obloge po vgradnji kovinskih preklad in nosilcev, z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni kovinski podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken.
| ►SUHOMONTAŽNE OBLOGE | m2 | 15 |  | 0
B/14.24. | Dobava in montaža požarnih revizijskih vratic z atestirano ognjeodpornostjo EI 60 v stenah kanalov. Obračun v kos.
| ►REVIZIJSKA VRATCA EI 60 vel. cca 60/60 cm | kos | 7 |  | 0
B/14.25. | Kompletna dobava in montaža vseh potrebnih ojačitev za potrebe obešanja in pritrjevanja opreme v prostorih : WC, invalidski WC, kopalnice, ambulante,…… );skladno z načrtom arhitekture in s površinskimi načrti opreme! Obračun v m'.
| ►STENSKE OJAČITVE ZA OPREMO | m1 | 812 |  | 0
B/14.26. | Kompletna dobava in montaža vseh potrebnih ojačitev za potrebe pritrjevanja raznih oprijemal in stenskih zaščit v prostorih: hodniki, sobe, ambulante,…… );skladno z načrtom arhitekture in s površinskimi načrti opreme! Obračun v m'.
| ►STEN. OJAČITVE ZA OPRIJEMALA, ZAŠČITE | m1 | 330 |  | 0
B/14.27. | Doplačilo za izvedbo vodoodporne stenske obloge (razlika v ceni med navadnimi in vodoodpornimi mavčnimi ploščami). Obračun po m2 mavčnih plošč.
| ►DOPLAČILO ZA VODOODPORNO OBLOGO | m2 | 439 |  | 0
B/14.28. | Doplačilo za ojačitev na mestu okvirjev in odprtin. Obračun po m'.
| ►DOPLAČILO ZA OJAČITVE | m1 | 230 |  | 0
B/14.29. | Kompletna dobava in vgradnja novih vrat v začasni protiprašni steni za dostope do posameznih prostorov. Obračun v kos; vključno z naknadno odstranitvijo vrat. Vrata se do 5 x prestavi.
| ►DOPLAČILO ZA VRATA 130/215 cm | kos | 3 |  | 0
B/14.29. | Kompletna izdelava kontrolnih meritev stenske (Pb) svinčene zaščite ter izdelava poročila o rezultatih meritev oz. potrebah po eventualni dodatni zaščiti.
| ►KONTROLNE MERITVE Pb ZAŠČITE IN POROČILO | KPL | 1 |  | 0
14 | SKUPAJ SUHOMONTAŽNE STENE: |  |  |  | 0
B/15. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Slikarska dela splošno: Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna. Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten. Pri vseh barvah je potrebno upoštevati - pralna barva za bolnišnične prostore, oz. še dodatne zahteve v posameznih postavkah. Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu mora izvajalec slikarskih del odstraniti ves preostali material.
Upoštevati SIST EN ISO 11998:2006 , ugotavljanje odpornosti proti mokremu drgnjenju in sposobnosti čiščenja premazov.
Upoštevati SIST EN ISO 12137-1 in 2:2006, ugotavljanje opdpornosti proti praskam.
Vse stike med betonom in opeko ter montažnimi stenami je potrebno bandažirati. Vse stene se dvakrat kitajo in brusijo in dvakrat slikajo z disperzijskimi oz. pralnimi barvami.
•Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
Vsak sklop je v različni barvi; kar je potrebno upoštevati v ceni posamezne postavke!
Enotne cene morajo vsebovati:
-vso potrebno dokumentacijo za začetek del.
-vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela
-pregled in čiščenje podloge, nanos izravnalne mase, kjer je to potrebno.
-snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih.
-kitanje in brušenje .
-pripravo mavčnokartonskih stenskih oblog za slikanje,
-izravnava vseh sten in pleskanih stropov z izravnalno maso za fino izravnavo,
-po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.
-ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material.
-vse potrebne transporte in prenose.
-ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.
-vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.
-uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.
-usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.
-vso potrebno delo do končnega izdelka.
-vso potrebno zunanjo in notranjo kontrolo kakovosti.
-vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
-terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
-vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.
-popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču.
-čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
-plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
-vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
-izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
-vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.
B/15.1. | Kompletna izdelava sistemskega premaza notranjih stenskih površin s pralno barvo. V ceni zajeti tudi kompletno pripravo podloge (čiščenje , akril emulzija in potrebno kitanje z brušenjem), z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Premaz kot napr.: JUB LATEX POLMAT z dodatkom JUBOCIDA 5-7 % , ali enakovredno.
| ►SLIKANJE mav. sten s pralno barvo; s preddeli | m2 | 1270 |  | 0
B/15.2. | Kompletna izdelava sistemskega opleska z disperzijsko barvo; min. 2 x v tonu po izboru arhitekta. Kompletno s pripravo podloge (čiščenje in kitanje z brušenjem), z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Premaz kot napr.: Jupol Brilliant, z dodatkom JUBOCIDA 5-7 % , ali enakovredno.
| ►SLIKANJE mav. sten z disp. barvo; s preddeli | m2 | 590 |  | 0
B/15.3. | Kompletna izdelava sistemskega premaza notranjih stenskih površin s pralno barvo (min. 3 x v tonu po izboru arhitekta); vključno s predhodno odstranitvijo obstoječega opleska. Kompletno s pripravo podloge (čiščenje in kitanje z brušenjem), z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Premaz kot napr.: JUB LATEX POLMAT z dodatkom JUBOCIDA 5-7 % , ali enakovredno.
| ►SLIKANJE obst. sten s pralno barvo; s preddeli | m2 | 1836 |  | 0
B/15.4. | Kompletna izdelava sistemskega opleska z disperzijsko barvo (min. 3 x v tonu po izboru arhitekta); vključno s predhodno odstranitvijo obstoječega opleska. Kompletno s pripravo podloge (čiščenje in kitanje z brušenjem), z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Kompletno s pripravo podloge (čiščenje in kitanje z brušenjem), z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Premaz kot napr.: Jupol Brilliant, z dodatkom JUBOCIDA 5-7 % , ali enakovredno.
| ►SLIKANJE obst. sten z disp. barvo; s preddeli | m2 | 697 |  | 0
B/15.5. | Kompletna izdelava sistemskega opleska z disperzijsko barvo (min. 3 x v tonu po izboru arhitekta); vključno s predhodno odstranitvijo obstoječega opleska. Kompletno s pripravo podloge (čiščenje in kitanje z brušenjem), z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Kompletno s pripravo podloge (čiščenje in kitanje z brušenjem), z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Premaz kot napr.: Jupol Brilliant, z dodatkom JUBOCIDA 5-7 % , ali enakovredno.
| ►SLIKANJE omet. sten z disp. barvo; s preddeli | m2 | 140 |  | 0
B/15.6. | Kompletna izdelava opleska z disperzijsko barvo; min. 2 x v tonu po izboru arhitekta. Kompletno s pripravo podloge (čiščenje in kitanje z brušenjem), z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Premaz kot napr.: Jupol Brilliant, z dodatkom JUBOCIDA 5-7 % , ali enakovredno.
| ►SLIKANJE mavčnih stropov , s preddeli | m2 | 152 |  | 0
B/15.7. | Oplesk obstoječih sten in stropov - krpanje opleska po izvedbi raznih inštalacijskih del; vključno s predhodnim čiščenjem, eventuelnim kitanjem in brušenjem ter oplesk z disperzijsko barvo (min. 2 x); vključno z vsemi predhodnimi fazami del.
| ►SLIKANJE- popravilo obstoječega opleska | m2 | 360 |  | 0
B/15.8. | Oplesk obstoječih sten - krpanje obstoječega pralnega opleska po izvedbi raznih inštalacijskih del; vključno s predhodnim čiščenjem, eventuelnim kitanjem in brušenjem ter oplesk z disperzijsko barvo (min. 2 x); vključno z vsemi predhodnimi fazami del.
| ►SLIKANJE - popravilo obst. pralnega opleska | m2 | 220 |  | 0
B/15.9. | Krpanje obstoječe fasade po zaključenih delih na celem objektu ter vsa potrebna slikopleskarska opravila; da ne bodo vidne razlike staro-novo. Obračun v m2; vključno s predhodno odstranitvijo nevezanega ometa in z vsemi spremljajočimi deli!
Fasada je klasična, ometana. Na določenih mestih zgradbe omet in zaključki odpadajo, kar je nevarno za mimoidoče.
| ► KRPANJE IN OPLESK OBSTOJEČE FASADE | m2 | 36 |  | 0
B/15.10. | Kompletna dobava in vgrajevanje epoksi premaza po sistemu proizvajalca ; vključno s predhodno pripravo podlage. Barva - RAL po izboru projektanta.
| ►EPOKSI PREMAZ 0,3 mm | m2 | 114 |  | 0
15 | SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
B/16. | SANITARNA OPREMA
B/16.1. | Kompletna dobava in montaža steklene kotne kabine z dvokrilnimi drsnimi vrati (drsna vrata so zajeta v ločeni postavki) ; kot napr.: KOLPASAN ali enakovredno. Stena je dvignjena (na inox stebričkih). Steklo kaljeno - peskano.
| ►L KABINA 90/90 CM | kos | 16 |  | 0
B/16.2. | Kompletna dobava in montaža steklene kabine . Ravna stena z dvokrilnimi vrati (drsna vrata so zajeta v ločeni postavki) ; kot napr.: KOLPASAN ali enakovredno. Stena je dvignjena (na inox stebričkih). Steklo kaljeno - peskano.
| ► KABINA 200/90 CM | kos | 1 |  | 0
B/16.3. | Kompletna dobava in montaža steklenih dvokrilnih krulnih vrat v sklopu kotne kabine;isti tip kot kabina. Obračun v kos za kompletna vrata; vključno z vsem potrebnim okovjem.
| ► DVOKRILNA KRILNA VRATA | kos | 16 |  | 0
B/16.4. | Kompletna dobava in montaža steklenih dvokrilnih KRULNIH vrat v sklopu kabine;isti tip kot kabina. Obračun v kos za kompletna vrata; vključno z vsem potrebnim okovjem.
| ► DVOKRILNA KRILNA VRATA | kos | 1 |  | 0
B/16.5. | Kompletna izdelava in montaža.
| ►DEZINFEKTOR | kos | 54 |  | 0
B/16.6. | Kompletna izdelava in montaža.
| ►POLIČKA PRI UMIVALNIKU | kos | 54 |  | 0
B/16.7. | Kompletna izdelava in montaža.
| ►OGLEDALO | kos | 54 |  | 0
B/16.8. | Kompletna izdelava in montaža.
| ►NAGIBNO OGLEDALO (invalidi) | kos | 1 |  | 0
B/16.9. | Kompletna izdelava in montaža.
| ►OPRIJEMALO V WC | kos | 34 |  | 0
B/16.10. | Kompletna izdelava in montaža.
| ►OPRIJEMALO V WC ZA INVALIDE | kos | 2 |  | 0
16 | SKUPAJ SANITARNA OPREMA: |  |  |  | 0
B/17. | PROTIPOŽARNA OPREMA
V objektu so nameščeni v glavnem gasilniki na prah ABC in na gasilni plin CO2. Z preprečitev večje škode v prostorih, na opremi, napravah itd. ob uporabi gasilnikov na prah, se le-ti zamenjajo z gasilniki na vodno meglo ali gasilni plin CO2, ki imajo podobne gasilne lastnosti, njihova uporaba pa povzroča min. škodo. Gasilniki na prah se ohranijo v specifičnih prostorih (tehnični prostori, strojnice prezračevanja itd.)
B/17.1. | Kompletna dobava in montaža ročnih gasilnikov na vodno meglo 9 kg ;skupaj s pritrdilnim materialom za na steno oz. steber, s potrebnimi priloženimi certifikati in s potrebnimi označbami gasilnika. Lokacija namestitev v skladu s študijo požarne varnosti.
| ►ROČNI GASILNIKI NA VODNO MEGLO | kos | 9 |  | 0
B/17.2. | Kompletna dobava in montaža ročnih gasilnikov na CO2-5 (EG);skupaj s pritrdilnim materialom za na steno oz. steber, s potrebnimi priloženimi certifikati in s potrebnimi označbami gasilnika. Lokacija namestitve v skladu s študijo požarne varnosti.
| ►ROČNI GASILNIKI NA CO2 • ( CO2-5kg) | kos | 3 |  | 0
B/17.3. | Kompletna izdelava in montaža izvlečkov požarnega reda in izobešanje na vidno mesto.
| ►IZVLEČKI POŽARNEGA REDA | kos | 4 |  | 0
B/17.4. | Kompletna izdelava in montaža evakuacijskih načrtov in izobešanje na vidno mesto; z upoštevanjem etapnosti gradnje!
| ►EVAKUACIJSKI NAČRTI | kos | 4 |  | 0
B/17.5. | Kompletna izdelava in montaža raznih samolepilnih napisov, smeri, obvestil, ipd.
| ►RAZNE OZNAČBE | kos | 25 |  | 0
B/17.6. | Kompletna dobava in montaža notranje vgradne omarice za vgradnjo notranjega hidranta in 2 gasilnika. Izvedba po zasnovi in navodilih arhitekta. Vratca so iz kaljenega satiniranega stekla (z oznako H). Obračun v kos za kompletni element.
| ►KOMB. OMARA ZA HIDRANT + GASILNIKE | kos | 2 |  | 0
B/17.7. | Kompletna dobava in izdelava požarnega izkaza v 4 tiskanih izvodin in digitalni izvod.
| ►POŽARNI IZKAZ | kom | 1 |  | 0
17 | SKUPAJ PROTIPOŽARNA OPREMA: |  |  |  | 0
B/18. | PROTIPOŽARNI UKREPI - OSTALE ETAŽE
Opomba : Krmiljenje (AJP) požarnih vrat in sten ter ostalih vrat po zahtevi naročnika in klicne naprave (kontrola dodstopa) so predmet elektro inštalacij; zato mora izvajalec teh vrat in sten temu primerno prilagoditi in uskladiti samo izdelavo ter vgradnjo vrat in sten!
B/18.1. | Kompletna dobava in montaža enokrilnih protipožarnih vrat : Zamenjava obstoječih vrat (stopnišča 1 klet). Ključavnica z električnim prijemalom krmiljenim preko sistema za nadzor dostopa z možnostji daljinskega in lokalnega odpiranja. V smeri evakuacije so vrata opremljena s panično kljuko SIST EN 1125. Vrata so priklopljena na AJP. Svetla dim. prehoda min. 130cm. Gladka notranja, protipožarna enokrilna vrata EI90 z kovinskim podbojem: - Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001 - vratno krilo iz ustrezne negorljive plošče, finalno obdelano z MAX laminatom. - tipski šarnirni skriti kromirani tečaji ojačano okovje 3x - inoks požarna kljuka - cilindrična ključavnica s sistemskim ključem - samozapiralo - v vratno krilo vgrajeno napihljivo tesnilo - vse barve po izboru projektanta - vsa potrebna dokumentacija za EI 90 Obračun v kos!
| ►VP6-POŽARNA VRATA EI 90, 140/205 cm (klet) | kos | 3 |  | 0
B/18.2 | Kompletna dobava in montaža enokrilnih protipožarnih vrat : Požarna evakuacijska dvokrilna zastekljena vrata iz ognjevarnim kovinskih profilov EI 90 in zastekljena z varnostnim ognjevarnim steklom ( lepljeno, z vmesnim gelom ). Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vrata so opremljena z el. magnetnim prijemalom, ki omogočajo, da so vrata v normalnem stanju ves čas odprta. V primeru požara, pa AJP sproži zapiranje vrat. Vrata imajo po štiri mat kromirane odmične tečaje - ojačano okovje z inox zavito medicinsko kljuko, cilindrično ključavnico in samozapiralom. V smeri evakuacije so vrata opremljena s panično kljuko SIST EN 1125. - širina prehoda min. 180 cm, - cilindrična ključavnica s sistemskim ključem - samozapiralo, - v vratno krilo vgrajeno napihljivo tesnilo, - vse barve po izboru projektanta, - vsa potrebna dokumentacija za EI 90. Obračun v kos!
| ►VP8-POŽARNA VRATA EI 90, 200/360 cm (klet) | kos | 1 |  | 0
B/18.3. | Kompletna dobava in montaža enokrilnih protipožarnih vrat : Zamenjava obstoječih vrat stopnišča 2 x v 1. kleti, 1 x hodnik! Dimenzije kot obstoječa vrata. Gladka notranja, protipožarna enokrilna vrata EI90 z kovinskim podbojem: - Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001 - vratno krilo iz ustrezne negorljive plošče, finalno obdelano z MAX laminatom. - tipski šarnirni skriti kromirani tečaji ojačano okovje 3x - inoks požarna kljuka - cilindrična ključavnica s sistemskim ključem - samozapiralo - v vratno krilo vgrajeno napihljivo tesnilo - vse barve po izboru projektanta - vsa potrebna dokumentacija za EI 90 Obračun v kos!
| ►VP9-POŽARNA VRATA EI 90, 100/205 cm (klet) | kos | 3 |  | 0
B/18.4. | Kompletna dobava in montaža protipožarne stene: Notranja protipožana steklena stena EI90 iz ognjevarnih kovinskih profilov in zastekljena s varnostni ognjevarnin steklom ( lepljeno, z vmesnim gelom ) . V sestavu so požarna evakuacijska dvokrilna asimetrična vrata svetle širine min. 130 cm (svetla mera prehoda) ki se odpirajo v smeri evakuacije. Vrata imajo po štiri mat kromirane tečaje - ojačano okovje s inox medicinsko kljuko, cilindrično ključavnico in samozapiralom. Ključavnivca z električnim prijemalom krmiljenim preko sistema za nadzor dostopa z možnostji daljinskega in lokalnega odpiranja. V smeri evakuacije so vrata opremljena s panično kljuko SIST EN 1125. Vrata so priklopljena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona v barvi po izboru investitorja. Ustrezni atesti in certifikati za EI 90. Obračun v kos!
| ►PSS4-POŽAR. STENA EI 90, 500/360 cm(stop. 1) | kos | 3 |  | 0
B/18.5. | Kompletna dobava in montaža protipožarne stene: Notranja protipožarna steklena stena EI90 iz ognjevarnih kovinskih profilov in zastekljena s varnostni ognjevarnin steklom ( lepljeno, z vmesnim gelom ). V sestavu so požarna evakuacijska dvokrilna asimetrična vrata svetle širine min. 130 cm (svetla mera prehoda) ki se odpirajo v smeri evakuacije. Vrata imajo po štiri mat kromirane tečaje - ojačano okovje s inox medicinsko kljuko, cilindrično ključavnico in samozapiralom. Ključavnivca z električnim prijemalom krmiljenim preko sistema za nadzor dostopa z možnostji daljinskega in lokalnega odpiranja. V smeri evakuacije so vrata opremljena s panično kljuko SIST EN 1125. Vrata so priklopljena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona v barvi po izboru investitorja. Ustrezni atesti in certifikati za EI 90. Obračun v kos!
| ►PSS5-POŽAR. STENA EI 90, 480/360 cm(stop. 2) | kos | 3 |  | 0
B/18.6. | Kompletna dobava in montaža protipožarne stene: Notranja protipožana steklena stena EI90 iz ognjevarnih kovinskih profilov in zastekljena z varnostni ognjevarnin steklom ( lepljeno, z vmesnim gelom ). Vrata so opremljena z el. magnetnim prijemalom, ki omogočajo, da so vrata v normalnem stanju ves čas odprta. V primeru požara, pa AJP sproži zapiranje vrat. V sestavu so požarna evakuacijska dvokrilna simetrična vrata svetle širine 240cm (svetla mera prehoda) ki se odpirajo v smeri evakuacije. Vrata imajo po štiri mat kromirane odmične tečaje - ojačano okovje s inox medicinsko kljuko, cilindrično ključavnico in samozapiralom. Ključavnivca z električnim prijemalom krmiljenim preko sistema za nadzor dostopa z možnostji daljinskega in lokalnega odpiranja. V smeri evakuacije so vrata opremljena s panično kljuko SIST EN 1125. Vrata so priklopljena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona v barvi po izboru investitorja. Ustrezni atesti in certifikati za EI 90. Obračun v kos!
| ►PSS6-POŽAR.STENA EI 90, 562/360 cm(kl.- čak.) | kos | 1 |  | 0
B/18.7 | Kompletna dobava in montaža protipožarne stene: Zamenjav obst. Alu zastekljena stene v 1. kleti Notranja protipožana steklena stena EI90 iz ognjevarnih kovinskih profilov in zastekljena z varnostni ognjevarnin steklom ( lepljeno, z vmesnim gelom ). V sestavu so požarna evakuacijska dvokrilna simetrična vrata svetle širine 160cm (svetla mera prehoda) ki se odpirajo v smeri evakuacije. Vrata imajo po štiri mat kromirane odmične tečaje - ojačano okovje s inox medicinsko kljuko, cilindrično ključavnico in samozapiralom. Ključavnivca z električnim prijemalom krmiljenim preko sistema za nadzor dostopa z možnostji daljinskega in lokalnega odpiranja. V smeri evakuacije so vrata opremljena s panično kljuko SIST EN 1125. Vrata so priklopljena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona v barvi po izboru investitorja. Ustrezni atesti in certifikati za EI 90. Obračun v kos!
| ►PSS7-POŽAR.STENA EI 90, 660/360 cm(kl.- čak.) | kos | 1 |  | 0
B/18.8. | Kompletna zamenjava obstoječih enokrilnih vrat s protipožarnimi vrati : - Gladka notranja, požarna, dvokrilna vrata z Alu vlečenega podboja: - Podboj prašno barvan v srebrno sivi RAL 7001 - podboj iz vlečenega aluminija - vratno krilo je leseno, iz ustrezne negorljive plošče, finalno obdelano z MAX laminatom, vsi zaključki iz masivnega lesa barvani v izbranem tonu laminata. - tipski šarnirni skriti kromirani tečaji ojačano okovje 3x - inoks požarna kljuka - cilindrična ključavnica s sistemskim ključem - samozapiralo - v vratno krilo vgrajeno napihljivo tesnilo - vse barve po izboru projektanta - vsa potrebna dokumentacija za EI 90. Kontrola pristopa po navodilih UKC MB! Obračun v kos za kompletno zamenjavo, z odstranitvijo obstoječih vrat, popravilo tlakov in z vsemi potrebnimi zidarskimi in slikopleskarskimi deli!
| ►EVP1c-POŽARNA VRATA EI 90, 100/210 cm (P.) | kos | 1 |  | 0
B/18.9. | Kompletna izdelava, dobava in montaža požarnih sten z atestirano ognjeodpornostjo (R)EI 90, po sistemu proizvajalca suhomontažnih predelnih sten kot napr. Knauf ali enakovredno, obojestransko obloženih z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 75 mm; sidrati v tla in strop, višine do 3,60 m. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 75 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata oz. steno in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • zahtevana požarna odpornost razvidna iz projekta in študije požarne varnosti, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
| ►POŽARNE STENE deb. 12,5 cm; (R)EI90 (pritl.) | m2 | 23.9 |  | 0
B/18.10. | Kompletna izdelava, dobava in montaža zapolnitve raznih odprtin in prehodov, obojestransko obloženih z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni dvojni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 75+75 mm. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 60 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • zahtevana požarna odpornost razvidna iz projekta in študije požarne varnosti, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
| ►SUHOMONTAŽNE ZAPORE DEB. 22,5 - 42,5 cm | m2 | 32 |  | 0
B/18.11 | Kompletna izdelava, dobava in montaža požarne obloge obstoječe stene z atestirano ognjeodpornostjo, po sistemu suhomontažnih predelnih sten, obloženih z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 75 mm. Med nosilnimi profili je toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 60 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken. V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • izdelavo odprtine za vrata oz. steno in priprava ustrezne podlage-ojačitev za montažo le-teh, • podkonstrukcijo sidrati v tla in strop, • zahtevana požarna odpornost razvidna iz projekta in študije požarne varnosti, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja.
| ►POŽARNA OBLOGA STENE deb. 12,5 cm; EI90 | m2 | 60.2 |  | 0
B/18.12 | Kompletna izdelava, dobava in montaža suhomontažne obloge po vgradnji kovinskih preklad in nosilcev, z 2 x 12,5 mm mavčnokartonskimi ploščami, na ustrezni kovinski podkonstrukciji iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken.
| ►SUHOMONTAŽNE OBLOGE | m2 | 24 |  | 0
B/18.13 | Kompletna izdelava opleska mavčnih površin in novo ometanih površin z disperzijsko barvo; min. 2 x v tonu po izboru arhitekta. Kompletno s pripravo podloge (čiščenje in kitanje z brušenjem), z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Premaz kot napr.: Jupol Brilliant, z dodatkom JUBOCIDA 5-7 % , ali enakovredno.
| ►SLIKANJE STENSKIH POVRŠIN, s preddeli | m2 | 65 |  | 0
B/18.14 | Kompletna izdelava pralnega opleska mavčnih površin in novo ometanih površin z disperzijsko barvo; min. 2 x v tonu po izboru arhitekta. Kompletno s pripravo podloge (čiščenje in kitanje z brušenjem), z vsemi pomožnimi deli, odri, transporti in prenosi materiala do mesta obdelave. Premaz kot napr.: Jupol Latex polmat, z dodatkom JUBOCIDA 5-7 % , ali enakovredno.
| ►SLIKANJE STENSKIH POVRŠIN, s preddeli | m2 | 186 |  | 0
B/18.15 | Oplesk obstoječih sten - krpanje opleska po montaži vrat in sten; vključno s predhodnim čiščenjem, eventuelnim kitanjem in brušenjem ter oplesk z disperzijsko barvo (min. 2 x); vključno z vsemi predhodnimi fazami del.
| ►SLIKANJE- popravilo obstoječega opleska | m2 | 150 |  | 0
B/18.16 | Oplesk obstoječih sten - krpanje obstoječega pralnega opleska po montaži požarnih vrat in sten; vključno s predhodnim čiščenjem, eventuelnim kitanjem in brušenjem ter oplesk z disperzijsko barvo (min. 2 x); vključno z vsemi predhodnimi fazami del.
| ►SLIKANJE- popravilo obst. pralnega opleska | m2 | 112 |  | 0
B/18.17 | Kompletna izdelava, dobava in montaža obloge prezračevalnih kanalov z ognjeodpornimi mavčnimi ploščami, na ustrezni podkonstrukciji. V ceno je zajeti bandažiranje. Vmes toplotna izolacija. Sestava: - obloga iz ognjeodpornih mavčnih plošč v deb. 25 mm za doseganje zahtevanje požarne odpornosti (glej študijo požarne varnosti za obravnavani objekt!), - nosilna podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, - med profili toplotna izolacija iz izolacijskih plošč deb. 1 x 50 mm.
V ceno vključiti vse kompletno do popolnega izdelka, še posebej pa: • vse potrebne izjave in certifikate o skladnosti, ateste in certifikate, • vse kompletno po specifikacijah in navodilih dobavitelja in projektanta požarne varnosti!
| ►POŽARNE OBLOGE (prezračevalni kanali) EI 60 | m2 | 36 |  | 0
B/18.18 | Kompletna izvedba požarne zatesnitve pri prehodu elektroinštalacij (6-8 blazinic/kos).
| ►POŽARNA ZATESNITEV PREHODOV (elektro inšt.) | kos | 42 |  | 0
B/18.19 | Kompletna izvedba požarne zatesnitve pri prehodu kanalov za klimo (20-24 blazinic/kos).
| ►POŽARNA ZATESNITEV PREHODOV (str. inšt.) | kos | 32 |  | 0
B/18.20 | Požarno tesnjenje gorljivih cevovodov (uporaba notranje manšete): Izdelava požarnega zaščitnega preboja gorljivih cevovodov (izoliranih ali neizoliranih) skozi meje požarnih sektorjev, ki so lahko masivni zidovi ali stropi in lahke predelne stene (tudi mavčno kartonske plošče, vendar mora biti preboj izveden s špaleto). Zračnost okoli zunanjega premera cevi je večja od 5mm. Zapora prehoda požara se izvede z uporabo notranje požarno zaščitne manšete PM – C/N. Če je prostor okoli cevi dosti večji od 5mm, se le ta zapolni s požarno zaščitno maso PM ELAST-o-INT plastin ali požarno zaščitno ploščo MVPP-P. Požarna odpornost EI 120. Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
| ►POŽAR. ZATESNITEV CEV. (notr. manšete) | kos | 42 |  | 0
B/18.21 | Požarno tesnjenje gorljivih cevovodov (uporaba zunanje manšete): Požarna zaščita prehodov gorljivih cevovodov (izoliranih ali neizoliranih) skozi meje požarnih sektorjev, ki so lahko masivni zidovi ali stropi in lahke predelne stene (tudi mavčno kartonske plošče, preboj pa mora biti izveden po sistemu špalet). Zračnost okoli zunanjega premera manšete, ki je pritrjena na steni/stropu ne sme biti večja od 5mm. Zapora prehoda požara se izvede z uporabo zunanjih požarno zaščitnih manšet PM – C/Z. Pri horizontalnem preboju se zunanja manšeta pritrdi na obe strani zidu, pri vertikalnem preboju pa samo na spodnji strani stropa. Požarna odpornost EI 120. Pri montaži je potrebno upoštevati sistem proizvajalca TINDE: PiroFix sistem 13 ali enakovredno.
| ►POŽAR. ZATESNITEV CEV. (zun. manšete) | kos | 42 |  | 0
B/18.22 | Kompletna izvedba požarne zatesnitve prehodov inštalacij in ob obstoječih požarnih loputah s požarno peno za rege do širine 40 mm proizvod kot napr. ali enakovredno Promat, tip Promafoam C ali ustrezno; pločevinka V = 700 ml oz. ekvivalentna količina drugega proizvajalca.
| ►POŽARNA ZATESNITEV PREHODOV (V = 700 ml) | kos | 32 |  | 0
B/18.23 | Kompletna (pazljiva) odstranitev obstoječega stropa na mestu zamenjave vrat in sten s požarnimi vrati oz. stenami ter kasnejša ponovna montaža spuščenega stropa. V ceni upoštevati, da bo potrebno del podkonstrukcije prilagoditi oz. na novo izvesti ter cca 20 % nove obloge.
Obračun v m2 tlorisne projekcije.
| ►DEMONTAŽA+MONTAŽA SEKUNDAR. STROPA | m2 | 100 |  | 0
B/18.24 | Čiščenje medstropovja po odstranitvi obstoječe stropne obloge (sekundarnega stropa) oz. ob zamenjavi le-tega z novim.
Obračun v m2 tlorisne projekcije.
| ►ČIŠČENJE MEDSTROPOVJA | m2 | 100 |  | 0
B/18.25 | Kompletna predelava obstoječih dvokrilnih vrat po zahtevah projektanta požarne varnosti; zamenjava vratnih kril za odpiranje v smeri evakuacije, s povezavo na AJP.
Obračun za kompletno predelavo, vključno z vsemi fazami del.
Lokacija : Izhod stopnišče 2
| ►PREDELAVA VRAT - EVAKUACIJA (zunanja) | KPL | 1 |  | 0
| ►PREDELAVA VRAT - EVAKUACIJA (notranja) | KPL | 1 |  | 0
B/18.26 | Kompletna izdelava predelave obstoječih obstoječih enokrilnih vrat za potrebe evakuacije - sprememba smeri odpiranja ; z vsemi pripadajočimi deli, okovjem in ostalim materialom. Izvedba po navodilih projektantra študije požarne varnosti!
| ►PREDELAVA OBST. VRAT ZA EVAKUACIJO | kpl | 7 |  | 0
B/18.27 | Kompletna predelava obstoječih dvokrilnih drsnih steklenih vrat po zahtevah projektanta požarne varnosti;s povezavo na AJP.
Obračun za kompletno predelavo, vključno z vsemi fazami del.
Lokacija : Izhod stopnišče 1
| ►PREDELAVA VRAT - EVAKUACIJA (zunanja) | KPL | 1 |  | 0
| ►PREDELAVA VRAT - EVAKUACIJA (notranja) | KPL | 1 |  | 0
B/18. | PROTIPOŽARNI UKREPI - OSTALE ETAŽE |  |  |  | 0
B/19. | RAZNA DELA
•Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
Izvajalec del je dolžan zaščititi objekt in opremo pred poškodbami do predaje naročniku del.
Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom.
Izvajalec del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna.
Enotne cene morajo vsebovati:
-vso potrebno dokumentacijo za začetek del.
-vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela
-pregled in čiščenje podloge,
-snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih.
-ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material.
-vse potrebne transporte in prenose.
-ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.
-vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.
-uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.
-usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.
-vso potrebno delo do končnega izdelka.
-potrebno zunanjo in notranjo kontrolo kakovosti.
-vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
-terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
-vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.
-popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču.
-čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
-plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
-vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
-izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
-vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.
B/19.1 | Kompletna izdelava/dobava in montaža ploščadi za potrebe vitla oz. transporta materiala (po navodilih naročnika). Obračun v kpl vključno z vsem pritrdilnim materialom.
| ►PLOŠČAD/VITEL (kompletno) | kpl | 1 |  | 0
B/19.2 | Kompletna dobava in montaža : Zaščita vogalov kot napr: Gradus ali enakovredno. Višina min. 2,15 m. Obračun v kos vključno z vsem pritrdilnim materialom
| ►VOGALNIKI | m' | 112 |  | 0
B/19.3 | Kompletna dobava in montaža : Stenska dvovišinska zaščita kot napr: Gradus ali enakovredno. Obračun v m' izdelane zaščite.
| ►STENSKA DVO-VIŠINSKA ZAŠČITA | m' | 332 |  | 0
B/19.3 | Kompletna dobava in montaža : Stenska oprijemala-ročaji v polirani Inox izvedbi Ø 50 mm. Konzolne pritrditve Ø 10 mm, pritrdilna ploščica Ø 40 mm z dvema vijakoma z vgreznjeno glavo. Obračun v m' izdelane zaščite. Konzole na 1.5 m.
| ►STENSKA OPRIJEMALA-ROČAJI | m' | 20 |  | 0
B/19.4 | Kompletna dobava in montaža : Zaščita vrat kot napr. Acrovyn® 2 mm ali enakovredno.
| ►ZAŠČITA VRAT | m2 | 42 |  | 0
B/19.5 | Kompletna dobava in montaža peskane folije preko okenske zasteklitve. Barva in tip folije po izboru arhitekta!
| ►PESKANA FOLIJA | m2 | 39 |  | 0
19 | SKUPAJ RAZNA DELA: |  |  |  | 0

## C. ELEKTRO INŠTALACIJE
| POPIS DEL IN PREDIZMERE |  | količina | cena v EURenota | cena skupaj v EUR
A | MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1. | RAZSVETLJAVA
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in montaža svetilk, komplet s predstikalnim priborom, pritrdilnim materialom in svetlobnimi viri, INTRA ali enekovredno, po opisih:
S1 | Svetika, tip Kalis 65 RV SOP 3400 lm 32 W 840 L2815mm F0 IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 23 |  | 0
S2 | Svetika, tip Kalis 65 RV SOP 3800 lm 36 W 840 L3095mm F0 IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
S3 | Svetika, tip Kalis 65 RV SOP 2750 lm 26 W 840 L2255mm F0 IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
S4 | Svetika, tip Kalis 65 RV SOP 2400 lm 23 W 840 L1975mm F0 IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
S5 | Svetika, tip Demi RV DPR 2000 lm 19 W 840 F0 597x597mm IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 87 |  | 0
S6 | Svetika, tip Nitor RV Flat SOP 1000-2300 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 840 IP44 white/white 700mA, INTRA ali enakovredno | kos | 44 |  | 0
S7 | Svetika, tip Kalis 55W SOP 1000 lm 11 W 840 L565 F0 IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 22 |  | 0
S8 | Svetika, tip Demi RV DPR 3600 lm 35 W 840 F0 597x597mm IP44 white, INTRA ali enakovredno | kos | 115 |  | 0
S9 | Svetika, tip 5700 7000 lm 62 W 840 FO L1277mm IP66, INTRA ali enakovredno | kos | 18 |  | 0
| SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in montaža svetilk in naprav varnostne razsvetljave, komplet s pritrdilnim materialom in svetlobnimi viri, po opisih:
Z01 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, avtonomije 3 ure, z lokalno baterijo, tip BEGHELLI LOGICA LED Ultimate LTO LGAR SE 1100LM (19410) + Vgradni pribor (12180), 7W/LED, IP65 - svetilka v pripravnem spoju! | kos | 61 |  | 0
Z02 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, avtonomije 3 ure, z lokalno baterijo,BEGHELLI UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO (4380) + LG Modul (15036), 7,5W/LED, IP40, komplet s piktogramom ravno, navzdol. | kos | 45 |  | 0
Z03 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, avtonomije 3 ure, z lokalno baterijo, BEGHELLI UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO (4380) + LG Modul (15036), 7,5W/LED, IP40, LEVO DESNO, komplet s piktogramom levo/desno | kos | 2 |  | 0
Z04 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, avtonomije 3 ure, z lokalno baterijo, tip BEGHELLI LOGICA LED Ultimate LTO LGAR SE 1100LM (19410) + Vgradni pribor (12180), 7W/LED, IP65 - svetilka v pripravnem spoju! - za označevanje hidrantov, gasilnih aparatov | kos | 3 |  | 0
2 | Meritve varnostne razsvetljave, izdaja potrdila, s pooblaščenim preglednikom | kpl | 1 |  | 0
| VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  | 0
| RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Kabli s PVC izolacijo in Cu žilami, poleženi delno na kabelske police in kanale (50 %), delno v I. C. cevi pod ometom (30 %) in delno na stropnih obešalih (20 %)
| NHXMH - 2 x 1,5 mm2 | m | 260 |  | 0
| NHXMH-J - 3 x 1,5 mm2 | m | 12500 |  | 0
| NHXMH-J - 4 x 1,5 mm2 | m | 450 |  | 0
| NHXMH-J - 3 x 2,5 mm2 | m | 8900 |  | 0
| NHXMH-J - 5 x 2,5 mm2 | m | 150 |  | 0
| NHXMH-J - 5 x 4 mm2 | m | 150 |  | 0
| J-Y(St)Y - 2x2 x 0,8 mm | m | 210 |  | 0
2 | Kabli E90, s negorljivo izolacijo in Cu žilami, poleženi delno na kabelske police in kanale (10 %), delno na na stropnih obešalih (90 %), komplet s stropnimi obešali E90
| NHXHM, E90 - 3 x 1,5 mm2 | m | 180 |  | 0
3 | Kabli z PVC izolacijo in finožičnimi Cu žilami, položeni delno v kabelske police (85 %), delno na stropnih obešalih (10 %) in delno v I. C. cevi pod ometom (5 %):
| HO7V-K- 1 x 4 mm2 | m | 550 |  | 0
| HO7V-K- 1 x 6 mm2 | m | 450 |  | 0
| HO7V-K- 1 x 16 mm2 | m | 70 |  | 0
4 | Brezšivne plastificirane cevi, položene podometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm | m | 5100 |  | 0
| fi 23 mm | m | 650 |  | 0
| fi 29 mm | m | 320 |  | 0
5 | Plastificirane cevi, položene nadometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm | m | 120 |  | 0
| fi 23 mm | m | 95 |  | 0
| fi 29 mm | m | 20 |  | 0
6 | Dobava in montaža stikal s priborom, komplet z montažnimi razvodnicami, JUNG (ali enakovredno), modularne izvedbe
| Stikalo - univerzalno, navadno,izmenično za p/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 127 |  | 0
| Stikalo - navadno za n/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 25 |  | 0
| Stikalo - izmenično za n/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 2 |  | 0
| Tipka z lučko KNX 2- za p/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 1 |  | 0
| Tipka z lučko KNX 4- za p/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 1 |  | 0
| Tipka z lučko - za p/o, stopnja zaščite IP 20. | kos | 16 |  | 0
| Senzor gibanja stropni za kot 360°, vgradni | kos | 11 |  | 0
7 | Vodotesna razvodnica s pokrovom. | kos | 196 |  | 0
8 | Nadometna vtičnica v kompletu z razvodnico, JUNG (ali enakovredno)
| V1 - 230 V, 16 A, n/o, mreža, bela | kos | 30 |  | 0
| V2 - 400 V, 16 A, n/o, mreža, bela | kos | 5 |  | 0
9 | Podometna vtičnica v kompletu z razvodnico, JUNG (ali enakovredno), modularne izvedbe
| V3 - 230 V, 16 A, p/o, mreža, bela | kos | 164 |  | 0
| V4 - 230 V, 16 A, p/o, agregat, rdeča | kos | 3 |  | 0
| V5 - 230 V, 16 A, p/o, agregat, rdeča s pokrovčkom | kos | 3 |  | 0
10 | Vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, JUNG (ali enakovredno), komplet z montažno razvodnico, modularne izvedbe
| V6 - 230 V, 16 A, (enojna za mrežo), bela | kos | 28 |  | 0
| V7 - 230 V, 16 A, (enojna za mrežo), bela s pokrovčkom | kos | 21 |  | 0
| V8 - 230 V, 16 A, (dvojna za mrežo), bela | kos | 150 |  | 0
| V9 - 230 V, 16 A, (enojna za agregat), rdeča | kos | 6 |  | 0
| V10- 230 V, 16 A, (dvojna za agregat), rdeča | kos | 75 |  | 0
| V11 - 230 V, 16 A, (dvojna za UPS), zelena | kos | 74 |  | 0
| V12 - 230 V, 16 A, (dvojna za IT mrežo), z oznako IT | kos | 28 |  | 0
| V13 - 230 V, 16 A, (dvojna za IT mrežo), z oznako IT, komplet s talno razvodnico | kos | 1 |  | 0
11 | Razvodnica za izenačitev potencialov RIP | kos | 22 |  | 0
12 | Razvodnica za izenačitev potencialov ORIP v bronhoskopiji, intenzivni | kos | 2 |  | 0
13 | Razvodnica fi 80 za p/o. | kos | 165 |  | 0
14 | Parapetni kanal Al, THORSMANN (ali enakovredno), komplet s konzolami ter montažnim priborom
| parapetni kanal 170/80 | m | 42 |  | 0
| instalacijski kanal 170/60 | m | 12 |  | 0
15 | Priključki el. aparatov in naprav (priključki strojev, el.vrata, el. pisoar) | kpl | 60 |  | 0
16 | Protipožarne mase (ekspanzijske blazinice, kit, premazi). | kg | 140 |  | 0
17 | Dobava in montaža sistema za ODT, v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
| 23006 KRMILNA CENTRALA EMB 7300 5A, 0101-T | kos | 2
| RELEJSKA KARTICA REL 65 | kos | 4
| HSE - POŽARNA TIPKA, SIVA | kos | 2
| montaža sistema, preizkus delovanja | kpl | 1
17 | Drobni montažni in vezni material. | kpl | 1 |  | 0
18 | Meritve in izdaja protokolov. | kpl | 1 |  | 0
19 | Demontaža obstoječih električnih instalacij: | kpl | 1 |  | 0
- | odstranitev svetilk in odvoz na deponijo
- | odstranitev instalacijskega materiala (vtičnice, stikala, kabli) in odvoz na deponijo
- | odstranitev el.razdelilcev in odvoz na deponijo
| INSTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | RAZDELILCI
1 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1200x2100x300), sekcija mreža - M, nadgradne izvedbe, z opremo:
| R3/M - ODDELEK | kpl | 1 |  | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 100A | kos | 1
| varovalčni ločilnik NV 000/ 80A | kos | 8
| varovalčni ločilnik NV 000/ 20A | kos | 3
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/B, 1p | kos | 1
| inštalacijski odklopnik + 1p bočno pomožno stikalo (1Z, 1O), 10A/C, 1p | kos | 8
| inštalacijski odklopnik | kos | 49
| inštalacijski odklopnik + 1p bočno pomožno stikalo (1Z, 1O), 16A/C, 1p | kos | 2
| inštalacijski odklopnik 20A/C, 1p | kos | 3
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 3p | kos | 5
| inštalacijski odklopnik 25A/C, 3p | kos | 4
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p | kos | 28
| kontaktor kontaktor 3p, 4kW | kos | 3
| kontaktor kontaktor 20A, 230VAC | kos | 12
| zaščitno stikalo (FID) 40A/4p/30mA | kos | 2
| tokovni transformator 200/5A | kos | 3
| mrežni analizator NA96 | kos | 1
| glavno stikalo 3-pol. 250A | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material | kpl | 1
2 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1200x2100x300), sekcija diesel agregatna mreža - A, nadgradne izvedbe, z opremo:
| R3/A - ODDELEK | kpl | 1 |  | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 100A | kos | 1
| varovalčni ločilnik NV 000/ 80A | kos | 5
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p | kos | 8
| inštalacijski odklopnik 10A/B, 1p | kos | 34
| inštalacijski odklopnik 10A/C, 1p | kos | 19
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p | kos | 28
| inštalacijski odklopnik 25A/C, 3p | kos | 2
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p | kos | 24
| kontaktor 3p, 4kW | kos | 5
| impulzni rele 230VAC, 16A | kos | 4
| zaščitno stikalo (FID) 40A/4p/30mA | kos | 2
| tokovni transformator 100/5A | kos | 3
| mrežni analizator NA96 | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2, 100A, 4p | kos | 1
| AKTUATOR 4 CH | kos | 6
| glavno stikalo 3-pol. 100A | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material | kpl | 1
3 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (800x2100x300), sekcija UPS mreža - U, nadgradne izvedbe, z opremo:
| R3/U - ODDELEK | kpl | 1 |  | 0
| varovalčni ločilnik NV 000/ 100A | kos | 1
| varovalčni ločilnik NV 000/ 50A | kos | 3
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 3p | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6A/C, 1p | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p | kos | 21
| inštalacijski odklopnik 25A/C, 3p | kos | 2
| kombinirano zaščitno stikalo KZS16/C/0,03A, 2p | kos | 24
| zaščitno stikalo (FID) 40A/4p/30mA | kos | 2
| tokovni transformator 100/5A | kos | 3
| mrežni analizator NA96 | kos | 1
| preklopno stikalo 1-0-2, 63A, 4p | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material | kpl | 1
4 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000+800+600)x2100x300, sekcija IT, nadgradne izvedbe, z opremo:
| R3IT1 - POLINTENZIVA | kpl | 1 |  | 0
| inštalacijski odklopnik 16A/B, 2p | kos | 6
| izolacijski transformator ES710, 5kVA; 230/230VAC | kos | 1
| napajalni transformator AN450 | kos | 1
| elektro IT modul tip ATICS-2-63A-ISO, komplet | kos | 1
| elektro tablo tip MK2430-12 | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material | kpl | 1
5 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (1000+800+600)x2100x300, sekcija IT, nadgradne izvedbe, z opremo:
| R3IT2 - BRONHOSKOPIJA | kpl | 1 |  | 0
| inštalacijski odklopnik 16A/B, 2p | kos | 3
| izolacijski transformator ES710, 5kVA; 230/230VAC | kos | 1
| napajalni transformator AN450 | kos | 1
| elektro IT modul tip ATICS-2-63A-ISO, komplet | kos | 1
| elektro tablo tip MK2430-12 | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material | kpl | 1
6 | Dobava in montaža razdelilca dimenzij (500x700x200, nadgradne izvedbe, z opremo:
| RPS - PODSTREŠJE | kpl | 1 |  | 0
| prenapetostna zaščita 3+0 TNC, razred II (C) 255V, In 20kA | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 10A/B, 1p | kos | 2
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 1p | kos | 2
| inštalacijski odklopnik 16A/C, 3p | kos | 2
| zaščitno stikalo (FID) 40A/4p/30mA | kos | 1
| tokovne in napetostne sponke | kpl | 1
| zbiralke, žica, vijačni material | kpl | 1
| RAZDELILCI - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | DOVOD IN RAZVOD MOČI
1 | Kabli položeni delno po kabelskih policah (horizontalno 90 %), delno po kabelskih lestvah vertikalno, 10 %) s PVC izolacijo in Cu žilami:
| N2XH-O- 4 x 120 mm2 | m | 95 |  | 0
| N2XH-O- 1 x 70 mm2 | m | 95 |  | 0
| N2XH-OJ- 4 x 50 mm2 | m | 95 |  | 0
| N2XH-O- 1 x 25 mm2 | m | 95 |  | 0
| N2XH-O- 4 x 16 mm2 | m | 10 |  | 0
| N2XH-O- 1 x 16 mm2 | m | 10 |  | 0
| NHXMH-J - 3 x 6 mm2 | m | 140 |  | 0
| NHXMH-J - 5 x 6 mm2 | m | 120 |  | 0
| N2XH-O- 5 x 25 mm2 | m | 95 |  | 0
2 | Pocinkane perforirane kabelske police v kompletu s konzolami, pritrdilnim, spojnim in vijačnim materialom:
| PK 400/50/2 | m | 170 |  | 0
| PK 300/50/2 | m | 20 |  | 0
| PK 200/50/2 | m | 180 |  | 0
| PK 100/35/2 | m | 120 |  | 0
| PK 50/35/2 | m | 95 |  | 0
3 | Dobava in montaža UPS 30 kVA, avtonomije 74 minut, 3 fazni vhod, 3 fazni izhod; 22A po fazi | kos | 1 |  | 0
4 | Meritve in izdaja protokola. | kpl | 1 |  | 0
5 | Drobni, montažni in vijačni material. | kpl | 1 |  | 0
| DOVOD IN RAZVOD MOČI - SKUPAJ |  |  |  | 0
| MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
B | SIGNALNE IN KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
1. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
KABLI IN VTIČNICE
1 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice pod kotom s protiprašnim pokrovčkom z RJ 45 oklopljenim konektorjem, Cat 6A, za parapetni kanal komplet z dozo in okvirjem modula 45x45 | kos | 231 |  | 0
2 | Dobava in montaža enojne komunikacijske vtičnice pod kotom s protiprašnim pokrovčkom z RJ 45 oklopljenim konektorjem, Cat 6A, za parapetni kanal komplet z dozo in okvirjem modula 45x45 | kos | 7 |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla Cat 7, S/FTP, 4x2x 23AWG, LSZH , delno na kabelske police, delno v parapetne kanale, delno p/o v tuboflex cevi | m | 21500 |  | 0
4 | Dobava in polaganje optičnega kabla ALCATEL NEXANS , 12 vlaken, 50/125um, OM3, 10Gbps, SM, položen v zaščitni cevi φ16mm | m | 420 |  | 0
5 | Dobava in polaganje kabla JY(St)Y-100x2x0,6mm, ter zaključek na obeh straneh | m | 350 |  | 0
6 | Dobava in montaža komunik. omare ustrezne dimenzije HU z vertikalnimi vodili s perforiranimi kovinskimi vrati spredaj in zadaj, komplet po seznamu: | kpl | 1 |  | 0
* | komunik. omara 800 x800 x 2250, 19" AC 46 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, premična na kolesih, komplet : | kos | 2
* | patch panel za 24 Snap-in konektorjev ,19", 1 HU, izvlečne izvedbe, prazen | kos | 21
* | LANmark 6 A, Evo Snap-in konektor, Cat 6 A, oklopljen | kos | 469
* | patch vodilo kovinsko odprto, 1 HU, 19", | kos | 22
* | optični panel za 12 LC Snap in adapterjev, 19", 1HU, izvlečne izvedbe, prazen |  | 1
* | LANmark-OF Snap-in Adaptor APC Singlemode LC-LC Duplex | kos | 6
* | optična kaseta s pokrovom in 12 kosov ščit optičnega zvara | kos | 1
* | LANmark-OF Pigtail MM 9/125, LC,APC SM , 1,5m, LSZH | kos | 12
* | varjenje optičnega vlakna | kos | 12
* | priprava opt. kabla za varjenje (do 12 vlaken ) | kos | 1
* | sestavljanje in montaža opt. patch panela (do 12 vlaken) | kos | 1
* | razbremenilnik optičnih patch kablov 19", 1HU | kos | 1
* | LANmark-6A Ultim patch kabel Cat 6A oklopljen, LSZH 1m, oranžen | kos | 100
* | LANmark-6A Ultim patch kabel Cat 6A oklopljen, LSZH 2m, oranžen | kos | 100
* | hladilna enota z 2 ventilatorjema | kos | 2
* | digitalni termostat s tipalom | kos | 2
* | el. razdelilec 9x230V, 19", 1HU | kos | 2
* | polica 19", do 30 kg | kos | 2
* | ozemljitvena letvica | kos | 2
* | telefonski panel ISDN - 100x4 | kpl | 1
Opomba: aktivna ,oprema je zajeta v popisih opreme
7 | Dobava in montaža komunik. omare ustrezne dimenzije HU z vertikalnimi vodili s perforiranimi kovinskimi vrati spredaj in zadaj, komplet po seznamu: | kpl | 1 |  | 0
KO-2
* | komunik. omara 800 x800 x 1250, 19" AC 23 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, premična na kolesih, komplet : | kos | 1
* | patch panel za 24 Snap-in konektorjev ,19", 1 HU, izvlečne izvedbe, prazen | kos | 8
* | LANmark 6 A, Evo Snap-in konektor, Cat 6 A, oklopljen | kos | 144
* | patch vodilo kovinsko odprto, 1 HU, 19", | kos | 9
* | LANmark-6A Ultim patch kabel Cat 6A oklopljen, LSZH 1m, oranžen | kos | 20
* | LANmark-6A Ultim patch kabel Cat 6A oklopljen, LSZH 2m, oranžen | kos | 20
* | digitalni termostat s tipalom | kos | 1
* | el. razdelilec 9x230V, 19", 1HU | kos | 1
* | polica 19", do 30 kg | kos | 1
* | ozemljitvena letvica | kos | 1
Opomba: aktivna ,oprema je zajeta v popisih opreme
8 | Brezšivne plastificirane cevi, položene podometno, komplet s pritrdilnim priborom:
| fi 16 mm | m | 6500 |  | 0
| fi 23 mm | m | 350 |  | 0
9 | Dograditev priključne telefonske letvice v telefonski centrali
* | 10 x krone letvica 10x2 | kpl | 10 |  | 0
10 | Meritev instalacije Class F (Cat 6E) in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
11 | Meritev optične instalacije (OTDR enostranska) in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
12 | Pridobitev sistemske garancije proizvajalca 15 let Class F po standardu ISO/IEC11801 za opremo strukturiranega ožičenja | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža Alcatel 4070 IA RBS DECT Base Station | kos | 3 |  | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | JAVLJANJE POŽARA
1 | Vgradnja opreme v obstoječo požarno centralo | kpl | 1 |  | 0
- | zančna kartica
2 | Hochiki YBN-R/3 | kos | 94 |  | 0
Podnožje za adresibilne javljalnike požara Hochiki
3 | Hochiki YBO-R/SCI | kos | 2 |  | 0
Podnožje z izolatorjem za adresibilne javljalnike požara Hochiki
4 | Hochiki ALK-E | kos | 96 |  | 0
Adresibilni optični javljalnik Hochiki
5 | Hochiki SDP-2 | kos | 4 |  | 0
vzorčna komora s cevjo in adresnim javljalnikom
6 | Hochiki SR Mounting Box | kos | 5 |  | 0
Podnožje za ročni javljalnik požara Hochiki.
7 | Hochiki HCP-E | kos | 5 |  | 0
Adresibilni ročni javljalnik požara z ohišjem Hochiki.
8 | Hochiki Hinged Cover (PS200) | kos | 5 |  | 0
Pokrovček za ročni javljalnik Hochiki
9 | Hochiki MRC2 | kos | 17 |  | 0
Adresibilni vmesnik 1 izhod (~230V/5A)/1 vhod (nadzorovan) in izolatorjem- Hochiki
9 | Hochiki MRC4 | kos | 4 |  | 0
Adresibilni vmesnik 4 izhodi (~230V/5A)/4 vhodi (nadzorovan) in izolatorjem- Hochiki
10 | Hochiki napajalnik | kos | 1 |  | 0
dodatni napajalnik 24V, 5A po EN54
11 | Hochiki YBO-R/3(Red) | kos | 8 |  | 0
Podnožje adresibilne sirene CHQ-WPK
12 | Hochiki CHQ-WS2 | kos | 8 |  | 0
Adresibilna sirena za samostojno montažo v zanko
13 | Označevalna pl. | kos | 113 |  | 0
Označevalna ploščica 20*30
14 | Označevalna pl. | kos | 5 |  | 0
Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013
15 | Označevalna pl. | kos | 8 |  | 0
Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013
16 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
Drobni material
17 | Iy(St)y 1x2x0,8 mm2 | m | 2450 |  | 0
Kabel Iy(St)y 1x2x0,8 mm2, senzorski - za požarne sisteme, halogenfree
18 | Iy(St)y 2x2x0,8 mm2 | m | 55 |  | 0
Kabel Iy(St)y 2x2x0,8 mm2, senzorski - za požarne sisteme, halogenfree
19 | NHXMH 3x1,5 mm2 | m | 95 |  | 0
Kabel PPL 3x1,5 mm2, napajalni
20 | NIK 17/17 | m | 350 |  | 0
Kanal NIK 17/17
21 | PN cev 16 | m | 550 |  | 0
PN cev 16 (3 kabli)
22 | Cev fleksi 16 | m | 190 |  | 0
Cev fleksi 16 -oranžna (3 kabli)
23 | Razvodna doza 80x80 s sponkami | kos | 3 |  | 0
Razvodna doza n/o 80x80 s sponkami.
24 | Delo | kpl | 1 |  | 0
Testiranje instalacij, nadzor nad polaganjem
25 | Delo | kpl | 1 |  | 0
Finomontaža centrale, napajalnika, oddaljenega prikazovalnika, komunikacijskega modula,...
26 | Delo | kpl | 1 |  | 0
Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (avtomatskih in ročnih javljalnikov, siren) na položene instalacije
27 | Delo | kpl | 1 |  | 0
Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (adresnih vmesnikov, VK, ostalo,..) na položne instalacije
28 | Delo | kpl | 1 |  | 0
Zagon sistema in poizkusno delovanje
29 | Delo | kpl | 1 |  | 0
Programiranje sistema
30 | Delo | kpl | 1 |  | 0
Poučitev uporabnika in primopredaja sistema uporabniku
31 | Delo | kpl | 1 |  | 0
Sodelovanje tehnika na pregledu s strani pooblaščene osebe (Ekosystem, IVD,...)
32 | Storitev | kpl | 1 |  | 0
Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila za sistem do 200 javljalcev
| JAVLJANJE POŽARA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | MULTIMEDIJA
OPREMA SPLOŠNEGA IN POŽARNEGA OZVOČENJA
1 | Centralna naprava ozvočenja , v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
| SNO1112 mikser predojačevalnik/ojačevalnik 200W, vhod za aktivne mikrofone na RJ-45 , radio, CD, AUX, LED-VU, panelni, ločena regulacija barve zvoka, vhod za program iz centralne naprave ozvočenja , 2 regulirana izhoda , 2x izhodi preko stikal, 100V. | kos | 1
| Internetni radio in USB/mp-3 predvajalnik- za 19" vgradnjo PMR4000MKII | kos | 1
| SVA1200/10 - enota za predposneta požarna obvestila, vklop ročno s ključem ali iz požarne centrale. | kos | 1
| SPU1200/K mrežno napajalno polje 230V z enoto za mehki zagon. | kos | 1
| SPM1500 - kontrolna enota z monitorskim zvočnikom | kos | 1
| 10HE/19" vgradno ohišje dim. šxvxg 520 x 500 x 450 mm, črne barve, komplet ožičeno . | kos | 1
2 | SNO1330/A namizni mikrofon za obvestila - 2,5m kabla z RJ-45 konektorjem | kos | 1 |  | 0
3 | SNZ2110 vgradni dvosistemski stropni zvočnik 10/5W/100V, 80Hz-18kHz, bele barve, max SPL 104 dB, (SEA) .
|  | kos | 26 |  | 0
4 | BC006 stenski polkrožni zvočnik 6W/100V, beli
|  | kos | 20 |  | 0
5 | SNA1040T - lokalni regulator glasnosti , 30W/100V, za dozo Fi 60, za TEM program.
|  | kos | 21 |  | 0
6 | Priklop opreme na postavljeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , drobni instalac. materiali, zagon opreme,nastavitve, dokumentacija , navodila za uporabo, poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
7 | Instalacijski materiali in dela ( dobavi in vgradi elektro izvajalec) | kpl | 1 |  | 0
| NHXMH 2 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike | m | 190
| NHXMH 3 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike | kpl | 280
| FTPCAT6A kabel | kpl | 90
| Izdelava instalacije | kpl | 1
| Dobava vgradnih doz Fi 60 ( globoke) in vgradnja regulatorjev glasnosti | kos | 21
| Vgradnja stropnih zvočnikov ,izdelava izreza v stropu | kos | 21
| Drobni priključni in potrošni material | kos | 1
| manipulativni stroški, dokumentacija | kos | 1
| OPREMA SPLOŠNEGA IN POŽARNEGA OZVOČENJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
KLICNI SISTEM OZVOČENJA
1 | SNK 1100 klicna naprava 100W/100V , vhod RJ-45 za klicne pulte z indikacijo zasedenosti sistema | kpl | 1 |  | 0
2 | SNO1340/M klicni mikrofonski pult s tipko za klic, rdečo (zasedeno) in zeleno (prosto) LED za indikacijo delovanja sistema, 2,5 m kabla z RJ-45 konektorjem za priklop na sistem | kos | 6 |  | 0
3 | RJ-45 delilnik 8-delni , spojen paralelno, 1 HE | kos | 1 |  | 0
4 | SNZ2110 vgradni stropni zvočnik za spuščene stropove 10/ 5W/100V, 80Hz-18kHz, max. SPL 104 dB, bele barve-SEA. | kos | 5 |  | 0
5 | Instalacijski materiali in dela ( dobavi in vgradi elektro izvajalec) | kpl | 1 |  | 0
| FTP CAT 6A kabel za mikrofone | m | 390
| NHXMH-2x1,5 mm2 | m | 230
| Izdelava instalacije | kpl | 1
| RJ-45 vtičnica ( za parapetni kanal) v izbranem programu (Gewiss..) | kpl | 6
| Vgradnja stropnih zvočnikov ,izdelava izreza v stropu | kpl | 1
Priklop klicnega sistema na izvedeno instalacijo, montirane zvočnike, nastavitve, zagon
| KLICNI SISTEM OZVOČENJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
MULTIMEDIJSKA OPREMA SEJNE SOBE
1 | FUL-HD videoprojektor 3500 ANSI lumnov, VGA, HDMI, RS232, avdio IN/OUT, daljinska komanda, ohišje v beli barvi ( DH268) | kos | 1 |  | 0
2 | Stropni nosilec za videoprojektor 40-70 cm | kos | 1 |  | 0
3 | SVA1200/V- enota za avtomatizirano delovanje videoprojektorja in elektro platna, kontrola vklopa/zakasnjenega izklopa, zamenjava vhodov z zunanjo tipko ( montaža nad spuščenim stropom). | kos | 1 |  | 0
4 | Elektromotorno platno 200 x 150 cm, bela Al kaseta, krmiljeno iz enote za avtomatizirano delovanje sistema | kos | 1 |  | 0
5 | TA-50 avdio ojačevalnik mini it+zvedbe, vhod za zvok iz računalnika in brezžični mikrofon, 2x 20W/4 Ohm, montaža nad spuščenim stropom. | kos | 1 |  | 0
6 | Click Share Mini set,( Barco CSE200 ) komplet brezžični prenos v FUL-HD -slika in zvok, sprejemnik 5,5 GHz, oddajniki- (1 kos v kompletu) za priklop na izhod USB na računalniku ( primeren za vse računalnike) , brez posebne instalacije kakršnega koli softwerja ali vpisovanja IP številk, ključek- oddajnik ima velik gumb, ko ga vtaknemo v USB računalnika, se pojavi ikona, katero kliknemo in smo že povezani. | kos | 1 |  | 0
7 | PB 720 nadometni dvosistemski zvočnik 30W/8 Ohm, beli, | kos | 2 |  | 0
8 | TV sprejemnik 49UH603V UHD 4K TV LG, komplet s stenskim nosilcem | kos | 1 |  | 0
9 | Prenosni računalnik 250 G7 I3-7020U/4GB/256GB HP Prenosnik HP 250 G7 poganja procesor Intel Core i3-7020U, ki deluje s frekvenco 2,3 GHz. Pri tem mu pomaga 4 GB (1x 4 GB) DDR4 rama. Za podatke je na voljo 256 GB SSD. Za prikaz na zaslonu diagonale 39,6 cm (15,6'') z ločljivostjo 1920x1080 (anti-glare) skrbi grafična kartica Intel HD Graphics 620. Na računalniku je nameščen operacijski sistem Windows 10 Home. Garancija je 1 leto.ID: 620467 | kos | 1 |  | 0
10 | Office 19 | kos | 1 |  | 0
11 | Instalacijska dela in montaža | kpl | 1 |  | 0
| HDMI kvaliteten kabel High speed 1,5 m - M/M | m | 15
| Tasker C118 | m | 15
| UTP Cat 5E | m | 15
| NHXMH 3 x 1,5 mm2, beli | m | 25
| NHXMH 2 x 1,5 mm2, beli | m | 25
| Avdio kabel mini jack 3,5 - 2xRCA 1,5m | m | 15
12 | Izdelava šibkotočne instalacije v predpripravljenih instalacijskih poteh | kpl | 1 |  | 0
| konektiranje kablov | kpl | 1
| montaža zvočnikov | kos | 4
| montaža videoprojektorja | kos | 1
| montaža elektro platna | kos | 1
| zagon sistema, testiranje | kpl | 1
| manipulativni stroški | kpl | 1
| MULTIMEDIJSKA OPREMA PREDAVALNICE - SKUPAJ |  |  |  | 0
OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA
1 | Matična ura s programatorjem HMPE700 + TR11 DCF Sprejemnik točnega časa | kpl | 1 |  | 0
2 | Enostranska relejskaminutna ura Fi 300 VME-31 | kos | 20 |  | 0
3 | Dvostranska relejskaminutna ura Fi 300 2VME-31 z nosilcem | kos | 8 |  | 0
4 | Kabel NHXMH 2 x 1,5 mm2 za ure | m | 490 |  | 0
5 | Izvedba instalacije in montaža ur ( elektro izvajalec) | kpl | 1 |  | 0
6 | Nastavitev ur, zagon , programiranje na izvedeno instalacijo in montirane ure | kpl | 1 |  | 0
| OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA - SKUPAJ |  |  |  | 0
| MULTIMEDIJSKA OPREMA - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM
1 | Nadzorni terminal NCS touch Služi prikazovanju aktiviranih/sprejetih klicev in njihove obdelave. Terminal prikazuje vse informacije o aktiviranih klicih, sporočilih, alarmih in napakah v sistemu. Omogoča govorno komunikacijo s klicočim pacientom in hkrati omogoča naslavljanje (klicanje) vseh sob bodisi, da so te označene s številkami ali tudi samo črkami. Glavne funkcije so izvedljive preko fizičnih tipk na terminalu, funkcionalno pogojene tipke pa so dosegljive na zaslonu občutljivem na dotik. Funkcionalnost in delovanje omenjenega terminala je nastavljiva s programskim orodjem ZetLon/NetInst. Funkcijske lastnosti: - listanje in obdelava prikazaih klicev - sprejem/shranjevanje klicev - govorna komunikacija v diskretnem ali prostoročnem načinu - filter za različne kategorije klicev - prikaz aktiviranih prisotnosti oddelka - selektiven prikaz in posredovanje vseh morebitnih napak - nadzor sistemskih elementov dotičnega oddelka - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - izvajanje prednastavljenih povezav med oddelki in skupinami - upravljanje prenosnih sprejemniko - dodeljevanje sob/prostorov različnim negovalnim skupinam - lahko deluje kot telefon - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - sprememba dnevnih sprememb v nastavitvi sistema - zaščita menujev z geslom - možnost aktiviranje 5 izhodov - možnost odpiranja vhodnih vrat z eno izmed tipk - možnost stenske ali namizne namestitve - izpolnjuje EMC standard: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - osvetljen barvni prikazovalnik občutljiv na dotik 320x240 točk, - rdeča klicna tipka s simbolom sestre s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - 3 funkcijske tipke (vstop v menu, listanje, potrjevanje, shranjevanje, izbiro...) - zelena tipka s simbolom prisotnostia (Prisotnost 1) s pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem - slušalka - vgrajen zvočnik in mikrofon - USB vrata (tip mini-B) za posodobitev glavnega programa - IP zaščita: IP40 - dimenzije (ŠxVxG) 171x63x200 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 1 |  | 0
2 | Namizni set za NCS Služi kot montažni pribor za namizno izvedbo NCS terminala. Funkcijske lastnosti: - namizna namestitev NCS terminala - priklop NCS terminala (LON, LAN) Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - priključna pliščica 1xRJ10, 1xRJ45, 1xRJ45 s kovinskim oklopom | kos | 1 |  | 0
3 | Priključni set za NCS Priključni set vsebuje povezovalni kabel za priklop NCS terminala na LON podatkovno vodilo z vtičnim panelom. Sestava: - panel vtičnice LON - povezovalni kabel dolžine 1,5m; rdeče barve | kos | 1 |  | 0
4 | LED signalna svetilka brez elektronike, dome Služi vizuelnemu prikazu aktiviranih prisotnosti, klicev in napak na klicnih linijah skladno s standardom DIN VDE 0834. Funkcijske lastnosti: - štiri barvna polja za vizualno signalizacijo z LED (belo, rdeča, zeleno, rumeno) - četrto polje lahko signalizira dve barvi rumeno kot prisotnost modro kot reanimacijo - delovno napetostno območje od 19 do 28 VDC - tokovna poraba 20mA/LED - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x46 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) , prozoren pokrov, montažno podnožje iz ABS plastike (RAL 1013) | kos | 21 |  | 0
5 | LED signalna svetilka z elektroniko, dome Vizualno signalizira aktivirane klice v sobi. S štirimi barvnimi polji signalizira aktivirano prisotnost, klic in napako na hodniku in sicer: - z belim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sanitarno toaletnih prostorih (wc, tus) - z rdečim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sobi - z zelenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost medicinsko negovalnega osebja - z rumenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost višjega medicinskega osebja Kontrolna elektronika vgrajena v ozadje svetilke služi komunikaciji med paneli v sobi in sistemskim podatkovnim vodilom, po katerem se prenašajo vsi sistemski podatki. Funkcijske lastnosti: - pet svetilnih barvnih polja za vizualni prikaz prisotnosti, klicev in napak na hodniku - kontrolna elektronika deluje kot distributer za sobne panele - osem prosto programabilnih nadzorovanih vhodov in izhodov za priklop klicnih panelov v skladu z DIN VDE 0834 - osem izhodov za pomirjevalni svetlobni indikator vsake klicne linije za nedvoumno vizualno indikacijo klica v prostoru - serijski vmesnik za kontrolo senzorjev LF in IR, ter celičnih terminalov - 5 izhodov za vizualno signaliziranje z LED svetilko - 2 izhoda za akustično signaliziranje inteernega in eksternega brnala - delovno napetostno območje od 19 do 28 VDC - tokovna poraba 20mA v mirovanju - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - sobna kontrolna elektronika (8 vhodnih klicnih linij, 5 izhodov za vizualno signaliziranje, 2 izhoda za akustično signaliziranje) - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x46 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) , prozoren pokrov, montažno podnožje iz ABS plastike (RAL 1013) | kos | 3 |  | 0
6 | Montažno priključno podnožje Montažno podnožje s priključnim modulom za priključitev in montažo sobnega LON terminala na podometno dozo S2 ali E2. Služi kot distibutor za priključitev sobnih klicnih panelov, sistemskega vodila in RS 485 vodila. Funkcijske lastnosti: - podnožje iz bele ABS plastike (RAL 9016) Sestava: - dimenzije (ŠxVxD) 92x213x25 mm | kos | 23 |  | 0
7 | Sobni komunikacijski terminal CT Touch Komunikacijski terminal za prostoročno govorno komunikacijo na nivoju sobe in na nivoju postelje z barvnim prikazovalnikom občutljivim na dotik. Prikazuje vse aktivirane klice ravrščene po prioriteti in kronološkem zaporedju. Vrste (kategorije) klica se na prikazovalniku ločijo vizualno in akustično. Prikazovalnik ima možnost programskega selekcioniranja (filtriranja) posameznih vrst (kategorij) klicev. Na dotik občutljiv prikazovalnik omogoča izvajanje operacij v odvisnosti od trenutnega stanja. Vgrajen RFID sprejemnik omogoča identifikacijo osebja v bolniški sobi in hkrati aktiviranje prisotnosti osebja v sobi. Funkcijske lastnosti: - adresni LON modul s kontrolno elektroniko za vse sobne klicne panele - govorna komunikacija v vse prostore z aktivno prosotnostjo in sprejetim klicem - govorna komunikacija v vse prostore ali postelje, ki so del klicnega sistema - prikaz vseh klicev, sporočil, sprejetih klicev in prisotnosti. Barva ozadja na prrikazovalniku je odvisna od kategorije aktivnega klica (napr. klic reanimacije ima modro ozadje) - sprejem klica z govorno komunikacijo - govorna obvestila na celoten sistem, določen oddelek, prostor z aktivno prisotnostjo - funkcija telefonskega aparata (klicni sistem mora biti povezan s sistemom telefonije) - nastavitev časovnika za klicne linije - nastavljivi gumbi in bližnjice na prikazovalniku za hitrejše doseganje pogosto uporabljenih funkcij. Hkrati tudi za definiranje statusa sobe (umazana, soba v čiščenju) - intuitivno upravljanje s prikazovalnikom občutljivim na dotik - integrirana RFID antena registrira brezstično RFID kartico v bližini terminala. Informacija o kartici se posreduje strežniku za arhiviranje dogodkov sistema. - brezstične kartice so lahko definirane za aktiviranje prosotnosti 1, prisotnost 2, servis ali prisotnost zdravnika - brezstične definirane kot prosotnosti 1 ali prisotnost 2 omogočajo osebju aktiviranje prisotnosti - listanje in obdelava prikazaih klicev - prostoročna govorna komunikacija - filter za različne kategorije klicev - prikaz aktiviranih prisotnosti oddelka - selektiven prikaz in posredovanje vseh morebitnih napak - vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami - tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka - seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak
| - funkcija gumba prisotnost je mogoče konfigurirati s konfiguracijskim programskim orodjem - elektronika za kontrolo in eveluacijo: 6 enakovrednih, prosto nastavljivih klicnih linij za priklop klicnih panelov za postelje, sobo, sanitarni prostor skupaj z osvetljevalnim in pomirjevalnim svetlobnim indikatorjem kontrolo in eveluacijo šestih barvnih svetlobnih polj sobne signalne svetilke kontrolo eksternega zvočnika (na primer za toaletni prostor) - posodobitev strojnega programa preko USB vrat s pomočjo USB flash pomnilnika (tip mini-B) - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - integriran širokopasovni zvočnik in mikrofon - barvni grafični na dotik občutljiv prikazovalnik v velikosti 5x8 cm z ločljivostjo 320x240 točk - membranska tipkovnica z: klicno tipko, rdeče barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , zelene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem tipko prisotnosti , rumene barve, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem prosto nastavljivo klicno tipko, modre barve s simbolom S, z osvetljevalnim in pomirjevalnim LED svetlobnim indikatorjem (za posebne klice, na primer reanimacijo) tipka za odgovor/sprejem, sive barve, z LED indikatorjem LED svetlobni indikator za prikaz aktivnih klicev - integriran RFID sprejemnik v skladu z ISO/IEC 15693, frekvenca 13.56 MHz - USB vrata (tip mini-B) za posodobitev strojnega programa - IP zaščita: IP40 - dimenzije (ŠxVxG) 95x218x21 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 23 |  | 0
8 | Panel klica Klicni panel za aktiviranje klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - IP zaščita: IP 42 - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 34 |  | 0
9 | Panel klica potezni Klicni panel za aktiviranje klica prek vrvice namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - tipkalo z aktiviranjem klica prek vrvice - 3 m rdeča vrvica z dvema rdečima ročajema, protimikrobna - pomirjevalni svetlobni indikator - funkcijske lastnosti panela se nastavijo z ustreznimi vtičniki - IP zaščita: IP 42 - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 5 |  | 0
10 | Panel klica in reseta Panel za aktiviranje in prekinitev klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom sestre - zelena tipka s simbolom za prekinitev - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - IP zaščita: IP 40 - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 1 |  | 0
11 | Panel reseta Panel za prekinitev klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Funkcijske lastnosti: - zelena tipka s simbolom za prekinitev - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - IP zaščita: IP 40 - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - brezvijačna pritrditev pokrova - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu - dimenzije (ŠxV) 80x80x13 mm | kos | 6 |  | 0
12 | Ročno tipkalo 1KT, 2LT Ročno tipkalo za aktiviranje klica in upravljanje drugih zunanjih naprav (luči). Funkcijske lastnosti: - DIN VDE nadzorovanje klicnega panela - otipljiva 3D folijska tipkovnica, tipke so delujoče po celotni površini - kontrola luči prek relejev skladno z DIN EN 60669-2-1/2 in uporabo SELV napetosti - 15 polni Sub-D konektor, ki se iz vtičnice izvleče iz vseh strani - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - področje zaščite: A - IP zaščita: IP 54 Sestava: - folijska 3D membranska tipkovnica - rdeča tipka za klic sestre z VDE nadzorom - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - rumeni tipki za vklop bralne in splošne razsvetljave - 3 m fleksibilni kabel s sub-D 15 polnim konektorjem - ohišje folijska tipkovnica, kabel, vtikač izdelan iz protimikrobnega materialal - dimenzije (ŠxVxG) 62x134x20 mm - teža 147g - ohišje/pokrov iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) - odporno na čistila uporabljena v zdravstvu | kos | 9 |  | 0
13 | Nosilec ročnega tipkala Nosilec za hranjenje VarioLine ročnih tipkal tipkal. Montaža je mogoča na steno ali posteljno omarico. Funkcijske lastnosti: - hranjenje VarioLine prenosnih tipkal - v povezavi z nosilcem se poveča jakost audio signala na aparatu pacienta Sestava: - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) | kos | 9 |  | 0
14 | Adapter za medicinsko letev Adapter za montažo (namestitev) nosilca ročnega tipkala na medicinsko letev. Funkcijske lastnosti: - montaža nosilca na medicinsko letev Sestava: - kovinski nosilec v beli barvi (RAL 9016) | kos | 9 |  | 0
15 | Nadometno distribucijsko ohišje Nadometno ohišje za montažo sobne elektronike in vezavo podatkovnega vodila. Funkcijske lastnosti: - zaščita inštalacije pred zunanjimi vplivi (kemijskimi, toplotnimi ipd.) Sestava: - IP zaščita: IP20 - ohišje/pokrov iz bele ABS plastike RAL 9010 - vijačna pritrditev pokrova - dimenzije (ŠxV) 110x150x75 mm | kos | 2 |  | 0
16 | TCP/IP prehod Je glavna enota oddelka, ki nadzira delovanje vseh LON modulov na oddelku in povezuje LON podatkovno vodilom znotraj oddelkov z LAN vodilom med oddelki in Care Com strežnikom. Vključuje tudi funkcije drugih LON elementov in s tem dodatno povečuje funkcionalnost sistema. Funkcijske lastnosti: - povezava z drugimi TCP/IP vmesniki preko LON ali LAN - 2 LON podatkovna segmenta - galvasnko ločen podatkovni ojačevalnik za posamezni segment - kontrolna enota za govorno komunikacijo znotraj oddelka ali med oddelki - stikalo za LAN vrata 1, 2 in 3 - nadzor do 119 elementov oddelka - nadzor do 10 elementov centralnega omrežja, ki so dodeljeni TCP/IP prehodu - spominski prostor za konfiguracijske podatke oddelka - govorna komunikacija med oddelku po VoIP, maksimalno dve povezavi preko posameznega prehoda - 5 analognih audio kanalov znotraj oddelka, 1 audio kanal za centralno omrežje - RS232 vrata - RS485 vrata - 4 brezpotencialni vhodi - 1 izhod za prikaz napake - konfiguracija prek programskega paketa ZetLon in NetInst - potrebuje permanenten IP naslov Sestava: - montaža na standardno DIN letev 35x7.5 mm - napajanje 24 VDC/max. 12 A - tokovna poraba TCP/IP prehoda: 190 mA v mirovanju, 350 mA v aktivnem stanju - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - IP zaščita: IP 00 - dimenzije (ŠxVxG) 246x50x128 mm - ohišje iz ABS plastike zelene barve | kos | 1 |  | 0
17 | Napajalnik 230VAC/27VDC-9A Napajenje sistem z SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen zahtevam klicnih sistemov. Funkcijske lastnosti: - vhod: 230VAC, 1.2A, 47-63Hz - izhod: 27VDC, 9A (kratkostični tok 10.7 A), SELV (razred zaščite III) - galvanska ločitev izhoda od ohišja in omrežja - stabilizirana napetost, zaščita pred kratkim stikom - izpolnjuje varnostni standard: VDE 0834, EN 62368-1 - izpolnjuje EMC standard: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 - stopnja varnostne zaščite: I - IP zaščita: IP20 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 70x133x136 mm - pritrditev na standardno DIN letvico | kos | 1 |  | 0
18 | Ohišje za napajalnik in/ali TCP/IP prehod Prazna ohišje s standardno DIN-letev 35 x 15 mm za montaža centralnih modulov/komponent. Funkcijske lastnosti: - možna montaža DIN letve - dimenzije (ŠxVxG) 400 x 432 x 185 mm - teža 3.1 kg | kos | 2 |  | 0
19 | Telekomunikacijski vodnik s plastično izolacijo in Cu vodnikom HALOGENFREE | kpl | 1 |  | 0
| IY(St)Y 4x2x0.8 mm | m | 150
| IY(St)Y 10x2x0.6 mm | m | 100
| IY(St)Y 8x2x0.6 mm | m | 60
| IY(St)Y 4x2x0.6 mm | m | 50
| IY(St)Y 2x2x0.6 mm | m | 100
| NHXH 2x4 mm² | m | 80
| F/FTP cat 6 | m | 80
| plastična rebrasta cev Ø16mm | m | 300
| plastična rebrasta cev Ø32mm | m | 50
20 | Drobni instalacijski material, slepi pokrovi… | kpl | 1 |  | 0
21 | Montaža in vezava elementov | kpl | 1 |  | 0
22 | Konfiguracija sistema po želji porabnika, vključitev in integracija v obstoječi sistem, konfiguracija grafičnih elementov v programu mediGraph | kpl | 1 |  | 0
23 | Spuščanje v pogon, preizkus delovanja | kpl | 1 |  | 0
24 | Šolanje uporabnika, navodila za uporabo | kpl | 1 |  | 0
25 | Načrt izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
26 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
| KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | VIDEO NADZOR
1 | IP camera HiK 4 megapixel , Dome Outdoor, 1/3" Progressive CMOS,H265+, H265, H264+ H264 , 2560x1440@30fps, 2,8 mm lens , auto-iris, 0.01 Lux@F1.2, 0 Lux@IR, ICR, do 30m IR Range, outdoor IP67 IK10, SLOT za SD kartico do 128Gb, DC12V/PoE, 3D DNR, WDR 120dB , BLC , Onvif, (kot npr. HIKVISION DS-2CD 2143G0-I ) | kos | 6 |  | 0
2 | Podnožje kamere (kot npr. DS-DS-1280ZJ-DM18) | kos | 6 |  | 0
3 | IP snemalna naprava HiK 8-CH , H265,, H264, H264+, do 8MP resolution recording, Max 16x IP kamere, izhod HDMI 4K(3840 x 2160 ) & VGA resolucije , 2 x SATA interface ( HDD do 6Tb ), brez HDD , 1x USB 2.0 in 1 x USB 3.0 , Alarm In/Out - 4/1 , Onvif , podpira tudi Android , iPAD2 , Iphone (kot npr. DS-7616NI-K2) | kos | 1 |  | 0
4 | Trdi disk WD 6TB SATA 4, 64MB WD20PURX | kos | 1 |  | 0
5 | Mrežno stikalo (switch) 16 portno Industrijsko oblikovano mrežno stikalo, Gigabit PoE + Switch. 16x 10/100 Mbps PoE Ethernet ports.2x Gigabit uplink Ethernet port in 2x Gigabit uplink SFP optični port.Vsak port omogoča do 30W izhodne moči, max. 380W. (Npr. UTEPO UTP7216E-POE) | kos | 1 |  | 0
6 | Mrežni delilnik (patch panel) 24 x RJ45 priključkov, 19" | kos | 1 |  | 0
7 | Patch kabli l=0,5m | kos | 16 |  | 0
8 | Patch kabli l=3m | kos | 2 |  | 0
9 | Dobava in montaža kabla v IST ceveh, komplet | m | 360 |  | 0
UTP (4x2x0,22 mm2) CAT 6
10 | Dobava in montaža instalacijske cevi za polaganje podomet | m | 25 |  | 0
I.C. 13,5mm
11 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
12 | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, nepredvideno, | kpl | 1 |  | 0
| VIDEO NADZOR - SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | VSTOPNA KONTROLA
1 | Pristopni kontroler, dvokanalni, na katerega lahko priključimo 2 vrata in 2 čitalca. Vmesnik Ethernet 10/100, podpora širokemu naboru čitalcev kartic RFID, pametnih kartic in magnetnih kartic. (kompatibilen obstoječem sistemu na območju UKC Maribor, enakovredno kot npr. Špica DOXCTR-2) | kos | 16 | 0 | 0
2 | Čitalnik brezkontaktnih kartic (125kHz, H4000) čitalna razdalja 20cm, zunanje napajanje | kos | 32 | 0 | 0
3 | Tipka - gobica za odpiranje vrat (enostavno odpiranje) | kos | 16 | 0 | 0
4 | Brezkontaktna ISO kartica, 125kHz, H4000, s tiskom številke | kos | 100 | 0 | 0
5 | Vezava na obstoječi programski paket za kontrolo pristopa, podpora različnih orabnikov, SQL baza, navidezno neomejeno število uporabnikov in čitalcev, različni komunikacijski kanali (RS485, LAN) za različne lokacije, , avtomatsko generiranje skupine pristopa, prosto programiranje makrojev za napredne uporabnike | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Električna ključavnica, trajna odprtost (DC12V)- majhna poraba | kos | 32 | 0 | 0
7 | Vgradnja opreme v komunikacijsko vozlišče | kpl | 1 | 0 | 0
8 | 16 x 10/100/1000 Port switch 16-portno Fast Ethernet stikalo, 2x slot za mini Gbic. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Preklopnik 2/1 za miš, tipkovnico in monitor | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža kablov
| UTP 4x2x0,6 mm2 | m | 1250 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 280 | 0 | 0
11 | Delo na sistemu | kpl | 1 | 0 | 0
- parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika
Opomba!
Sistem mora biti prosto programabilen, tako da ima naročnik naknadno sam možnost preprogramiranja
| VSTOPNA KONTROLA - SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | VIDEO DOMOFON
1 | Barvni video domofon v sestavi: 2x video kamera z pozivnim modulom 1x video monitor 2x tipka 1x centrala videodomofona enakovredno kot npr.: TCS | kos | 1 | 0 | 0
2 | Podnožje monitorja s slušalko - namizno | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
| FTP CAT 6 | m | 100 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 65 | 0 | 0
4 | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | kpl | 1 | 0 | 0
| VIDEO DOMOFON - SKUPAJ |  |  |  | 0
8. | INSTALACIJA TV
1 | Dobava in montaža materiala
- | Omarica N/O kovinska 800x600x250mm | kos | 1 | 0 | 0
- | Plastična N/O ali P/O doza 15 * 11 * 07 | kos | 1 | 0 | 0
- | Distribucijski ojačevalnik, 124 dBuV, Lokalno napajan | kos | 1 | 0 | 0
- | 2 vejni UBB delilnik (5-2150MHz) mali | kos | 2 | 0 | 0
- | 4 vejni UBB odcepnik 14dB(5-2150MHz)mali | kos | 6 | 0 | 0
- | Zaključnu upor F 75 ohm | kos | 2 | 0 | 0
- | F priključek CRIMP za 6.6mm kable | kos | 1 | 0 | 0
- | F priključek za krimp. Za Koaks.11 | kos | 1 | 0 | 0
- | Koaks.11mm,Al/PE/Al,56%SnCu,11dB@800MHz,črn | kos | 2 | 0 | 0
- | KABEL KOAKS. SAMOGASNI GI 17.8dB/800/100m | m | 980 | 0 | 0
- | FM/TV stenska vtičnica, IEC/IEC | kos | 23 | 0 | 0
- | Zagon sistema | kpl | 1 | 0 | 0
- | Drobni instalacijski material | kpl | 1 | 0 | 0
- | Brezšivne plastificirane cevi, položene podometno, komplet s pritrdilnim priborom, fi 16 mm | m | 520 | 0 | 0
OPOMBE : - Interni promo kanali delujejo samo v kombinaciji z DVB-T HD kompatibilnimi TV sprejemniki
| INSTALACIJA TV - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3 | RAZDELILCI |  |  |  | 0
4 | DOVOD IN RAZVOD MOČI |  |  |  | 0
| MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
A. | SIGNALNE IN KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
1 | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
2 | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
3 | MULTIMEDIJA |  |  |  | 0
4 | KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM |  |  |  | 0
5 | VIDEO NADZOR |  |  |  | 0
7 | VIDEO DOMOFON |  |  |  | 0
8 | INSTALACIJA TV |  |  |  | 0
| SIGNALNE IN KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## D. STROJNE INŠTALACIJE
Objekt: | Oddelek za kožne in spolne bolezni
Investitor: | UKC Maribor
zap.št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
REKAPITULACIJA
5.1 | MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.2 | OGREVANJE |  |  |  | 0
5.3 | HLAJENJE |  |  |  | 0
5.4 | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0
5.5 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5.6 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
Poleg opisa in seznama količin, morajo biti sestavni del posamezne postavke in s tem ponudbe del in cene, tudi vse zahteve in določila, ki so navedene v razdelku (zavihku) splošnih določil!
5.1 | MEDICINSKI PLINI
1 | Priklopi novega razvoda medicinskih plinov na obstoječe instalacije v 1.kleti | kpl | 1 |  | 0
- za oksidul
2 | Izvedba verikalnega voda dušikovega oksidula od 1. kleti do 3.nadstropja, vključno vrtanje etažnih plošč, tesnenje prebojev in montažni material. Cevi so zajete v postavki za cevi.) | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža obstoječe kontrolno zaporne omarice za tri medicinske pline vgrajene v zidano steno. | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih razvodov medicinski plinov v etaži iz bakrenih cevi (okoli 200 m). | kpl | 1 |  | 0
5 | Kontrolno zaporna etažna omarica za pet medicinskih plinov (kisik, dušikov oksidul, komprimiran zrak 5, vakuum, prost priključek) izdelana v skladu s standardom EN ISO 73961. | kos | 1 |  | 0
Kontrolno zaporna omarica ima namen konstantnega vpogleda v stanje medicinskih plinov v cevnem sistemu, inštaliranem v določenem objektu. Omarica se namesti za celoten oddelek, kar omogoča kontrolo stanja plinov in možnost prekinitve oskrbe v tej etaži. Prav tako nudi možnost rezervnega napajanja z medijem v primeru centralnega izpada oskrbe.
Omarica mora imeti možnost vgradnje v suhomontažno steno (Knauf). Izravnava z zidom v podometni izvedbi je mogoča do 20 mm.
Spodnji del omarice je izdelan iz nerjaveče pločevine. V podometno ohišje so montirani bloki z vsemi pripadajočimi elementi, ki jih zahteva standard SIST EN ISO 73961. Vsebuje prehodne odprtine za cevi in električne ter Canbus kable.
Omarica je prirejena za vgradnjo petih blokov in je dimenzije 500 x 415 x 95 mm. Zaporni blok je izdelan iz medenine in opremljen z merilnikom tlaka dimenzije 50 mm razreda 1,6 ali merilnikom vakuuma enakih karakteristik in zapornim kroglastim ventilom atestiranim za medicinske pline po DVGW
in ventilom za napajanje v sili (NIST), zapornim kovancem, ki omogoča izvedbo tlačnega preizkusa po navodilih skladno z normativom SIST EN ISO 73961 in piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka/vakuuma izhodne jakosti od 420 mA.
Omogočati mora tudi vgradnjo merilnikov pretoka za vsak plin v omarici. Priključne bakrene cevi so dimenzije 22 x 1 mm. Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami posebne izvedbe, katera omogoča odvijanje samo s posebnim orodjem.
Zgornji del omarice ima dimenzije 545x455mm za 4 pline. Na ta del so preko torzijskih pantov pritrjena vrata ki imajo naslednje dimenzije: 490x400mm za 4 pline. Vrata so izdelana iz kovinskega okvirja in kaljenega stekla, varnostne klučavnice z možnostjo odprtja v sili, ključavnico in ključem. Ključavnica mora imeti REED senzor, kateri v povezavi s signalizacijo zabeleži datum in čas zasilnega odpiranja kontrolno zaporne omarice. Barva opleska je RAL 9002 mat.
Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena signalizacija s tipkami na dotik. Omarica mora biti s sprednje strani gladkih ravnih oblik, kar omogoča lažje čiščenje omarice. Signalizacija omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno z utripajočimi ledicami ter zvočno z zvočnim alarmom. Ob vsaki napaki se mora na zaslonu tekstovno v slovenskem jeziku izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK). Vse spremembe nastavitev morajo biti zaščitene z PIN kodo. Vsi zapisi na LCD zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku. Vsi priključni kabli morajo biti v zaprtem ohišju, ki je vzdrževalcem lahko dostopno.
Signalizacija mora omogoča vpogled v naslednje parametre:
∙ Prikaz tlakov in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
∙ Prikaza pretoka in spremljanje statistike (dnevni in mesečni graf)
∙ Spreminjanja parametrov usposobljenim osebam zaščiteno s PIN kodo
∙ Test ispravnosti signalizacije
∙ Temperaturo, Datum in čas
∙ Časovni prikaz vseh dogodkov/alarmov v meniju LOGBOOK (zaprt/odprt ventil, previsok tlak, prenizek tlak, priklop elektrike, CAN error, zasilno odpiranje omarice, stanje tlačnih pretvornikov).
∙ Dnevno in mesečno spremljanje tlaka ter pretoka v sistemu s prikazom grafa
∙ Stanje zapornih ventilov (odprt/zaprt)
Priključna napetost: 100 - 240V, 5060Hz.
Signalizacija mora omogočati medsebojno povezavo več omaric po sistemu CANBUS. Prav tako mora omogočati povezavo na centralni nadzororni sistem preko OPC serverja
Elektronika mora omogočati tudi povezavo na centralni nadzorni sistem preko brezpotencialnih kontaktov za vsak plin (previsok/prenizek tlak ločeni kontakti). Prav tako mora biti omogočena povezava na eksterno signalizacijo (kopijo signalizacije etažne omarice), ki se priključi preko CAN/BUS na etažno omarico.
6 | Eksterna signalizacija (kopijo signalizacije etažne omarice) za povezavo na kontrolno zaporno omarico za medicinske pline in vakuum preko CAN/BUS. Na eksterni signalizaciji morajo biti vidne vse podrobnosti glede stanja plina od vrednosti tlakov do grafov (enako kot na etažni omarici). Eksterna signalizacija naj ima ločeno električno napajanje. | kos | 1 |  | 0
7 | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.), vključno obešalni in pritrdilni material.
| f 8 x 1 mm | m | 540 |  | 0
| f 10 x 1 mm | m | 120 |  | 0
| f 12 x 1 mm | m | 140 |  | 0
| f 15 x 1 mm | m | 80 |  | 0
8 | Medeninasti zaporni ventil za komprimiran zrak, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| 1/4" | kos | 16 |  | 0
| 3/8" | kos | 4 |  | 0
9 | Medeninasti zaporni ventil za kisik, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| 1/4" | kos | 21 |  | 0
| 3/8" | kos | 4 |  | 0
10 | Medeninasti zaporni ventil za dušikov oksidul kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| 1/4" | kos | 1 |  | 0
11 | Medeninasti zaporni ventil za vakuum, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| 3/8" | kos | 1 |  | 0
12 | Enoposteljni stenski bolniški kanal z ozemljitveno šino izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medicinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka, ter profila za indirektno svetilko; za eno bolniško posteljo in vgrajeno opremo: direktna svetilka, indirektna svetilka,3x trojna šuko vtičnica 230V (2kom -zelena), 2x standardizirani priključni čepi za dodatno izenačitev potenciala po DIN 42801 na bolniškem kanalu; 1xozemljitveni čep, 1x kisik, 1x stisnjen zrak, (kompatibilno z obstoječim sistemom v UKC MB). Odvzemne doze in pripradajoče bakrene cevi znotraj kanala morajo biti predmontirane v kanal. | kos | 6 |  | 0
dožine 50 cm
13 | Enako, le dolžine 100 cm | kos | 10 |  | 0
14 | Enako, le dolžine 125cm | kos | 1 |  | 0
15 | Enako, le dolžine 140 cm | kos | 1 |  | 0
16 | Enoposteljni stenski bolniški kanal z ozemljitveno šino izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medicinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka. z vgrajeno opremo: 3x dvojna šuko vtičnica 230V (2kom -zelena), 2x standardizirani priključni čepi za dodatno izenačitev potenciala po DIN 42801 na bolniškem kanalu; 1xozemljitveni čep, 2x kisik, 2x stisnjen zrak, 1x vakuum, 1x dušikov oksidul, 1x osesovalna sklopka, (kompatibilno z obstoječim sistemom v UKC MB). Odvzemne doze in pripradajoče bakrene cevi znotraj kanala morajo biti predmontirane v kanal. | kos | 1 |  | 0
dožine 100 cm
17 | Dvoposteljni stenski bolniški kanal z ozemljitveno šino izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medicinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka, ter profila za indirektno svetilko; za dve bolniški postelji in vgrajeno opremo: direktna svetilka, indirektna svetilka, 6x dvojna šuko vtičnica 230V (4kom -zelena), 2x standardizirani priključni čepi za dodatno izenačitev potenciala po DIN 42801 na bolniškem kanalu; 1xozemljitveni čep, 2x kisik, 2x stisnjen zrak, (kompatibilno z obstoječim sistemom v UKC MB). Odvzemne doze in pripradajoče bakrene cevi znotraj kanala morajo biti predmontirane v kanal. | kos | 2 |  | 0
dožine 255 cm
18 | Enako, le dolžine 275 cm | kos | 1 |  | 0
19 | Enako, le dolžine 315cm | kos | 8 |  | 0
20 | Triposteljni stenski bolniški kanal z ozemljitveno šino izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medicinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka, ter profila za indirektno svetilko; za dve bolniški postelji in vgrajeno opremo: 3x direktna svetilka, 3x indirektna svetilka, 9x dvojna šuko vtičnica 230V (4kom -zelena), 3x standardizirani priključni čepi za dodatno izenačitev potenciala po DIN 42801 na bolniškem kanalu; 1xozemljitveni čep, odvzemne doze: 3x kisik, 3x stisnjen zrak, (kompatibilno z obstoječim sistemom v UKC MB). Odvzemne doze in pripradajoče bakrene cevi znotraj kanala morajo biti predmontirane v kanal. | kos | 1 |  | 0
dožine 500 cm
21 | Enako, le dolžine 530 cm | kos | 1 |  | 0
22 | Navezava cevnih razvodov medicinskih plinov na medicinske kanale - priklučitev 2 plinov | kpl | 31 |  | 0
23 | Navezava cevnih razvodov medicinskih plinov na medicinske kanale - priklučitev 5 plinov | kpl | 1 |  | 0
24 | Navezava cevnih razvodov medicinskih plinov na stropni stativ - priklučitev 5 plinov | kpl | 1 |  | 0
25 | Odvzemna doza, izvedba za montažo v steno, izdelana kot samozaporni ventil, z oznako plina
| - za kisik 5 bar, 1/2˝ | kos | 5 |  | 0
26 | Predizdelan pritrdilni in obešalni material | kg | 250 |  | 0
27 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkusi, zagon sistemov, preizkusno obratovanje | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ - medicinski plini: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2. | OGREVANJE
28 | Demontaža in odvoz obstoječih radiatorjev ter odrez in začepitev radiatorskih priključkov v steni. | kos | 158 |  | 0
29 | Sistemska cev iz ogljikovega jekla | m | 800 |  | 0
za ogrevanje in hlajenje. Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS, ali enakovredno. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi
d12 x 1,2 (DN 10)
30 | Enako, le d15 x 1,2 (DN 12) | m | 180 |  | 0
31 | Enako, le d18 x 1,2 (DN 15) | m | 270 |  | 0
32 | Enako, le d22 x 1,5 (DN 20) | m | 100 |  | 0
33 | Enako, le d28 x 1,5 (DN 25) | m | 170 |  | 0
34 | Enako, le d35 x 1,5 (DN 32) | m | 40 |  | 0
35 | Enako, le d42 x 1,5 (DN 40) | m | 55 |  | 0
36 | Enako, le d54 x 2,0 (DN 50) | m | 40 |  | 0
37 | Enako, le d76,1 x 2,0 (DN 65) | m | 80 |  | 0
38 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka | m | 800 |  | 0
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi za instalacije v tehničnem prostoru, naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
za cev d 12, debelina izolacije 9 mm
39 | Enako, za cev d 15, debelina izolacije 9 mm | m | 180 |  | 0
40 | Enako, le za cev d18, debelina izolacije 13 mm | m | 270 |  | 0
41 | Enako, le za cev d22, debelina izolacije 13 mm | m | 100 |  | 0
42 | Enako, le za cev d28, debelina izolacije 19 mm | m | 170 |  | 0
43 | Enako, le za cev d35, debelina izolacije 19 mm | m | 40 |  | 0
44 | Enako, le za cev d42, debelina izolacije 19 mm | m | 55 |  | 0
45 | Enako, le za cev d54, debelina izolacije 25 mm | m | 40 |  | 0
46 | Enako, le za cev d76,1, debelina izolacije 32 mm | m | 80 |  | 0
47 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno
nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje brezplačno nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih s strani dobavitelja opreme, proizvod kot npr. TA – IMI International, tip STAD, eli enakovredno
vključno s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 3 |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
| DN 15 | kos | 7 |  | 0
| DN 10 | kos | 2 |  | 0
48 | Navojna zaporna pipa, vključno montažni material
| DN 40 NP 6 | kos | 3 |  | 0
| DN 32 NP 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 NP 6 | kos | 5 |  | 0
| DN 20 NP 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 15 NP 6 | kos | 7 |  | 0
| DN 10 NP 6 | kos | 2 |  | 0
49 | Prirobnična zaporna pipa, vključno montažni material in protiprirobnice
| DN 65 NP 6 | kos | 3 |  | 0
50 | Odzračevalni lonček, izdelana iz kosa cevi DN80 obojestransko zaključena z bombiranimi pokrovi, vključno z navojno krogelno pipo DN15 in 8 m cevi DN15 | kos | 2 |  | 0
51 | Avtomatski odzračevalnik za suh izpust izločenih plinov z navojnim priključkom NP 10 namenjen za toplo vodo do 110 °C, skupaj s tesnilnim materialom | kos | 6 |  | 0
kot npr. IMI tip ZUT 15
52 | Ploščati radiator
Ploščati radiator kot npr. V&N tip Higienik T6 s sredinskim spodnjim radiatorskim priključkom, opremljen z vgrajenim termostatsim ventilom za dvocevni sistem ogrevanja Danfoss RA-N, odzračno pipico, izpustnim čepom, okrasnimi okvirji, montažno šablono ter pritrdilnimi konzolami. Radiator je prebarvan z zaključno belo barvo
tip 10 - h/l
| 600/400 | kpl | 7 |  | 0
| 600/600 | kpl | 27 |  | 0
| 600/800 | kpl | 1 |  | 0
| 900/400 | kpl | 1 |  | 0
tip 20 - h/l
| 600/400 | kpl | 15 |  | 0
| 600/600 | kpl | 3 |  | 0
| 600/800 | kpl | 51 |  | 0
| 600/1000 | kpl | 45 |  | 0
| 900/600 | kpl | 8 |  | 0
53 | Termostatska radiatorska glava | kos | 56 |  | 0
v skladu z EN 215, s proporcionalnim delovanjem, delujoča z majhnim P-območjem, z možnostjo omejevanja oz. blokiranja nastavitve,
z vgrajenim tipalom s plinskim polnjenjem, s temperaturnim območjem 5-26°C,bele barve.
Proizvod Danfoss; Tip: RA 2944
54 | Termostatska radiatorska glava za javne objekte | kos | 102 |  | 0
v skladu z EN 215, s proporcionalnim delovanjem, delujoča z majhnim P-območjem, z možnostjo omejevanja oz. blokiranja nastavitve,
z vgrajenim tipalom s plinskim polnjenjem v ojačani izvedbi za uporabo v javnih prostorih, protizmrzovalno zaščito, temperaturnim območjem 5-26°C, montaža z inbus ključem, bele barve z ojačitvijo sive barve.
Proizvod Danfoss; Tip: RA 2920
55 | Regulacijski krog za grelnik prezračevalne naprave KN.S mora vsebovati:
| - 2 kos zaporni ventil DN 25 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - Obtočna črpalka s tehničnimi karakteristikami: M= 1,2 m3/h, H= 4 m, N=9-90 W, 230V, kot npr. WILO STRATOS 25/1-6 | kos | 1 |  | 0
| - 1 kos protipovratni ventil DN 25 PN6 | kos | 1 |  | 0
| - 2 kos izpustna pipa DN 15 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - vključno tesnilni in montažni material | kos | 1 |  | 0
56 | Regulacijski krog za dogrelnik prezračevalne naprave KN.J mora vsebovati:
| - 2 kos zaporni ventil DN 25 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - 2 kos izpustna pipa DN 15 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - vključno tesnilni in montažni material | kos | 1 |  | 0
57 | Regulacijski krog za grelnik prezračevalne naprave KN.S mora vsebovati:
| - 2 kos zaporni ventil DN 25 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - Obtočna črpalka s tehničnimi karakteristikami: M= 1,2 m3/h, H= 4 m, N=9-90 W, 230V, kot npr. WILO STRATOS 25/1-6 | kos | 1 |  | 0
| - 1 kos protipovratni ventil DN 25 PN6 | kos | 1 |  | 0
| - 2 kos izpustna pipa DN 15 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - vključno tesnilni in montažni material | kos | 1 |  | 0
58 | Regulacijski krog za dogrelnik prezračevalne naprave KN.J mora vsebovati:
| - 2 kos zaporni ventil DN 25 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - 2 kos izpustna pipa DN 15 PN6 | kos | 2 |  | 0
| - vključno tesnilni in montažni material | kos | 1 |  | 0
59 | Elektronska črpalka | kos | 1 |  | 0
V=3,4 m3/h
H=5 mVS
s protiprirobnicami, tesnili in vijaki
kot npr. WILO Stratos 25/1-8, 230 V, 0,009-0,125kW
ali enakovredno
60 | Lovilec nečistoče - prirobnični, PN16 | kos | 1 |  | 0
vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
DN 65
61 | Nepovratna loputa s prirobničnim priključkom, PN16 | kos | 1 |  | 0
vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
DN 65
62 | Merilo toplotne energije Alemes tip CF-E II Qn6,0 DN32 L=260 M + BUS | kos | 1 |  | 0
ultrazvočni toplotni števec z 8 mestnim LC prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim volumskim delom za pretoke do qp 6 m3/h, baterijo za 12 let, temperaturnimi tipali Pt 100.
63 | Merilo toplotne energije Alemes tip CF-E II Qn2,5 DN20 L=130 M + BUS | kos | 1 |  | 0
ultrazvočni toplotni števec z 8 mestnim LC prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim volumskim delom za pretoke do qp 6 m3/h, baterijo za 12 let, temperaturnimi tipali Pt 100.
64 | Izvedba priključka DN65 za ogrevanje 3. nadstropja na obstoječo instalacijo iz jeklenih cevi v strojnici v kleti, vključno ves potreben cevni in montažni material | kpl | 2 |  | 0
65 | Predizdelan podporni in obešalni material, izdelan iz pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi vložki za preprečitev toplotnih mostov. | kg | 500 |  | 0
66 | Toplotna izolacija zapornih elementov in regulacijskih ventilov, izdelava smernih puščic in napisov v ustrezni barvi za namestitev na odcepe in razdelilnik | kpl | 1 |  | 0
67 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 |  | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
67 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 |  | 0
69 | Zagon sistema, regulacija pretokov, polnjenje sistema z mehko vodo, hidravlično ureguliranje sistema, z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z izračuni. | kpl | 1 |  | 0
70 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - ogrevanje: |  |  |  | 0
5.3. | HLAJENJE
71 | Hladilni agregat | kos | 1 |  | 0
Hladilni agregat, v kompaktni izvedbi, za hlajenje prostor z ekološkim hladilnim sredstvom R410a.
Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Naprava je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Naprava kot celota je lahko sestavljena iz ene ali dveh zunanjih enot (tovarniško spojeno, kompaktno) in je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji (2, 3, 4 ali 6, odvisno od tipa naprave), od katerih je vsaj eden (ali več) popolnoma brezkoračno krmiljen (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Preostali kompresorji so stopenjski (ON/OFF). Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani in opremljeni z električnimi grelniki karterja olja.
Za odvod kondenzacijske toplote je predviden visokoučinkoviti aksialni ventilator z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagaja dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika. Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Freonskemu sistemu naprave je prigrajen hidro modul za pripravo tople ali hladne vode.
Sestavljen je v istem ohišja iz nerjavne pločevine, prašno barvane, v katero je vgrajen visoko učinkoviti ploščni izmenjevalnik freon/voda, s tipali na freonski in vodni strani (in/out), elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ter vso potrebno freonsko periferijo, kot so servisni ventili, filter, ipd. Na vodni strani pa z kompletno hidravlično opremo, cevno povezavo, obtočno črpalko (standardno, ali visokotlačno), varovalom pretoka (flow-switch), polnilno pipico, lovilnik nečistoč, ekspanzijsko posodo z varnostnim ventilom, zaporne ventile, nepovratni ventil, manometer, ter odzračevalni lonček.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 63.3kW (Eurovent - 7/12°C @ +35°C)
Hladilna moč: 75.3kW (maksimalno - 7/12°C @ +35°C)
Električna priključna moč - hlajenje: 25.5 kW, 3~, 400V/50Hz
ESEER: 4.05
Faktor sezonske učinkovitosti ηs: 161% (nizkotemperaturno hlajenje)
Razpon moči sistema: 25 - 120%
Št. kompresorjev v sistemu: 6
Št. hladilnih krogov v sistemu: 2
Minimalna zahtevana količina vode v sistemu - hlajenje: 66 l
Maksimalni obratovalni tok (MCA) naprave: 70.2A
Priporočeno varovanje naprave: 80A
Električno napajanje naprave: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - hlajenje / zračna stran: od -5°C do +43°C
Območje delovanja - hlajenje / vodna stran (izstopna voda): od -10°C do 20°C
Hladilno sredstvo: R410a
Količina hladilnega sredstva v sistemu: 19.2 kg (9.6 kg / krog)
Fizični podatki:
Dimenzije (V x Š x G): 1.684 x 2.980 x 780 mm
Teža: 765 kg
Zvočna moč: 83 dB(A) (po EN14825)
Število ploščnih izmenjevalnikov: 2
Nominalni in maksimalni pretok vode: 181 l/min / 271 l/min
Minimalni potreben pretok vode: 72 l/min
Razpoložljivi tlak obtočne črpalke pri nominalnem pretoku: > 200kPa
Količina vode v napravi: 11 l
Volumen ekspanzijske posode: 12 l
Varnostni ventil: 3 bar
Hidravlični priključki: 2'' (žensko)
Opcije, dobavljene z napravo:
Vmesnik EKRP1AHT:
Kartica za kontrolo enote z znanjimi signali, ki omogoča oddaljeni vklop/izklop (ON/OFF), oddaljeni "termo" vklop/izklop (Thermo-OFF) in preklop enote v oba režima (ogrevanje/hlajenje)
Vmesnik RTD-W:
CNS vmesnik (ModBus, RS485), za integracijo naprave v hišni CNS, ki istočasno omogoča kontrolo in monitoring naprave preko zunanjih prostih vhodoh in izhodov, s funkcijami kot so režima ogrevanja/hlajenja naprave, preklop v ogrevanje STV, tihi način, ter z analognim signalom (0-10V) možnost spreminjanja želene izstopne temperature vode. Možne povratne informacije so kontakt za vsak režim delovanja (ogrevanje/hlajenje) in morebitni alarm naprave
Protizamrzovalna zaščita OP10
Protizamrzovalna zaščita hidravličnih komponent, z ojačano izolacijo cevnih povezav in obtočne črpalke ter električno grelno blazino na vseh hidravličnih elementih
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: EWAQ064CWP
72 | Hranilnik toplote, pokončne izvedbe, z bombiranim dnom in vrhom, z naslednjimi karakteristikami: | kos | 1 |  | 0
- koristna prostornina V= 200 l
- premer: cca - fi 400 mm+ izolacija
- višina: cca - 1300 mm + izolacija
- Prirobnični priključek DN 65, 2kos
- priključka za praznjenje in odzračevanje, vključno zaporne pipe DN 15. PN 6, 2 kos
- parozaporna izolacija iz umetnega kavčuka debeline 25 mm
73 | Kompozitne cevi iz Pe-Al-PE v palicah, kot npr. proizvajalca GEBERIT proizvod MEPLA, skupaj s fitingi za hladno stiskanje | m | 20 |  | 0
fi 63 x 4,5 mm
74 | Enako, le fi 75 x 4,7 | m | 40 |  | 0
75 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka | m | 40 |  | 0
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi za instalacije v tehničnem prostoru, naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
za cev d 75, debelina izolacije 32 mm
76 | Enako, za cev d 63, debelina izolacije 25 mm | m | 20 |  | 0
77 | Alu pločevina | m2 | 8 |  | 0
izvedba obloge izoliranih cevi na prostem iz alu pločevine, vključno ves potrebni montažni material
78 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno | kos | 4 |  | 0
nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje brezplačno nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih s strani dobavitelja opreme, proizvod kot npr. TA – IMI International, tip STAD, eli enakovredno
vključno s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
DN 50
79 | Prirobnični navojni lovilec nečistoč | kos | 1 |  | 0
s fino mrežico iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material
DN65
80 | Zaporna navojna krogelna pipa za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material | kos | 4 |  | 0
Enako, le DN 50
81 | Zaporna prirobnična krogelna pipa za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material | kos | 5 |  | 0
Enako, le DN 65
82 | Tropotni motorni regulacijski prirobnični ventil | kos | 2 |  | 0
za vodo z zveznim pogonom (24 VAC, 0-10V)), vključno protiprirobnicei, tesnilni in pritrdilni material, potenciometer ali druga priprava, ki omogoča prikaz položaja na CNS
Kvs = 25 m3/h
prirobnični priključek DN 40 PN6
83 | Avtomatski odzračevalnik z navojnim priključkom,z leakfree varnostnim paketom in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
84 | Predizdelan podporni in obešalni material | kg | 100 |  | 0
izdelan iz pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi vložki za preprečitev toplotnih mostov.
85 | Dobava podstavka za hladilni agregat iz jeklenih profilov, vse vroče cinkano in barvano z modro barvo | kos | 1 |  | 0
2980 x 800 x 300 mm
86 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 |  | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
87 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 |  | 0
88 | Polnjenje sistema z mešanico glikol/mehčana voda 35% | L | 350 |  | 0
89 | Ureguliranje vseh cevnih razvodov | kpl | 1 |  | 0
z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznih končnih elementih in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešanju cevnih sistemov.
90 | Zagon in kontrola sistema ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 |  | 0
91 | Izdelava sheme hladilne postaje v okvirju vključno s kratkimi navodili o delovanju | kos | 1 |  | 0
92 | Split sistem za hlajenje, inverterska tehnologija, z eno zunanjo in eno notranjo stensko hladilno enoto, hladilni medij R32, hlajenje do -25°C, vključno z IR daljinskim upravljalcem, bakrenimi cevnimi razvodi in električnimi kabli za razdaljo 20 m, pritrdilnim in montažnim materialom (konzole za pritrditev zunanje enote na steno). | kpl | 1 |  | 0
- hladilna moč - senzibilno 2,5 kW
- el. moč: 0,56 kW / 230 V
kot npr DAIKIN FTXM25N + RXM25N9
93 | Multi split sistem za hlajenje, inverterska tehnologija, z eno zunanjo in štirimi notranimi stenskimi hladilnimi enotami, hladilni medij R32, vključno z IR daljinskimi upravljalci, bakrenimi cevnimi razvodi in električnimi kabli za skupno razdaljo 50 m, pritrdilnim in montažnim materialom (konzole za pritrditev zunanje enote na steno). | kpl | 2 |  | 0
- hladilna moč zunanje enote: 6,8 kW
- el. moč zunanje enote: 1,5 kW / 230 V
- hladilna moč notranje enote: 2,0 kW
kot npr DAIKIN 4MXM68M + 4x FTXM20M
94 | Multi split sistem za hlajenje, inverterska tehnologija, z eno zunanjo in štirimi notranimi stenskimi hladilnimi enotami, hladilni medij R32, vključno z IR daljinskimi upravljalci, bakrenimi cevnimi razvodi in električnimi kabli za skupno razdaljo 50 m, pritrdilnim in montažnim materialom (konzole za pritrditev zunanje enote na steno). | kpl | 2 |  | 0
- hladilna moč zunanje enote: 8 kW
- el. moč zunanje enote: 1,94 kW / 230 V
- hladilna moč notranje enote: 2,0 kW 3 kos
- hladilna moč notranje enote: 3,5 kW 1 kos
kot npr DAIKIN 4MXM80M + 3x FTXM20M + 1x FTXM35N
95 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 |  | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
95 | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 |  | 0
97 | Zagon vodnega sistema, regulacija pretokov, polnjenje sistema z mehko vodo, hidravlično ureguliranje sistema, z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z izračuni. | kpl | 1 |  | 0
98 | Zagon freonskih sistemov. | kpl | 5 |  | 0
99 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - Hlajenje |  |  |  | 0
5.4. | PREZRAČEVANJE
100 | Prezračevalna naprava - KN.S | kos | 1 |  | 0
Klimatska naprava higienik izvedbe KHN (po TÜV)
Higienik izvedba klimatske naprave ustreza standardom DIN 1946-4, EN 13053 in VDI 6022-1. Glavne značilnosti so: • Konstrukcija brez utorov in ostrih robov. • Vse funkcionalne elemente je mogoče enostavno odstraniti za vzdrževanje, čiščenje in servisiranje. • Vsi elementi so odporni proti koroziji. • Vse komponente in materiali so odporni na razkužila. • Tesnila so gladka, odporna proti obrabi, z zaprtimi porami. • Sestavni deli so bili preizkušeni in prepoznani kot učinkoviti v skladu s seznamom Inštituta Roberta Kocha (RKI) oziroma v skladu s seznamom razkužilnih sredstev združenja „Vereinigung für angewandte Hygiene“ (VAH). • Notranje stene ohišja so izdelane iz barvane ali pocinkane jeklene pločevine, spodnji del pa iz nerjavnega jekla AISI 304. Na zahtevo so notranje stene na voljo iz nerjavnega jekla AISI 316. • Vse zunanje stene so izdelane iz pocinkane jeklene pločevine, spoji med okvirjem in ploščami pa so zatesnjeni s kitom, ki je atestiran za uporabo v čistih prostorih.
Izvedba: dvoetažna
Serija: Klimair2/Topair
Model: TopAir+
Tip naprave: Higienik izvedba TUV - Refer to S.004
Posluževalna stran: desno
- Zunanja stena: Aluzinc C4
- Notranja stena: barvana pločevina
- Notranja stena - dno: nerjaveča pločevina 1.4301
- Vogali: aluminij
- Profili: aluminij
- Vodila: nerjaveča pločevina 1.4301
Izolacija: Mineral wool BS 10 - 100.00 kg/m3
Debelina panelov: 50.0 mm
Mehanska stabilnost: D1
Zrakotesnost: L1
Toplotna prehodnost: T2
Toplotni mostovi: TB2
Podatki za dovodni del:
Velikost naprave: 12/9
Pretok zraka: 5.800 m3/h
Hitrost zraka: 1.40 m/s
Podatki za odvodni del:
Velikost naprave: 12/6
Pretok zraka: 6.090 m3/h
Hitrost zraka: 2,20 m/s
Razred učinkovitosti: A1
SFPs razred: 2,837 W/(m3/s)
SFPv razred: 2,601 W/(m3/s)
ErP Ready 2018: da
Podatki za določitev enot:
- stanje zunanjega zraka pozimi: -13°C/90% r.v.,
- stanje odvodnega zraka pozimi: 24°C/40% r.v.,
- stanje zunanjega zraka poleti 32°C/45% r.v.,
- stanje odvodnega zraka poleti: 26°C/60% r.v.,
dovodni del naprave:
-enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z zrakotesno motorno vstopno žaluzijo z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter M7 l=370 mm, V =5.800 m3/h, 96/48/144 Pa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- dovodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 5.800 m³/h; ∆pEXT = 350 Pa; 3,0 kW; 400 V, zvočna moč 81 dB(A)
- ploščni rekuperator; ht = 83,1, temperaturni izkoristek hs = 73,8, suhi izkoristek po EN 308
- grelna vodna enota za ogrevanje skupaj s protizmrzovalno zaščito:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 17,0/24 °C
grelna moč: 14 kW
medij ogrevanje: voda; režim 70/55 °C, 9,1 kPa
- vlažilna enota s parnim vlažilnikom skupaj s podtlačnim sifonom, l=1200 mm q = 5.800 m3/h, vstop: T=24°C, 6% r.v. Izstop: 24°C, 38% r.v. Max. zmoglivost: 45 kg/h, moč: 33,75 kW
- hladilno enota za hlajenje skupaj z eleminatorjem kapljic in nadtlačnim sifonom:
temperatura zraka pred/za hlajenje: tz = 28/17 °C
medij hlajenja: glikol/voda 35%; režim 7/13 °C, 17,1 kPa
hladilna moč: 33,6 kW
- grelna vodna enota za dogrevanje:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 17/22 °C
grelna moč: 10 kW
medij ogrevanje: voda; režim 70/55 °C, 5,1 kPa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter F9 l=370 mm, V = 5.800 m3/h, 118/168/218 Pa
odvodni del naprave:
enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter M5 l=370 mm, V = 6.010 m3/h, 52/77/102 Pa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- prazna enota
- odvodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 6.010 m³/h; ∆pEXT = 350 Pa; 3,0 kW; 400 V, zvočna moč 95,7 dB(A)
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- zrakotesna motorna izstopna žaluzija z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek
Ostala oprema:
- zapiralna žaluzija za zunanji zrak
- zapiralna žaluzija za zavrženi zrak
- elastični priključki
- kovinski podstavek naprave
- sifoni za odtok kondenzata: nadtlačni 1x, podtlačni 2x
- osvetlitev notranjosti
- kontrolna okna
- posluževanje na levi strani
-priključitev požarne centrale
-Kabliranje v okviru strojnice (do 10 m)
-Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja dobavitelja
Dvojno napajanje klimata:
- strojni (močnostni del) napanje iz mreže,
- krmilnik napanje iz UPS
Mere - maksimalne
- dimenzije l x b x h = 10.090x1360x1950 mm
- teža m = 2.579 kg
101 | Enako, le prezračevalna naprava - KN.J | kos | 1 |  | 0
dovodni del naprave - prvi del :
-enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z zrakotesno motorno vstopno žaluzijo z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter M7 l=370 mm, V =5.320 m3/h, 43/86/129 Pa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- dovodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 5.320 m³/h; ∆pEXT = 350 Pa; 3,0 kW; 400 V, zvočna moč 80 dB(A)
- ploščni rekuperator; ht = 80,2, temperaturni izkoristek hs = 73,8, suhi izkoristek po EN 308
- grelna vodna enota za ogrevanje skupaj s protizmrzovalno zaščito:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 17,0/24 °C
- grelna moč: 14,4 kW
medij ogrevanje: voda; režim 70/55 °C, 9,1 kPa
- vlažilna enota s parnim vlažilnikom skupaj s podtlačnim sifonom, l=1200 mm q = 5.320 m3/h, vstop: T=24°C, 6% r.v. Izstop: 24°C, 40% r.v. Max. zmoglivost: 45 kg/h, moč: 33,75 kW
- hladilno enota za hlajenje skupaj z eleminatorjem kapljic in nadtlačnim sifonom:
temperatura zraka pred/za hlajenje: tz = 28/17 °C
medij hlajenja: glikol/voda 35%; režim 7/12 °C, 28,4 kPa
hladilna moč: 30,3 kW
- grelna vodna enota za dogrevanje:
temperatura zraka pred/za gretje: tz = 17/22 °C
grelna moč: 9 kW
medij ogrevanje: voda; režim 70/55 °C, 4,4 kPa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter F9 l=370 mm, V = 5.320 m3/h, 106/156/206 Pa
odvodni del naprave:
enota z vrečastim filtrom in prazno enoto, z jadrovinastim priključkom čez celotni presek: filter M5 l=370 mm, V = 5.010 m3/h, 39/64/89 Pa
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- prazna enota
- odvodna ventilatorska enota s frekvenčnim pretvornikom in PTC zaščito; q = 5.010 m³/h; ∆pEXT = 350 Pa; 3,0 kW; 400 V, zvočna moč 95,7 dB(A)
- dušilna enota, dolžina kulise 1.000 mm, dušenje hrupa pri 250 Hz 22 dB
- zrakotesna motorna izstopna žaluzija z zveznim pogonom in jadrovinastim priključkom čez celotni presek
Mere - maksimalne
- dimenzije l x b x h = 10.090x1360x1950 mm
- teža m = 2.569 kg
102 | Regulacijska oprema in CNS
Klimatska naprava S 5.800 m3/h
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN | kos | 1 |  | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN | kos | 2 |  | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD | kos | 1 |  | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD | kos | 1 |  | 0
5 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 | kos | 2 |  | 0
6 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 1 |  | 0
7 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 | kos | 1 |  | 0
8 | Protizmrzovalni termostat 3m SIEMENS: QAF81.3 | kos | 1 |  | 0
9 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 | kos | 2 |  | 0
10 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 | kos | 4 |  | 0
prehodni ventil grelnik
1 | Prehodni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 2.5, navojni SIEMENS: VVG44.15-2.5 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 15, medenina (2 kosa) SIEMENS: ALG152 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
tripotni ventil hladilnik
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 40, kvs 25, navojni SIEMENS: VXG44.40-25 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 40 (3 kosi) SIEMENS: ALG403 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
prehodni ventil dogrelnik
1 | Prehodni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 2.5, navojni SIEMENS: VVG44.15-2.5 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 15, medenina (2 kosa) SIEMENS: ALG152 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
4 | Motorni pogon, rotacijski, 24VAC, 3 točk., 10Nm, žaluzije do 1,5m2 SIEMENS: GLB131.1E | kos | 2 |  | 0
5 | Mot. pogon, rotacijski, 24VAC, 0...10V, 10Nm, do 1,5m2, indikacija položaja 0..10V SIEMENS: GLB161.1E | kos | 1 |  | 0
6 | Frekvenčni pretvornik 3 kW, filter B, IP55 SIEMENS: G120P-3/35B | kos | 2 |  | 0
7 | Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... SIEMENS: G120P-BOP-2 | kos | 2 |  | 0
8 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | komplet | 1 |  | 0
9 | Kabliranje do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | komplet | 1 |  | 0
10 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 |  | 0
CNS
1 | Desigo Insight SW licenčne točke V6.0 v naslednjem obsegu: - 100 podatkovnih točk SIEMENS: CMM.05 | kos | 105 |  | 0
2 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | komplet | 1 |  | 0
Klimatska naprava J 5.320 m3/h
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN | kos | 1 |  | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN | kos | 3 |  | 0
3 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD | kos | 1 |  | 0
4 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja SIEMENS: POL871.72/STD | kos | 1 |  | 0
5 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 | kos | 2 |  | 0
6 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 1 |  | 0
7 | Kanalski higrostat SIEMENS: QFM81.21 | kos | 1 |  | 0
8 | Protizmrzovalni termostat 3m SIEMENS: QAF81.3 | kos | 1 |  | 0
9 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 | kos | 2 |  | 0
10 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 | kos | 4 |  | 0
prehodni ventil grelnik
1 | Prehodni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 2.5, navojni SIEMENS: VVG44.15-2.5 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 15, medenina (2 kosa) SIEMENS: ALG152 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
tripotni ventil hladilnik
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 40, kvs 25, navojni SIEMENS: VXG44.40-25 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 40 (3 kosi) SIEMENS: ALG403 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
prehodni ventil dogrelnik
1 | Prehodni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 2.5, navojni SIEMENS: VVG44.15-2.5 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN 15, medenina (2 kosa) SIEMENS: ALG152 | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0
4 | Frekvenčni pretvornik 3 kW, filter B, IP55 SIEMENS: G120P-3/35B | kos | 2 |  | 0
5 | Panel za upravljanje frekvenčnega pretvornika G120P... SIEMENS: G120P-BOP-2 | kos | 2 |  | 0
6 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | komplet | 1 |  | 0
7 | Kabliranje do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | komplet | 1 |  | 0
8 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 |  | 0
CNS
1 | Desigo Insight SW licenčne točke V6.0 v naslednjem obsegu: - 100 podatkovnih točk SIEMENS: CMM.05 | kos | 105 |  | 0
2 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | komplet | 1 |  | 0
Prostorske regulacije AI3 DI5 AO4 DO6 (Filtracijski boxi in zaporne lopute so tovrniško opremljeni z motornimi pogoni ON-OFF)
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN | kos | 1 |  | 0
2 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul SIEMENS: POL908.00/STD | kos | 1 |  | 0
3 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN | kos | 2 |  | 0
4 | Razširitveni modul, 4UI (4DI ali 2NTC in 2x0..5V), 4DO relejski SIEMENS: POL945.00/FEN | kos | 1 |  | 0
5 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, magnetni, 240x128 točk SIEMENS: POL871.71/STD | kos | 1 |  | 0
6 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 2 |  | 0
7 | Tipalo prostorske temperature LG-Ni 1000, 0...+50°C SIEMENS: QAA24 | kos | 2 |  | 0
8 | Tokovni ventil 0,06...30,0kW pri AC400V SIEMENS: SEA45.5 | kos | 6 |  | 0
9 | Pretvornik signala 0..10VDC > PWM signal 0/24VAC za krmiljenje tokovnih ventilov SIEMENS: SEM61.4 | kos | 2 |  | 0
10 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 | kos | 6 |  | 0
11 | OPOMBA: Vgradnja in ožičenje elementov v stikalni omari Klimata KN S | komplet | 1 |  | 0
12 | OPOMBA: Kabliranje med strojnico klimata in opremo vgrajeno na nivoju prostorov je vključeno v popisu splošne elektrike | komplet | 0 |  | 0
13 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 |  | 0
CNS
1 | Desigo Insight SW licenčne točke V6.0 v naslednjem obsegu: - 100 podatkovnih točk SIEMENS: CMM.05 | kos | 210 |  | 0
2 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - programiranje komunikacijskih vmesnikov - izdelavo grafik na nadzornem sistemu - integriranje podatkovnih točk na CNS - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravami | komplet | 1 |  | 0
Povezava el. analizatorjev na obstoječi energestki monitoring naročnika
1 | Analizator el. veličin 3-f, barvni displej,TCP/IP, RS485, Modbus, WEB server, 96x96mm, panelna v. CONTROL APPLICATIONS: Elnet LT TCP/IP | kos | 3 |  | 0
2 | Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla SACI: TA24P_100/5A_1 | kos | 9 |  | 0
3 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev - zajema: - integracija električnih analizatorjev 3 kom. na obstoječi energetski monitoring naročnika (2 klimata in hladilni agregat) - kontrola komunikacija - predajni zapisnik | komplet | 1 |  | 0
175 | EC Cevni ventilator za odvod zraka | kos | 1 |  | 0
Radialni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, primeren za priključitev na okrogel kanal. Ohišje iz pocinkane pločevine, zvočno izolirano, ustrezna zaščita IP54. EC ventilator z integrirano elektroniko. Vključno z tesnilnim in montažnim materialom.
Kot npr.: RUCK ISOR 160 EC 20, dobavitelj: BOSSPLAST d.o.o.
Vključno:
- hitrospojne objemke iz pocinkane pločevine z 8 mm neoprensko plastjo za preprečevanje prenosa vibracij
- pritrdilni material.
Tehnični podatki:
- pretok: 150 m3/h
- tlak: 150 Pa
- el.moč: 156 W / 230V
- dimenzije l x b x h = 505x482x303 mm
- teža m = 19 kg
176 | EC Kanalski ventilator za odvod zraka | kos | 1 |  | 0
Radialni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, primeren za vgradnjo v kvadraten kanal. Ohišje iz pocinkane pločevine, zvočno izolirano, ustrezna zaščita IP44. EC ventilator z integrirano elektroniko. Vključno z tesnilnim in montažnim materialom.
Kot npr.: RUCK KVRI 8050 EC 30
Vključno:
- fleksibilni jadrovinasti priključni kosi s prirobnicami
- pritrdilni material.
Tehnični podatki:
- pretok: 1200 m3/h
- tlak: 800 Pa
- el.moč: 1.173 W / 400V
- dimenzije l x b x h = 800x500x921 mm
- teža m = 72,3 kg
177 | Enako, le kot npr.: RUCK KVRI 5025 EC 30 | kos | 4 |  | 0
Tehnični podatki:
- pretok: 500 m3/h
- tlak: 700 Pa
- el.moč: 268 W / 400V
- dimenzije l x b x h = 500x250x500 mm
- teža m = 21,1 kg
178 | Enako, le kot npr.: RUCK KVRI 10050 EC 30 | kos | 1 |  | 0
Tehnični podatki:
- pretok: 10.000 m3/h
- tlak: 250 Pa
- el.moč: 2.209 W / 400V
- dimenzije l x b x h = 1000x500x830 mm
- teža m = 150 kg
179 | Električni kanalski grelnik zraka v ohišju iz pocinkane pločevine, vključno s priklopno EKO in termično zaščito. Proizvod_____________________. | kos | 1 |  | 0
el. moč 250 W, velikost kanala fi125
180 | Enako, le el. moč 500 W, velikost kanala fi160 | kos | 3 |  | 0
181 | Enako, le el. moč 2000 W, velikost kanala 400x250 | kos | 1 |  | 0
182 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne in SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim in montažnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo
| 100-530 mm - 0,6 mm | m2 | 750 |  | 0
| 560-1000 mm - 0,8 mm | m2 | 350 |  | 0
| 1060-2000 mm - 1,0 mm | m2 | 40 |  | 0
183 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 19 mm. Za dovodni zrak v objektu, zunanji in opadni zrak. | m2 | 450 |  | 0
184 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. kot npr. Armaflex Armacell XG, debelina 50 (2x25) mm. Za dovodni, odvodni zrak v ostrešju. | m2 | 850 |  | 0
185 | Fleksibilni kanali s toplotno izolacijo. | m | 4 |  | 0
Toplotna izolacijamora biti z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ > 5000, toplotno pevodnostjo λ < 0,038 W/mK (pri 20 ºC) in kvaliteto požarne odpornosti najmanj B, vključno spojni in montažni material. Maksimalna dolžina posameznega kosa je 1,5 m.
fi 100
186 | Enako, le fi 125 | m | 80 |  | 0
187 | Enako, le fi 160 | m | 50 |  | 0
188 | Enako, le fi 200 | m | 12 |  | 0
189 | Enako, le fi 250 | m | 3 |  | 0
190 | Protipožarne lopute za pločevinaste kanale | kos | 1 |  | 0
Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI180S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute. Kot npr. TROX, tip: FK-EU Z43 ali enakovredno.
velikost 400x200
191 | Enako, le 450x200 | kos | 1 |  | 0
192 | Enako, le 400x250 | kos | 8 |  | 0
193 | Enako, le 500x300 | kos | 4 |  | 0
194 | Enako, le 900x300 | kos | 1 |  | 0
195 | Enako, le 550x400 | kos | 2 |  | 0
196 | Enako, le 800x500 | kos | 1 |  | 0
197 | Protipožarne lopute za pločevinaste kanale | kos | 1 |  | 0
Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelana iz pocinkane pločevine, z ročnim in termičnim sprožilom ter ročico za premik lamele, z mejnima tipaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute. Kot npr. TROX, tip: FKS-EU Z03 ali enakovredno.
velikost 500x150
198 | Protipožarne lopute za okrogle pločevinaste kanale | kos | 1 |  | 0
Okrogla protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 24V, z mejnima tipaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute. Kot npr. TROX, tip: FKRS-EU 125 Z45 ali enakovredno.
velikost 125
199 | Enako, le velikost 200 | kos | 4 |  | 0
200 | Enako, le velikost 280 | kos | 2 |  | 0
201 | Protipožarna tesnitev prebojev okoli požarnih loput | kpl | 26 |  | 0
Vključno material za montažo v betonsko ploščo, protipožarna tesnitev preboja z negorljivim materialom (kamena volna v primeru lahkih sten oziroma malta v primeru trdnih sten) in intumiscenčnim kitom.
202 | Kanalska samostoječa filtrska enota s predfiltrom F9, filtrom z aktivnim ogljem za radioaktivne iodine in ULPA filtrom U15. Kanalska enota je sestavljena iz ohišja filtra na podstavku z nogicami, priključnima prirobnicama in filtri. Tesnilo med ohišjem filtra in priključnim kanalom je pravokotnega preseka. Ohišje je izdelano iz jeklene pločevine, zavarjeno zrakotesno po DIN 1946 in barvano po RAL 9010. V ohišje so vgrajeni nastavki za merjenje padcev tlaka. | kos | 1 |  | 0
Kot npr. Lindab AKF-I+KPF
Tehnični podatki:
- F9 filter vel. 610x610x50 mm
- filter z aktivnim ogljem 610x610x292 mm
- ULPA filter U15 610x610x292 mm
- za prekot zraka 1200 m3/m
203 | Kanalska filtrska enota s predfiltrom F9 in HEPA filtrom U15. Kanalska enota je sestavljena iz ohišja filtra, priključnima prirobnicama in filtri. Tesnilo med ohišjem filtra in priključnim kanalom je pravokotnega preseka. Ohišje je izdelano iz jeklene pločevine, zavarjeno zrakotesno po DIN 1946 in barvano po RAL 9010. V ohišje so vgrajeni nastavki za merjenje padcev tlaka. | kos | 4 |  | 0
Kot npr. Lindab AKF-I+KPF
Vključno zrakotesni žaluziji na obeh priključnih straneh ohišja.
Tehnični podatki:
- F9 filter vel. 610x610x50 mm
- ULPA filter U15 610x610x292 mm
- za prekot zraka 500 m3/m
204 | Enako, le | kos | 1 |  | 0
Tehnični podatki:
- F9 filter vel. 610x305x50 mm
- ULPA filter U15 610x305x292 mm
- za prekot zraka 150 m3/m
205 | Lovilec nečistoč je odvodna rešetka namenjena za stensko vgradnjo v prostore v katerih obstaja zahteva po čistem zraku (operacijske dvorane, čisti prostori…). V notranjosti kotnega elementa je vgrajen filter kvalitete F5. | kos | 2 |  | 0
Rešetka je v izdelana iz nerjaveče brušene pločevine (AISI 304). Maska je izdelana iz okvirja, na katerega je privarjena gosto prepletena nerjaveča mreža.
Maska je na vgradni okvir privijačena z nerjavečim vijakom.
V notranjosti (pod priključkom) je vgrajen tudi filter klasifikacije F5 katerega vgradimo pred priključkom na posebna vodila, ter ga pritrdimo z zatičem.
velikost 425x225
206 | Regulator pretoka - mehanski: Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka, spuaj z nastavitvijo projektnih količin; | kos | 2 |  | 0
Ustreza: Trox ali enakovredno
RN / DN 125
207 | Enako, le RN / DN 200 | kos | 6 |  | 0
208 | Enako, le EN / DN 500x150 | kos | 1 |  | 0
209 | Enako, le EN / DN 400x200 | kos | 2 |  | 0
210 | Enako, le EN / DN 400x250 | kos | 8 |  | 0
211 | Enako, le EN / DN 300x300 | kos | 1 |  | 0
212 | Enako, le EN / DN 500x300 | kos | 1 |  | 0
213 | Enako, le EN / DN 500x200 | kos | 2 |  | 0
214 | Enako, le EN / DN 250x200 | kos | 2 |  | 0
215 | Zrakotesna žalzija z mot. pogonom: Dobava in montaža zrakotesne žaluzije s tesnili med lamelami in med okvirjem in lamelami, z motornim pogonom on/off 230 V; | kos | 1 |  | 0
400x250
216 | Enako, le 1000x500 | kos | 1 |  | 0
216 | Zrakotesna loputa z mot. pogonom: | kos | 1 |  | 0
Zaporna loputa, z ohišjem in lamelo iz pocinkane pločevine, z nosilcem za pogon in pogonom on/off 230V
fi 125
218 | Enako, le fi 200 | kos | 4 |  | 0
219 | Dušilna loputa za okrogle spiro kanale: Dobava in montaža dušilne lopute z ročico z možnostjo fiksiranja položaja; | kos | 2 |  | 0
fi 100
220 | Enako, le fi 125 | kos | 14 |  | 0
221 | Enako, le fi 160 | kos | 26 |  | 0
222 | Enako, le fi 200 | kos | 4 |  | 0
223 | Dušilna loputa za pravokotne pločevinaste kanale: Dobava in montaža dušilne lopute z ročico z možnostjo fiksiranja položaja; | kos | 2 |  | 0
200x150
224 | Vrtinčni difuzor: Dobava in montaža vrtinčnega difuzorja z masko in izolirano komoro; | kos | 1 |  | 0
Ustreza: Lindab, tip OD-15/KK1/Z/M ali enakovredno
vel. 300
225 | Enako, le vel. 400 | kos | 12 |  | 0
226 | Enako, le vel. 500 | kos | 1 |  | 0
227 | Enako, le vel. 600 | kos | 5 |  | 0
228 | Kvadratni difuzor: Dobava in montaža okroglega difuzorja; | kos | 2 |  | 0
kot npr.: Lindab, tip KD-15A ali enakovredno
vel. 400
229 | Okrogli difuzor: Dobava in montaža okroglega difuzorja; | kos | 1 |  | 0
kot npr.: Lindab, tip OD-10 ali enakovredno
vel. 100
230 | Enako, le vel. 125 | kos | 5 |  | 0
231 | Prezračevalni ventili | kos | 1 |  | 0
za odvod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka. Barvan v RAL 2016 mat.
vel. 100
232 | Enako, le vel. 125 | kos | 52 |  | 0
233 | Enako, le vel. 160 | kos | 15 |  | 0
234 | Prezračevalni ventili | kos | 1 |  | 0
za dovod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka. Barvan v RAL 2016 mat.
vel. 100
235 | Aluminijasta vratna rešetka: Dobava in vgradnja aluminijaste vratne rešetke s protiokvirjem v naravni barvi ali v črni barvi RAL; | kos | 4 |  | 0
Ustreza: Lindab, tip AR-4P ali enakovredno
425 x 125 mm RAL
236 | Aluminjasta prezračevalna rešetka: Dobava in montaža aluminjaste prezračevalne rešetke s priključno komoro iz pocinkane pločevine z okroglim priključkom z regulacijsko loputo; | kos | 1 |  | 0
300 x 150 mm, priključek fi 160
237 | Aluminjasta prezračevalna rešetka: Dobava in montaža aluminjaste prezračevalne rešetke s priključno komoro iz pocinkane pločevine z redukcijo na okrogli priključkek iz vrha; | kos | 1 |  | 0
200 x 100 mm, priključek fi 125
237 | Enako, le 300x100, priključek fi 125 | kos | 14 |  | 0
239 | Enako, le 300x150, priključek fi 160 | kos | 25 |  | 0
240 | Enako, le 400x150, priključek fi 160 | kos | 1 |  | 0
241 | Enako, le 500x150, priključek fi 200 | kos | 1 |  | 0
242 | Enako, le 600x150, priključek fi 200 | kos | 2 |  | 0
243 | Jeklena prezračevalna rešetka: Dobava in montaža jeklene prezračevalne rešetke s fiksnimi verikalnimi lamelami; | kos | 1 |  | 0
1050 x 600 mm
243 | Kulisni dušilnik zvoka. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 200 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu. Proizvod_____________________. | kos | 1 |  | 0
dim. 800x500, L=1500 mm, št.kulis=3, De(250Hz)=38 dB
245 | Enako, le 300x400, L=1250 mm, št.kulis=1, De(250Hz)=26 dB | kos | 4 |  | 0
246 | Cevni dušilniki zvoka iz pocinkane pločevine z izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm. Proizvod______________________. | kos | 1 |  | 0
dim. fi125/225 mm, L=2000 mm
247 | Protipovratna loputa | kos | 1 |  | 0
iz pocinkane pločevine, z vzmetjo in tesnilnim obročem za naleganje loputk
Velikost fi 125 mm
248 | Zaščitna aluminijasta rešetka z vgradnim protiokvirjem in zaščitno mrežico, vključno pritrdilni material | kos | 1 |  | 0
vel. 1000x2000 mm
249 | Nadtlačna žaluzija z magneti | kos | 1 |  | 0
Žaluzija za vzdrževanje nastavljene tlačne razlike z nosilnim okvirjem, lamelami in magneti za nastavitev ustrezne tlačne razlike, pri kateri se žaluzija odpre.
kot npr.: Trox tip ARK2 ali enakovredno
velikost 1000x1995 mm
250 | Pomožni jekleni material (protikorozijsko zaščiten) za obešala, nosilce in podobno | kg | 600 |  | 0
251 | Nastavitve in meritve: Merjenje količin zraka, ureguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka, meritve ostalih parametrov, ureguliranje do polne funkcionalnosti | kpl | 1 |  | 0
252 | El. meritve pri CNS sistemu in klimatu. | kpl | 1 |  | 0
253 | Tlačni preizkus kanalov: Izvedba tlačnega preizkusa tesnosti kanalskih tras po DIN 24194 z nadtlakom 400Pa, z izdelavo poročila o preizkusu; | kpl | 1 |  | 0
254 | Označevanje kanalov ter vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. | kpl | 1 |  | 0
255 | Zagon in kontrola sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 2 |  | 0
[7 empty] | #REF! |  | #REF!
| SKUPAJ - prezračevanje: |  |  |  | 0
5.5. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
5.5.1. | INTERNI VODOVOD
256 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2, skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, OPOMBA: skoraj vsa priklučna mesta imajo pretočne priključne kose.
| DN12 (15x1,0) | m | 255 |  | 0
| DN15 (18x1,0) | m | 30 |  | 0
| DN20 (22x1,2) | m | 237 |  | 0
| DN25 (28x1,2) | m | 360 |  | 0
| DN32 (35x1,5) | m | 150 |  | 0
| DN40 (42x1,5) | m | 211 |  | 0
| DN50 (54x1,5) | m | 65 |  | 0
257 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
za cevi hladne vode - glavni vertikalni in horizontalni vodi
| za cev d 15, debelina izolacije 13 mm | m | 35 |  | 0
| za cev d 22, debelina izolacije 13 mm | m | 182 |  | 0
| za cev d 28, debelina izolacije 19 mm | m | 220 |  | 0
| za cev d 35, debelina izolacije 19 mm | m | 80 |  | 0
| za cev d 42, debelina izolacije 19 mm | m | 131 |  | 0
| za cev d 54, debelina izolacije 19 mm | m | 65 |  | 0
258 | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka
zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi za instalacije v tehničnem prostoru, naslednjih dimenzij in debelin z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
za cevi tople vode in cirkulacije - glavni vert. in horiz. vodi
| za cev d 15, debelina izolacije 13 mm | m | 220 |  | 0
| za cev d 18, debelina izolacije 13 mm | m | 30 |  | 0
| za cev d 22, debelina izolacije 19 mm | m | 55 |  | 0
| za cev d 28, debelina izolacije 25 mm | m | 120 |  | 0
| za cev d 35, debelina izolacije 32 mm | m | 70 |  | 0
| za cev d 42, debelina izolacije 32 mm | m | 80 |  | 0
259 | Sistemska kompozitna cev (PE-HD / Al / PE-Xb)
Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. GEBERIT-MEPLA / MEPLA FLEX) v palicah ali roli, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
Cevni razvodi v tleh in stenah se izvedejo iz predizoliranih fleksibilnih cevi. Cevni razvodi v dvojnem stropu se izvedejo iz cevi v palicah, ki se izolirajo s izolacijo iz sintetičnega kavčuka cebeline 9 mm.
Za razvode do porabnikov v etaži
| DN 12 (d16x2,25) | m | 92 |  | 0
| DN 15 (d20 x 2,5) | m | 95 |  | 0
| DN 20 (d26 x 3,0) | m | 430 |  | 0
| DN 25 (d32x 3,5) | m | 355 |  | 0
260 | Krogelni ventil z ročico ter navojnim priključkom
| DN 15 | kos | 38 |  | 0
| DN 20 | kos | 9 |  | 0
| DN 25 | kos | 8 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 40 | kos | 3 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
261 | Krogelni ventil z ročico ter nastavkom za cev
| DN 12 | kos | 2 |  | 0
262 | Povratni ventil za pitno vodo z navojnim priključkom
| DN 15 | kos | 19 |  | 0
263 | Oprema za regulacijo pretokov v cirk. omrežju sanitarna vode, vključno (kot npr. DANFOSS, tip MTCV): | kpl | 1 |  | 0
- 19 kos modularni obtočni ventil skupaj s temp. tipalom Pt1000 ter modulom za daljinsko programsko vodeno termično dezinfekcijo, vključno el. krmilni kabel povprečne dolžine 45m (max 60m) - R 1/2,
- 1 kpl elektronski regulator za termično dezinfekcijo san. tople vode, skupaj s komunikacijskim modulom za povezavo z reg. toplovodnih kotlov, napravo za izpis uspešnosti izvedbe termodezinfekcije, LED-diodami za signalizacijo ter vsemi potrebnimi kabelskimi povezavami, nameščen v postaji priprave san. tople vode v kleti
- potrebna regulacija ter spuščanje naprave v pogon z vsemi potrebnimi deli s strani proizvajalca
264 | Oprema za zagotovitev min. stalnih pretokov v omrežju hladne vode, to je osnovni delilni Ms element s kartušo z dinamično venturijevo cevjo, dvema zapornima ventiloma, navojni priključki, skupaj z izolacijsko oblogo (kot npr. KEMPER, tip KHS)
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 8 |  | 0
| DN 40 | kos | 7 |  | 0
| DN 50 | kos | 3 |  | 0
265 | Oprema, potrebna za zagotovitev max. dovoljene temp. v omrežju hladne vode (kot npr. KEMPER, tip KHS) | kpl | 1 |  | 0
- 1 kpl Ms elektromagnetni ventil z nav. priključkom R ½, primeren za uporabo sistemih pitne vode, izdelan v skladu z DIN EN 13828 ter DVGW W 570, delovna napetost 24V, skupaj s potrebnim trafom
- 1 kpl temp. tipalo Pt-1000 20°C (nastavljivo), skupaj s potrebno montažno tuljko, navojni priključek R1
- 1 kpl Ms priključni element za direktno priključitev vodovodne cevi na odtočno kanalizacijo DN70, izdelan v skladu z DIN EN 1717, delovna napetost 24V
- 1 kpl elektrokrmilna omarica s potrebnim trafom ter CANbus vmesnikom, nameščena v postaji priprave san. Tople vode v kleti
266 | Omehčevalna naprava | kos | 1 |  | 0
Avtomatska volumetrična mehčalna naprava za pripravo vode za parni vlažilnik
Popolnoma avtomatska ionska mehčalna naprava z volumetričnim in časovnim krmiljenjem. Mehčalna naprava ima tlačno posodo iz
armiranega polietilena, solno posodo iz visoko odpornega polietilena (HDPE) in krmilnik iz ABS
Glavne prednosti:
Tlačna posoda iz armiranega polietilena
Solna posoda iz visoko odpornega polietilena - HDPE
Avtomatsko delovanje krmilnika
Preverjena kvaliteta in izvor komponent
Zagotovljena strokovna montaža in servis
Tehnični podatki:
Pretok vode(min/nor): 0,2 - 2,8 m3/h (max. 3,8 m3/h)
Količina ionske mase: 50 ltr
Volumen rezervoarja za solnico: 100 ltr
Kapaciteta: 174 °dHxm3
Poraba soli: 7,5 kg/reg
Delovni tlak: 1,5 - 6 bar
Maksimalna temperatura vode: 0 - 40°C
Priključki: 1" (DN25)
Dimenzije tlačne posode (V x Š x G): 1536 x 260 x 260 [mm]
Dimenzije rezervoarja za solnico (V x Š x G): 1085 x 370 x 370 [mm]
Sestavni deli naprave:
By- Pass ventil s funkcijo prilagajanja izhodne trdote vode
Avtomatska krmilna glava, iSOFT F68/B3
Rezervoar za solnico (HDPE): 100 ltr
Cev za povezavo krmilne glave in solnika
Solnik z varovalnimi elementi
Vključno:
- Dezinfekcijski modul za dezinfekcijo izmenjevalca med regeneracijo
- tabletirana sol v vreči 25 kg.
267 | Izvedba priključka na vodovodni instalaciji na razdelilcu hladne vode v kleti, v teh. prostoru priprave san. vode v kleti objekta (3x NiRo cev /DN32,40,50/, vključno zapora, praznjenje in ponovno polnjenje sistema ter potrebni material | kpl | 1 |  | 0
268 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in | kg | 250 |  | 0
obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), na instalacijah hladne vode se lahko uporabi le posebne izolirane nosilce za preprečitev nastanka kondenzacij (npr. ARMACEL ARMAFIX)
269 | Ms ventil za priključitev pomivalniga stroja | kpl | 1 |  | 0
DN15
270 | Izpiranje cevovodov s čisto vodo | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
271 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 |  | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa
272 | Dezinfekcija vodovodne instalacije, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o primernosti vode za pitje na podlagi kem. analize | kpl | 1 |  | 0
273 | Odštevalni vodomer DN 30 z dajalnikom impulza - Hladna voda | kos | 2 |  | 0
AQUADIS+ Q3=10 DN32 260 mm 30ºC TSN z brisalcem HF1L in Cyble komunikacijskim modulom M-Bus
274 | Odštevalni vodomer DN 20 z dajalnikom impulza - Hladna voda | kos | 1 |  | 0
AQUADIS+ Q3=2,5 DN20 190 mm 30ºC TSN z brisalcem HF1L in Cyble komunikacijskim modulom M-Bus
275 | Cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo | kos | 1 |  | 0
WILO Stratos MAXO-Z 32/0,5-12, Pe=320 W
5.5.2. | NOTRANJE HIDRANTNO OMREŽJE
276 | Srednje težke poc. navojne cevi, vključno vsi potrebni poc. fitingi, pritrdilni in tesnilni material ter zaščitene z antikorizijskim premazom (1x temeljni ter 2x pokrivni premaz, RAL3000), mokro notranje hidrantno omrežje
| 40 | m | 160 |  | 0
| 32 | m | 205 |  | 0 | 0 | 0
277 | Stenska hidrantna omarica vključno: | kos | 14 |  | 0
- 1 kos pločevinasta stenska hidrantna omarica z vrati na jezično zaporo, dim. 75/85/25 cm rdeče opleskana ter s plombo (EURO-hidrant)
- 1 kos kotni požarni D-ventil R 2
- 1 kos D-ročnik
- 30 m trde gum. cevi DN25, navite na izvlečnem kolutu
- pritrdilni in tesnilni material
278 | Ms krogelni ventil z ročico ter navojnim priključkom
| DN50 | kpl | 1 |  | 0
279 | Naprava za dvig tlaka v notranjem hidrantnem omrežju | kos | 1 |  | 0
Kompaktna naprava za dvig tlaka, z razbremenilnim rezervoarjem za ločitev sistema v skladu z DIN 1988 in DIN EN 1717 za posredno priključitev. Sestavljajo jo razbremenilni rezervoar, plovni ventil, plovno stikalo kot dajalnik signala za zaščito pred suhim tekom in normalnosesalne, vertikalne visokotlačne centrifugalne črpalke iz nerjavečega jekla v izvedbi s suhim rotorjem. Pripravljena za priklop, s cevmi, montiranimi na osnovni okvir iz polietilena, vklj. S krmilno/regulacijsko napravo z vso potrebno merilno in nastavitveno opremo. Za povsem avtomatsko oskrbo z vodo in dvig tlaka v stanovanjskih, pisarniškihin upravnih zgradbah, hotelih, bolnišnicah, trgovskih centrih (za področje uporabe po standardih DIN 1988 in DIN EN 806 je treba naprave opremiti z rezervno črpalko) ter industrijskih sistemih. Za črpanje pitne, potrošne, hladilne, požarne vode (razen za gasilne aparate v skladu z DIN14462 in z dovoljenjem lokalnih organov za požarno varnost) ali drugih uporabnih voda, ki uporabljenih materialov ne ogrožajo niti kemično niti mehansko in ne vsebujejo abrazivnih snovi ali dolgovlaknatih delcev.
Upravljanje/prikaz - Popolnoma elektronski regulator Economy (CE) z internim dovodom napetosti, mikroprocesorjem in lučkami LED za prikaz stanja naprav ter analognimi in digitalnimi vhodi in izhodi – Nastavitev obratovalnih parametrov preko potenciometra - Nastavitev načina obratovanja črpalke in potrjevanje sporočil o napakah s stikalom Ročno/0/Avtomatika - Zaslon LED (3x7 segmentov, alfanumerični) za prikaz nastavljenega tlaka, parametrov regulatorja in sporočil o napakah - Lučke LED za prikaz stanja naprav (omrežna napetost/obratovanje/motnje/pomanjkanje vode) - Glavno stikalo z možnostjo zaklepanja
Regulacija - Popolnoma avtomatska regulacija za črpalko s konstantnim številom vrtljajev s pomočjo primerjave želene/dejanske vrednosti - Signal senzorja 4 – 20 mA (s kontrolo prekinitve tokokroga) za dejansko vrednost regulacijskih veličin - Prosta izbira načina obratovanja črpalke (ročno, izklop, avtomatika) - Avtomatsko testno delovanje črpalk (vzbuditev črpalk): - Možnost vklopa z DIP stikalom - Čas med dvema poskusnima delovanjema črpalke je šest ur - Izklop pri "pretoku nič" preko tlaka in časa - Stikalo H-0-A (ročno-ničelno-avtomatsko): Izbira načina obratovanja črpalke in ročnega obratovanja ob motnji v reguliranju "Ročno" (obratovanje v sili/testno obratovanje na omrežju, zaščita motorja je na voljo), "0" (črpalka je izklopljena – vklop prek krmilja ni mogoč) in "Avtomatsko" (črpalka za avtomatsko obratovanje prek krmilja je sproščena)
Vključno:
- Fleksibilni priključni vodi ali kompenzatorji - Membranska tlačna posoda
Obratovalni podatki
Transportni medij: Voda 100 %
Temperatura medija: 10.00 °C
Pretok: 0.54 l/s
Črpalna višina: 50.00 m
Črpalka višina najv.: 54.55 m
Število črpalk: 1
temperatura medija: 5...40 °C
temperatura okolice: 5 ...40 °C
Največji obratovalni tlak: 10 bar
Vstopni tlak: 0.6 MPa
Podatki o motorju
Vgradne mere
Priključek cevi na sesalni strani: G 1¼ , PN10
Priključek cevi na tlačni strani: G 1¼, PN16
Priključek za presežek: Ø 110
Bruto prostornina rezervoarja: 150 l
Oznaka izdelka: CO/T-1 Helix V 407/CE
ali enakovredno
280 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in | kg | 250 |  | 0
obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter gumijaste zaščite in zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN), na instalacijah hladne vode se lahko uporabi le posebne izolirane nosilce za preprečitev nastanka kondenzacij (npr. ARMACEL ARMAFIX)
281 | Preizkus zmogljivosti notr. hidrantnega omrežja (14 hidrantov) ter izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 |  | 0
5.5.2. | FEKALNA KANALIZACIJA
282 | PP odtočne cevi, trdnostni razred SN4, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili, vključno montažni materiali(horizontalni razzvodi v temeljih)
| DN 32 | m | 120 |  | 0
| DN 50 | m | 275 |  | 0
| DN 70 | m | 110 |  | 0
283 | PP MX visoko zvočno izolativne odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, čistilni kosi, spoji z mufami, vključno potrebna ustrezna obešala, tesnila in montažni material, cevi položene vidno pod stropom oz. v dvojnem stropu, kot npr. GEBERIT PRO - za cevi pod stropom etaže.
| DN 50 | m | 75 |  | 0
| DN 70 | m | 20 |  | 0
| DN 100 | m | 450 |  | 0
284 | Samolepilne zvočno izolativne plošče za dodatno zvočno izolacijo odtočnih cevi, kot npr. tip GEBERIT Isol Flex, debeline 20 mm | m2 | 60 |  | 0
285 | PP kondenčni sifon z dodatno mehansko zaporo s kroglico, naz. pretok 0,37 l/s, DN 30/40 (npr. HL) | kos | 13 |  | 0
4 | PP podometni sifon za pomivalni stroj, DN50 | kos | 1 |  | 0
286 | Izvedba priključka odtočne kanalizacije na obstoječe vertikalne kanalizacijske cevi PVC cevi (12x DN 100), vključno odklop teh vertikal od odzračevalnega horizontalnega razvoda in zatesnitev le tega s pokrovi DN 100, potrebni tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
287 | Požarna zapora RS90 (S90, R90, EI90) za odtočne cevi, skupaj z označevalno ploščo ter pritrdilnim materialom
| za cev DN 50 | kos | 12 |  | 0
| za cev DN 70 | kos | 10 |  | 0
| za cev DN 100 | kos | 55 |  | 0
288 | Odzračna kapa z odkapnikom na spodnjem robu, nameščena na steno, vključno izvedba vodotesnega prehoda cevi skozi steno
| DN100 | kos | 8 |  | 0
289 | Talni sifon iz nerjavečega jekla s košarico-lovilcem grobih delov. Velikost 200mm (dolžina) x 200mm (širina) x 121mm (višina), fi iztoka 50mm horizontalno, zgornji pokrov z vzorcem in okvirjem(čelna plošča) debeline 5mm INOX, debelina spodnjega dela 1,5mm INOX (kot npr. ACO S20205HRF) | kos | 3 |  | 0
290 | Vrtanje prebojev do fi 150 v ploščo debeline 120 mm za kanalizacijske cevi | kos | 77 |  | 0
291 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol, in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno (pocinkano), vključno vijaki in matice ter gum. zaščitni trakovi | kg | 350 |  | 0
292 | Preizkus tesnosti fekalne kanalizacije z izvedbo nalivalnega preizkusa | kpl | 1 |  | 0
5.5.3. | SANITARNA OPREMA
OPOMBA:
- pred nabavo celotne sanitarne opreme je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev!
- dodatna galanterija (ogledala, obešala, milniki, držala . . .) skladna z dobavitelji opreme UKC MB
293 | Demontaža obstoječe sanitarne opreme in pripadajočih cevnih razvodov vodovoda in kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
294 | Stranišče, vključno: | kpl | 23 |  | 0
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom ter trdo sedežno desko s pokrovom, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
295 | Dodatna oprema stranišča (oprema naj bo usklajena pred dobavo usklajena z naročnikom), vključno: | kpl | 23 |  | 0
- 1 kos podajalec wc papirja
- 1 kos stojalo za krtačko
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
296 | Invalidsko stranišče, vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos keramična stenska invalidska WC-školjka z zadnjim iztokom ter trdo sedežno desko s pokrovom, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, satinirana čelna tipka, vključno antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, vključno pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
297 | Dodatna oprema inv. stranišča (oprema naj bo usklajena pred dobavo usklajena z naročnikom), vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos podajalec wc papirja
- 1 kos stojalo za krtačko
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- 1 kos stransko fiksno invalidsko držalo
- 1 kos preklopno invalidsko držalo
- pritrdilni material
298 | Umivalnik, vključno: | kpl | 33 |  | 0
- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez preliva, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s spodnjim gibljivom izlivom, z usmerjevalcem curka ter s podaljšano ročico za komolčno odpiranje, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode. Dolžina izlivne cevi take dolžine, da bo iztok oddaljen od stene 18-24 cm.
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, ter rozeto (brez zamaška)
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 60x42 cm
299 | Umivalnik, vključno: | kpl | 27 |  | 0
- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez preliva, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kpl pritrdilni material za vgradnjo umivalnika na opečno steno, vključno zidni vložki ter nerjaveči vijaki in matice
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s spodnjim gibljivom izlivom z usmerjevalcem curka ter s podaljšano ročico za komolčno odpiranje, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode. Dolžina izlivne cevi take dolžine, da bo iztok oddaljen od stene 18-24 cm.
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, ter rozeto (brez zamaška)
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 60x42 cm
300 | Oprema za umivalnik, vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s spodnjim gibljivom izlivom z usmerjevalcem curka ter s podaljšano ročico za komolčno odpiranje, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode. Dolžina izlivne cevi take dolžine, da bo iztok oddaljen od stene 18-24 cm.
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, ter rozeto (brez zamaška)
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 60x42 cm
301 | Invalidski umivalnik, vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez preliva, s protibaktericidno površinsko obdelavo
- 1 kpl antikorozijsko zaščiten nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s spodnjim gibljivom izlivom z usmerjevalcem curka, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode. Dolžina izlivne cevi take dolžine, da bo iztok oddaljen od stene 25-35 cm.
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, ter rozeto (brez zamaška)
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 66x60 cm
302 | Dodatna oprema umivalnika (oprema naj bo usklajena pred dobavo usklajena z naročnikom), vključno: | kpl | 51 |  | 0
- 1 kos ogledalo z led svetilko in poličko vim. 80/70 cmm kot npr. KOLPA SAN OGF 80 WH-LED,SW,S FIONA BELO
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos podajalec za papirante brisače
- 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom
- pritrdilni in tesnilni material
303 | Oprema za pršno kad, vključno: | kpl | 18 |  | 0
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna za pršne kadi z ročnim tušem s protilegionelno glavo z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos Ms pokrom. odlivni ventil s sifonom DN50
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni in tesnilni material
304 | Blateks | kos | 3 |  | 0
Stroj je izdelan v kakovosti inox AISI 304
Vse površine so gladke in robovi zaokroženi zaradi lažjega čiščenja in omogočajo vzdrževanje higienskih razmer po najvišjih standardih
Stroj je namenjen praznjenje, čiščenju in kemični dezinfekcija tipiziranih nočnih posod in posod za urin
Elektronski programator upravlja čiščenje in dezinfekcijo
Odtok premera 100 mm je lahko stenski ali talni
Posode se vlagajo s sprednje strani
Teža stroja je ca. 50 kg
Kot npr. INCOM-INOX tip BL-5A-1
OPOMBA: preveriti, da v dobavljeno napravo gredo nočne posode, ki se uporabljajo na oddelku.
305 | Izlivnik z masko in mešalno baterijo | kos | 3 |  | 0
Izlivnik je izdelan v kakovosti inox AISI 304
Vse površine so gladke in robovi zaokroženi zaradi lažjega čiščenja in omogočajo vzdrževanje higienskih razmer po najvišjih standardih
Maska ima vgrajeno mešalno baterijo
Aparat je namenjen odlivanju gostejših odpadnih snovi in pomivanju različnega pribora in posod
Korito ima dvižno rešetko
Odtok premera 100 mm je lahko stenski ali talni
Zaradi velike odtočne odprtine je zelo primeren za odlivanje gostejših odpadnih snovi.
Vgradnja je mogoča z leve ali desne strani blatexa ali pa med ostale elemente v prostorih za fekalne izlive
Teža izlivnika je ca. 25 kg
Teža stroja je ca. 25 kg
Kot npr. INCOM-INOX tip IZ2-2
306 | Dodatna oprema za priključitev različne med. opreme na vodovodno instalacijo ter odtočno kanalizacijo (vsa med. oprema ter korita sama po načrtu opreme objekta - priključitev se izvede po navodilih proizvajalcev), vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 2 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija z usmerjevalcem curka ter podaljšano ročico, omejevalom iztočne količine na max 12 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode (pom. korito), vključno fleksibilne priključne cevi ter kotni ventili DN15. Dolžina izlivne cevi take dolžine, da bo iztok oddaljen od stene 18-24 cm.
- 4 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija z usmerjevalcem curka, omejevalom iztočne količine na max 12 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode (pom. korito), vključno fleksibilne priključne cevi ter kotni ventili DN15. Dolžina izlivne cevi take dolžine, da bo iztok oddaljen od stene 18-24 cm.
- 6 x PVC S-sifon DN50 za enojno pom. korito, skupaj z Ms odlivnim ventilom brez zamaška ter potrebnimi tesnili
- pritrdilni in tesnilni material
307 | Stenski izlivnik – strojnica, vključno: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kos stenski izlivnik s hrbtno zaščito, izdelan iz nerjaveče pločevine, dim 45/40cm (FRANKE)
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija z z vrtljivim ravnim izlivom - izbira v skladu z arhitektom!!
- 1 kos PVC S-sifon z zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
[7 empty] | #REF! |  | #REF!
| skupaj - VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5.4. | SPLOŠNO
308 | Demontaža, t.j. vsa dela vezana na demontažo radiatorjev in cevnih razvodov, začepljenje cevi, odvoz materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
309 | Demontaža, t.j. vsa dela vezana na demontažo obstoječih hidrantov (14 kos), začepljenje cevi, odvoz materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
309 | Demontaža, t.j. vsa dela vezana na demontažo obstoječih sanitarnih elementov in cevnih razvodov, začepljenje cevi, odvoz materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
310 | Izdelava sheme toplotne postaje v kleti z obstoječimi in novimi elementi | kpl | 1 |  | 0
312 | Pripravljalna in zaključna dela, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garancij, posnetkov izvedenih del ter spuščanja sistemov v pogon. | pavšal | 1 |  | 0
Transportni stroški, t.j. stroškov prevozov, nakladanja, razkladanja opreme in materiala, zavarovanja gradbišča in opreme, stroški taks, provizij in carine.
Šolanje uporabnikov in tehnične službe z izvedbo preverbe znanja in usposobljenosti
313 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. | pavšal | 1 |  | 0
314 | Označevanje cevovodov ter vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. | pavšal | 1 |  | 0
315 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Priprava poslovnika za vzdrževanje strojnih instalacij. | pavšal | 1 |  | 0
316 | Pregled ustreznosti tesnitve protipožarnih prehodov instalacij s strani pooblaščenega preglednika | kpl | 1 |  | 0
317 | Poskusno obratovanje in nastavitev projektnih parametrov | kpl | 1 |  | 0
318 | Preizkus pravilnosti vezave vseh priključnih mest medicinskim plinov in izdaja izjave o izvedbi preizkusa in pravilnosti vezave. | kpl | 1 |  | 0
| skupaj - SPLOŠNO |  |  |  | 0